## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Kanalizacija
kanal 1.0 | 0
črpališče Č-Lipce | 0
razbremenilnik Lipce | 0
Črpališče Elektro | 0
priključek 1.2 | 0
ni predmet gradbenega dovoljenja
kanal 1.3 | 0
kanal 1.4 | 0
priključek 1.5 | 0
ni predmet gradbenega dovoljenja
kanal 1.6 | 0
kanal 1.7 | 0
kanal 2.0 (zadrževalni bazen) | 0
NN priključek | 0
nepredvidena dela 10% | 0
Kanalizacija skupaj | 0
Cesta | 0
ni predmet gradbenega dovoljenja
Priključna cesta | 0
ni predmet gradbenega dovoljenja
Cestna razsvetljava | 0
ni predmet gradbenega dovoljenja
PID - skupaj | 0
Kanalizacija ( za UD in kompletna dela) | 0
Cesta | 0
Priključna cesta | 0
Cestna razsvetljava | 0
SKUPAJ | 0
DDV 22% | 0
VSE SKUPAJ | 0

## kanal 1.0
kanal 1.0
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
|  | m' | 2871.71 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250
|  | kom | 63 |  | 0
1.31 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov po celotni trasi posegov.
| vodovod | kpl | 1 |  | 0
| plinovod | kpl | 1 |  | 0
| elektrika | kpl | 1 |  | 0
| kabelska telekom | kpl | 1 |  | 0
| kabelska telemach | kpl | 1 |  | 0
| cestna razsvetljava | kpl | 1 |  | 0
| meteorna kanalizacija | kpl | 1 |  | 0
1.32 | Zavarovanje in križanje kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega pod pogoji in nadzorom upravljavca.
|  | kom | 90 |  | 0
1.4 | Delna do popolne zapore lokalne ceste z vso potrebno dokumentacijo (elaboratom), soglasji, opremo oz. signalizacijo za ves čas gradnje na celotni trasi posegov.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Rezanje in rušenje asfaltnih površin vozišča z odsekom robov asfalta, nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz prevzemniku odpadkov (po izbiri izvajalca).
|  | m2 | 4382.93 |  | 0
1.6 | Pregled stanja objekta pred pričetkom izvajanja del, izvajanje monitoringa in zaključno poročilo s strani pooblaščenega izvajalca
|  | kom | 10 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Površinski izkopi plodne zemlje (humusa) v debelini 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame.
|  | m3 | 110.082 |  | 0
2.2 | Strojni izkop zemljine pod obstoječo asfaltirano cesto v debelini 50cm (ocena debeline).
|  | m3 | 2191 |  | 0
2.3 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,75 m (svetla širina izkopa 1,6m). Za cevovod DN200mm, skupaj s tlačnim vodom.
lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo (uredi izvajalec). Razpiranje z opaži.
|  | m3 | 5252.975 |  | 0
2.4 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem(po potrebi) in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 0,9m. Za tlačni cevovod DN140mm.
lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo (uredi izvajalec). Razpiranje z opaži.
|  | m3 | 779.92 |  | 0
2.5 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP.
|  | m2 | 1326.9965 |  | 0
2,6 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste.
|  | m2 | 6003.4 |  | 0
2,7 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 12cm (DN 200mm).
|  | m3 | 168.6467 |  | 0
2,8 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 10cm (tlačni DN 140mm).
|  | m3 | 170.3061 |  | 0
2,9 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi DN200mm s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP.
|  | m3 | 509.9213 |  | 0
2,10 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi DN250mm s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP.
|  | m3 | 383.6399 |  | 0
2,11 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 20 cm nad temenom tl.cevi DN140mm s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP.
|  | m3 | 151.4825 |  | 0
2,121 | Dobava in zasip gradbenega jarka z ustreznim materialom (od izkopa ) v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljajo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo.
|  | m3 | 3567.6218 |  | 0
2.122 | Zasipanje jarkov s kamnitim materialom v slojih po slojih v debelini 30 cm, vključno z dobavo in utrjevanjem ( nadomestni material od izkopa )
|  | m3 | 1000 |  | 0
2,13 | Humusiranje (strojno planiranje) s humusom shranjenem na začasni deponiji izvajalca v debelini 20cm in zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja)
|  | m2 | 550.41 |  | 0
2,14 | Nabava in vgradnja nevezane nosilne plasti drobljenca v cesti pod asfalti in v makadamski cesti v debelini 20 cm (tampon - D22)
|  | m3 | 1124.818 |  | 0
2,15 | Nabava in vgradnja nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca v cesti pod asfalti v debelini 30 cm (greda - TP64), 0/64
|  | m3 | 1314.879 |  | 0
2,16 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm.
|  | m2 | 4382.93 |  | 0
2,17 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC8 surf B50/70 A3 iz silikatnih kamnin v debelini 4 cm
|  | m2 | 4382.93 |  | 0
2,19 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo z razplaniranjem. (deponija po izbiri izvajalca)
|  | m3 | 2465.2732 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih poliestrskih jaškov GRP DN80 in DN100cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, betoniranje podstavka, razbremenilno ploščo, planiranje.
| - DN 80cm, višine do 1,5m | kom | 3 |  | 0
| - DN 100cm, višine 1,5-2,0m | kom | 7 |  | 0
| - DN 100cm, višine 2,0-2,5m | kom | 11 |  | 0
| - DN 100cm, višine nad 2,5m | kom | 27 |  | 0
3.2 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih čistilnih jaškov GRP DN80cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, betoniranje podstavka, razbremenilno ploščo, planiranje in vsi potrebni fazonski kosi ter materiali (2×prirobnica za PE cev, zasun F150mm, T-kos 150/80mm, zasun F80mm, slepa prirobnica F80mm, podstavek).
|  | kom | 11 |  | 0
3.3 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih jaškov GRP DN80cm - ZRAČNIKOV. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, betoniranje podstavka, razbremenilno ploščo, planiranje in vsi potrebni fazonski kositer materiali (2×prirobnica za PE cev, zasun F80mm, T-kos 150/80mm, avtomatski zračnik F80mm, podstavek).
|  | kom | 5 |  | 0
3.4 | Izvedba križanja tlačnega voda in kanalete hudournika med profiloma 57 in 58 z zaščitno cevjo CC GRP DN 250mm (vključno z vsemi deli in materiali).
|  | m' | 5 |  | 0
3.5 | Prestavitev vodovoda med objekti št.91 in 102 v dolžini 40,0m ter na lokaciji predvidenega črpališča v dolžini 15,0m, Kompletna izdelava prestavitve obstoječega vodovnega cevovoda vključno z vsemi pripravljalnimi, gradbenimi, montažnimi in ureditvenimi deli. Izvedba dvakratnega prereza obstoječega cevovoda ob izvedbi navezave na obstoječo mrežo, z zapiranjem vode in obveščanjem potrošnikov o izpadu oskrbe, izvedba prevezave na obst. omrežje (izvede upravljalec sistema). Kompletna prevezava hišnih priključkov (4×) na novi cevovod. (vključno z vsemi potrebnimi deli in fazonskimi komadi).
|  | kpl | 1 |  | 0
3.6 | Izvedba odvodnjavanja cestišča z muldo na južni strani cestišča. Mulda je speljana v ponikovalnico DN1000mm, višine h=2,0m, vkločno z vsemi deli in materiali.
zajeto pri cesti
3 | GRADBENA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
4.1 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi:
| - CC GRP DN 200mm SN 10000N/m2 | m' | 1105.88 |  | 0
4.2 | Dobava in polaganje vodotesnih tlačnih kanalizacijskih cevi:
| - PE100 DN 140mm SDR17 | m' | 1765.83 |  | 0
4.3 | Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
|  | kom | 64 |  | 0
4.4 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (cev za hišni priključek od jaška do mesta izven ceste oz., cca 1 m v parcelo lastnika, dolžine ~2,0m). Cev se na koncu blindira s PVC čepom.
4.41 | Priključitev v jašek: Delno ročni, delno strojni izkop jarka širine dna 1,5m in povprečna globina 2,0m, v terenu III. kat., z odlaganjem materiala, ob rob izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo po izbiri izvajalca, z zasipavanjem z izkopanim materialom, utrjevanjem. Vključujoč nabavo, dobavo in nasipavanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2* sejanega peska (4-8, okroglozrnat), ter obsipa in zasipa cone cevi, do višine 30cm nad temenom - skupaj 0,3m3/m. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, tesnilni material in fazonski kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 18 |  | 0
4.42 | Nabava, dobava in montaža cevi notranjega premera DN160, vključno odcepni kos - za hišne priključke direktno v cev - po priloženem detajlu, do meje cestnega zemljišča, priključitev na podlagi soglasja upravljavca kanalizacije. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, vključno s tesnilnim materialom in fazonskimi kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 10 |  | 0
4.5 | Kompletna izvedba tlačnega hišnega priključka vključno z tlačnim vodom(~5m) in vsemi deli ter materiali.
|  | kom | 1 |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih
|  | m' | 1105.88 |  | 0
5.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610
|  | m' | 2871.71 |  | 0
5.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610
|  | kom | 48 |  | 0
5.4 | Geodetski posnetek novo položene kanalizacije in nastavkov hišnih priključkov v jaških za vpis v kataster komunalnih naprav - vključeno v PID.
5.5 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom
|  | m' | 1105.88 |  | 0
5.6 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih.
|  | m' | 2871.71 |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal 1.0
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## črpališče Č-Lipce
črpališče Č-Lipce
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba objekta z višinsko navezavo in zavarovanje zakoličbe.
|  | kom | 1 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 (izdelava in zavarovanje)
|  | kom | 6 |  | 0
1.3 | Ureditev gradbišča
| v cenah/enoto |  |  |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Površinski izkopi plodne zemlje (humusa) v debelini 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame.
|  | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Strojni široki izkop gradbenega jarka v terenu III.-V. ktg. z dodatkom pikiranja v razmerju 80%:20%. Naklon brežine 75°.
| III.kategorije | m3 | 165.36 |  | 0
| V.kategorije | m3 | 42 |  | 0
Če izkopana zemljina ni primerna za zasip se odvaža na trajno deponijo. (deponija po izbiri izvajalca)
2.3 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP.
|  | m2 | 32.42 |  | 0
2.4 | Dobava in zasip gradbene jame z ustreznim materialom v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve.
|  | m3 | 133 |  | 0
2.5 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca 0/32 v debelini min 30 cm - dostop do črpališča
|  | m3 | 10.05 |  | 0
2,6 | Valjanje tampona
|  | m2 | 33.5 |  | 0
2,7 | Humusiranje (strojno planiranje) s humusom shranjenem na začasni deponiji izvajalca v debelini 20cm in zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja)
|  | m2 | 0 |  | 0
2,8 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo z razplaniranjem. (deponija po izbiri izvajalca)
|  | m3 | 74 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | TESARSKA DELA
Dobava, montaža in demontaža opaža, kompletno z veznimi sredstvi in vodonepropustnimi distančniki, vključno z odri
3.1 | Enostransko vertikalni opaž za izvedbo podložnega betona deb.10cm, temeljne plošče deb.30cm.
|  | m2 | 10.21 |  | 0
3.2 | Enostranski horizontalni opaž za izvedbo AB stropne plošče deb.30cm, višina podpiranja h=4,01 in 3,02m.
|  | m2 | 13 |  | 0
3.3 | Dvostranski vertikalni opaž sten črpališča in vstopne odprtine deb.25cm.
|  | m2 | 165.43 |  | 0
3.4 | Izvedba okroglih odprtin v dvostranskem vertikalnem opažu sten deb.25cm
| - ∅200mm | kom | 3 |  | 0
| - ∅1400mm | kom | 1 |  | 0
3.5 | Vstavitev spojk pred betoniranjem sten v dvostranski vertikalni opaž s fiksiranjem
| - spojka za ∅1400mm | kom | 1 |  | 0
3 | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVKSA DELA
4.1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C8/10.
|  | m3 | 2.22 |  | 0
4.2 | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona C16/20 za izdelavo muld.
|  | m3 | 1.44 |  | 0
4.3 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, xc2, PVII, vodotesen hidrotehnični beton, armiran, podne površine.
- temeljna plošča deb.30cm
|  | m3 | 5.625
- stene deb.25cm
|  | m3 | 10.6855
- stropna plošča z vstopnimi odprtinami deb.30cm
|  | m3 | 5.63
|  |  | 21.9405 |  | 0
4.4 | Dobava materiala in zatesnitev odprtin v steni s trajno elastičnim kitom.
|  | m' | 25 |  | 0
4.5 | Dobava in vgraditev tesnilnega traku PVC SIKA, V-20 ali ekvivalent v delovne stike in diletacije.
|  | m' | 47 |  | 0
4.6 | Dobava. Oblikovanje in polaganje armature, vključno z distančniki in ostalim materialom.
- RA 400/500 do ∅12mm
|  | kg | 1551.55 |  | 0
- MA 500/560
|  | kg | 1345.61 |  | 0
4 | BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVKSA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | GRADBENA DELA
5.1 | Vgraditev okvirja vstopnega pokrova 1,60×1,14m ter 2× 0,8×0,8m med betoniranjem.
|  | kom | 3 |  | 0
5.2 | Izvedba PVC ∅110mm 2× za dovod elektičnih kablov, vključno z vsemi deli in materiali (posteljica, zasip, cev…)
|  | m' | 5 |  | 0
5.3 | Izvedba betonskega podstavka za elektro in krmilno omarico dim.2.15×0.55×0.60m, vključno s cevnim razvodom in vsemi deli ter materiali
|  | kom | 1 |  | 0
5.4 | Izvedba okroglih odprtin za odzračevanje, za el.vode in tlačnega voda z vrtanjem v betonsko konstrukcijo.
| - ∅80mm | kom | 1 |  | 0
| - ∅110mm | kom | 6 |  | 0
5 | GRADBENA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
6 | MONTAŽERSKA DELA
OPOMBA: VSI VGRAJENI KOVINSKI DELI (oprema, cevi, lestve, pritrdilni materiali…) MORAJO BITI IZ NARJAVEČEGA MATERIALA 1.4301
6.1 | Dobava, dovoz in vgraditev dveh črpalk Q/h= 15/50, vso strojno in električno opremo, ter z vsemi deli in materiali (tip ustreznih opisan v tehničnem poročilu).
|  | kpl | 2 |  | 0
6.2 | Dobava, dovoz in vgraditev tlačne armature DN 80mm, komadi
| - FF kos, l=500mm | kom | 2 |  | 0
| - FF kos, l=1000mm | kom | 1 |  | 0
| - FF kos, l=1500mm | kom | 2 |  | 0
| - zasun | kom | 2 |  | 0
| - nepovratni ventil | kom | 2 |  | 0
| - lok Q 90° | kom | 2 |  | 0
| - T-kos | kom | 1 |  | 0
| - reducir 150/80mm | kom | 1 |  | 0
6.3 | Dobava, dovoz in vgraditev težnostne dušilke z omejitvijo pretoka na Q=10 l/s.
|  | kpl | 1 |  | 0
6.4 | Dobava, dovoz in vgraditev mehanskih grabelj/košare na izvlek višine 3,84m z vsemi deli in materiali.
|  | kpl | 1 |  | 0
6.5 | Zagon črpališča - nastavitev parametrov, preizkus delovanje črpališča
|  | kom | 1 |  | 0
6.6 | Dobava, dovoz in vgraditev pokrova (z okvirjem) iz nerjaveče pločevine z dvižnim mehanizmom za odprtino 1140/1600mm, nosilnosti 400kN, okvir se vgradi med betoniranjem. (primer HUBER SD7).
|  | kom | 1 |  | 0
6.7 | Dobava, dovoz in vgraditev pokrova (z okvirjem) iz nerjaveče pločevine z dvižnim mehanizmom za odprtino 800/800mm, nosilnosti 400kN, okvir se vgradi med betoniranjem. (primer HUBER SD7).
|  | kom | 1 |  | 0
6.8 | Dobava, dovoz in vgraditev vodotesnega pokrova (z okvirjem) iz nerjaveče pločevine z dvižnim mehanizmom za odprtino 800/800mm, nosilnosti 400kN, okvir se vgradi med betoniranjem. (primer HUBER SD8).
|  | kom | 1 |  | 0
6.9 | Dobava, dovoz in vgraditev vstopne lestve iz nerjaveče pločevine (primer HUBER SiS 2), višine
- hl=3600mm, 2800mm, 2300mm
|  | m' | 8.7 |  | 0
6,10 | Izvedba 3× ∅110mm za odzračevanje, vključno z vsemi deli in materiali (posteljica, zasip, cev, odzračevalna kapa…)
|  | m' | 8.5 |  | 0
6 | MONTAŽERSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
7 | ZUNANJA UREDITEV, ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
7.1 | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
|  | m2 | 70 |  | 0
7.2 | Preizkus vodotesnosti objekta (črpališče 2,0×2,0m) po SIST EN 1610
|  | kom | 1 |  | 0
7 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
črpališče Č-Lipce
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
4 | BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVKSA DELA |  |  |  | 0
5 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6 | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
7 | ZUNANJA UREDITEV, ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## razbremenilnik
razbremenilnik-LIPCE
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba objekta z višinsko navezavo in zavarovanje zakoličbe.
|  | kom | 1 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 (izdelava in zavarovanje)
|  | kom | 4 |  | 0
1.3 | Ureditev gradbišča
| v cenah/enoto |  |  |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Površinski izkopi plodne zemlje (humusa) v debelini 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame.
|  | m3 | 10.504 |  | 0
2.2 | Strojni široki izkop gradbenega jarka v terenu III.ktg. Naklon brežine 75°.
Če izkopana zemljina ni primerna za zasip se odvaža na trajno deponijo. (deponija po izbiri izvajalca)
|  | m3 | 165.12 |  | 0
2.3 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP.
|  | m2 | 23.59 |  | 0
2.4 | Dobava in zasip gradbene jame z ustreznim materialom v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve.
|  | m3 | 99.93 |  | 0
2,5 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo z razplaniranjem. (deponija po izbiri izvajalca)
|  | m3 | 65.19 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | TESARSKA DELA
Dobava, montaža in demontaža opaža, kompletno z veznimi sredstvi in vodonepropustnimi distančniki, vključno z odri
3.1 | Enostransko vertikalni opaž za izvedbo podložnega betona deb.15cm.
|  | m2 | 2.625 |  | 0
3.2 | Enostranski horizontalni opaž za izvedbo AB stropne plošče deb.30cm, višina podpiranja h=2,95m.
|  | m2 | 12.6 |  | 0
3.3 | Dvostranski vertikalni opaž sten razbremnilnika in vstopnih jaškov deb.25cm.
|  | m2 | 105.475 |  | 0
3.4 | Dvostranski vertikalni opaž prelivne stene deb.15cm.
|  | m2 | 11.2 |  | 0
3.5 | Izvedba okroglih odprtin v dvostranskem vertikalnem opažu sten deb.25cm
(v odprtine se pred betoniranjem vstavijo spojke)
| - ∅600mm | kom | 1 |  | 0
| - ∅800mm | kom | 1 |  | 0
| - ∅1400mm | kom | 1 |  | 0
3.6 | Vstavitev stenskega elementa (spojke) pred betoniranjem sten v dvostranski vertikalni opaž s fiksiranjem
| - ∅600mm | kom | 1 |  | 0
| - ∅800mm | kom | 1 |  | 0
| - ∅1400mm | kom | 1 |  | 0
3 | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVKSA DELA
4.1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C8/10.
|  | m3 | 2.84 |  | 0
4.2 | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona C16/20 za izdelavo okrogle mulde na dnu črpališča. Usmerjanje vode k črpalkam.
|  | m3 | 7.64 |  | 0
4.3 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, xc2, PVII, vodotesen hidrotehnični beton, armiran, podne površine.
- temeljna plošča deb.25cm
|  | m3 | 4.1063
- stene deb.25cm
|  | m3 | 8.925
- prelivna stena deb.15cm
|  | m3 | 0.84
- stropna plošča deb.30cm
|  | m3 | 4.3515
- vstopni jaški deb.20cm
|  | m3 | 1.728
|  |  | 19.9507 |  | 0
4.4 | Dobava materiala in zatesnitev odprtin v steni s trajno elastičnim kitom.
|  | m' | 35 |  | 0
4.5 | Dobava in vgraditev tesnilnega traku PVC SIKA, V-20 ali ekvivalent v delovne stike in diletacije.
|  | m' | 43.4 |  | 0
4.6 | Dobava. Oblikovanje in polaganje armature, vključno z distančniki in ostalim materialom.
- RA 400/500 do ∅12mm
|  | kg | 1177.71 |  | 0
- MA 500/560
|  | kg | 880.67 |  | 0
4 | BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVKSA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | GRADBENA DELA
5.1 | Vgraditev okvirja vstopnega pokrova med betoniranjem.
|  | kom | 3 |  | 0
5.2 | Izvedba okroglih odprtin za odzračevanje z vrtanjem v betonsko konstrukcijo.
| - ∅110mm | kom | 2 |  | 0
5 | GRADBENA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
6 | MONTAŽERSKA DELA
OPOMBA: VSI VGRAJENI KOVINSKI DELI (oprema, cevi, lestve, pritrdilni materiali…) MORAJO BITI IZ NARJAVEČEGA MATERIALA 1.4301
6.1 | Dobava, dovoz in vgraditev pokrova (z okvirjem) iz nerjaveče pločevine z dvižnim mehanizmom za odprtino 800/800mm, nosilnosti 150kN, okvir se vgradi med betoniranjem. (primer HUBER SD7).
|  | kom | 3 |  | 0
6.2 | Dobava, dovoz in vgraditev vstopne lestve iz nerjaveče pločevine (primer HUBER SiS 2), višine z varovalom
- hl=2150mm in 2450mm
|  | m' | 4.6 |  | 0
6.3 | Dobava, dovoz in vgraditev potopne segmentne stene, z nosilci in vsemi potrebni deli in materiali
- dim. 1150 × 4000mm
|  | kom | 1 |  | 0
6,4 | Izvedba 2× ∅110mm za odzračevanje, vključno z vsemi deli in materiali (posteljica, zasip, cev, odzračevalna kapa…)
|  | m' | 4 |  | 0
6 | MONTAŽERSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
7 | ZUNANJA UREDITEV, ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
7.1 | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
|  | m2 | 55 |  | 0
7.2 | Preizkus vodotesnosti objekta po SIST EN 1610
|  | kom | 1 |  | 0
7 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
razbremenilnik-LIPCE
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
4 | BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVKSA DELA |  |  |  | 0
5 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6 | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
7 | ZUNANJA UREDITEV, ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## črpališče elektro
ČRPALIŠČE
POPIS MATERIALA ZA DOBAVO IN MONTAŽO
Oprema je navedena kot primerna!
Omarica za elektro priključek in krmilna omarica se montirata ena poleg druge, tako da povezovalni kabli potekajo skozi podstavek.
|  | ME | KOL | cena/enoto | cena
1. | STIKALNI BLOKI
1.1. | Polyester omarica krmilna 1000x700x320, streha, ključavnica, podstavek 900x700x320 (brez vgrajene opreme) kot SCHRACK, komplet z opremo po stroškovniku v prilogi
Omarica mora biti vskljajena s sosednjo KPMO merilno omarico, opremljena z dvema pokrovoma. Prvi pokriva posluževalna stikala, drugi pa celotno omaro.
1 kos tipska omara primernih dimenzij z vrati in ključavnicami
1 kpl energetsko napajanje z vsemi zaščitnimi in signalnimi elementi in krmilno avtomatiko za mehki zagon dveh črpalk po 22 kW (do 3x50A) in krmilne elektronike ter vse za
povezave za tlačno sondo, dve plovni stikali, javljanje vlage in temperature motorjev,
stanje FID stikala, stanje odprtih vrat, ipd.
2 kos mehki zagon 22 kW z vsemi potrebnimi zaščitnimi elementi
1 kos glavno izbirno stikalo 1-0-2 3p, 500V, 40A
1 kos FID stikalo 40/0,03A z avtomatiko za ponovni vklop in
pomožnimi kontakti 1NC+1NO
1 kos kontrolnik izpada faz
1 kpl varovalni avtomati
1 kos protikondenzacijski grelec s termostatom
1 kos vgradna šuko vtičnica 230V
1 kos vgradna moška vtičnica 32A za priklop DEA
4 kos prenapetostna zaščita C z signalizacijo izpada
1 kos vgradna svetilka 230V
1 kpl drobni material: zbiralke, spončne letve, ipd
| 1 kpl krmilna elektronika za sistem komunale | kpl | 1 | 0 | 0
| STIKALNI BLOKI SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | POLOŽITVENI MATERIAL
2.1. | Položitev in priklop kabla črpalke l=15m - kabel je dobavljen skupaj s črpalko, upoštevati lokacijo črpalke pri naročilu črpalke! | kos | 2 | 0 | 0
2.2. | Položitev in priklop kablov nivojskih stikal in sond - kabli so dobavljeni skupaj z nivojskimi stikali in sondo l=15m upoštevati lokacijo elementa pri naročilu elementa! | kos | 3 | 0 | 0
2.3. | Jekleni pocinkani valjanec FeZn | m | 40 | 0 | 0
2.4. | Križne sponke FeZn | kos | 10 | 0 | 0
2.5. | RF žica fi 8 mm | m | 20 | 0 | 0
2.6. | Križne sponke, objemke RF | kos | 15 | 0 | 0
2.7. | Montaža hidrostatičnega merilnika nivoja izhod 4 - 20mA primerna za vgradnjo v agresivno okolje vključno s pripadajočim kablom l=15m | kos | 1 | 0 | 0
2.8. | Montaža nivojskih stikal in merilne sonde po navodilih strojnega projekta | kpl | 3 | 0 | 0
| POLOŽITVENI MATERIAL SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | PRIKLJUČKI
3.1. | Priključek črpalk z vgrajeno termično zaščito in javljanje prisotnosti vlage na SB črpališča | kos | 2 | 0 | 0
3.2. | zaščitna plastična cev za sondi 50mm | m | 10 | 0 | 0
3.3. | Priključek nivojskih stikal in tlačne sonde na SB črpališča | kos | 3 | 0 | 0
| PRIKLJUČKI SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | RAZSVETLJAVA
4.1. | MTS LYRA 20 LED 35W IP66 - kandelaberska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe neutralne barve 4000K, z asimetrično cestno optiko nominalne svetilnosti 4160 lm, pritrdilni sklop iz tlačno litega aluminija, prašno lakiranega s poliestersko barvo sive barva RAL 7035 in varnostno steklo, odporno na udarce po IK08, za montažo na kandelaber natičnega premera Ø 60 do Ø 76 mm, okrov iz UV obstojnega tehnopolimera, difuzor s senčnikom iz UV in toplotno odpornega tehnopolimera, s sistemom hlajenja iz aluminija za dolgo življenjsko dobo, z varnostnim sistemom distribucije svetlobe za zagotovitev enakomernosti osvetlitve tudi ob izpadu katere od LED virov svetlobe, s predvideno življenjsko dobo LED enote: 50000h L70 | kos | 3 | 0 | 0
4.2. | Dobava in montaža ravnih, vroče cinkanih kandelabrov, deb. cinka min.100mµ, vključno s statičnim izračunom in atestno dokumentacijo za vetrno cono "I"
Kandelabri morajo ustrezati zahtevam po standardu SIST EN 40 3-5
| Tip kot na primer proizvod KTS d.o.o. Maribor, višina kandelabra 7m | kos | 3 | 0 | 0
4.3. | Dobava in montaža KB omarice PVE 4/25 - Stanovnik, komplet | kos | 3 | 0 | 0
4.4. | Dobava in montaža KB nosilnika PVE 4/25 - Stanovnik, komplet | kos | 3 | 0 | 0
4.5. | Kabel NYY-J 5 x 4 mm2, 0,6/1kV, položen v mivko v zemlji,
0,8 m globoko, pri prečkanju ceste in pod asfaltiranimi površinami v
| i. ceveh na betonski podlagi | m | 50 | 0 | 0
4.6. | Kabel NYM-J 4 x 2.5 mm2, položen od tipske omarice na kandelabru | m | 20 | 0 | 0
do svetilke
4.7. | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 mm, za povezavo kandelabrov, položen v zemljo nad napajalnim kablom, pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi
| površinami pa nad cevjo v kateri je napajalni kabel | m | 70 | 0 | 0
4.8. | Izvedba priključka ozemljitve na kandelaber z vijačenjem s pomočjo
| detalja '' A '' in zaščiteni z antikorozijskim premazom | kos | 3 | 0 | 0
4.9. | Dobava in montaža konzole za montažo svetilke na kandelaber | kos | 3 | 0 | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA ZA ELEKTRO OPREMO
5.1. | Meritve, preizkusi in spuščanje v pogon posameznih sklopov elektro opreme | kpl. | 1 | 0 | 0
5.2. | Poučitev predstavnika investitorja o rokovanju z elektro instalacijskimi sistemi na objektu | kpl. | 1 | 0 | 0
5.3. | Priprava in izdaja "DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA" kot ločena mapa za el. Instalacije v cenah/enoto
5.4. | Primopredaja objekta investitorju | kpl. | 1 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA ZA ELEKTRO OPREMO SKUPAJ |  |  |  | 0
| ČRPALIŠČE SKUPAJ |  |  |  | 0

## priključek 1.2
priključek 1.2
ni predmet gradbenega dovoljenja
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
|  | m' | 60 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250
|  | kom | 3 |  | 0
1.3 | Zavarovanje in križanje kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega pod pogoji in nadzorom upravljavca.
|  | kom | 8 |  | 0
1.4 | Delna do popolne zapore lokalne ceste z vso potrebno dokumentacijo, soglasji, opremo oz. signalizacijo.
| zajeto pri kanalu 1 |  |  |  | 0
1.5 | Rezanje in rušenje asfaltnih površin vozišča z odsekom robov asfalta, nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz prevzemniku odpadkov (po izbiri izvajalca).
|  | m2 | 183.31 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Površinski izkopi plodne zemlje (humusa) v debelini 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame.
|  | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Strojni izkop tampona pod obstoječo cesto v debelini 30cm (ocena debeline).
|  | m3 | 54.993 |  | 0
2.3 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,2m). Za cevovod DN200mm.
lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo (uredi izvajalec). Razpiranje z opaži.
|  | m3 | 117.876 |  | 0
2.4 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP.
|  | m2 | 54 |  | 0
2.5 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste.
|  | m2 | 46 |  | 0
2.6 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 12cm (DN 200mm).
|  | m3 | 11.574 |  | 0
2.7 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi DN200mm s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP.
|  | m3 | 33.324 |  | 0
2.8 | Dobava in zasip gradbenega jarka z ustreznim materialom (od izkopa če material ustreza ali drugo) v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljajo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo.
|  | m3 | 70.044 |  | 0
2.9 | Humusiranje (strojno planiranje) s humusom shranjenem na začasni deponiji izvajalca v debelini 20cm in zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja)
|  | m2 | 0 |  | 0
2,11 | Nabava in vgradnja nevezane nosilne plasti drobljenca v cesti debeline 25 cm (tampon - D22)
|  | m3 | 45.8275 |  | 0
2,13 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm.
|  | m2 | 183.31 |  | 0
2,14 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC8 surf B50/70 A4 iz silikatnih kamnin v debelini 3 cm
|  | m2 | 183.31 |  | 0
2,16 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo z razplaniranjem. (deponija po izbiri izvajalca)
|  | m3 | 47.832 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih jaškov CC GRP DN80 in DN100cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, betoniranje podstavka, razbremenilno ploščo, planiranje.
| - DN 80cm, višine do 1,5m | kom | 3 |  | 0
- DN 100cm, višine 1,5-2,0m
- DN 100cm, višine 2,0-2,5m
- DN 100cm, višine nad 2,5m
3 | GRADBENA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
4.1 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi CC GRP DN 200mm SN 10000N/m2
|  | m' | 60 |  | 0
4.2 | Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
|  | kom | 3 |  | 0
4.3 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (cev za hišni priključek od jaška do mesta izven ceste oz., cca 1 m v parcelo lastnika, dolžine ~2,0m). Cev se na koncu blindira s PVC čepom.
4.31 | Priključitev v jašek: Delno ročni, delno strojni izkop jarka širine dna 1,5m in povprečna globina 2,0m, v terenu III. kat., z odlaganjem materiala, ob rob izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo po izbiri izvajalca, z zasipavanjem z izkopanim materialom, utrjevanjem. Vključujoč nabavo, dobavo in nasipavanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2* sejanega peska (4-8, okroglozrnat), ter obsipa in zasipa cone cevi, do višine 30cm nad temenom - skupaj 0,3m3/m. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, tesnilni material in fazonski kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 3 |  | 0
4.32 | Nabava, dobava in montaža cevi notranjega premera DN160, vključno odcepni kos - za hišne priključke direktno v cev - po priloženem detajlu, do meje cestnega zemljišča, priključitev na podlagi soglasja upravljavca kanalizacije. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, vključno s tesnilnim materialom in fazonskimi kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 1 |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih
|  | m' | 60 |  | 0
5.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610
|  | m' | 60 |  | 0
5.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610
|  | kom | 3 |  | 0
5.4 | Geodetski posnetek novo položene kanalizacije in nastavkov hišnih priključkov v jaških za vpis v kataster komunalnih naprav - vključeno v PID.
5.5 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom
|  | m' | 60 |  | 0
5.6 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih.
|  | m' | 60 |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
ni predmet gradbenega dovoljenja
REKAPITULACIJA
priključek 1.2
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## kanal 1.3
kanal 1.3
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
|  | m' | 108.89 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250
|  | kom | 6 |  | 0
1.3 | Zavarovanje in križanje kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega pod pogoji in nadzorom upravljavca.
|  | kom | 15 |  | 0
1.4 | Delna do popolne zapore lokalne ceste z vso potrebno dokumentacijo, soglasji, opremo oz. signalizacijo.
| zajeto pri kanalu 1 |  |  |  | 0
1.5 | Rezanje in rušenje asfaltnih površin vozišča z odsekom robov asfalta, nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz prevzemniku odpadkov (po izbiri izvajalca).
|  | m2 | 355.93 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Površinski izkopi plodne zemlje (humusa) v debelini 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame.
|  | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Strojni izkop tampona pod obstoječo cesto v debelini 30cm (ocena debeline).
|  | m3 | 106.779 |  | 0
2.3 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,2m). Za cevovod DN200mm.
lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo (uredi izvajalec). Razpiranje z opaži.
|  | m3 | 232.98 |  | 0
2.4 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP.
|  | m2 | 98.001 |  | 0
2.5 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste.
|  | m2 | 353 |  | 0
2.6 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 12cm (DN 200mm).
|  | m3 | 21.0049 |  | 0
2.7 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi DN200mm s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP.
|  | m3 | 60.4775 |  | 0
2.81 | Dobava in zasip gradbenega jarka z ustreznim materialom (od izkopa ) v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljajo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo.
|  | m3 | 96.1729 |  | 0
2.82 | Zasipanje jarkov s kamnitim materialom v slojih po slojih v debelini 30 cm, vključno z dobavo in utrjevanjem ( nadomestni material od izkopa )
|  | m3 | 50 |  | 0
2.9 | Humusiranje (strojno planiranje) s humusom shranjenem na začasni deponiji izvajalca v debelini 20cm in zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja)
|  | m2 | 0 |  | 0
2,11 | Nabava in vgradnja nevezane nosilne plasti drobljenca v cesti debeline 25 cm (tampon - D22)
|  | m3 | 88.9825 |  | 0
2,13 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm.
|  | m2 | 355.93 |  | 0
2,14 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC8 surf B50/70 A4 iz silikatnih kamnin v debelini 3 cm
|  | m2 | 355.93 |  | 0
2,16 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo z razplaniranjem. (deponija po izbiri izvajalca)
|  | m3 | 86.8071 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih jaškov CC GRP DN80 in DN100cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, betoniranje podstavka, razbremenilno ploščo, planiranje.
| - DN 80cm, višine do 1,5m | kom | 3 |  | 0
| - DN 100cm, višine 1,5-2,0m | kom | 3 |  | 0
- DN 100cm, višine 2,0-2,5m
- DN 100cm, višine nad 2,5m
3.2 | Prestavitev vodovoda med objekti št.19 in 27 v dolžini 95,0m, Kompletna izdelava prestavitve obstoječega vodovnega cevovoda vključno z vsemi pripravljalnimi, gradbenimi, montažnimi in ureditvenimi deli. Izvedba dvakratnega prereza obstoječega cevovoda ob izvedbi navezave na obstoječo mrežo, z zapiranjem vode in obveščanjem potrošnikov o izpadu oskrbe, izvedba prevezave na obst. omrežje (izvede upravljalec sistema). Kompletna prevezava hišnih priključkov (4×) na novi cevovod. (vključno z vsemi potrebnimi deli in fazonskimi komadi).
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | GRADBENA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
4.1 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi CC GRP DN 200mm SN 10000N/m2
|  | m' | 108.89 |  | 0
4.2 | Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
|  | kom | 6 |  | 0
4.3 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (cev za hišni priključek od jaška do mesta izven ceste oz., cca 1 m v parcelo lastnika, dolžine ~2,0m). Cev se na koncu blindira s PVC čepom.
4.31 | Priključitev v jašek: Delno ročni, delno strojni izkop jarka širine dna 1,5m in povprečna globina 2,0m, v terenu III. kat., z odlaganjem materiala, ob rob izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo po izbiri izvajalca, z zasipavanjem z izkopanim materialom, utrjevanjem. Vključujoč nabavo, dobavo in nasipavanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2* sejanega peska (4-8, okroglozrnat), ter obsipa in zasipa cone cevi, do višine 30cm nad temenom - skupaj 0,3m3/m. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, tesnilni material in fazonski kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 6 |  | 0
4.32 | Nabava, dobava in montaža cevi notranjega premera DN160, vključno odcepni kos - za hišne priključke direktno v cev - po priloženem detajlu, do meje cestnega zemljišča, priključitev na podlagi soglasja upravljavca kanalizacije. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, vključno s tesnilnim materialom in fazonskimi kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 2 |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih
|  | m' | 108.89 |  | 0
5.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610
|  | m' | 108.89 |  | 0
5.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610
|  | kom | 3 |  | 0
5.4 | Geodetski posnetek novo položene kanalizacije in nastavkov hišnih priključkov v jaških za vpis v kataster komunalnih naprav - vključeno v PID.
5.5 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom
|  | m' | 108.89 |  | 0
5.6 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih.
|  | m' | 108.89 |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal 1.3
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## kanal 1.4
kanal 1.4
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
|  | m' | 86 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250
|  | kom | 5 |  | 0
1.3 | Zavarovanje in križanje kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega pod pogoji in nadzorom upravljavca.
|  | kom | 9 |  | 0
1.4 | Delna do popolne zapore lokalne ceste z vso potrebno dokumentacijo, soglasji, opremo oz. signalizacijo.
| zajeto pri kanalu 1 |  |  |  | 0
1.5 | Rezanje in rušenje asfaltnih površin vozišča z odsekom robov asfalta, nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz prevzemniku odpadkov (po izbiri izvajalca).
|  | m2 | 279.56 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Površinski izkopi plodne zemlje (humusa) v debelini 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame.
|  | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Strojni izkop tampona pod obstoječo cesto v debelini 30cm (ocena debeline).
|  | m3 | 83.868 |  | 0
2.3 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,2m). Za cevovod DN200mm.
lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo (uredi izvajalec). Razpiranje z opaži.
|  | m3 | 190.344 |  | 0
2.4 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP.
|  | m2 | 77.4 |  | 0
2.5 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste.
|  | m2 | 288.4 |  | 0
2.6 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 12cm (DN 200mm).
|  | m3 | 16.5894 |  | 0
2.7 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi DN200mm s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP.
|  | m3 | 47.7644 |  | 0
2.81 | Dobava in zasip gradbenega jarka z ustreznim materialom (od izkopa ) v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljajo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo.
|  | m3 | 71.7848 |  | 0
2.82 | Zasipanje jarkov s kamnitim materialom v slojih po slojih v debelini 30 cm, vključno z dobavo in utrjevanjem ( nadomestni material od izkopa )
|  | m3 | 50 |  | 0
2.9 | Humusiranje (strojno planiranje) s humusom shranjenem na začasni deponiji izvajalca v debelini 20cm in zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja)
|  | m2 | 0 |  | 0
2,11 | Nabava in vgradnja nevezane nosilne plasti drobljenca v cesti debeline 25 cm (tampon - D22)
|  | m3 | 69.89 |  | 0
2,13 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm.
|  | m2 | 279.56 |  | 0
2,14 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC8 surf B50/70 A4 iz silikatnih kamnin v debelini 3 cm
|  | m2 | 279.56 |  | 0
2,16 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo z razplaniranjem. (deponija po izbiri izvajalca)
|  | m3 | 68.5592 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih jaškov CC GRP DN80 in DN100cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, betoniranje podstavka, razbremenilno ploščo, planiranje.
| - DN 80cm, višine do 1,5m | kom
| - DN 100cm, višine 1,5-2,0m | kom | 4 |  | 0
| - DN 100cm, višine 2,0-2,5m | kom
| - DN 100cm, višine nad 2,5m | kom
3 | GRADBENA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
4.1 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi CC GRP DN 200mm SN 10000N/m2
|  | m' | 86 |  | 0
4.2 | Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
|  | kom | 4 |  | 0
4.3 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (cev za hišni priključek od jaška do mesta izven ceste oz., cca 1 m v parcelo lastnika, dolžine ~2,0m). Cev se na koncu blindira s PVC čepom.
4.31 | Priključitev v jašek: Delno ročni, delno strojni izkop jarka širine dna 1,5m in povprečna globina 2,0m, v terenu III. kat., z odlaganjem materiala, ob rob izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo po izbiri izvajalca, z zasipavanjem z izkopanim materialom, utrjevanjem. Vključujoč nabavo, dobavo in nasipavanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2* sejanega peska (4-8, okroglozrnat), ter obsipa in zasipa cone cevi, do višine 30cm nad temenom - skupaj 0,3m3/m. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, tesnilni material in fazonski kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 4 |  | 0
4.32 | Nabava, dobava in montaža cevi notranjega premera DN160, vključno odcepni kos - za hišne priključke direktno v cev - po priloženem detajlu, do meje cestnega zemljišča, priključitev na podlagi soglasja upravljavca kanalizacije. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, vključno s tesnilnim materialom in fazonskimi kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 1 |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih
|  | m' | 86 |  | 0
5.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610
|  | m' | 86 |  | 0
5.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610
|  | kom | 0 |  | 0
5.4 | Geodetski posnetek novo položene kanalizacije in nastavkov hišnih priključkov v jaških za vpis v kataster komunalnih naprav - vključeno v PID.
5.5 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom
|  | m' | 86 |  | 0
5.6 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih.
|  | m' | 86 |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal 1.4
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## priključek 1.5
priključek 1.5
ni predmet gradbenega dovoljenja
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
|  | m' | 58 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250
|  | kom | 4 |  | 0
1.3 | Zavarovanje in križanje kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega pod pogoji in nadzorom upravljavca.
|  | kom | 7 |  | 0
1.4 | Delna do popolne zapore lokalne ceste z vso potrebno dokumentacijo, soglasji, opremo oz. signalizacijo.
zajeto pri kanalu 1
1.5 | Rezanje in rušenje asfaltnih površin vozišča z odsekom robov asfalta, nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz prevzemniku odpadkov (po izbiri izvajalca).
|  | m2 | 208.72 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Površinski izkopi plodne zemlje (humusa) v debelini 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame.
|  | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Strojni izkop tampona pod obstoječo cesto v debelini 30cm (ocena debeline).
|  | m3 | 62.616 |  | 0
2.3 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,2m). Za cevovod DN200mm.
lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo (uredi izvajalec). Razpiranje z opaži.
|  | m3 | 118.272 |  | 0
2.4 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP.
|  | m2 | 52.2 |  | 0
2.5 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste.
|  | m2 | 179.2 |  | 0
2.6 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 12cm (DN 200mm).
|  | m3 | 11.1882 |  | 0
2.7 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi DN200mm s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP.
|  | m3 | 32.2132 |  | 0
2.8 | Dobava in zasip gradbenega jarka z ustreznim materialom (od izkopa če material ustreza ali drugo) v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljajo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo.
|  | m3 | 72.0344 |  | 0
2.9 | Humusiranje (strojno planiranje) s humusom shranjenem na začasni deponiji izvajalca v debelini 20cm in zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja)
|  | m2 | 0 |  | 0
2,11 | Nabava in vgradnja nevezane nosilne plasti drobljenca v cesti debeline 25 cm (tampon - TD32), 0/32
|  | m3 | 52.18 |  | 0
2,13 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm.
|  | m2 | 208.72 |  | 0
2,14 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC8 surf B50/70 A4 iz silikatnih kamnin v debelini 3 cm
|  | m2 | 208.72 |  | 0
2,16 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo z razplaniranjem. (deponija po izbiri izvajalca)
|  | m3 | 46.2376 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih jaškov CC GRP DN80 in DN100cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, betoniranje podstavka, razbremenilno ploščo, planiranje.
| - DN 80cm, višine do 1,5m | kom
| - DN 100cm, višine 1,5-2,0m | kom | 3 |  | 0
| - DN 100cm, višine 2,0-2,5m | kom
| - DN 100cm, višine nad 2,5m | kom
3 | GRADBENA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
4.1 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi CC GRP DN 200mm SN 10000N/m2
|  | m' | 58 |  | 0
4.2 | Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
|  | kom | 4 |  | 0
4.3 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (cev za hišni priključek od jaška do mesta izven ceste oz., cca 1 m v parcelo lastnika, dolžine ~2,0m). Cev se na koncu blindira s PVC čepom.
4.31 | Priključitev v jašek: Delno ročni, delno strojni izkop jarka širine dna 1,5m in povprečna globina 2,0m, v terenu III. kat., z odlaganjem materiala, ob rob izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo po izbiri izvajalca, z zasipavanjem z izkopanim materialom, utrjevanjem. Vključujoč nabavo, dobavo in nasipavanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2* sejanega peska (4-8, okroglozrnat), ter obsipa in zasipa cone cevi, do višine 30cm nad temenom - skupaj 0,3m3/m. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, tesnilni material in fazonski kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 5 |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih
|  | m' | 58 |  | 0
5.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610
|  | m' | 58 |  | 0
5.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610
|  | kom | 0 |  | 0
5.4 | Geodetski posnetek novo položene kanalizacije in nastavkov hišnih priključkov v jaških za vpis v kataster komunalnih naprav - vključeno v PID.
5.5 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom
|  | m' | 58 |  | 0
5.6 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih.
|  | m' | 58 |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
ni predmet gradbenega dovoljenja
REKAPITULACIJA
priključek 1.5
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## kanal 1.6
kanal 1.6
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
|  | m' | 135 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250
|  | kom | 6 |  | 0
1.3 | Zavarovanje in križanje kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega pod pogoji in nadzorom upravljavca.
|  | kom | 4 |  | 0
1.4 | Delna do popolne zapore lokalne ceste z vso potrebno dokumentacijo, soglasji, opremo oz. signalizacijo.
zajeto pri kanalu 1
1.5 | Rezanje in rušenje asfaltnih površin vozišča z odsekom robov asfalta, nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz prevzemniku odpadkov (po izbiri izvajalca).
|  | m2 | 29.48 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Površinski izkopi plodne zemlje (humusa) v debelini 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame.
|  | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Strojni izkop tampona pod obstoječo asfaltno cesto in makadamsko cesto v debelini 30cm (ocena debeline).
|  | m3 | 60.129 |  | 0
2.3 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,2m). Za cevovod DN200mm.
lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo (uredi izvajalec). Razpiranje z opaži.
|  | m3 | 349.272 |  | 0
2.4 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP.
|  | m2 | 121.5 |  | 0
2.5 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste.
|  | m2 | 179.2 |  | 0
2.6 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 12cm (DN 200mm).
|  | m3 | 26.0415 |  | 0
2.7 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi DN200mm s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP.
|  | m3 | 74.979 |  | 0
2.81 | Dobava in zasip gradbenega jarka z ustreznim materialom (od izkopa ) v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljajo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo.
|  | m3 | 141.65 |  | 0
2.82 | Zasipanje jarkov s kamnitim materialom v slojih po slojih v debelini 30 cm, vključno z dobavo in utrjevanjem ( nadomestni material od izkopa )
|  | m3 | 100 |  | 0
2.9 | Humusiranje (strojno planiranje) s humusom shranjenem na začasni deponiji izvajalca v debelini 20cm in zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja)
|  | m2 | 0 |  | 0
2,11 | Nabava in vgradnja nevezane nosilne plasti drobljenca v cesti debeline 25 cm (tampon - D22)
|  | m3 | 50.1075 |  | 0
2,13 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm.
|  | m2 | 29.48 |  | 0
2,14 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC8 surf B50/70 A4 iz silikatnih kamnin v debelini 3 cm
|  | m2 | 29.48 |  | 0
2,16 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo z razplaniranjem. (deponija po izbiri izvajalca)
|  | m3 | 107.622 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih jaškov CC GRP DN80 in DN100cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, betoniranje podstavka, razbremenilno ploščo, planiranje.
| - DN 80cm, višine do 1,5m | kom | 2 |  | 0
| - DN 100cm, višine 1,5-2,0m | kom | 4 |  | 0
- DN 100cm, višine 2,0-2,5m
- DN 100cm, višine nad 2,5m
3 | GRADBENA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
4.1 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi CC GRP DN 200mm SN 10000N/m2
|  | m' | 135 |  | 0
4.2 | Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
|  | kom | 6 |  | 0
4.3 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (cev za hišni priključek od jaška do mesta izven ceste oz., cca 1 m v parcelo lastnika, dolžine ~2,0m). Cev se na koncu blindira s PVC čepom.
4.31 | Priključitev v jašek: Delno ročni, delno strojni izkop jarka širine dna 1,5m in povprečna globina 2,0m, v terenu III. kat., z odlaganjem materiala, ob rob izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo po izbiri izvajalca, z zasipavanjem z izkopanim materialom, utrjevanjem. Vključujoč nabavo, dobavo in nasipavanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2* sejanega peska (4-8, okroglozrnat), ter obsipa in zasipa cone cevi, do višine 30cm nad temenom - skupaj 0,3m3/m. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, tesnilni material in fazonski kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 5 |  | 0
4.32 | Nabava, dobava in montaža cevi notranjega premera DN160, vključno odcepni kos - za hišne priključke direktno v cev - po priloženem detajlu, do meje cestnega zemljišča, priključitev na podlagi soglasja upravljavca kanalizacije. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, vključno s tesnilnim materialom in fazonskimi kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 2 |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih
|  | m' | 135 |  | 0
5.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610
|  | m' | 135 |  | 0
5.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610
|  | kom | 2 |  | 0
5.4 | Geodetski posnetek novo položene kanalizacije in nastavkov hišnih priključkov v jaških za vpis v kataster komunalnih naprav - vključeno v PID.
5.5 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom
|  | m' | 135 |  | 0
5.6 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih.
|  | m' | 135 |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal 1.6
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## kanal 1.7
kanal 1.7
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
|  | m' | 27.96 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250
|  | kom | 3 |  | 0
1.3 | Zavarovanje in križanje kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega pod pogoji in nadzorom upravljavca.
|  | kom | 4 |  | 0
1.4 | Delna do popolne zapore lokalne ceste z vso potrebno dokumentacijo, soglasji, opremo oz. signalizacijo.
| zajeto pri kanalu 1 |  |  |  | 0
1.5 | Rezanje in rušenje asfaltnih površin vozišča z odsekom robov asfalta, nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz prevzemniku odpadkov (po izbiri izvajalca).
|  | m2 | 40 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Površinski izkopi plodne zemlje (humusa) v debelini 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame.
|  | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Strojni izkop tampona pod obstoječo asfaltno cesto in makadamsko cesto v debelini 30cm (ocena debeline). (zajeto v popisu kanala 1.0)
|  | m3 | 0 |  | 0
2.3 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,2m). Za cevovod DN200mm.
lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo (uredi izvajalec). Razpiranje z opaži. (zajeto v popisu kanala 1.0)
|  | m3 | 0 |  | 0
2.4 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP.
|  | m2 | 25.164 |  | 0
2.5 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste. (zajeto v popisu kanala 1.0)
|  | m2 | 0 |  | 0
2.6 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 12cm (DN 200mm).
|  | m3 | 5.3935 |  | 0
2.7 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi DN200mm s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP.
|  | m3 | 15.529 |  | 0
2.8 | Dobava in zasip gradbenega jarka z ustreznim materialom (od izkopa ) v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljajo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo.
|  | m3 | 0 |  | 0
2.9 | Humusiranje (strojno planiranje) s humusom shranjenem na začasni deponiji izvajalca v debelini 20cm in zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja)
|  | m2 | 0 |  | 0
2,11 | Nabava in vgradnja nevezane nosilne plasti drobljenca v cesti debeline 25 cm (tampon - D22)
|  | m3 | 0 |  | 0
2,13 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm.
| (zajeto v popisu kanala 1.0) | m2 | 0 |  | 0
2,14 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC8 surf B50/70 A4 iz silikatnih kamnin v debelini 3 cm
| (zajeto v popisu kanala 1.0) | m2 | 0 |  | 0
2,16 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo z razplaniranjem. (deponija po izbiri izvajalca) [zajeto v popisu kanala 1.0]
|  | m3 | 0 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih jaškov CC GRP DN80 in DN100cm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, betoniranje podstavka, razbremenilno ploščo, planiranje.
| - DN 80cm, višine do 1,5m | kom | 3 |  | 0
- DN 100cm, višine 1,5-2,0m
- DN 100cm, višine 2,0-2,5m
- DN 100cm, višine nad 2,5m
3 | GRADBENA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
4.1 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi CC GRP DN 200mm SN 10000N/m2
|  | m' | 27.96 |  | 0
4.2 | Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
|  | kom | 3 |  | 0
4.3 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (cev za hišni priključek od jaška do mesta izven ceste oz., cca 1 m v parcelo lastnika, dolžine ~2,0m). Cev se na koncu blindira s PVC čepom.
4.31 | Priključitev v jašek: Delno ročni, delno strojni izkop jarka širine dna 1,5m in povprečna globina 2,0m, v terenu III. kat., z odlaganjem materiala, ob rob izkopa, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo po izbiri izvajalca, z zasipavanjem z izkopanim materialom, utrjevanjem. Vključujoč nabavo, dobavo in nasipavanjem in utrjevanjem peščene posteljice iz 2* sejanega peska (4-8, okroglozrnat), ter obsipa in zasipa cone cevi, do višine 30cm nad temenom - skupaj 0,3m3/m. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, tesnilni material in fazonski kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 1 |  | 0
4.32 | Nabava, dobava in montaža cevi notranjega premera DN160, vključno odcepni kos - za hišne priključke direktno v cev - po priloženem detajlu, do meje cestnega zemljišča, priključitev na podlagi soglasja upravljavca kanalizacije. Za en priključek upoštevano: do 5m cevi SN8, vključno s tesnilnim materialom in fazonskimi kosi, ter čep na koncu odcepa.
|  | kom | 1 |  | 0
4.4 | Kompletna izvedba tlačnega hišnega priključka vključno z tlačnim vodom(~5m) in vsemi deli ter materiali.
|  | kom | 1 |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih
|  | m' | 27.96 |  | 0
5.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610
|  | m' | 27.96 |  | 0
5.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610
|  | kom | 3 |  | 0
5.4 | Geodetski posnetek novo položene kanalizacije in nastavkov hišnih priključkov v jaških za vpis v kataster komunalnih naprav - vključeno v PID.
5.5 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom
|  | m' | 27.96 |  | 0
5.6 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih.
|  | m' | 27.96 |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal 1.7
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## kanal 2.0 (ZB)
kanal 2.0 (ZB)
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk.
|  | m' | 117.5 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250
|  | kom | 4 |  | 0
1.3 | Zavarovanje in križanje kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega pod pogoji in nadzorom upravljavca.
|  | kom | 2 |  | 0
1.4 | Delna do popolne zapore lokalne ceste z vso potrebno dokumentacijo, soglasji, opremo oz. signalizacijo.
| zajeto pri kanalu 1 |  |  |  | 0
1.5 | Rezanje in rušenje asfaltnih površin vozišča z odsekom robov asfalta, nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz prevzemniku odpadkov (po izbiri izvajalca).
|  | m2 | 16.44 |  | 0
1.6 | Čiščenje zarasti na trasi cevovoda (odstranitev grmičevja, košnja, odstranitev manjših dreves, odvoz zarasti na trajno deponijo,…), z vsemi deli, orodji in materiali
|  | m2 | 533.87 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Površinski izkopi plodne zemlje (humusa) v debelini 20cm z odlaganjem na rob gradbene jame.
|  | m3 | 53.387 |  | 0
2.2 | Strojni izkop tampona pod obstoječo asfaltno cesto in makadamsko cesto v debelini 30cm (ocena debeline).
|  | m3 | 4.932 |  | 0
2.3 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,2m). Za cevovod DN200mm.
lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo (uredi izvajalec). Razpiranje z opaži.
|  | m3 | 1098.625 |  | 0
2.4 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP.
|  | m2 | 246.75 |  | 0
2.5 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste.
|  | m2 | 0 |  | 0
2.6 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 24cm (DN 1400mm).
|  | m3 | 128.075 |  | 0
2.7 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi DN200mm s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, z lahkomi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP.
|  | m3 | 345.45 |  | 0
2.81 | Dobava in zasip gradbenega jarka z ustreznim materialom (od izkopa ) v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljajo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo in dodatni zasip ( nadvišanje prekritja cevovoda ).
|  | m3 | 362.1425 |  | 0
2.82 | Zasipanje jarkov s kamnitim materialom v slojih po slojih v debelini 30 cm, vključno z dobavo in utrjevanjem ( nadomestni material od izkopa )
|  | m3 | 100 |  | 0
2.9 | Humusiranje (strojno planiranje) s humusom shranjenem na začasni deponiji izvajalca v debelini 20cm in zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja)
|  | m2 | 266.935 |  | 0
2,11 | Nabava in vgradnja nevezane nosilne plasti drobljenca v cesti debeline 25 cm (tampon - D22)
|  | m3 | 4.11 |  | 0
2,13 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm.
|  | m2 | 16.44 |  | 0
2,14 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC8 surf B50/70 A3 iz silikatnih kamnin v debelini 4 cm
|  | m2 | 16.44 |  | 0
2,16 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo z razplaniranjem. (deponija po izbiri izvajalca)
|  | m3 | 636.4825 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih tangencialnih jaškov CC GRP DN100cm na cevovodu CC GRP DN 1400mm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati razbremenilno ploščo, planiranje.
|  | kom | 4 |  | 0
3 | GRADBENA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
4.1 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi CC GRP DN 1400mm SN 10000N/m2
|  | m' | 117.5 |  | 0
4.2 | Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
|  | kom | 4 |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih
|  | m' | 117.5 |  | 0
5.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610
|  | m' | 117.5 |  | 0
5.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610
|  | kom | 4 |  | 0
5.4 | Geodetski posnetek novo položene kanalizacije in nastavkov hišnih priključkov v jaških za vpis v kataster komunalnih naprav - vključeno v PID.
5.5 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom
|  | m' | 117.5 |  | 0
5.6 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih.
|  | m' | 117.5 |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal 2.0 (ZB)
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Cesta
OBNOVA CESTE SKOZI LIPCE
ni predmet gradbenega dovoljenja
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
1.0 | PREDDELA
1.1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase | m¹ | 400 |  | 0
1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 20 |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov
(v sklopu gradnje feklane kanalizacije)
1.4 | Zarezanje asfalta v debelini do 10 cm | m¹ | 140 |  | 0
1.5 | Rušenje asfalta v debelini do 10 cm,
z odvozom in deponiranjem na deponijo
po izboru izvajalca
(v sklopu gradnje fekalne kanalizacije)
1.6 | Rušenje obstoječih armirano - betonskih robnikov z
| odvozom na deponijo po izboru izvajalca | m¹ | 20 |  | 0
1.7 | Rušenje obstoječih jaškov in požiralnikov,
z odvozom in deponiranjem na deponijo
po izboru izvajalca ( ltž pokrovi in ltž mreže se
| odpeljejo na deponijo investitorja ) | kos | 10 |  | 0
1.8 | Rušenje obstoječih pokrovov jaškov in
| postavitev na novo višino | kos | 5 |  | 0
1.9 | Demontaža in ponovna postavitev prometnih znakov
| vključno temelji in stebriči | kos | 6 |  | 0
1.10 | Demontaža in ponovno polaganje betonskih tlakovcev
| na peščeno podlago ( 20 % novih tlakovcev ) | m² | 60 |  | 0
1.11 | Ureditev prometa med gradnjo z delnimi in občasno
popolnimi zaporami ter začasni obvozi, vključno z
dobavo in postavitvijo prometne signalizacije
(v sklopu gradnje fekalne kanalizacije)
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Široki izkop zemljine lll. In lV. ktg
z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala
na deponijo po izboru izvajalca, vključno stroški
| deponiranja | m³ | 295 |  | 0
(v debelini 50cm v sklopu gradnje fekalne kanalizacije)
2.2 | Planiranje planuma spodnjega ustroja
z 10% ročnim in 90% strojnim utrjevanjem
| s točnostjo ±1.5 cm | m² | 2260 |  | 0
2.3 | Planiranje in humusiranje nepohodnih in nepovoznih
površin, debelina humusnega sloja 20 cm,
| vključno dobava humusa | m² | 480 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Izdelava nosilne plasti debeline 40 cm iz zmrzlinsko
odpornega kamnitega materiala, velikosti zrn do 0/63 mm
| ( dobava, dovoz, planiranje , utrjevanje) | m³ | 230 |  | 0
(v debelini 30cm v sklopu gradnje fekalne kanalizacije)
3.2 | Izdelava nosilne plasti debeline 20 cm iz
tamponskega drobljenca velikosti zrn v zmesi od 0/22
do 0/32 mm ( dobava, dovoz, planiranje ) in utrjevanje
do tlačne trdnosti Me≥ 100 Mpa ( vozišče ) oz.
Me≥ 80 Mpa ( pločnik )
(v sklopu gradnje fekalne kanalizacije)
3.3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi
AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7.0 cm
| ( vozišče, uvozi ) | m² | 100 |  | 0
(vozišče v sklopu gradnje fekalne kanalizacije)
3.4 | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi
AC 8 surf B 50/70, A3 v debelini 4.0 cm
| ( vozišče, uvozi ) | m² | 100 |  | 0
(vozišče v sklopu gradnje fekalne kanalizacije)
3.5 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde | m¹ | 450 |  | 0
3.6 | Tesnitev stika stare in nove asfaltne zmesi z
| bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev | m¹ | 140 |  | 0
3.7 | Izdelava peščene bankine iz peska 0/16mm, debeline
| 10 cm in širine 1.0 m | m² | 360 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
4.1 | Zakoličba projektiranih osi kanalov z zavarovanjem,
| vključno zakoličba jaškov in požiralnikov | m¹ | 440 |  | 0
4.2 | Izkop jarkov v zemljini lll.in IV. kategorije širine dna
do 2.0 m in globine do 2.0 m z nakladanjem in
odvozom izkopanega materiala na deponijo po
| izboru izvajalca, vključno stroški deponiranja | m³ | 660 |  | 0
4.3 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, nazivnega
premera DN 160, nazivna togost SN 8, vključno s
peščeno posteljico debeline 10 cm, planiranjem dna
in obsipom s peskom 0/16 do višine 30 cm nad
| temenom cevi | m¹ | 78 |  | 0
4.4 | Isto kot postavka 4.3, samo cevi nazivnega premera
| DN 300 | m¹ | 199 |  | 0
4.5 | Isto kot postavka 4.3, samo cevi nazivnega premera
| DN 400 | m¹ | 155 |  | 0
4.6 | Isto kot postavka 4.3, samo cevi DN 500 | m¹ | 8 |  | 0
4.7 | Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih mas (poliester)
notranjega premera Φ 80 mm, povprečne globine
2.5 m, kompletno z dodatnim izkopom, podlogo in
| utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku | kos | 18 |  | 0
4.8 | Isto kot postavka 4.7, samo jaški s peskolovom
| globine do 0,5 m | kos | 2 |  | 0
4.9 | Dobava in vgraditev pokrovov razred D ( 400 KN ),
premera Φ 600 m/m iz nodularne litine z zaklepom
kompletno z nosilnim okroglim betonskim okvirjem
| s temeljenjem ob jašku | kos | 20 |  | 0
4.10 | Dobava in vgraditev požiralnikov iz umetnih snovi ( poliester )
notranjega premera Φ 400 z odtokom kanala
DN 160 . Globina s peskolovom je 1,5 m,
| vključno z LTŽ mrežo ( tip D ) | kos | 22 |  | 0
4.11 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika, notranja širina 20 cm,
na betonsko podlago iz betona C 25/30, debeline 15 cm
| ltž rešetka nosilnosti 400 kN, vključno peskolov | m¹ | 22 |  | 0
4.12 | Izdelava ponikovalne vrtine Po1 izvedene z vrtanjem premera fi1500 mm do globine 12,0 m. Spodnji del vodnjaka se do višine 2,0m zasuje s kamnitimi kroglami, nato se v višini 6,0 m vgradijo perforirane betonske cevi fi1000mm, nato pa polne betonske cevi cevi fi 1000mm v višini4,0 m.
Prostor med perforiranimi betonskimi cevmi in steno vrtine se zasuje z drenažnim peskom, ki se ga na vrhu zaščiti z geotekstilom. Prostor med polnimi betonskimi cevmi in steno vrtine se zasuje z izkopanim materialom. Ves preostali izkopani material se odpelje na deponijo po izbiri izvajalca.
Na vrhu se vgradi reducirni element fi1000/600mm in na njem ltž pokrov fi600mm-tip C brez odprtin.
Glede na slabo ponikovalnost terena se cca 20 cm pod vtokom kanala v ponikovalni vodnjak izvede še dodatni iztok za morebitni dodatni ponikovalni vodnjak. Cev, ki je enakega premera kot cev kanala, se začasno začepi.
| Pred vodnjakom se montira jašek z usedalnikom iz betonskih cevi fi800mm, katerega dno je 50 cm pod koto dotoka kanala in na njem ltž pokrov fi600mm-tip C brez odprtin. | kos | 1 |  | 0
4.13 | Izdelava ponikovalne vrtine Po2 izvedene z vrtanjem premera fi1500 mm do globine 12,0 m. Spodnji del vodnjaka se do višine 2,0m zasuje s kamnitimi kroglami, nato se v višini 8,0 m vgradijo perforirane betonske cevi fi1000mm, nato pa polne betonske cevi cevi fi 1000mm v višini 2,0 m.
Prostor med perforiranimi betonskimi cevmi in steno vrtine se zasuje z drenažnim peskom, ki se ga na vrhu zaščiti z geotekstilom. Prostor med polnimi betonskimi cevmi in steno vrtine se zasuje z izkopanim materialom. Ves preostali izkopani material se odpelje na deponijo po izbiri izvajalca.
Na vrhu se vgradi reducirni element fi1000/600mm in na njem ltž pokrov fi600mm-tip C brez odprtin.
Glede na slabo ponikovalnost terena se cca 20 cm pod vtokom kanala v ponikovalnico izvede še dodatni iztok za morebitni dodatni ponikovalni vodnjak. Cev, ki je enakega premera kot cev kanala, se začasno začepi.
| Pred vodnjakom se montira jašek z usedalnikom iz betonskih cevi fi800mm, katerega dno je 50 cm pod koto dotoka kanala in na njem ltž pokrov fi600mm-tip C brez odprtin. | kos | 1 |  | 0
4.14 | Zasipanje jarkov s kamnitim materialom v slojih po
30 cm do planuma spodnjega ustroja, vključno
| dobava in utrjevanje z lažjimi napravami | m³ | 340 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
5.1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,
| dolžine 80 cm, premer 30 cm | kos | 1 |  | 0
5.2 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak
iz vroče cinkane jeklene cevi ф 64 mm, dolžine
| do 3500 mm | kos | 1 |  | 0
5.3 | Dobava in montaža trikotnega prometnega znaka
| iz alu pločevine, dolžina stranice 90 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
ni predmet gradbenega dovoljenja
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA |  |  | 0
6.0 | NEPREDVIDENA DELA 10 % |  |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  | 0

## Priključna cesta
PRIKLJUČNA CESTA LC 152071 PERUN
ni predmet gradbenega dovoljenja
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 1.0 | PREDDELA
1 | 11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.16 |  | 0
2 | 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 12 |  | 0
3 | 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 8 cm | m' | 48 |  | 0
4 | 12 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | m2 | 24 |  | 0
5 | 12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 437 |  | 0
6 | 12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 1 |  | 0
7 | 12 223 | Rušeje obstoječe ograje JVO | m | 40 |  | 0
8 | 12 141 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno | m2 | 180 |  | 0
9 | 12 151 | Posek in odstranitev dreves z debli premera 10 -30 cm ter odstranitev vej | kos | 8 |  | 0
10 | 12 152 | Posek in odstranitev dreves z debli premera 30 - 50 cm ter odstranitev vej | kos | 15 |  | 0
11 | 12 153 | Posek in odstranitev dreves z debli premera 50 - 100 cm ter odstranitev vej | kos | 3 |  | 0
12 | 12 162 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca | kos | 8 |  | 0
13 | 12 165 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca | kos | 15 |  | 0
14 | 12 165 | Odstranitev panja s premerom 51 do 100 cm z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca | kos | 3 |  | 0
15 | 13 118 | Odstranitev turistične signalizacije - kozolec | kos | 1 |  | 0
16 | 13 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforiji
kompletna zapora zajeta pri kanalizaciji
| 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 265 |  | 0
2 | 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo | m3 | 323 |  | 0
3 | 21 313 | Izkop vezljive zemljine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m s prevozom na gradbiščno deponijo – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 84 |  | 0
4 | 24 212 | Nakladanje, prevoz in zasip z vezljivo zemljino iz gradbiščne deponije z utrjevanjem - strojno | m3 | 407 |  | 0
5 | 24 180 | Dobava, prevoz in vgradnja manjkajočega zemeljskega materiala za zasip | m3 | 271 |  | 0
7 | 24 117 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma | m3 | 1648 |  | 0
8 | 22 111 | Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 3. kategorije | m2 | 850 |  | 0
9 | 25 112 | Humuziranje brežine s humusom od izkopa brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 220 |  | 0
10 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 220 |  | 0
11 | 25 275 | Zaščita brežine z lomljencem, vgrajenim na beton, po načrtu - lomljenec debeline 40-60 cm | m3 | 6 |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | 31 123 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini 31 do 40 cm | m3 | 369 |  | 0
2 | 31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | m3 | 312 |  | 0
3 | 32 492 | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 - 2x | m2 | 24 |  | 0
ASFALTIRANJE VOZIŠČA GLAVNE CESTE
4 | 31 344 | Izdelava nosilne plasti iz AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 7 cm | m2 | 688 |  | 0
5 | 32 273 | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 8 surf B50/70 A3, v debelini 3 cm | m2 | 712 |  | 0
6 | 36 113 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,76 m do 1,00 m | m2 | 127 |  | 0
7 | 36 112 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m | m2 | 65 |  | 0
ASFALTIRANJE PRIKLJUČKOV
8 | 32 235 | Izdelava obrabnozaporne plasti AC16 surf B 50/70 A4, v debelini 8 cm - priključki na polje | m2 | 6 |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4.0 | ODVODNJAVANJE
1 | 44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m - požiralnik | kom | 4 |  | 0
2 | 43 811 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine za požiralnik ob in pod robnikom, z nosilnostjo 250 Kn, dimenzije 400/400mm | kom | 4 |  | 0
3 | 43 232 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m | m' | 92 |  | 0
4 | 43 221 | Izdelava kanalizacije iz DKC cevi, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 16 cm, v globini do 1,0 m | m | 31 |  | 0
5 | 42 311 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu - frakcij 32/64mm | m3 | 29 |  | 0
6 | 41 456 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 50 cm - asfaltna mulda | m | 115 |  | 0
7 | 43 555 | Izdelava priključkov drenaž in cevi na požiralnike in jaške | kos | 12 |  | 0
8 | 44 163 | Izdelava ponikovalnika iz cementnega betona, kroznega prereza fi 80cm, globine 2.0 m skupaj z LTŽ pokrovom | kos | 1 |  | 0
9 | 43 556 | Prilagoditev obstoječih jaškov na kote nove nivelete | kos | 2 |  | 0
| 4.0 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 6.0 | OPREMA CESTE
1 | 62 162 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 m, širina črte 50 cm - prehodi , vodilne črte | m2 | 7.2 |  | 0
2 | 61 124 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 50 cm | kos | 4 |  | 0
3 | 61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 4 |  | 0
4 | 61 724 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 1. vrste, velikost od 0,41 do 0,70 m2 - osemkotni | kos | 1 |  | 0
5 | 61 412 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminjaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 900 mm | kos | 3 |  | 0
6 | 64 454 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 | m1 | 120 |  | 0
7 | 64 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m | kos | 4 |  | 0
| 6.0 | OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 7.0 | TUJE STORITVE
1 | 79 311 | Projektantski nadzor
ni predmet ponudbe
2 | 79 351 | Geotehnični nadzor
ni predmet ponudbe
3 | 72 911 | Izdelava sprotnega geodetskega posnetka izvedenih del - vključeno v PID
4 | 79 514 | Izdelava PID načrta priključne ceste - vključeno v skupni rekapitulaciji
5 | 71 313 | Zavarovanje vodovoda | m | 50 |  | 0
6 | 71 313 | Zavarovanje TK vodov - optika | m | 166 |  | 0
7 | 71 313 | Prestavitev TK omarice | kos | 1 |  | 0
| 7.0 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA priključne ceste
ni predmet gradbenega dovoljenja
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| 4 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| 6 | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
| 7 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| 8 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Cestna razsvetljava
CESTNA RAZSVETLJAVA
OBNOVA CESTE SKOZI NASELJE LIPCE - JESENICE
ni predmet gradbenega dovoljenja
A | Opis | enota | količina | cena | vrednost
Elektromontažna dela:
1. | Demontaža obstoječe cestne razsvetljave in
odvoz na deponijo oziroma na skladišče (svetilke):
| -svetilka in kandelaber | kos | 16 |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla tip NYY-J,
5x10 mm2 1kV, v cevi kabelske
kanalizacije in v uvodnice kandelabrov
s priklopi v kandelabrih
|  | m | 1220 |  | 0
3. | Dobava in uvlačenje kabla tip NYM,
3x1,5 mm2 uvlačenje v kandelaber od
priključnega dela do svetilke s priklopi
|  | m | 132 |  | 0
4. | Dobava, polaganje in spajanje pocinkanega
valjanca 25x4 mm za ozemljitev, kompletno
s priborom za spajanje in pritrditve. Valjanec
se položi v izkopani jarek 10 cm nad kabli oziroma
nad kabelsko kanalizacijo in priključi na vse
kandelabre cestne razsvetljave z dvema vijakoma in zobato podložko
Na skupni trasi z elektro kabelsko kanalizacijo, je valjanec zajet v elektro popisih za gradbena delia.
|  | m | 200 |  | 0
5. | Izvedba galvanskih povezav pri vseh svetilkah
|  | kos | 22 |  | 0
6. | Dobava in montaža segmentnega kandelabra vroče pocinkanega,
izdelanega po SIST EN 40 za področje cone vetra 1,
nameščenega - potopljenega v betonski temelj višine 6m nad nivojem zemlje
|  | kos | 22 |  | 0
7. | Dobava in montaža priključne plošče v kandelabru npr. tip
PVE-5/16-1, z varovalnim elementom 6,3A
montirana v kandelabru
|  | kos | 22 |  | 0
8. | Dobava in montaža svetilke z ravnim steklom, LED IZVEDBE.
Svetilka za natik na kandelaber z nosilcem
z asimetrično porazdelitvijo svetlobe
ravno steklo, 0°C nagib, 0% bleščanje
LUXTELLA STREET Z AVTONOMNO REDUKCIJO 3700lm 24W OPTIC C
Uporabi se lahko katerakoli ekvivalentna svetilka, ki ustreza
Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
in ima podobne svetlobnotehnične karakteristike, kot je navedena
|  | kos | 22 |  | 0
9. | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih naprav | kos | 1 |  | 0
10. | Zakoličba nove trase in lokacij kandelabrov | kos | 1 |  | 0
11. | Izdelava el. meritev na električni inštalaciji po končanih delih | kos | 1 |  | 0
12. | Izdelava svetlobnotehničnih meritev | kos | 1 |  | 0
13. | Izdelava geodetskega posnetka - vključeno v PID
14. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) - vključeno v skupni rekapitulaciji
15. | Nadzor vzdrževalca cestne razsvetljave na obravnavanem območju
ni predmet ponudbe
|  |  | SKUPAJ EUR: |  | 0
B | Gradbena dela:
|  | enota | količina | cena | vrednost
1. | Izkop jarka širine 30 cm, globine 100 cm,
v terenu III in IV ktg, niveliranje dna jarka, dobava in vgrajevanje
podložnega betona, dobava in polaganje 1xStigmaflex cevi
fi 75 mm, z obbetoniranjem,
dobava in polaganje opozorilnega traku "Pozor energetski kabel"
zasip jarka s komprimiranjem v plasteh
s čišenjem, planiranjem in urejanjem terena.
| potek po samostojni trasi - samo cestna razsvetljava | m | 90 |  | 0
2. | Isto kot 1. le polaganje 2 x Stigmaflex cevi fi 75
|  | m | 15 |  | 0
3. | Izkop oziroma razšititev jarka izkopa trase nizke napetosti
v terenu III in IV ktg, dobava in polaganje 1xStigmaflex cevi
fi 75 mm, z obbetoniranjem,
| upošteva se sorazmerni del, ker cev poteka v ist trasi kot NN kabelska kanalizacija in se samo dodatno polaga v isti kanal. Cevi cestne razsvetljave prehajajo tudi skozi kabelske jaške elektrike | m | 720 |  | 0
4. | Izkop jarka širine 30 cm, globine 80 cm,
v terenu III in IV ktg, niveliranje dna jarka, dobava in
polaganje 1xStigmaflex cevi
fi 75 mm, z obsipom iz dvakrat sejanega peska
dobava in polaganje opozorilnega traku "Pozor energetski kabel"
zasip jarka s komprimiranjem v plasteh
s čišenjem, planiranjem in urejanjem terena.
|  | m | 80 |  | 0
5. | Isto kot 1. le polaganje 2 x Stigmaflex cevi fi 75
|  | m | 35 |  | 0
6. | Dobava in postavitev tipskega temelja za kandelaber višine 6 m nad nivojem zemlje dimenzij, komplet z jaškom Ø 30, izkopom gradbene jame za vkop temelja, odvoz odvečnega materiala na deponijo izvajalca del, zasutje z materialom in urejanje terena
odvoz odvečnega materiala, čiščenje in planiranje trase;
|  | kos | 22 |  | 0
|  |  | SKUPAJ EUR: |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
ni predmet gradbenega dovoljenja
CESTNA RAZSVETLJAVA:
| ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0

## NNP
NN PRIKLJUČEK
Z.Št. | Opis | Em | Količina | Cena(€) | Znesek
1 | GRADBENA DELA IN MATERIAL (EKK, KJ IN TP)
1.1. | GRADBENA DELA
1.1.2. | Izkop zemljišča ter izdelava betonskega temelja za postavitev PS-PMO omarice dimenzij min. 790×410×200 (d×š×d) | kpl | 1 |  | 0
1.1.3. | Zakoličba trase kabelske kanalizacije | m | 650 |  | 0
1.1.4. | Strojni izkop kabelskega jarka na trasi od TP263 Lipce vas do predvidene PS-PMO v teren III. ktg., z odstranitvijo humusa, niveliranje dna jarka, dobava in vgradnja drobnega peska 1-4 mm pod.nad in okoli cevi v debelini 10 cm, dobava in polaganje 1×PVC cev Ø110 mm, dobava in polaganje opozorilnega traku, obbetoniranje PVC cevi, zasip jarka z izkopanim materialom nabijanjem v plasteh po 20cm, čiščenje, planiranja in urejanje trase (humuziranje in sejanje trave, tudi na delovni površini) ter odvoz odvečnega materiala na urejeno deponijo s plačilom takse. | m | 650 |  | 0
1.1.5. | Dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe/Zn 25×4mm | m | 30 |  | 0
1.1.6. | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Pozor energetski kabel" | m | 650 |  | 0
1.1.7. | Pregled, čiščenje in priprava kabelske kanalizacije za uvlačenje kablov | m | 650 |  | 0
2 | NN KABEL Z NN OPREMO
2.1. | NN OPREMA (1KV) |  |  |  | 0
2.1.1. | Dobava in uvlek energetskega kabla 1kV NA2XY - (J) 4x150+2,5mm2 v zaščitno cev | m | 660 |  | 0
2.1.2. | Dobava, izdelava kabelske glave z potrebnimi Al-Cu kabelskimi čevlji ustreznega prereza 4×150mm2, 1kV s pritrditvijo ter priklop v TP in PS-PMO | kpl | 2 |  | 0
2.1.3. | Dobava in montaža označitev kabelskega voda v TP, PS-PMO omarici | kos | 4 |  | 0
2.1.4. | Drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
3 | PS PMO OMARICA
3.1. | PS-PMO OMARICA
3.1.1. | Dobava in postavitev prostostoječe PS-PMO omarice | kpl | 1 |  | 0
- dimenzij 590×1065×320mm (š×v×g)
- podstavek omarice dimenzij 590×960×320 (š×v×g)
- priklop kablov do 2 × 150mm2
- 2 × števčna plošča
- 1 × Cu priključna zbiralnica (PEN),
- 3 × Cu priključna zbiralnica (L1, L2, L3),
- 1 × mehanska zaščita pred neposrednim dotikom
- 2 × varovalčni ločilnik VVL 00 (160A)
- 2 × nosilec zbiralnic 3-pol za 60mm sistem
- 2 × steklo za montažo na vrata omarice
- 1 × mehanska pregrada
- 1 × vrstne sponke
- 1 × tritočkovni zapah in cilindrični vložek elektro distributerja
- 3 × odvodnik prenapetosti
- 1 × ožičenje
3.1.2. | Dobava in montaža trifaznega števca po soglasju za priključitev | kpl | 1 |  | 0
3.1.3. | Dobava in montaža NN varovalke (NV00) 100A v PS-PMO | kos | 3 |  | 0
3.1.4. | Dobava in montaža NN varovalke (NV00) 63A v PS-PMO | kos | 3 |  | 0
3.1.5. | Drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
4 | OSTALI STROŠKI
4/1.3.1. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
4/1.3.1.1. | Izvedba izklopov, preklopov, meritev ter ostalih manipulativnih storitev | kpl | 1 |  | 0
4/1.3.1.2. | Nadzor s strani elektro distribucijskega podjetja pri izvajanju gradbenih in elektromontažnih del, ni predmet ponudbe
4/1.3.1.3. | Izdelava geodetskega posnetka in vnos podatkov kabelski kataster - vključeno v PID
| SKUPAJ V € brez DDV |  |  |  | 0