Projekt št.:
Investitor: 
084685 KRMC
KRMC
LV-Datei:
Projektbezeichnung:
PZR 01/09
Občina Jesenice
Datum:
Gradbeno delo:
Oktober 2011
Nova gradnja, Terciarna stopnja čiščenja na CČN Jesenice
 


Post. št.
Opis
Količina/enota
Cena/enoto
Cena skupaj

POPIS GRADBENIH DEL

01
UREDITEV GRADBIŠČA
01.01
Ureditev gradbišča
Izvajalec v roku 14 koledarskih dni po dodelitvi naročila predloži podroben načrt ureditve gradbišča.
01.01.0010
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Ureditev gradbišča za vse storitve, ki so navedene v popisu del.
01.01.0020
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Nudenje ureditve gradbišča za vse storitve, ki so navedene v popisu del. 

01.01.0030
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Pospraviti gradbišča za opravljanje vseh storitev, ki so navedene v popisu del.
01.01.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Postaviti zabojnik za pisarno in razgovore, za trajanje pogodbenega roka izvedbe, nudenje razpoložljivosti in odstranitev, za naročnikovo uporabo, dvostenski, izoliran, z možnostjo skladanja drug na drugega in priklapljanja drug ob drugega, sestavljen iz dveh posameznih zabojnikov, dolžina posameznega zabojnika 6 m, širina posameznega zabojnika 2,5 m, ureditev postavitvenega prostora, odstranitev, urejen prostor, vključno z osvetlitvijo,opremiti s polkni oz. roletami.
Opremiti ga je treba kot sledi:
1 pisalna miza z možnostjo zaklepanja,
1 odlagalna miza,
1 miza za razgovore za pribl. 6 udeležencev,

6 stolov,

1 omara za dokumente in obleke, z možnostjo zaklepanja,

1 stropna svetilka,

2 namizni svetilki z vtičnicami.

Zadostna osvetlitev z dnevno svetlobo z ustrezno velikimi okni.

Vklj. z razpoložljivostjo in obratovanjem električnega ogrevanja z zadostnim številom radiatorjev ter ureditev električnega priključka. Vračunati je treba nastajajoče stroške elektrike.

01.01.0050
 
komplet
xxxxxxxxxxxxx 
............................

 
Tedensko čiščenje zabojnika za pisarno in razgovore ves čas gradnje.

01.01.0060
 
100 m
....................
....................

 
Priključni vod med omrežjem javnega oskrbovalca in prevzemnim mestom na gradbišču oz. na zemljišču gradbišča za elektriko za gradbišče izdelati in odstraniti.

01.01.0070
 
komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Za navedeno storitev za ureditev gradbišča priključni vod za elektriko na gradbišču nuditi razpoložljivost za čas trajanja pogodbe.
01.01.0080
 
3 kos
....................
....................

 
Razdelilec električne energije za gradbišče postaviti in spet odstraniti. Oprema z 230 V in 400 V vtičnicami, FI zaščitnim stikalom, zaščitnimi stikali za vode ter števcem, zadostno za delovanje gradbišča izvajalca. Za sledeča podjetja je dodatno treba predvideti dva odjema kot 32 A CEE 400 V vtičnice. Lokacija razdelilca električne energije za gradbišče v dogovoru z vodstvom gradbišča na kraju samem.
Obračun stroškov za električno energijo s števci, ki jih vgradi naročnik za sledeča podjetja, je treba vračunati v pavšalno postavko.
01.01.0090
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Splošno osvetlitev gradbišča, na prostem, ustrezno za zunanjo uporabo, postaviti, nuditi razpoložljivost in pospraviti, trajanje razpoložljivosti ustrezno s trajanjem gradnje po pogodbi.
01.01.0100
 
2 kos
....................
....................

 
Izdelati koto temeljenja iz betonskega temelja z vgrajenim pokrovom iz paličnega jekla, kote ne odstraniti, globina temeljenja temelja najmanj 100 cm, referenčna točka višinske kote = zgornji rob paličnega jekla.
01.01.0110
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Varovanje prometa na gradbišču za izvedbo gradbiščnih del po pogodbi postaviti znotraj gradbišča, prestaviti in odstraniti.
01.01.0120
 
250 m
....................
....................

 
Zaščitna ograja, premakljiva, na utrjeni in neutrjeni podlagi, iz posameznih elementov s pocinkanim okvirjem iz legiranih cevi in mrežo, z nogicami, zgornji rob ograje 2 m nad površino terena, postaviti, nuditi razpoložljivost in pospraviti.
01.01.0130
 
250 m
....................
....................

 
Premik zaščitne ograje 
po posebnem navodilu naročnika.
01.01.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Gradbena tabla z leseno nosilno konstrukcijo, višina celotne konstrukcijo na površino terena do 5 m, večplastna lesena plošča, odporna proti vremenskim vplivom, širina več kot 3,00 m do 3,50 m, višina več kot 3,00 m do 3,50 m, vklj. z napisom po podatkih naročnika, vklj. z betonskimi temelji ter zemeljskimi deli, postaviti (najpozneje 4 tedne po podelitvi naročila), nudenje razpoložljivosti ves čas gradnje in pospraviti.

01.01 Ureditev gradbišča
     ....................

01 UREDITEV GRADBIŠČA
     ....................
02
VHODNO ČRPALIŠČE
02.01
Demontažna dela
Uvodna pripomba
Demontirani material preide, če v naslednjih postavkah ni drugačne navedeno, v last izvajalca in ga mora odstraniti. 

Stroški odstranitve se vračunajo v posamezne postavke.
02.01.0010
 
3 kos
....................
....................

 
Demontaža polžaste (arhimedove) črpalke, DN 800, jeklena, iz korita vhodne črpalne postaje, dolžina pribl. 9 m, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
02.01.0020
 
3 kos
....................
....................

 
Demontaža celotne pogonske enote polžaste črpalke DN 800, motorja in pogona vključno z vsemi pripadajočimi deli naprave, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
02.01.0030
 
3 kos
....................
....................

 
Demontaža korita polžaste črpalke, DN 800, jekleno, dolžina pribl. 8 m, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
02.01.0040
 
24 kos
....................
....................

 
Demontaža obstoječih lesenih zapornih tramov, iz predjaška dotočne črpalne postaje, širina žleba 110 cm ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
02.01.0050
 
11 m
....................
....................

 
Demontaža jeklenih okvirjev za zaporne tramove ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
02.01.0060
 
3 kos
....................
....................

 
Pavšal za potne stroške monterjev, dvigala, transportne naprave itd. za celotno demontažo za vsako polžasto črpalko, vklj. s pripadajočo pogonsko enoto, ker istočasna demontaža stare strojno tehnične naprave zaradi obratovanja ni mogoča.
02.01.0070
 
6 m²
....................
....................

 
Demontaža mrežnih rešetk, vklj. s podpornimi okvirji in nosilci iz območja dotoka na dotočni črpalni postaji, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja. Izvedba po posameznih površinah do pribl. 2 m2.
02.01.0080
 
3,5 m
....................
....................

 
Demontaža grobih grabelj iz jekla, višina pribl. 1,2 m, vklj. z materialom za pritrditev, iz območja dotoka na dotočni črpalni postaji, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.Izvedba po posameznih dolžinah po 1,5 m
02.01.0090
 
11 m
....................
....................

 
Demontaža obstoječega jeklenega oprijemala, na stopnicah, vklj. z materialom za pritrditev, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
02.01.0100
 
4 m
....................
....................

 
Demontaža rebraste pločevine, širina pribl. 0,5 m, vklj. s podpornimi okvirji in materialom za pritrditev, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.

02.01.0110
 
5 m
....................
....................

 
Demontaža obstoječe jeklene ograje, sestavljene iz letev na višini rok, kolen in nog, ter stebrov, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
02.01.0120
 
3 kos
....................
....................

 
Demontaža okenskega elementa, jekleno, enokrilno, v zgradbi dotočne dvižne črpalke, vklj. z okensko polico, znotraj in zunaj, svetla širina surove gradnje pribl. 1.000 mm, svetla višina surove gradnje pribl. 1.450 mm, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
02.01.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Demontaža obodnih vrat, jeklena, dvokrilna, v zgradbi dotočne dvižne črpalke, svetla širina surove gradnje pribl. 1800 mm, svetla višina surove gradnje pribl. 2010 mm, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
02.01.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Demontaža obodnih vrat, jeklena, enokrilna, v zgradbi dotočne dvižne črpalke, svetla širina surove gradnje pribl. 800 mm, svetla višina surove gradnje pribl. 2010 mm, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
02.01.0150
 
2,5 m²
....................
....................

 
Demontaža fasadnih izolacijskih plošč, sestavljenih iz obojestransko barvanih pocinkanih jeklenih profilov, izolacija iz mineralne volne razreda A1 po EN 13501-1, vklj. s tristranskim rezom (ohranja material) v fasadnem sistemu za demontažo panelov, izvedba tristranskega reza brez prekrivanja rezov na kotih, rezi vodoravno in dvakrat navpično, vklj. z demontažo obstoječe podkonstrukcije in materialov za pritrjevanje, dolžine reza vodoravno pribl. 2000 mm, navpično pribl. 1100 mm.

02.01.0160
 
0,2 t
....................
....................

 
Demontaža tehnične naprave, povezava s stavbo obstaja, posamezna teža nad 50 do 100 kg.
02.01.0170
 
0,3 t
....................
....................

 
Demontaža tehnične naprave, povezava s stavbo obstaja, posamezna teža nad 50 do 100 kg.
02.01.0180
 
0,5 t
....................
....................

 
Demontaža tehnične naprave, povezava s stavbo obstaja, posamezna teža nad 50 do 100 kg.


02.01 Demontažna dela
     ....................
02.02
Rušenje
Uvodna pripomba
Porušen in demontiran material preide, če v naslednjih postavkah ni drugačne navedeno, v last izvajalca in ga mora odstraniti. Stroški odstranitve se vračunajo v posamezne postavke.
Beton in armiran beton
02.02.0010
 
4 m
....................
....................

 
Rezanje v steni iz armiranega betona, debelina gradbenih elementov nad 20 do 30 cm, rez celotne debeline gradbenega elementa, daljši rezi niso dovoljeni, lokacija v zgradbi dotočne dvižne črpalke,za vgradnjo zunanjih vrat, višina mesta reza nad stojiščem do 2 m, obračun po dolžini reza.
02.02.0020
 
5 m
....................
....................

 
Rezanje v stropu iz armiranega betona, debelina gradbenih elementov nad 20 do 30 cm, rez celotne debeline gradbenega elementa, daljši rezi niso dovoljeni, lokacija v zgradbi dotočne dvižne črpalke, za podaljšanje obstoječega stropa, višina mesta reza nad stojiščem do 2 m, obračun po dolžini reza.
02.02.0030
 
2 kos
....................
....................

 
Pavšal za rezalni aparat in osebje.
02.02.0040
 
0,5 m³
....................
....................

 
Rušenje armiranega betona zunanje stene, debelina nad 25 do 30 cm, ni onesnaženo s škodljivimi snovmi, popolno rušenje, s čim manj tresenja.
02.02.0050
 
2,5 m³
....................
....................

 
Rušenje armiranega betona strojnih temeljev, popolno rušenje, v stavbi, strojno rušenje, material preide v last izvajalca in ga mora odstraniti, ni onesnažen s škodljivimi snovmi, rušenje s čim manj tresenja.
02.02.0060
 
5,5 m³
....................
....................

 
Rušenje armiranega betona postelje za polža, popolno rušenje, strojno rušenje. material preide v last izvajalca in ga mora odstraniti, ni onesnažen s škodljivimi snovmi, rušenje s čim manj tresenja.
02.02.0070
 
1 m³
....................
....................

 
Rušenje nearmiranega betona, različna debelina, ni onesnažen s škodljivimi snovmi, popolno rušenje, s čim manj tresenja.
Ploščice in plošče
02.02.0080
 
4 m²
....................
....................

 
Odstranitev obloge iz ploščic/plošč na stenah, lepljene, strojno in ročno rušenje, mere ploščic/plošč v cm pribl. 30/30.

02.02.0090
 
18 m²
....................
....................

 
Odstranitev obloge iz ploščic/plošč, vklj. z estihom, na talnih površinah, cementni estrih, armiran, lepljeno, strojno in ročno rušenje, mere ploščic/plošč v cm do 10/30, debelina estriha do 50 mm, vklj. z morebitnimi izolacijskimi plastmi, Material preide v last izvajalca in ga mora odstraniti. Odstranjevanje se ne plača posebej.


02.02. Rušenje
     ....................
02.03
Obnova betona

Izvajalec za materiale in sisteme materialov priloži spričevala o testiranju. Za izvedbo del velja norma EN 1504 Proizvodi in sistemi za zaščito in vzdrževanje betonskih nosilcev.
02.03.0010
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Kataster poškodb, s slikovnim prikazom, v načrtih, izdela izvajalec.
02.03.0020
 
165 m²
....................
....................

 
Pregled betonskih površin za votla mesta, izbruhe, napake ali razpoke, poškodbe označiti na gradbenem elementu, površina vodoravna, navpična in poševna ali nad glavo.
02.03.0030
 
165 m²
....................
....................

 
Odstranitev umazanije, z visokotlačnim curkom do 80 MPa, brez trdnih snovi v vodi, površina armiran beton.
02.03.0040
 
10 kos
....................
....................

 
Preverjanje natezne trdnosti površine, na pripravljeni betonski podlagi, preizkusne površine omejiti s krožnim utorom, protokoliranje rezultatov z vnosom v načrte, izvede izvajalec.
02.03.0050
 
165 m²
....................
....................

 
Odstranitev manj trdnih plasti, z visokotlačnim curkom nad 80 MPa, armiran beton, površina hrapava od opaža.
02.03.0060
 
1 m
....................
....................

 
Polnjenje razpok, gradbeni element podolžen, površine vodoravne, navpične, z naklonom, armiran beton, površina hrapava od opaža, širina razpoke do 0,3 mm, debelina gradbenih elementov nad 20 do 30 cm, z injiciranjem cementne suspenzije, proizvod testiran v sistemu, poraba injekcijskega sredstva do 0,1 l/m, posamezna dolžina do 1 m.
02.03.0070
 
1 m
....................
....................

 
Polnjenje razpok, gradbeni element podolžen, površine vodoravne, navpične, z naklonom, armiran beton, površina hrapava od opaža, širina razpoke nad 0,3 do 1 mm, debelina gradbenih elementov nad 20 do 30 cm, 

z injiciranjem cementne suspenzije, proizvod testiran v sistemu, poraba injekcijskega sredstva do 0,1 l/m, posamezna dolžina do 1 m.
02.03.0080
 
1 m
....................
....................

 
Polnjenje razpok, gradbeni element podolžen, površine vodoravne, navpične, z naklonom, nad glavo, armiran beton, površina hrapava od opaža, širina razpoke nad 1 do 3 mm, debelina gradbenega elementa nad 20 do 30 cm, z injiciranjem cementne suspenzije, proizvod testiran v sistemu, poraba injekcijskega sredstva do 0,1 l/m, posamezna dolžina do 1 m.
02.03.0090
 
1 m
....................
....................

 
Polnjenje razpok, gradbeni element podolžen, površine vodoravne, navpične, z naklonom, nad glavo, armiran beton, površina hrapava od opaža, širina razpok nad 3 do 5 mm, debelina gradbenega elementa nad 20 do 30 cm, z injiciranjem cementne suspenzije, proizvod testiran v sistemu, poraba injekcijskega sredstva do 0,1 l/m, posamezna teža nad 1 do 3 m.
 02.03.0100
 50 kg
..................
..................

 
Polnjenje praznih prostorov, gradbeni element z večjo površino, površina vodoravna, navpična, z naklonom, nad glavo, armiran beton, površina hrapava od opaža, debelina gradbenega elementa nad 20 do 30 cm, z injiciranjem cementnega lepila, proizvod testiran v sistemu.
02.03.0110
 
25 m
....................
....................

 
Razkrivanje korodirane armature, gradbeni element vzdolžen, gradbeni element vtočna dvižna črpalka, izvedba po posameznih dolžinah, notranje in zunanje površine gradbenega elementa, armiran beton, korodirano armaturo povsem odkopati, premer do 18 mm, z dolblenjem/izbijanjem, obdelovalna globina nad 40 do 50 mm.
02.03.0120
 
165 m²
....................
....................

 
Odstranjevanje poškodovanega betona, gradbeni element vtočna dvižna črpalka, površina navpična in vodoravna, armiran beton, s trdnimi delci v curku, po izbiri izvajalca, obdelovalna globina nad 30 do 40 mm, 

02.03.0130
 
165 m²
....................
....................

 
Nanos (prijemalne povezave) za ponovno PCC profiliranje, površina vodoravna, navpična, poševna, nad glavo, celotna površina z armaturo zunaj, iz cementnega obrizga, modificiranega z umetno maso, proizvod testiran v sistemu.
02.03.0140
 
165 m²
....................
....................

 
Ponovno profiliranje z betonom/malto za popravila, modificiranim z umetno maso (PCC), gradbeni element vtočna dvižna črpalka, površina navpična in vodoravna, razred obremenljivosti M2 ustrezno s smernico za zaščito in vzdrževanjem betonskih gradbenih elementov, proizvod testiran v sistemu, 

Debelin vgradnje nad 30 do 40 mm, površino zgladiti.
02.03.0150
 
165 m²
....................
....................

 
Zaščita sveže nanešenih snovi na gradbenih elementih proti predčasni izsušitvi in/ali škodljivim vplivom okolja, gradbeni element vhodna dvižna naprava, beton/malta za popravila, modificiran z umetno maso (PCC), s pokrivanjem s folijami, trajanje 7 dni.

02.03 Obnova betona
     ....................
02.04
Betonska in armirano betonska dela
Če v popisu del ni navedeno drugače, se beton/armiran beton obračunava ločeno za beton, opaž in armaturo.
02.04.0010

5 m³
....................
....................

 
Sveži beton, pasovni temelj, zgornja površina betona vodoravna, kot nearmiran beton, normalni beton C 20/25 DIN EN 206-1, širina nad 40 do 50 cm.
02.04.0020
 
5 m³
....................
....................

 
Zalivanje s svežim betonom za podlago polžastih črpalk, beton kot nearmiran beton, normalni beton C20/25, tekoč, EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – brez rizika korozije ali razjedanja X0, vključno z morebiti potrebnim odlaganjem, zalivanje po vgradnji polžastih črpalk vključno s polžastim koritom, ovira zaradi strojno-tehnične instalacije.

02.04.0030
 
1 m³
....................
....................

 
Sveži beton temeljev za stroje/tehnične naprave, zgornja površina betona z naklonom, naklon nad 3 do 10 stopinj, kot armiran beton, normalni beton C30/37 EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karboniziranje XC1, posamezni volumen nad 2 do 3 m3.

02.04.0040
 
1 m³
....................
....................

 
Sveži beton temeljev za konstrukcijo iz mrežnih rešetk, vključno s potrebnim izkopom, zgornja površina betona vodoravna, nearmiran beton, normalni beton C20/25 EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonizacija XC1, presek 25/25 cm.
02.04.0050
 
4,5 m²
....................
....................

 
Opaž za strojno-tehnične temelje, navpično in z naklonom, enostranski, lupina opaža za betonske površine, ki ostanejo vidne.
02.04.0060
 
3,5 m²
....................
....................

 
Sveži beton stropna plošča, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton 30/37 EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija betona zaradi kemičnega razjedanja XA1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonizacija XC4, z visokim uporom proti vdiranju vode, debelina 25 cm.
02.04.0070
 
20 kos
....................
....................

 
Naknadna priključitev armature, z injekcijsko malto, z dovoljenjem gradbenega nadzora, za premer armaturne palice 8 mm, globina vstavljanja do 70 cm, osnova za pritrditev obstoječa talna/stropna plošča, vklj. z izvedbo izvrtane luknje, čiščenje izvrtane luknje in polnjenje izvrtane luknje.

02.04.0080
 
6 m²
....................
....................

 
Opaž stropne/talne plošče, vklj. s podporo, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona do 2 m.

02.04.0090
 
1 m²
....................
....................

 
Dodatek za opaž talne/stropne plošče za poševno postavitev pribl. 45 stopinj nad odvodnim žlebom.

02.04.0100
 
2 m²
....................
....................

 
Sveži beton notranjih sten, debelina 15 cm, za zaprtje obstoječih vrat, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonizacija XC1.
02.04.0110
 
4 m²
....................
....................

 
Opaž notranjih sten d = 25 cm, opaž gladek, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenih elementov do 3 m.

02.04.0120
 
250 kg
....................
....................

 
Armatura iz betonskega paličnega jekla S 500 B (MAG-500/560), vsi premeri, vse dolžine.

02.04.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Centrirna izvrtina v steni iz armiranega betona, C 20/25, vodoravno, premer vrtanja nad 200 do 250 mm, globina vrtanja nad 20 do 25 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture, za vgradnjo ventilatorja za odzračevanje.

02.04 Betonska in armirano betonska dela
     ....................
02.05
Ploščice in plošče
Dela potekajo v prostorih. Za talno oblogo se zahteva: protizdrsne lastnosti v delovnih prostorih in na delovnih območjih BGR 181, evalvacijska skupina – nevarnost zdrsa R 12 ustrezno z BGR 181.
Talna obloga
02.05.0010
 
18 m²
....................
....................

 
Čiščenje grobe nesnage s podlage, za izboljšanje prijema, izvedba po posebnem navodilu naročnika, odvoz in deponija se ne plačata posebej, podlaga vodoravna.
02.05.0020
 
18 m²
....................
....................

 
Talna obloga iz keramičnih ploščic/plošč standard EN 176 (kamenina), neglazirana, s keramično obdelavo površine, odporna na mraz, nazivna mera (cm) 20/10, površina ravna, uni, barva po izbiri naročnika, na tleh, iz cementnega estriha, podlaga vodoravna, lepljeno z s tankoslojnim lepilom s hidravličnim vezivom, z malo kromati, polaganje v formaciji, fugiranje z zalivanjem s sivo cementno malto, širina fug 3 mm.
02.05.0030
 
25 m
....................
....................

 
Zaključki talne obloge na talnih zidcih temeljev, stenah itd.
Obloga sten
02.05.0040
 
31 m²
....................
....................

 
Obloge na stenah, na ometu, iz suho stiskanih ploščic/plošč standard EN 14411 skupina B Ib, glazirane, mat, obstojne proti mrazu, nazivna mera (cm) 20/10, površina ravna, uni, barva svetlo siva, podlaga vodoravna, lepljeno s tankoslojnim lepilom s hidravličnim vezivom standard EN 12004, z malo kromati, višina obložene površine do 5 m, fugiranje z zalivanjem s sivo cementno malto.
02.05.0050
 
15 m
....................
....................

 
Zaključki stenske obloge pri odprtinah.
02.05.0060
 
15 m
....................
....................

 
Zaključni profil iz PVC-U, bela barva, vklj. s pritrdilnim sidrom.

02.05 Ploščice in plošče
     ....................
02.06
Pleskarska dela
Uvodne pripombe
V osnovi gre pri razpisanih nanosih/premazih vsakokrat za en osnovni premaz, en vmesni premaz, en zaključni premaz, če v posameznih postavkah ni podano drugače. Na željo naročnika se osnovni, vmesni in zaključni premaz izvedejo časovno ločeno, odvisno od napredovanja gradnje strojno-tehnične in elektro-tehnične instalacije. Dodatni stroški prevoza se ne plačajo posebej.
MATERIALI IN GRADBENI ELEMENTI
Naročniku je za odobritev in določitev barvnega odtenka ob predložitvi vzorcev treba predložiti tudi barvne karte predlaganih barvnih odtenkov. Na željo naročnika je treba vnaprej brezplačno narediti do 5 vzorčnih površin, velikosti do 1,0 m2.
IZVEDBA
Površine, ki se bodo premazale, je treba pred premazom preveriti, ali so ustrezne. Če je podlaga vidno pomanjkljiva, je treba naročnika pred izvajanjem del opozoriti na to. Nosilec premaza ne sme imeti ostankov in dodatkov, ki bi zmanjšali oprijem. Poškodbe podlage je treba popraviti z materialom enake vrste in z enako zgradbo površine ter jih po potrebi izravnati z dodatnim premazom. Premaz se sme nanesti le na trdno, čisto podlago.

Dele okovja in gradbenih elementov vseh vrst, katerih površine ostanejo vidne, posebej zastekljene površine, stenske in stropne obloge in lesene dele je treba zavarovati pred morebitnim premazom in onesnaženjem. Natančno ločevanje premazov raznih vrst ali barve je sestavni del teh storitev, tudi takrat, če je za to potrebno lepiti trakove. Vsa tla je treba pokriti in zavarovati pred onesnaženjem, posebnega plačila za to ni. Enako velja za kanale, vode, stikala, vtičnice itd. Vsi deli, ki se zamažejo zaradi pleskanja/premazov, se brezplačno očistijo. Električne stikalne omare in električni vgradni deli se pokrijejo.
02.06.0010
 
48 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, osnovni premaz za disperzijsko barvo iz umetne mase, pospešuje oprijem, barvni odtenek po izbiri naročnika.
02.06.0020
 
48 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, vmesni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, barvni odtenek po izbiri naročnika.
02.06.0030
 
48 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, zaključni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, pralna razred 2 standard EN 13300 (odporna proti čiščenju/ribanju), mat barvni odtenek po izbiri naročnika.

02.06.0040
 
20 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, osnovni premaz za disperzijsko barvo iz umetne mase, pospešuje oprijem, barvni odtenek po izbiri naročnika.
02.06.0050
 
20 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, vmesni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, barvni odtenek po izbiri naročnika.
02.06.0060
 
20 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, zaključni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, pralna razred 2 standard EN 13300 (odporna proti čiščenju/ribanju), mat barvni odtenek po izbiri naročnika.

02.06 Pleskarska dela
     ....................
02.07
Kovinarska dela
Zahtevano toplotno izolacijo je treba dokazati s preizkušanjem vzorčnega elementa ali s predložitvijo spričevala nevtralnega preizkuševalca. Zahtevano zvočno izolacijo je treba dokazati s preizkušanjem vzorčnega elementa ali s predložitvijo spričevala nevtralnega preizkuševalca.
02.07.0010
 
3 kos
....................
....................

 
Okno kot enostavno okno za izolacijsko zasteklitev, vgradnja v odprtino v zunanji steni, brez pripire, vgradnja v pritličju, mere surove gradnje pribl. širina 1000 mm, višin 1450 mm, enodelno premično, odprtina kot vrtljivo in prekucno krilo, okovje zakrito, tehnično/statične in gradbeno-fizikalne zahteve za celotno konstrukcijo: max upogib prosto nosilnih delov okvirja 1/300 x L, med nasprotnimi robovi stekel max 8 mm, koeficient toplotne prehodnosti k 1,3 W/m2K, okvir iz aluminijevega ekstrudiranega profila standard EN 755 in EN 12020, vklj. z ravnim okvirjem krila zunaj, mehanska povezava okvirja v kotih, prašno lakirano, površina okvirja krila prašno lakirana, podlaga za pritrditev armiran beton, 

nadaljnje zahteve: 

profil tesnila E standard EN 12365-1 v utoru, izi EPDM, profil, ki drži steklo, iz aluminija, speto, profil za priključek na steno iz aluminija, sistem zasteklitve s tesnilnimi profili, neprosojno polnjenje med spodnjim iz zgornjim delom okenskega okvirja.
Okvir in okvir krila – barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
02.07.0020
 
3 kos
....................
....................

 
Zunanja okenska polica iz aluminija standard EN 485, s premazom, debelina 3 mm, širina 150 mm, posamezna dolžina 1125 mm, s posnetim robom spredaj in obrobo zadaj, obroba s profilom za priključek tesnila, višina sprednjega roba 40 mm, višina zadnje obrobe 20 mm, s stranskimi zaključki, pritrditev prikrita, spodaj zamašiti z vlaknenim izolacijskim materialom. Barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
02.07.0030
 
3 kos
....................
....................

 
Notranja okenska polica iz aluminija standard EN 485, s premazom, debelina 3 mm, širina 150 mm, posamezna dolžina 1125 mm, s posnetim robom spredaj in obrobo zadaj, obroba s profilom za priključek tesnila, višina sprednjega roba 40 mm, višina zadnje obrobe 20 mm, pritrditi prikrito, spodaj napolniti z vlaknenim izolacijskim materialom. Barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.

02.07.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Vrtljiva vrata, kot vrata z okvirjem, s polnilom, enokrilna, svetla mera surove gradnje (ŠxV) pribl. 1.000mm x 2000 mm, okovje zakrito, 
tehnično/statične in gradbeno-fizikalne zahteve za celotno konstrukcijo: 

max upogib prosto nosilnih delov okvirja 1/300xL, koeficient toplotne prevodnosti k 1,3 W/m2K, okvir iz aluminijevega ekstrudiranega profila standard EN 755, vključno z ravnim okvirjem krila zunaj, povezava kotov okvirja mehanska, prašno lakirano, barvni odtenek RAL po izbiri naročnika, podlaga za pritrditev armiran beton, krilo dvostensko, iz aluminija, površina prašno lakirana, barvni odtenek RAL po izbiri naročnika, pripravljeno za zapiralo vrat zgoraj, z dušilnim/tesnilnim profilom standard EN 12365-1 v utoru, iz EPDM, profil za priključitev na steno iz aluminija.
02.07.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Vrtljiva vrata, kot vrata z okvirjem, s polnilom, dvokrilna, svetla mera surove gradnje (ŠxV) pribl. 1.800mm x 2000 mm, okovje zakrito, tehnično/statične in gradbeno-fizikalne zahteve za celotno konstrukcijo: 

max upogib prosto nosilnih delov okvirja 1/300xL, koeficient toplotne prevodnosti k 1,3 W/m2K, okvir iz aluminijevega ekstrudiranega profila standard EN 755, vključno z ravnim okvirjem krila zunaj, povezava kotov okvirja mehanska, prašno lakirano, barvni odtenek RAL po izbiri naročnika, podlaga za pritrditev armiran beton, krilo dvostensko, iz aluminija, površina prašno lakirana, barvni odtenek RAL po izbiri naročnika, pripravljeno za zapiralo vrat zgoraj, z dušilnim/tesnilnim profilom standard EN 12365-1 v utoru, iz EPDM, profil za priključitev na steno iz aluminija.
02.07.0060
 
2 kos
....................
....................

 
Zaustavljalec vrat s kavljem, iz nerjavnega jekla, za pritrditev na tla, pritrditev z vložki in vijaki v beton, vklj. betonski temelj, sestavljeno iz PVC-U cevi DN 100 z betonskim polnilom, globina pribl. 20 cm,

02.07.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Zaustavljalec vrat s kavljem, iz nerjavnega jekla, za pritrditev na tla, pritrditev z vložki in vijaki v beton.

02.07.0080
 
3 kos
....................
....................

 
Zapiralo za vrata zgoraj, za zunanja vrata, širina vrat v mm do 1500 z blaženjem odpiranja in končnim zadrževalnikom, z ogrodjem z mehansko nastavitvijo, možnost izključitve, z montažno ploščo, barvni odtenek srebrn,
02.07.0090
 
2,5 m²
....................
....................

 
Dopolnitev/ponovna izdelava fasade, po nižji vstavitvi vrat, fasadni sistem Trimo FTV-Invisio ali enakovredno, vklj. z vsem delom za prilagoditev in /zaključek na novi odprtini vrat.

02.07 Kovinarska dela
     ....................

02 VHODNO ČRPALIŠČE
     ....................
03
STAVBA Z GRABLJAMI
03.01
Demontažna dela
Uvodna pripomba
Demontirani material preide, če v naslednjih postavkah ni drugačne navedeno, v last izvajalca in ga mora odstraniti. Stroški odstranitve se vračunajo v posamezne postavke.
03.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Demontaža obstoječih jeklenih grabelj, dvotirno, iz prostora z grabljami v čistilni napravi, demontaža, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
03.01.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Demontaža obodnih vrat, jeklena, dvokrilna, v zgradbi dotočne dvižne črpalke, svetla širina surove gradnje pribl. 1800 mm, svetla višina surove gradnje pribl. 2010 mm, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
03.01.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Demontaža obodnih vrat, jeklena, enokrilna, v zgradbi dotočne dvižne črpalke, svetla širina surove gradnje pribl. 800 mm, svetla višina surove gradnje pribl. 2010 mm, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
03.01.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Demontaža okenskega elementa, jekleno, enokrilno, v zgradbi dotočne dvižne črpalke, vklj. z okensko polico, znotraj in zunaj, svetla širina surove gradnje pribl. 1.600 mm, svetla višina surove gradnje pribl. 2.150 mm, ločevanje in sortiranje po materialih, vklj. z nakladanjem, transportom in deponiranjem po izbiri izvajalca, vračunati stroške odstranjevanja.
03.01.0050
 
4 m²
....................
....................

 
Demontaža fasadnih izolacijskih plošč, sestavljenih iz obojestransko barvanih pocinkanih jeklenih profilov, izolacija iz mineralne volne razreda A1 po EN 13501-1, vklj. s tristranskim rezom (ohranja material) v fasadnem sistemu za demontažo panelov, izvedba tristranskega reza brez prekrivanja rezov na kotih, rezi vodoravno in dvakrat navpično, vklj. z demontažo obstoječe podkonstrukcije in materialov za pritrjevanje, dolžine reza vodoravno pribl. 2000 mm, navpično pribl. 1100 mm.

03.01.0060
 
0,2 t
....................
....................

 
Demontaža tehnične naprave, povezava s stavbo obstaja, posamezna teža nad 50 do 100 kg.
03.01.0070
 
0,3 t
....................
....................

 
Demontaža tehnične naprave, povezava s stavbo obstaja, posamezna teža nad 50 do 100 kg.

03.01 Demontažna dela
     ....................
03.02
Rušenje
Uvodna pripomba
Porušen in demontiran material preide, če v naslednjih postavkah ni drugačne navedeno, v last izvajalca in ga mora odstraniti. Stroški odstranitve se vračunajo v posamezne postavke

Beton in armiran beton
03.02.0010
 
10 m
....................
....................

 
Rezanje v steni iz armiranega betona, debelina gradbenih elementov nad 20 do 30 cm, rez celotne debeline gradbenega elementa, daljši rezi niso dovoljeni, lokacija v zgradbi dotočne dvižne črpalke, za vgradnjo zunanjih vrat, višina mesta reza nad stojiščem do 2 m, obračun po dolžini reza.
03.02.0020
 
15 m
....................
....................

 
Rezanje v stropu iz armiranega betona, debelina gradbenih elementov nad 20 do 30 cm, rez celotne debeline gradbenega elementa, daljši rezi niso dovoljeni, lokacija v zgradbi dotočne dvižne črpalke, za podaljšanje obstoječega stropa, višina mesta reza nad stojiščem do 2 m, obračun po dolžini reza.
03.02.0030
 
2 kos
....................
....................

 
Pavšal za rezalni aparat in osebje.
03.02.0040
 
1 m³
....................
....................

 
Rušenje armiranega betona zunanje stene, debelina nad 25 do 30 cm, ni onesnaženo s škodljivimi snovmi, popolno rušenje, s čim manj tresenja.
03.02.0050
 
7,5 m³
....................
....................

 
Rušenje armiranega betona, talne/stropne plošče, debelina nad 25 do 30 cm, ni onesnaženo s škodljivimi snovmi, popolno rušenje, s čim manj tresenja.
03.02.0060
 
1 m³
....................
....................

 
Rušenje nearmiranega betona, različna debelina, ni onesnažen s škodljivimi snovmi, popolno rušenje, s čim manj tresenja.
Ploščice in plošče
03.02.0070
 
50 m²
....................
....................

 
Odstranitev obloge iz ploščic/plošč na stenah, lepljene, strojno in ročno rušenje, mere ploščic/plošč v cm pribl. 30/30.

03.02.0080
 
25 m²
....................
....................

 
Odstranitev obloge iz ploščic/plošč, vklj. z estihom, na talnih površinah, cementni estrih, armiran, lepljeno, strojno in ročno rušenje, mere ploščic/plošč v cm do 10/30, debelina estriha do 50 mm, vklj. z morebitnimi izolacijskimi plastmi, Material preide v last izvajalca in ga mora odstraniti. Odstranjevanje se ne plača posebej.


03.02. Rušenje
     ....................
03.03
Obnova betona

Izvajalec za materiale in sisteme materialov priloži spričevala o testiranju. Za izvedbo del velja norma EN 1504 Proizvodi in sistemi za zaščito in vzdrževanje betonskih nosilcev.
03.03.0010
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Kataster poškodb, s slikovnim prikazom, v načrtih, izdela izvajalec.
03.03.0020
 
30 m²
....................
....................

 
Pregled betonskih površin za votla mesta, izbruhe, napake ali razpoke, poškodbe označiti na gradbenem elementu, površina vodoravna, navpična in poševna ali nad glavo.
03.03.0030
 
30 m²
....................
....................

 
Odstranitev umazanije, z visokotlačnim curkom do 80 MPa, brez trdnih snovi v vodi, površina armiran beton.
03.03.0040
 
3 kos
....................
....................

 
Preverjanje natezne trdnosti površine, na pripravljeni betonski podlagi, preizkusne površine omejiti s krožnim utorom, protokoliranje rezultatov z vnosom v načrte, izvede izvajalec.
03.03.0050
 
30 m²
....................
....................

 
Odstranitev manj trdnih plasti, z visokotlačnim curkom nad 80 MPa, armiran beton, površina hrapava od opaža.
03.03.0060
 
1 m
....................
....................

 
Polnjenje razpok, gradbeni element podolžen, površine vodoravne, navpične, z naklonom, armiran beton, površina hrapava od opaža, širina razpoke do 0,3 mm, debelina gradbenih elementov nad 20 do 30 cm, z injiciranjem cementne suspenzije, proizvod testiran v sistemu, poraba injekcijskega sredstva do 0,1 l/m, posamezna dolžina do 1 m.
03.03.0070
 
1 m
....................
....................

 
Polnjenje razpok, gradbeni element podolžen, površine vodoravne, navpične, z naklonom, armiran beton, površina hrapava od opaža, širina razpoke nad 0,3 do 1 mm, debelina gradbenih elementov nad 20 do 30 cm, 

z injiciranjem cementne suspenzije, proizvod testiran v sistemu, poraba injekcijskega sredstva do 0,1 l/m, posamezna dolžina do 1 m.
03.03.0080
 
1 m
....................
....................

 
Polnjenje razpok, gradbeni element podolžen, površine vodoravne, navpične, z naklonom, nad glavo, armiran beton, površina hrapava od opaža, širina razpoke nad 1 do 3 mm, debelina gradbenega elementa nad 20 do 30 cm, z injiciranjem cementne suspenzije, proizvod testiran v sistemu, poraba injekcijskega sredstva do 0,1 l/m, posamezna dolžina do 1 m.
03.03.0090
 
1 m
....................
....................

 
Polnjenje razpok, gradbeni element podolžen, površine vodoravne, navpične, z naklonom, nad glavo, armiran beton, površina hrapava od opaža, širina razpok nad 3 do 5 mm, debelina gradbenega elementa nad 20 do 30 cm, z injiciranjem cementne suspenzije, proizvod testiran v sistemu, poraba injekcijskega sredstva do 0,1 l/m, posamezna teža nad 1 do 3 m.
03.03.0100
 
20 kg
....................
....................

 
Polnjenje praznih prostorov, gradbeni element z večjo površino, površina vodoravna, navpična, z naklonom, nad glavo, armiran beton, površina hrapava od opaža, debelina gradbenega elementa nad 20 do 30 cm, 

z injiciranjem cementnega lepila, proizvod testiran v sistemu.
03.03.0110
 






5 m
....................
....................

 
Razkrivanje korodirane armature, gradbeni element vzdolžen, gradbeni element prostor z grabljami, izvedba po posameznih dolžinah, notranje in zunanje površine gradbenega elementa, armiran beton, korodirano armaturo povsem odkopati, premer do 18 mm, z dolblenjem/izbijanjem, obdelovalna globina nad 40 do 50 mm.
03.03.0120
 
30 m²
....................
....................

 
Odstranjevanje poškodovanega betona, gradbeni element prostor z grabljami, površina navpična in vodoravna, armiran beton, s trdnimi delci v curku, po izbiri izvajalca, obdelovalna globina nad 30 do 40 mm, 

03.03.0130
 
30 m²
....................
....................

 
Nanos (prijemalne povezave) za ponovno PCC profiliranje, površina vodoravna, navpična, poševna, nad glavo, celotna površina z armaturo zunaj, iz cementnega obrizga, modificiranega z umetno maso, proizvod testiran v sistemu.
03.03.0140
 
30 m²
....................
....................

 
Ponovno profiliranje z betonom/malto za popravila, modificiranim z umetno maso (PCC), gradbeni element prostor z grabljami,površina navpična in vodoravna, razred obremenljivosti M2 ustrezno s smernico za zaščito in vzdrževanjem betonskih gradbenih elementov, proizvod testiran v sistemu, Debelin vgradnje nad 30 do 40 mm, površino zgladiti.
03.03.0150
 
30 m²
....................
....................

 
Zaščita sveže nanešenih snovi na gradbenih elementih proti predčasni izsušitvi in/ali škodljivim vplivom okolja, gradbeni element prostor z grabljami, beton/malta za popravila, modificiran z umetno maso (PCC), s pokrivanjem s folijami, trajanje 7 dni.

03.03 Obnova betona
     ....................
03.04
Betonska in armirano betonska dela
Če v popisu del ni navedeno drugače, se beton/armiran beton obračunava ločeno za beton, opaž in armaturo.
03.04.0010
 
2 m²
....................
....................

 
Sveži beton notranjih sten, debelina 25 cm, za zaprtje obstoječih vrat, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonizacija XC1.
03.04.0020
 
4 m²
....................
....................

 
Opaž notranjih sten d = 25 cm, opaž gladek, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenih elementov do 3 m.

03.04.0030
 
5 m²
....................
....................

 
Sveži beton sten žlebine, debelina 20 cm, za zaprtje obstoječih vrat, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 (MB-35) EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonizacija XC1.
03.04.0040
 
10 m²
....................
....................

 
Opaž sten žlebine d = 20 cm, opaž gladek, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenih elementov do 2 m.

03.04.0050
 
1,5 m
....................
....................

 
Dodatek za steno žlebine, za izdelavo površine stene v prag, polkrožno, premer 20 cm.
03.04.0060
 
200 kg
....................
....................

 
Armatura iz betonskega paličnega jekla S 500 B (MAG-500/560), 

vsi premeri, vse dolžine.
03.04.0070
 
8 m³
....................
....................

 
Zaščitni sloj betona kot nearmiran beton, normalni beton C25/30 standard EN 206-1, razred izpostavljenosti – razjedanje zaradi mraza z in brez sredstev za taljenje XF1, razred izpostavljenosti – korozija betona zaradi obremenitve z obrabo XM2, razred izpostavljenosti—korozija betona zaradi kemičnega razjedanja XA1, razred izpostavljenosti – brez rizika korozije ali razjedanja X0, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, debelina do 30 cm, v obstoječi žlebini, vodoravno in navpično.
03.04.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Centrirna izvrtina v steni iz armiranega betona, C 20/25, vodoravno, premer vrtanja 600 mm, globina vrtanja nad 20 do 25 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture, za vgradnjo ventilatorja za prezračevanje.

03.04 Betonska in armirano betonska dela
     ....................
03.05
Ploščice in plošče
Dela potekajo v prostorih. Za talno oblogo se zahteva: protizdrsne lastnosti v delovnih prostorih in na delovnih območjih BGR 181, evalvacijska skupina – nevarnost zdrsa R 12 ustrezno z BGR 181.
Talna obloga
03.05.0010
 
25 m²
....................
....................

 
Čiščenje grobe nesnage s podlage, za izboljšanje prijema, izvedba po posebnem navodilu naročnika, odvoz in deponija se ne plačata posebej, podlaga vodoravna.
03.05.0020
 
25 m²
....................
....................

 
Talna obloga iz keramičnih ploščic/plošč standard EN 176 (kamenina), neglazirana, s keramično obdelavo površine, odporna na mraz, nazivna mera (cm) 20/10, površina ravna, uni, barva po izbiri naročnika, na tleh, iz cementnega estriha, podlaga vodoravna, lepljeno z s tankoslojnim lepilom s hidravličnim vezivom, z malo kromati, polaganje v formaciji, fugiranje z zalivanjem s sivo cementno malto, širina fug 3 mm.
03.05.0030
 
50 m
....................
....................

 
Zaključki talne obloge na talnih zidcih temeljev, stenah itd.
Obloga sten
03.05.0040
 
50 m²
....................
....................

 
Obloge na stenah, na ometu, iz suho stiskanih ploščic/plošč standard EN 14411 skupina B Ib, glazirane, mat, obstojne proti mrazu, nazivna mera (cm) 20/10, površina ravna, uni, barva svetlo siva, podlaga vodoravna, lepljeno s tankoslojnim lepilom s hidravličnim vezivom standard EN 12004, z malo kromati, višina obložene površine do 5 m, fugiranje z zalivanjem s sivo cementno malto.
03.05.0050
 
10 m
....................
....................

 
Zaključki stenske obloge pri odprtinah.
03.05.0060
 
10 m
....................
....................

 
Zaključni profil iz PVC-U, bela barva, vklj. s pritrdilnim sidrom.

03.05 Ploščice in plošče
     ....................
03.06
Pleskarska dela
Uvodne pripombe
V osnovi gre pri razpisanih nanosih/premazih vsakokrat za en osnovni premaz, en vmesni premaz, en zaključni premaz, če v posameznih postavkah ni podano drugače. Na željo naročnika se osnovni, vmesni in zaključni premaz izvedejo časovno ločeno, odvisno od napredovanja gradnje strojno-tehnične in elektro-tehnične instalacije. Dodatni stroški prevoza se ne plačajo posebej.
MATERIALI IN GRADBENI ELEMENTI
Naročniku je za odobritev in določitev barvnega odtenka ob predložitvi vzorcev treba predložiti tudi barvne karte predlaganih barvnih odtenkov. Na željo naročnika je treba vnaprej brezplačno narediti do 5 vzorčnih površin, velikosti do 1,0 m2.
IZVEDBA
Površine, ki se bodo premazale, je treba pred premazom preveriti, ali so ustrezne. Če je podlaga vidno pomanjkljiva, je treba naročnika pred izvajanjem del opozoriti na to. Nosilec premaza ne sme imeti ostankov in dodatkov, ki bi zmanjšali oprijem. Poškodbe podlage je treba popraviti z materialom enake vrste in z enako zgradbo površine ter jih po potrebi izravnati z dodatnim premazom. Premaz se sme nanesti le na trdno, čisto podlago.

Dele okovja in gradbenih elementov vseh vrst, katerih površine ostanejo vidne, posebej zastekljene površine, stenske in stropne obloge in lesene dele je treba zavarovati pred morebitnim premazom in onesnaženjem. Natančno ločevanje premazov raznih vrst ali barve je sestavni del teh storitev, tudi takrat, če je za to potrebno lepiti trakove. Vsa tla je treba pokriti in zavarovati pred onesnaženjem, posebnega plačila za to ni. Enako velja za kanale, vode, stikala, vtičnice itd. Vsi deli, ki se zamažejo zaradi pleskanja/premazov, se brezplačno očistijo. Električne stikalne omare in električni vgradni deli se pokrijejo.
03.06.0010
 
80 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, osnovni premaz za disperzijsko barvo iz umetne mase, pospešuje oprijem, barvni odtenek po izbiri naročnika.
03.06.0020
 
80 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, vmesni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, barvni odtenek po izbiri naročnika.
03.06.0030
 
80 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, zaključni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, pralna razred 2 standard EN 13300 (odporna proti čiščenju/ribanju), mat barvni odtenek po izbiri naročnika.
03.06.0040
 
40 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, osnovni premaz za disperzijsko barvo iz umetne mase, pospešuje oprijem, barvni odtenek po izbiri naročnika.
03.06.0050
 
40 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, vmesni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, barvni odtenek po izbiri naročnika.
03.06.0060
 
40 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, zaključni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, pralna razred 2 standard EN 13300 (odporna proti čiščenju/ribanju), mat barvni odtenek po izbiri naročnika.

03.06 Pleskarska dela
     ....................
03.07
Kovinarska dela
Zahtevano toplotno izolacijo je treba dokazati s preizkušanjem vzorčnega elementa ali s predložitvijo spričevala nevtralnega preizkuševalca. Zahtevano zvočno izolacijo je treba dokazati s preizkušanjem vzorčnega elementa ali s predložitvijo spričevala nevtralnega preizkuševalca.
03.07.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Okno kot enostavno okno za izolacijsko zasteklitev, vgradnja v odprtino v zunanji steni, brez pripire, vgradnja v pritličju, mere surove gradnje pribl. širina 1.600 mm, višin 2.150 mm, enodelno premično, odprtina kot vrtljivo in prekucno krilo, okovje zakrito, 

tehnično/statične in gradbeno-fizikalne zahteve za celotno konstrukcijo: max upogib prosto nosilnih delov okvirja 1/300 x L, med nasprotnimi robovi stekel max 8 mm, koeficient toplotne prehodnosti k 1,3 W/m2K, okvir iz aluminijevega ekstrudiranega profila standard EN 755 in EN 12020, vklj. z ravnim okvirjem krila zunaj, mehanska povezava okvirja v kotih, prašno lakirano, površina okvirja krila prašno lakirana, podlaga za pritrditev armiran beton, 

nadaljnje zahteve: profil tesnila E standard EN 12365-1 v utoru, izi EPDM, profil, ki drži steklo, iz aluminija, speto, profil za priključek na steno iz aluminija, sistem zasteklitve s tesnilnimi profili, neprosojno polnjenje med spodnjim iz zgornjim delom okenskega okvirja.
Okvir in okvir krila – barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
03.07.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Zunanja okenska polica iz aluminija standard EN 485, s premazom, debelina 3 mm, širina 150 mm, posamezna dolžina 1.700 mm, s posnetim robom spredaj in obrobo zadaj, obroba s profilom za priključek tesnila, višina sprednjega roba 40 mm, višina zadnje obrobe 20 mm, s stranskimi zaključki, pritrditev prikrita, spodaj zamašiti z vlaknenim izolacijskim materialom.Barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
03.07.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Notranja okenska polica iz aluminija standard EN 485, s premazom, debelina 3 mm, širina 150 mm, posamezna dolžina 1.700 mm, s posnetim robom spredaj in obrobo zadaj, obroba s profilom za priključek tesnila, višina sprednjega roba 40 mm, višina zadnje obrobe 20 mm, pritrditi prikrito, spodaj napolniti z vlaknenim izolacijskim materialom.Barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
03.07.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Vrtljiva vrata, kot vrata z okvirjem, s polnilom, dvokrilna, svetla mera surove gradnje (ŠxV) pribl. 1.800mm x 2000 mm, okovje zakrito, 
tehnično/statične in gradbeno-fizikalne zahteve za celotno konstrukcijo: 

max upogib prosto nosilnih delov okvirja 1/300xL, koeficient toplotne prevodnosti k 1,3 W/m2K, okvir iz aluminijevega ekstrudiranega profila standard EN 755, vključno z ravnim okvirjem krila zunaj, povezava kotov okvirja mehanska, prašno lakirano, barvni odtenek RAL po izbiri naročnika, podlaga za pritrditev armiran beton, krilo dvostensko, iz aluminija, površina prašno lakirana, barvni odtenek RAL po izbiri naročnika, pripravljeno za zapiralo vrat zgoraj, z dušilnim/tesnilnim profilom standard EN 12365-1 v utoru, iz EPDM, profil za priključitev na steno iz aluminija.
03.07.0050
 
2 kos
....................
....................

 
Zaustavljalec vrat s kavljem, iz nerjavnega jekla, za pritrditev na tla, pritrditev z vložki in vijaki v beton, vklj. betonski temelj, sestavljeno iz PVC-U cevi DN 100 z betonskim polnilom, globina pribl. 20 cm,

03.07.0060
 
2 kos
....................
....................

 
Zapiralo za vrata zgoraj, za zunanja vrata, širina vrat v mm do 1500 z blaženjem odpiranja in končnim zadrževalnikom, z ogrodjem z mehansko nastavitvijo, možnost izključitve, z montažno ploščo, barvni odtenek srebrn,
03.07.0070
 
4,5 m²
....................
....................

 
Dopolnitev/ponovna izdelava fasade, po nižji vstavitvi vrat, fasadni sistem Trimo FTV-Invisio ali enakovredno, vklj. z vsem delom za prilagoditev in /zaključek na novi odprtini vrat.

03.07 Kovinarska dela
     ....................

03 STAVBA Z GRABLJAMI
     ....................

04
PESKOLOV IN LOVILEC MAŠČOB
04.01
Zemeljska dela, nosilne prodnate plasti
04.01.0010
 
25 m
....................
....................

 
Rezanje zgornjega asfaltnega ustroja, debelina utrditve nad 10 do 15 cm, izvedba z rezalnikom za fuge.
04.01.0020
 
70 m²
....................
....................

 
Odpiranje utrditve, ki vsebuje bitumen, v delovnem območju, debeline utrditve nad 10 do 15 cm, širina pasov nad 100 do 150 cm, material, ki pri tem nastane, mora izvajalec transportirati na skladiščno mesto in stresti s prekucnika. Vrez ali robljenje se plača posebej.

04.01.0030
 
50 m³
....................
....................

 
Tla za pasovni temelj po odstranitvi površinske utrditve izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati, vračunati je treba stroške za deponijo, oviranje zemeljskih del na obstoječi zgradbi, izkop s stenami z naklonom, globina izkopa do 1,25 m, širina nad 0,75 do 1 m, izračun količin po izmeri na mestu odvzema, razredi tal – lahek do težek izkop.
04.01.0040
 
40 m³
....................
....................

 
Gradbiščna jama pasovni temelj zapolniti ustrezno s profilom, vklj. z utrjevanjem materialov, vgradnja po plasteh do 0,3 m, mešanica gramoza, peska, peska drobljenca, dobava, zrnavost 0/45.

04.01 Zemeljska dela, nosilne prodnate plasti
     ....................
04.02
Betonska in armirano betonska dela
Če v popisu del ni navedeno drugače, se beton/armiran beton obračunava ločeno za beton, opaž in armaturo.
04.02.0010
 
20 m²
....................
....................

 
Sveži beton podložni beton, kot nearmiran beton, normalni beton C 12/15 standard EN 206-1, debelina 10 cm.
04.02.0020
 
11 m³
....................
....................

 
Sveži beton pasovni temelj, zgornja površina betona vodoravna, kot nearmiran beton, normalni beton C 20/25 standard EN 206-1, širina 50 cm, višina 100 cm.
04.02.0030
 
23 m²
....................
....................

 
Opaž za pasovni temelj, navpično in z naklonom, enostranski, lupina opaža po izbiri izvajalca.

04.02 Betonska in armirano betonska dela
     ....................

04 PESKOLOV IN LOVILEC MAŠČOB
     ....................

05
PRALNICA PESKA / OGRABKI
05.01
Zemeljska dela
05.01.0010
 
10 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje, odvoz in odlaganje na rob odkopa, odstranjena debelina povprečno 20 cm, transportna pot do 0,2 km, ugotavljanje količin po izmeri na mestu odvzema.
05.01.0020
 
5 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, transport in odlaganje, transportna pot do 0,2 km, debelina nanosa povprečno 10 cm, ugotavljanje količin po izmeri na mestu nanosa.
05.01.0030
 
160 m³
....................
....................

 
Zemljino za gradbiščne jame po površinskem odkopu plodne zemlje izkopati skladno s profilom, naložiti, prevzeti v last izvajalca in dati v koriščenje po izbiri izvajalca. Izvedba s stenami z naklonom, globina izkopa do 1,75 m, izračun količin po izmerah na mestu odvzema, transportna pot do 5 km, razredi tal – lahek do težek izkop.
05.01.0040
 
10 m³
....................
....................

 
Dodatek k postavki izkop gradbiščnih jam za izkop zemlje razreda tal – težka skala.

05.01.0050
 
5 kos
....................
....................

 
Rušenje obstoječega jaška, iz betona/armiranega betona/zidakov, svetli prerez 1,0/1,0 m, svetla globina jaška do 1,5 m, znotraj gradbiščne jame kot dodatek k postavkam za izkop, material od rušitve ločevati in odpeljati na deponijo, vračunati je treba stroške za deponijo.
05.01.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Rušenje obstoječega jaška, iz betona/armiranega betona/zidakov, svetli prerez 1,0/1,0 m, svetla globina jaška nad 1,5 m do 2,0 m, znotraj gradbiščne jame kot dodatek k postavkam za izkop, material od rušitve ločevati in odpeljati na deponijo, vračunati je treba stroške za deponijo.
05.01.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Rušenje obstoječega jaška, iz betona/armiranega betona/zidakov, svetli prerez 1,0/1,0 m, globina jaška nad 2,0 m do 2,5 m, znotraj gradbiščne jame kot dodatek k postavkam za izkop, material od rušitve ločevati in odpeljati na deponijo, vračunati je treba stroške za deponijo.
05.01.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Rušenje obstoječega jaška, iz betona/armiranega betona/zidakov, svetli prerez 1,0/1,0 m, globina jaška nad 2,5 m do 3,0 m, znotraj gradbiščne jame kot dodatek k postavkam za izkop, material od rušitve ločevati in odpeljati na deponijo, vračunati je treba stroške za deponijo.
05.01.0090
 
20 m
....................
....................

 
Rušenje obstoječega kanala/voda do DN 250, znotraj gradbiščne jame kot dodatek k postavkam za izkop, material od rušitve ločevati in odpeljati na deponijo, vračunati je treba stroške za deponijo.
05.01.0100
 
20 m
....................
....................

 
Rušenje obstoječ kanal DN 300, znotraj gradbiščne jame kot dodatek k postavkam za izkop, material od rušitve ločevati in odpeljati na deponijo, vračunati je treba stroške za deponijo.

05.01.0110
 
20 m
....................
....................

 
Rušenje obstoječ kanal DN 400, znotraj gradbiščne jame kot dodatek k postavkam za izkop, material od rušitve ločevati in odpeljati na deponijo, vračunati je treba stroške za deponijo.
05.01.0120
 
10 m
....................
....................

 
Rušenje obstoječ kanal DN 500, znotraj gradbiščne jame kot dodatek k postavkam za izkop, material od rušitve ločevati in odpeljati na deponijo, vračunati je treba stroške za deponijo.
05.01.0130
 
100 m²
....................
....................

 
Statična utrditev temena temelja brez vibracij, v gradbiščni jami za prizidek upravne stavbe, modul spremembe oblike/deformacije min EVdyn 35 MN/m2.
05.01.0140
 
100 m²
....................
....................

 
Narediti ločilno plast iz geotekstilov, pod nasipom iz mešanice proda, peska in peska drobljenca, iz flisa, razred georobustnosti (GRK) 3, dobaviti in položiti v trakovih, prekrivanje min 50 cm.
05.01.0150
 
50 m³
....................
....................

 
Dobaviti plast posteljice za gradbiščne jame, vdelati po plasteh in utrditi, vgradnja med pasovne temelje, max odklon od načrtovane višine +2/-2 cm, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2, mešanice proda, peska in peska drobljenca, zrnatost 0/56.
05.01.0160
 
35 m³
....................
....................

 
Prostor okoli zgradbe zapolniti postopoma po plasteh po 30 cm ustrezno s profilom, vklj. z utrjevanjem materialov, z materiali, mešanico proda, peska in peska drobljenca, ki jih dobavi izvajalec.
05.01.0170
 
3 kos
....................
....................

 
Statični obremenilni preizkus nosilnosti na plasti posteljice, vračunati je treba vse stroške za pravilno izvedbo in vrednotenje preizkusa vključno z nudenjem protiuteži.

05.01 Zemeljska dela
     ....................
05.02
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
05.02.0010
 
2 kos
....................
....................

 
Izdelati in odstraniti poglobitev za črpanje prestrežene vode, po izbiri izvajalca, globina spusta do 0,5 m pod temenom temeljenja, vključno s potrebnim izkopom zemljine in ponovno napolnitvijo.
05.02.0020
 
2 kos
....................
....................

 
Vgradnja in demontaža črpalne naprave po izbiri izvajalca, vklj. s tem, da se da v uporabo/nudenje razpoložljivosti, za poglobitve za črpanje prestrežene vode, količina transporta nad 30 do 60 m3/h.
05.02.0030

50 m
....................
....................

 
Izdelava ponikalnega voda znotraj gradbiščnih jam s priključkom na poglobitev za črpanje prestrežene vode, DN 150, vključno s potrebnim izkopom zemljine, globina jarka nad 0,3 do 0,5 m, širina temena nad 0,4 do 0,5 m.
05.02.0040

70 m
....................
....................

 
Odvod do sprejemnika, vključno z vsemi armaturami, fazonskimi kosi, po izbiri izvajalca, DN 150, EIN- UND AUSBAUEN s priključkom na naprave za transport vode v poglobitvah jaškov.
05.02.0050
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Obratovanje naprave za odvajanje podtalnice iz gradbene jame z vsemi napravami za transport vode za gradbeni element stavba pralnica peska/ograbki, obratovanje naprav do končanja gradbenih del za prizidek upravne stavbe.

05.02 Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
     ....................
05.03
Glavni vodi, odvodnjavanje s streh
Opozorilo: Za kolena PVC-U vodov se odobri dodatek 1 m za vsak fazonski kos.
Rez za obračun storitev je 1 m iz zgradbe.
05.03.0010
 
15 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo standard EN 1610 iz PVC-U cevi, standard EN 1401-1, DN 100, nazivna togost obroča SN 8 standard EN ISO 9969, polaganje pod talno ploščo.
05.03.0020
 
15 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo standard EN 1610 iz PVC-U cevi, standard EN 1401-1, DN 200, nazivna togost obroča SN 8 standard EN ISO 9969, polaganje pod talno ploščo.
05.03.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Enostaven odcep KGEA standard EN 1401-1 iz PVC-U, 45 stopinj, DN 100/100.
05.03.0040
 
2 kos
....................
....................

 
Enostaven odcep KGEA standard EN 1401-1 iz PVC-U, 45 stopinj, DN 200/100.
05.03.0050
 
2 kos
....................
....................

 
Narivna spojka KGU standard EN 1401-1 iz PVC-U, DN 100.
05.03.0060
 
2 kos
....................
....................

 
Narivna spojka KGU standard EN 1401-1 iz PVC-U, DN 200.
05.03.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Priključek kanala za odpadno vodo iz PVC-U DN 100, na obstoj. kanal iz armiranega betona, krožni presek z ojačano steno brez noge, z objemko, DN 400, z navrtanjem in vgradnjo priključnega nastavka vklj. s tesnjenjem, priključni cevni lok 90 stopinj, obstoj. naprava obratuje.

05.03.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Priključek kanala za odpadno vodo iz PVC-U DN 200, na obstoj. kanal iz armiranega betona, krožni presek z ojačano steno brez noge, z objemko, DN 400, z navrtanjem in vgradnjo priključnega nastavka vklj. s tesnjenjem, priključni cevni lok 90 stopinj, obstoj. naprava obratuje.

05.03.0090
 
10 m³
....................
....................

 
Zemljo iz jarkov za kanale za odpadno vodo, od temena gradbene jame, globina izkopa do 0,7 m, širina temena nad 0,9 do 1 m, ustrezno s profilom izkopati, odpeljati in skladiščiti, transportna pot do 0,3 km, razred tal – lahek do težek izkop.

05.03.0100
 
2 m³
....................
....................

 
Ročni izkop, kot dodatek za premik zemlje pri izkopu jarkov za cevi.

05.03.0110
 
5 m³
....................
....................

 
Vgradnja polnilnega materiala za 'spodnjo in zgornjo plast posteljice, zapolnitev ob straneh in prekritje po standardu EN 1610, za območje vodov v jarkih s cevmi ali pod talnimi ploščami, ustrezno s profilom, z materiali, ki jih dobavi izvajalec, material 'mešanica peska drobljenca in peska, največje zrno 11 mm, debelina plasti spodnje plasti posteljice 10 cm + 1/10 DN, utrditev.
05.03.0120
 
0,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton zasutja, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 standard EN 206-1. vgradnja v jarek s cevmi, z odlaganjem vzdolž jarka. Izvedba po posebnem navodilu naročnika.
05.03.0130
 
10 m
....................
....................

 
Kanalizacijski vod iz nerjavne jeklene cevi standard EN 1124-1, št. materiala 1.4571, DN 100, s tesnilom z gumijastimi ustnicami, polaganje v stavbah, fazonski kosi se plačajo posebej, vklj. s pritrditvami cevi, z dušilci zvoka, z ustreznimi, s strani gradbenega nadzora odobrenimi mozniki.

05.03.0140
 
3 kos
....................
....................

 
Koleno kot dodatek, do 45 stopinj, za kanalizacijski vod iz nerjavne jeklene cevi standard EN 1124-1, št. materiala 1.4571, DN 100.
05.03.0150
 
1 kos
....................
....................

 
Odcep dodatek, do 45 stopinj, za kanalizacijski vod iz nerjavne jeklene cevi standard EN 1124-1, št. materiala 1.4571, DN 100/DN 100.
05.03.0160
 
2 m
....................
....................

 
Kanalizacijski vod iz nerjavne jeklene cevi standard EN 1124-1, št. materiala 1.4571, DN 200, s tesnilom z gumijastimi ustnicami, polaganje v stavbah, fazonski kosi se plačajo posebej, vklj. s pritrditvami cevi, z dušilci zvoka, z ustreznimi, s strani gradbenega nadzora odobrenimi mozniki.

05.03.0170
 
2 kos
....................
....................

 
Koleno kot dodatek, do 45 stopinj, za kanalizacijski vod iz nerjavne jeklene cevi standard EN 1124-1, št. materiala 1.4571, DN 200.

05.03 Glavni vodi, odvodnjavanje s streh
     ....................
05.04
Odrska dela
05.04.0010
 
180 m²
....................
....................

 
Postaviti in pospraviti delovni oder standard EN 12811-1, vklj. z osnovnim časom uporabe (4 tedne), stoječ oder, vzdolžen, oder za fasado standard EN 12810-1, razred obremenitve 4 (3kN/m2), razred širine W09, vsi nivoji odra koriščeni, koriščeni nivoji odra z dodatno stensko stransko zaščito, zasidrati, pritrditev v nosilni konstrukciji fasade iz betona, postavljanje odra za montažna dela in dela na strehi, na navpičnih zunanjih površinah stavb, postavitev na terenu, obremenitev po razdelilcih obremenitve.

05.04.0020
 
180 m²
....................
....................

 
Prepustitev za uporabo za več kot za osnovni čas uporabe 4 tedne, prej opisan stoječ oder, vzdolžen, trajanje 10 tednov.


05.04 Odrska dela
     ....................
05.05
Betonska in armirano betonska dela
Če v popisu del ni navedeno drugače, se beton/armiran beton obračunava ločeno za beton, opaž in armaturo.
05.05.0010
 
1 m³
....................
....................

 
Sveži beton zasutja, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 standard EN 206-1.
05.05.0020
 
4 m²
....................
....................

 
Opaž za polnilni beton, enostranski, lupina opaža za betonske površine brez zahtev, izvedba po potrebi za zamenjavo nenosilnih tal oz. kot polnilni beton pod prizidki jaškov in talnimi ploščami.
05.05.0030
 
65 m³
....................
....................

 
Podložni beton C8/10 standard EN 206-1, debelina 10 cm, podlaga vodoravna.
05.05.0040
 
18 m³
....................
....................

 
Sveži beton, pasovni temelj za tračnice za zabojnike, zgornja površina betona vodoravna, kot nearmiran beton, normalni beton C 12/15 standard EN 206-1, širina 50 cm.
05.05.0050
 
21 m³
....................
....................

 
Sveži beton, pasovni temelj za tračnice za zabojnike, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard 206-1, razred izpostavljenosti – korozija betona zaradi normalne obremenitve z obrabo XM2, širina 50 cm.
05.05.0060
 
150 m²
....................
....................

 
Opaž pasovnih temeljev, vključno z odlaganjem.

05.05.0070
 
20 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga vodoravna, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C25/30 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 32 cm.
05.05.0080
 
12 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče, enostranski.
05.05.0090
 
2 kos
....................
....................

 
Talni odtok EN 1253-1, priključek DN 100, ohišje iz nerjavnega jekla, št. materiala 1.4571, brez sifona, s priključnim robom, odvod navpičen, z nastavkom, ki je po višini nastavljiv, in okvir rešetke , nastavek in okvir rešetke iz nerjavnega jekla, nazivna mera rešetke z okvirjem d/š 110/110 mm, rešetka iz nerjavnega jekla, protizdrsna, razred L 15.
05.05.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Centrirna izvrtina v talni plošči iz armiranega betona, C 30/37, navpično navzdol, premer vrtanja nad 150 do 200 mm, globina vrtanja 32 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.

05.05.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Centrirna izvrtina v talni plošči iz armiranega betona, C 30/37, navpično navzdol, premer vrtanja nad 200 do 250 mm, globina vrtanja 32 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.

05.05.0120
 
37 m³
....................
....................

 
Sveži beton zunanjih sten, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode,
05.05.0130
 
260 m²
....................
....................

 
Opaž zunanje stene, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pismenimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 5 m.
05.05.0140
 
2 kos
....................
....................

 
Opaž za odprtine vrat, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pismenimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtine vrat š/v = 350/300 cm.
05.05.0150
 
7 kos
....................
....................

 
Opaž za odprtino okna, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pismenimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtine okna š/v = 117/138 cm.
05.05.0160
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž za odprtino vrat, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pismenimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtine vrat š/v = 142/310 cm.
05.05.0170
 
1 kos
....................
....................

 
Centrirna izvrtina v steni iz armiranega betona, C 30/37, vodoravno, premer vrtanja nad 150 do 200 mm, globina vrtanja 30 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.
05.05.0180
 
1 kos
....................
....................

 
Centrirna izvrtina v steni iz armiranega betona, C 30/37, vodoravno, premer vrtanja nad 200 do 250 mm, globina vrtanja 30 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.
05.05.0190
 
1 kos
....................
....................

 
Centrirna izvrtina v steni iz armiranega betona, C 30/37, vodoravno, premer vrtanja 400 mm, globina vrtanja 30 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.
05.05.0200
 
13 m³
....................
....................

 
Sveži beton stropnih plošč, zgornja površina betona vodoravna, iz armiranega betona, normalni beton C30/37 EN 206-1, debelina stopa 20 cm, stopnja izpostavljenosti proti koroziji armature XC1.
05.05.0210
 
55 m²
....................
....................

 
Opaž stropne plošče, vklj. s podporo, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona do 4,5 m.
05.05.0220
 
2 kos
....................
....................

 
Centrirna izvrtina v stropni plošči iz armiranega betona, C 30/37, navpično navzdol, premer vrtanja nad 200 do 250 mm, globina vrtanja 20 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.

05.05.0230
 
3,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visokim uporom proti vdoru vode, debelina 15 cm.
05.05.0240
 
45 m²
....................
....................

 
Opaž atike, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pismenimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 5 m.
05.05.0250
 
2.750 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer do vključno 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
05.05.0260
 
1.050 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer nad 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
05.05.0270
 
2.150 kg
....................
....................

 
Armatura iz armaturne mreže za beton S500H (A normalna duktilnost), kot podporne mreže.
05.05.0280
 
45 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz nerjavnega jekla, Rd 10, št. materiala 1.4571, v obstoj. položiti v obstoj. gradbeno jamo.
05.05.0290
 
40 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz ognjeno cinkanega jekla, Rd 10, povezati z armaturo temelja, vgradnja vodoravna in navpična, vračunati razcepe.
05.05.0300
 
6 kos
....................
....................

 
Priključek s privito križno sponko 70x70 mm, za priključitev v beton za temeljno ozemljitev, jedro vodila št. materiala 1.4571, s pocinkanim navojnim zatičem M12, kontaktna plošča Du 72 mm V4A, opažna plošča iz PE.
Proizvod Hauff-Technik, HEA-PM12 ali enakovredno. 

05.05.0310
 
1 kos
....................
....................

 
Sistem za prehode kablov kot dvojna kabelska penetracija za obojestranski priključek sistemskega pokrova, vstaviti v opaž za betonske gradbene elemente, za izravnano vbetoniranje, ustrezno za tvorbo paketov.
Proizvod: Hauff-Technik HSI 150-E1x2 K2/300 ali enakovredno.
05.05.0320
 
6 kos
....................
....................

 
Križna sponka cela iz materiala št. 1.4571, varna pred zasukom. 

Proizvod: Hauff Technik, Z-KG-D-M12 ali enakovredno

05.05 Betonska in armirano betonska dela
     ....................
05.06
Pokrivanje in tesnjenje strehe, kleparska dela
05.06.0010
 
88 m²
....................
....................

 
Čiščenje grobe nesnage s podlage iz betona, za izboljšanje oprijema, Izvedba po posebnem navodilu naročnika, vračunati stroške odstranjevanja, podlaga vodoravna, višina stropa do 5 m.
05.06.0020
 
88 m²
....................
....................

 
Predhodni namaz iz bitumenske raztopine (hladno tekoče, povečuje oprijem), za stropne plošče in atike, podlaga beton, poraba 300 g/m2, namaz po celotni površini, upoštevati navodila proizvajalca.
05.06.0030
 
88 m²
....................
....................

 
Parna zapora za neprezračevano streho, iz bitumenskih varilnih trakov Al+V60S4 (debelina 4 mm) z vloženim aluminijastim trakom in steklenim flisom 60 g/m2, zvariti točkovno ali v pasovih, zvare in varjena mesta (stično varjeno) zavariti oz. postrgati z vročo zidarsko žlico, izvedba vodoravno in navpično.
Opomba:
V povezavi z vgradnjo odtokov z ravne strehe je treba upoštevati, da je treba debelino toplotne izolacije na tem območju toliko zmanjšati, da leži osnova ravne strehe nižje kot tesnilna plast.
05.06.0040
 
60 m²
....................
....................

 
Plast toplotne izolacije na ravni strehi, za neprezračevano streho, iz penastega stekla, WDS, tlačno obremenjeno, tlačna trdnost min 0,7 N/mm², kot plošče z naklonom, naklon min 2,1%, poraba bitumna ca. 7kg/m2, od debeline izolacije 80 mm naprej se vzdolžni in prečni rob pred polaganjem pomočita v razlito maso vročega bitumna, obdelovalna temperatura bitumna pribl. 1800 do 200°C, format plošče pribl. 600/600 mm, polaganje po načrtu proizvajalca. Pred izvedbo plošč z naklonom mora proizvajalec skupaj z izvajalcem na kraju samem narediti izmero, iz katere so jasno razvidne najvišje in najnižje točke (odtoki) ter vse žlote, prehodi in robovi streh, kar je osnova za načrt naklona in polaganja (M 1:50), ki ga mora izvajalec predložiti naročniku. Ta načrt je obvezujoč in ga mora naročnik potrditi. Naklon do odtokov na štiri strani izdelati z min 2 %. Skupina toplotne prevodnosti 040, negorljivo,  debelina povprečno 200 mm, v ploščah, dvoslojno vroče lepiti po celotni površini in vse fuge, vklj. s prekrivnim premazom iz vročega bitumna, min količina nanosa 2 kg/m2.
05.06.0050
 
60 m²
....................
....................

 
Večja/manjša debelina predpisane izolacije naklona, povprečno, višja ali nižja cena na 1 cm debeline izolacije, izvedba po posebnem navodilu naročnika.
05.06.0060
 
60 m²
....................
....................

 
Dvoslojna propilenska zatesnitev, 2 % naklona strehe, s 1. slojem iz polimer-bitumenskih tesnilnih trakov PYE-PV200DD (debelina 5 mm) po celotni površini z vlivanjem s  pribl. 2 kg vročega bitumna 200/25 na zgoraj opisano toplotno izolacijo, spoje min. 10 cm prekriti in zvariti. 2. slojem iz polimer-bitumenskih tesnilnih trakov PYE-PV200 S5 (debelina 5 mm) z vložkom poliestrskega flisa 200/250g/m2 nalepiti po celotni površini, povrhu posip iz skrilavčevega peska, neprepustno za korenine.

Izdelava atike:
05.06.0070
 
22 m²
....................
....................

 
Toplotna izolacija za neprezračevano streho, iz penastega stekla, WDS, tlačno obremenjeno, skupina toplotne prevodnosti 040, negorljivo, debelina 80 mm, kot vertikalna izolacija na notranjih straneh atike, v ploščah, nalepiti dvoslojno hladno po celotni površini, vklj. s prekrivnim premazom iz vročega bitumna, min količina nanosa 2kg/m2,
05.06.0080
 
6 m²
....................
....................

 
Toplotna izolacija za neprezračevano streho, iz penastega stekla, WDS, tlačno obremenjeno, skupina toplotne prevodnosti 040, debelina 40 mm, kot horizontalna izolacija zgornje strani atike med tramovi, v ploščah, nalepiti enostlojno hladno po celotni površini, vklj. s prekrivnim premazom iz vročega bitumna, min količina nanosa 2kg/m2,
05.06.0090
 
35 m
....................
....................

 
Vdelati klin iz steklene pene 60mm/60 mm z vročim bitumnom 100/25, na prehodnem območju izolacije naklona strehe in izolacije atike, vklj. z izdelavo vogalov, vračunati težave pri polaganju tesnilnih folij.

05.06.0100
 
35 m
....................
....................

 
Zaključne deske iz lesa iglavcev, širina 40 cm, sortirni razred S 10, z zaščito lesa, povprečna debelina 40 mm, pobran rob proti strešni površini, naklon min 2%, pritrditev na gornjem robu oz. zaključku atike, vklj. z letvami iz lesa iglavcev, sortirni razred S 10, z zaščito lesa, debelina 40 mm, pritrditi v potrebnih razmakih.
05.06.0110
 
35 m
....................
....................

 
Izdelava priključka tesnjenja kot dodatek k postavki „dvoslojno tesnjenje strehe“ kakor sledi:

- položiti prvi sloj tesnjenja, končati s klinom 60 mm/ 60 mm (steklena pena),

- na to prirezan del glede na krajevne izmere položiti po celoti lepljeno od klina 60mm/60mm čez notranjo stran atike, zgornjega zaključka atike (deska) do zunanjega roba zgornjega zaključka atike

- položiti drugo tesnilno plast zamaknjeno do klina 60mm/60mm,
- na koncu priključni trak od klina 60mm/60mm zvariti čez notranjo stran atike, zgornji rob atike do spodnjega roba pri izolaciji zgornjega zaključka atike na zunanji strani in čez, po celotni površini.
Vračunati izvedbo zgoraj omenjenih tesnilni del v kotih.
05.06.0120
 
35 m
....................
....................

 
Pločevina za pokrov atike iz jekla, pocinkano, vklj. prekritje vertikalnih toplotnih izolacij, debelina pločevine 2 mm, barva po izbiri naročnika, širina pokritja pribl. 40 cm, 4 x obrobljeno, vklj. dve odbojni pločevini 1 x robljeni pritrditev na leseno desko.
05.06.0130
 
4 kos
....................
....................

 
Izdelava vogala kot dodatek k pokritju atike iz pločevine.
05.06.0140
 
60 m²
....................
....................

 
Zaščita površine/nasipana obtežitev iz pranega gramoza, zrnatost 16/32, debelina nasipa 50 mm.
05.06.0150
 
2 kos
....................
....................

 
Odtok standard EN 1253 za ravne strehe, kot površinski odtok, za gravitacijsko odvodnjavanje, z lovilnikom proda, iz nerjavnega jekla, DN 100, 2-delni, element za povišanje za debeline izolacijskih slojev do 200 mm, z lepilno prirobnico, iztok navpičen, toplotno izoliran, 


05.06 Pokrivanje in tesnjenje strehe, kleparska dela
     ....................
05.07
Estrih
05.07.0010
 
55 m²
....................
....................

 
Ločilna plast iz PE folije, enoslojna, debelina 0,2 mm, robovi prekriti, širina  cm, na ravni podlagi, kot podlaga za mineralno vezan estrih.
05.07.0020
 
30 m
....................
....................

 
Robni trakovi iz PE pene, z zaplato v foliji, za cementni estrih, kot estrih na ločilni plasti, debelina 10mm, višina 80mm.
05.07.0030
 
55 m²
....................
....................

 
Za cementni estrih, kot estrih na ločilni plasti, trdnostni razred ZE20, nazivna debelina estriha 65 mm, za polaganje ploščic in plošč v tanki posteljici/lepilu, površino zaribati.
05.07.0040
 
55 m²
....................
....................

 
Opaž striha po izbiri izvajalca.
05.07.0050
 
30 m
....................
....................

 
Zaključni profil iz legiranega jekla, profil kot zaključni profil estriha s talno oblogo, kotni profil iz legiranega jekla, izmere ustrezne glede na višino vgradnje estriha s talno oblogo, dobava in vgradnja, vključno z zaključki estriha in talne obloge, vključno s sidrom za pritrjevanja, vgradnja na npr. za vrata, vhodna vrata, odprtine v talni plošči itd.

05.07.0060
 
6 kos
....................
....................

 
Dodatek za dela z estrihom, zaključki ob prehodih/prebojih, talnih odtokih, prehodih cevi, oporah strojev.

05.07.0070
 
50 m
....................
....................

 
zaključki ob prehodih/prebojih, tračnice v stavbi, zaključni kotnik.
05.07.0080
 
25 m²
....................
....................

 
Dodatek za izdelavo naklona, dodatek za postavko estriha, cementnega estriha na ločilni plasti, za naklon proti talnim odtokom.

05.07 Estrih
     ....................
05.08
Ploščice in plošče
Dela potekajo v prostorih. Za talno oblogo se zahteva: protizdrsne lastnosti v delovnih prostorih in na delovnih območjih BGR 181, evalvacijska skupina – nevarnost zdrsa R 12 ustrezno z BGR 181.
Talna obloga
05.08.0010
 
55 m²
....................
....................

 
Čiščenje grobe nesnage s podlage, za izboljšanje prijema, izvedba po posebnem navodilu naročnika, odvoz in deponija se ne plačata posebej, podlaga vodoravna.
05.08.0020
 
55 m²
....................
....................

 
Talna obloga iz keramičnih ploščic/plošč standard EN 176 (kamenina), neglazirana, s keramično obdelavo površine, odporna na mraz, nazivna mera (cm) 20/10, površina ravna, uni, barva po izbiri naročnika, na tleh, iz cementnega estriha, podlaga vodoravna, lepljeno z s tankoslojnim lepilom s hidravličnim vezivom, z malo kromati, polaganje v formaciji, fugiranje z zalivanjem s sivo cementno malto, širina fug 3 mm.
05.08.0030
 
26 m
....................
....................

 
Podzidek, na betonu,  iz keramičnih ploščic/plošč standard EN 176 (kamenina), neglazirana, s keramično obdelavo površine, odporna na mraz, nazivna mera (cm) 10/20, površina ravna, uni, barva po izbiri naročnika, na stenah, podlaga vodoravna, lepljeno s tankoslojnim lepilom s hidravličnim vezivom, z malo kromati, polaganje s strukturo, fugiranje z zalivanjem s sivo cementno malto, širina 3 mm.

05.08.0040
 
35 m
....................
....................

 
Zaključki talne obloge na talnih zidcih temeljev, stenah.

05.08.0050
 
45 m
....................
....................

 
Zaključki talne obloge na tračnicah za zabojnike/omejevalnih letvicah.

05.08.0060
 
6 kos
....................
....................

 
Zaključki talne obloge na talnih odtokih, prehodih cevi, oporah strojev.


05.08 Ploščice in plošče
     ....................
05.09
Pleskarska dela
Uvodne pripombe
V osnovi gre pri razpisanih nanosih/premazih vsakokrat za en osnovni premaz, en vmesni premaz, en zaključni premaz, če v posameznih postavkah ni podano drugače. Na željo naročnika se osnovni, vmesni in zaključni premaz izvedejo časovno ločeno, odvisno od napredovanja gradnje strojno-tehnične in elektro-tehnične instalacije. Dodatni stroški prevoza se ne plačajo posebej.
MATERIALI IN GRADBENI ELEMENTI
Naročniku je za odobritev in določitev barvnega odtenka ob predložitvi vzorcev treba predložiti tudi barvne karte predlaganih barvnih odtenkov. Na željo naročnika je treba vnaprej brezplačno narediti do 5 vzorčnih površin, velikosti do 1,0 m2.
IZVEDBA
Površine, ki se bodo premazale, je treba pred premazom preveriti, ali so ustrezne. Če je podlaga vidno pomanjkljiva, je treba naročnika pred izvajanjem del opozoriti na to. Nosilec premaza ne sme imeti ostankov in dodatkov, ki bi zmanjšali oprijem. Poškodbe podlage je treba popraviti z materialom enake vrste in z enako zgradbo površine ter jih po potrebi izravnati z dodatnim premazom. Premaz se sme nanesti le na trdno, čisto podlago. Dele okovja in gradbenih elementov vseh vrst, katerih površine ostanejo vidne, posebej zastekljene površine, stenske in stropne obloge in lesene dele je treba zavarovati pred morebitnim premazom in onesnaženjem. Natančno ločevanje premazov raznih vrst ali barve je sestavni del teh storitev, tudi takrat, če je za to potrebno lepiti trakove. Vsa tla je treba pokriti in zavarovati pred onesnaženjem, posebnega plačila za to ni. Enako velja za kanale, vode, stikala, vtičnice itd. Vsi deli, ki se zamažejo zaradi pleskanja/premazov, se brezplačno očistijo. Električne stikalne omare in električni vgradni deli se pokrijejo.
05.09.0010
 
120 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, osnovni premaz za disperzijsko barvo iz umetne mase, pospešuje oprijem, barvni odtenek po izbiri naročnika.
05.09.0020
 
120 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, vmesni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, barvni odtenek po izbiri naročnika.
05.09.0030
 
120 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, zaključni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, pralna razred 2 standard EN 13300 (odporna proti čiščenju/ribanju), mat barvni odtenek po izbiri naročnika.
05.09.0040
 
55 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, osnovni premaz za disperzijsko barvo iz umetne mase, pospešuje oprijem, barvni odtenek po izbiri naročnika.
05.09.0050
 
55 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, vmesni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, barvni odtenek po izbiri naročnika.
05.09.0060
 
55 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, zaključni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, pralna razred 2 standard EN 13300 (odporna proti čiščenju/ribanju), mat barvni odtenek po izbiri naročnika.

05.09 Pleskarska dela
     ....................
05.10
Kovinarska dela
Zahtevano toplotno izolacijo je treba dokazati s preizkušanjem vzorčnega elementa ali s predložitvijo spričevala nevtralnega preizkuševalca. Zahtevano zvočno izolacijo je treba dokazati s preizkušanjem vzorčnega elementa ali s predložitvijo spričevala nevtralnega preizkuševalca.
05.10.0010
 
7 kos
....................
....................

 
Okno kot enostavno okno za izolacijsko zasteklitev, vgradnja v odprtino v zunanji steni, brez pripire, vgradnja v pritličju, mere surove gradnje pribl. širina 1.170 mm, višin 1.380 mm, enodelno premično, odprtina kot vrtljivo in prekucno krilo, okovje zakrito, 

tehnično/statične in gradbeno-fizikalne zahteve za celotno konstrukcijo: max upogib prosto nosilnih delov okvirja 1/300 x L, med nasprotnimi robovi stekel max 8 mm, koeficient toplotne prehodnosti k 1,3 W/m2K, okvir iz aluminijevega ekstrudiranega profila standard EN 755 in EN 12020, vklj. z ravnim okvirjem krila zunaj, mehanska povezava okvirja v kotih, prašno lakirano, površina okvirja krila prašno lakirana, podlaga za pritrditev armiran beton, 

nadaljnje zahteve: profil tesnila E standard EN 12365-1 v utoru, izi EPDM, profil, ki drži steklo, iz aluminija, speto, profil za priključek na steno iz aluminija, sistem zasteklitve s tesnilnimi profili, neprosojno polnjenje med spodnjim iz zgornjim delom okenskega okvirja.
Okvir in okvir krila – barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
05.10.0020
 
7 kos
....................
....................

 
Zunanja okenska polica iz aluminija standard EN 485, s premazom, debelina 3 mm, širina 150 mm, posamezna dolžina 1.500 mm, s posnetim robom spredaj in obrobo zadaj, obroba s profilom za priključek tesnila, višina sprednjega roba 40 mm, višina zadnje obrobe 20 mm, s stranskimi zaključki, pritrditev prikrita, spodaj zamašiti z vlaknenim izolacijskim materialom.
Barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
05.10.0030
 
7 kos
....................
....................

 
Notranja okenska polica iz aluminija standard EN 485, s premazom, debelina 3 mm, širina 150 mm, posamezna dolžina 1.500 mm, s posnetim robom spredaj in obrobo zadaj, obroba s profilom za priključek tesnila, višina sprednjega roba 40 mm, višina zadnje obrobe 20 mm, pritrditi prikrito, spodaj napolniti z vlaknenim izolacijskim materialom.
Barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
05.10.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Vrtljiva vrata, kot vrata z okvirjem, s polnilom, dvokrilna, svetla mera surove gradnje (ŠxV) pribl. 1.420mm x 3.000mm, okovje zakrito, 


tehnično/statične in gradbeno-fizikalne zahteve za celotno konstrukcijo: max upogib prosto nosilnih delov okvirja 1/300xL, koeficient toplotne prevodnosti k 1,3 W/m2K, okvir iz aluminijevega ekstrudiranega profila standard EN 755, vključno z ravnim okvirjem krila zunaj, povezava kotov okvirja mehanska, prašno lakirano, barvni odtenek RAL po izbiri naročnika, podlaga za pritrditev armiran beton, krilo dvostensko, iz aluminija, površina prašno lakirana, barvni odtenek RAL po izbiri naročnika, pripravljeno za zapiralo vrat zgoraj, z dušilnim/tesnilnim profilom standard EN 12365-1 v utoru, iz EPDM, profil za priključitev na steno iz aluminija.
05.10.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Zaustavljalec vrat s kavljem, iz nerjavnega jekla, za pritrditev na tla, pritrditev z vložki in vijaki v beton, vklj. betonski temelj, sestavljeno iz PVC-U cevi DN 100 z betonskim polnilom, globina pribl. 20 cm,

05.10.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiralo za vrata zgoraj, za zunanja vrata, širina vrat v mm do 1500 z blaženjem odpiranja in končnim zadrževalnikom, z ogrodjem z mehansko nastavitvijo, možnost izključitve, z montažno ploščo, barvni odtenek srebrn,
05.10.0070
 
2 kos
....................
....................

 
Navojna vrata standard EN 13241-1, na odprtino v zunanji steni, vklj. z zabojem, svetla širina surove gradnje 3500 mm, svetla višina surove gradnje 3000 mm, višina vgradnje gredi od površine stojišča nad 4 do 5 m, prostor za navijanje nad odprtino v steni, znotraj, razred odpornosti proti ognju T 90, koeficient toplotne prevodnosti, U-vrednost 2,6 W/m2K, obremenitev z vetrom po standardu EN 12424 0,45 kN/m2, profili iz pocinkanega jekla, oblikovano navito, površina s premazom, posebna barva, kot votel profil s polnilom iz PU pene brez CFC-ja, končni profil iz pocinkanega jekla, končna palica pripravljena za vgradnjo zaključnega varovalnega roba (Schlusskantensicherung), gred iz pocinkane jeklene cevi, ležaj z vstavljenim krogličnim ležajem (Kugellagereinsatz), podlaga za pritrditev armiran beton, vodilo iz pocinkanega jekla, enodelno, z drsnim vložkom, podlaga za pritrditev zidovje, vklj. priključitev na krmiljenje s fiksno povezavo, upravljanje v sili s stojišča z navojno verigo, obratovalna napetost (Bemessungsbetriebsspannung) 230/400 V AC, srednja hitrost odpiranja 10 cm/s, srednja hitrost za zapiranje 10 cm/s.

05.10.0080
 
2 kos
....................
....................

 
Krmilna naprava za zgoraj opisana navojna vrata, kot enojno krmiljenje, priključek na motor s fiksno povezavo, dovod, krmilni vod, priključek izvede izvajalec, odpiranje/zapiranje s funkcijo zaščite oseb, z dod. varovanjem za zaščito pred poškodbami stvari s svetlobno zaporo znotraj, dobava nadometne naprave, montaža, dobava vodov in kabelske kanalizacije, polaganje in priključitev.

05.10.0090
 
2 kos
....................
....................

 
Stikalo na ključ za zgoraj opisana navojna vrata, položaji stikala OPRI/ZAPRI, dobava in montaža komandne enote v nadometni izvedbi, dobava vodov in kabelske kanalizacije, polaganje in priključitev, ustrezno za prej omenjeno krmilno napravo za navojna vrata, izvedba zunaj.

05.10.0100
 
2 kos
....................
....................

 
Trojno stikalo za zgoraj opisana navojna vrata, položaji stikala OPRI/ZADRŽI/ZAPRI, komandna enota v nadometni izvedbi, dobava in montaža, dobava vodov in kabelske kanalizacije, polaganje in priključitev, ustrezno za prej omenjeno krmilno napravo za navojna vrata, izvedba v notranjih prostorih.

05.10.0110
 
150 m²
....................
....................

 
fasadni sistem Trimo FTV-Invisio ali enakovredno, protipožarni paneli z nevidnim pritrjevanjem, jeklena pločevina standard EN 10147, z rahlimi linijami ali gladko, obojestransko neprekinjeno pocinkano in premazano, izolacijsko jedro iz negorljive, lamelirane mineralne volne, dobavljeno z dvemi tesnili, barvni odtenek po izbiri naročnika, pritrditev prikrita z aluminijevimi profili.
vklj. z vsem delom za prilagoditev in zaključek.
05.10.0120
 
65 m
....................
....................

 
Dodatek k zgoraj opisanem fasadnem sistemu za izdelavo vogalov in robov, pri odprtinah za vrata, okna in dvoriščna/vhodna vrata, vodoravno in navpično.
05.10.0130
 
35 m
....................
....................

 
Dodatek k zgoraj opisanem fasadnem sistemu za zaključek zidca, vodoravno.
05.10.0140
 
37 m
....................
....................

 
Dodatek k zgoraj opisanem fasadnem sistemu za zaključek na kritini atike, vodoravno.

05.10 Kovinarska dela
     ....................

05 PRALNICA PESKA / OGRABKI
     ....................

06
PREZRAČEVALNI BAZEN
Opozorilo: Izvedba prezračevalnega bazena poteka v dveh korakih. 

Da bi zagotovili delovanje ČN Jesenice v času gradbenih ukrepov, je predvideno, da se gradnja prezračevalnega bazen izvede v dveh stopnjah izgradnje.
Prvi gradbeni del vsebuje vsa potrebna gradbena dela za gradnjo denitrifikacijske stopnje in izmeničnih kaskad prezračevalnega bazena. 

Po začasnem zagonu prvega gradbenega dela prezračevalnega bazena se odstrani obstoječ kombiniran bazen. Nato se prezračevalni bazen razširi do končne velikosti. 

Pri ugotavljanju enotnih cen v nadaljevanju je treba upoštevati postopno izgradnjo prezračevalnega bazena. Višji stroški za izvedbo gradbenih del v posameznih fazah se ne plačajo.
Obračun gradbenih storitev za strojnico je v delu Strojnica v popisu del. 

Ključna točka za obračun je ločilna fuga med prezračevalnim bazenom in strojnico.

06.01
Zemeljska dela
06.01.0010
 
75 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje, transport in odlaganje ob rob odkopa, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 0,2 km, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odlaganja.
06.01.0020
 
195 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje in transport, raztovarjanje, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 10 km, transport po javnih cestah, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odkopa.
06.01.0030
 
750 m²
....................
....................

 
Nasip odložene površinske zemlje, debelina nasipa povprečno 10 cm.
06.01.0040
 
750 m²
....................
....................

 
Sejanje trave, s travno mešanico za vse lege, v enem delovnem koraku, vključno s frezanjem povrhnjice pred sejanjem, pomanjkljiva mesta dosejati, plevel odstraniti, zalivanje trate 5 krat pred in po vzniku semen, količina semen 20 g/m2, površine deloma z naklonom do 1:1, obračun dejanskih širin in dolžin.

06.01 Zemeljska dela
     ....................
06.02
Podporna dela na gradbišču
06.02.0010
 
1.600 m²
....................
....................

 
Zaščit iz jeklenih zagatnic, za zaščito gradbiščne jame prezračevalnega bazena, jekleni profil po izbiri izvajalca, vključno s potrebnimi fazonskimi in kotnimi deli, prilagojeno nastajajočim razmeram in potrebam. Vgradnja jeklenih zagatnih plohov, ves čas gradnje prezračevalnega bazena pustiti in nato odstraniti. Masa za zatesnitev stikov po izbiri izvajalca, dolžina profila nad 10 do 12 m, kot zaščitna stena, globina vgradnje nad 11 do 12 m, tla ustrezno z izvedenskem mnenju o terenu/temeljenju.
06.02.0020
 
2 kos
....................
....................

 
Dodatek za zaščito iz jeklenih zagatnic, za vgradnjo odcepnih delov, priključek za poznejšo razširitev z drugo linijo prezračevalnega bazena.
06.02.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za zaščito iz jeklenih zagatnic, odprtina za prehode v zagatni zaščiti, zadostno za cevovod DN 400.
06.02.0040
 
2 kos
....................
....................

 
Dodatek za zaščito iz jeklenih zagatnic, odprtina za prehode v zagatni zaščiti, zadostno za cevovod DN 800.
06.02.0050
 
2 kos
....................
....................

 

Povezje vogala v zaščiti ustrezno s statičnim izračunom, jekleno, vklj. s veznimi elementi, kot so zaključne plošče (Kopfplatten), kotnimi spojnimi pločevinami (Knotenbleche), privijačenje, drobni deli, vgradnja, za čas trajanja gradnje prezračevalnega bazena nuditi in spet odstraniti.

06.02.0060
 
100 m
....................
....................

 
Povezje zaščite kot oprtnice in trakovi, vklj. s povezovalnimi elementi kot so zaključne plošče (Kopfplatten), kotne spojnei pločevinei (Knotenbleche), privijačenje, drobni deli, vgradnja, za čas gradnje prezračevalnega bazena nuditi in odstraniti.

06.02.0070
 
10 h
....................
....................

 
Mirovanje naprav (brez osebja) za izvedbo zaščit iz jeklenih zagatnic, za katerega ne more odgovarjati izvajalec in po izrecnem naročilu nadzornika, pri delih z zabijanjem in tresenjem.
06.02.0080
 
10 h
....................
....................

 
Mirovanje del/osebja za izvedbo zaščit iz jeklenih zagatnic, za katerega ne more odgovarjati izvajalec in po izrecnem naročilu nadzornika, pri delih z zabijanjem in tresenjem.

06.02 Podporna dela na gradbišču
     ....................
06.03
Zemeljska dela
06.03.0010
 
7.000 m³
....................
....................

 
Zemljino za gradbiščne jame znotraj zaščitene gradbiščne jame izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati in s strani izvajalca oddati na deponijo,  morebitni stroški deponije se ne plačajo posebej, oviranje izkopa zaradi povezja na zaščiti, globina izkopa do 8 m, izračun količin po izmeri na mestu odvzema, razred tal – lahek do težek izkop.
06.03.0020
 
100 m³
....................
....................

 
Dodatek za izkop gradbiščne jame za izkop težke skale.
06.03.0030
 
5 m³
....................
....................

 
Obstoječ jašek iz armiranega betona porušiti, kot dodatek k postavkam za izkop, armiran beton z malo armature, porušene materiale ločiti in jih odstraniti na deponijo, vračunati stroške odstranjevanja.
06.03.0040
 
5 m
....................
....................

 
Obstoječ odvodni kanal iz armiranega betona porušiti, kot dodatek k postavkam za izkop, armiran beton z malo armature, porušene materiale ločiti in jih odstraniti na deponijo, vračunati stroške odstranjevanja.
06.03.0050
 
950 m²
....................
....................

 
Utrditev temena temeljenja, v gradbiščnih jamah, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2,
06.03.0060
 
2.000 m³
....................
....................

 
Zgradbo ustrezno s profilom zasuti, vdelati v plasteh višine max 30 cm in utrditi, z materiali, mešanico proda, peska in peska drobljenca, ki jih dobavi izvajalec.

06.03 Zemeljska dela
     ....................
06.04
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame znotraj gradbenih jam od dna izkopa, tla glej priložena ocena zemljišča.
06.04.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Znižanje podtalnice po izbiri izvajalca z odprtim odvajanjem podtalnice znotraj gradbene jame z zagatnicami, od dna temelja, izdelati in ustrezno z napredkom gradnje odstraniti, sestava tal po oceni zemljišča, mere površine, ki jo je treba ohranjati suho, v m pribl. 15 x 40 m, za gradbiščno jamo prezračevalnika 2. gradbena faza, želeno znižanje do 1 m pod dnom gradbene jame, odvodni vod do sprejemnika se plača posebej .

06.04.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Znižanje podtalnice po izbiri izvajalca z odprtim odvajanjem podtalnice znotraj gradbene jame z zagatnicami, od dna temelja, izdelati in ustrezno z napredkom gradnje odstraniti, sestava tal po oceni zemljišča, mere površine, ki jo je treba ohranjati suho, v m pribl. 12 x 40 m, za gradbiščno jamo prezračevalnika 1. gradbena faza, želeno znižanje do 1 m pod dnom gradbene jame, odvodni vod do sprejemnika se plača posebej .

06.04.0030
 
440 m
....................
....................

 
Ponikalni vod znotraj gradbiščnih jam s priključkom na poglobitev za črpanje prestrežene vode, izdelati, DN150, vključno s potrebnim izkopom zemljine, globina jarka nad 0,3 do 0,5m, širina dna nad 0,4 do 0,5m.
06.04.0040
 
100 m
....................
....................

 
Odvod do sprejemnika, vklj. z vsemi armaturami, fazonskimi kosi, po izbiri izvajalca, DN 150, vgradnja in demontaža s priključkom na naprave za transport vode v poglobitvah jaškov.
06.04.0050
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Obratovanje naprave za odvajanje podtalnice iz gradbene jame z vsemi napravami za transport vode za gradbeni element Prezračevalni bazen, 1. gradbena faza obratovanje naprav do končanja gradbenih del.
06.04.0060
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Obratovanje naprave za odvajanje podtalnice iz gradbene jame z vsemi napravami za transport vode za gradbeni element Prezračevalni bazen, 2. gradbena faza obratovanje naprav do končanja gradbenih del.
06.04.0070
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Nadzor in vzdrževanje naprav za zniževanje podtalnice, neodvisno od števila obratujočih napravh, neprekinjeno s potrebnim strokovnim osebjem, od začetka do konca pripravljenosti za obratovanje.

06.04 Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
     ....................
06.05
Betonska in armirano betonska dela
Če v popisu del ni navedeno drugače, se beton/armiran beton obračunava ločeno za beton, opaž in armaturo.
06.05.0010
 
5 m³
....................
....................

 
Sveži beton zasutja, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 standard EN 206-1.
06.05.0020
 
12 m²
....................
....................

 
Opaž za polnilni beton, enostranski, lupina opaža za betonske površine brez zahtev, izvedba po potrebi za zamenjavo nenosilnih tal oz. kot polnilni beton pod prizidki jaškov in talnimi ploščami.
06.05.0030
 
88 m³
....................
....................

 
Podložni beton C8/10 standard EN 206-1, debelina 10 cm, podlaga vodoravna.
06.05.0040
 
425 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga vodoravna, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 50 cm.
06.05.0050
 
85 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče, enostranski.
06.05.0060
 
2 kos
....................
....................

 
Izdelava poglobitve za črpanje prestrežene vode, svetla mera d x š x g = 100 x 100 x 100 cm, v armiranobetonsko talno ploščo, kot dodatek za vsa betonska dela in dela opaženja.
06.05.0070
 
65 m
....................
....................

 
Dilatacijski trak kot sistem, pripravljen za vgradnjo, fazonski kosi vseh vrst se izdelajo v tovarni, varovanje kakovosti po smernici BMV Prüf2, iz elastomera, prehod talna plošča/talna plošča gradbenih faz, širina fug do 40 mm, raztegljiv dilatacijski trak, položen znotraj, s sredinsko cevjo, ojačanim robom in dodatno letvico za pritrditev FM300, vgradnja diletacijskega traka, pritrditev in sidranje, vodoravna vgradnja. Vgradnja na vseh delovnih stikih.
06.05.0080
 
15 m
....................
....................

 
Dilatacijski trak kot sistem, pripravljen za vgradnjo, fazonski kosi vseh vrst se izdelajo v tovarni, varovanje kakovosti po smernici BMV Prüf2, iz elastomera, prehod stena/stena gradbenih faz, širina fug do 40 mm, raztegljiv dilatacijski trak, položen znotraj, s sredinsko cevjo, ojačanim robom in dodatno letvico za pritrditev FM300, vgradnja diletacijskega traka, pritrditev in sidranje, navpična vgradnja. Vgradnja na vseh delovnih stikih.
06.05.0090
 
190 m
....................
....................

 
Dilatacijski trak kot sistem, pripravljen za vgradnjo, fazonski kosi vseh vrst se izdelajo v tovarni, varovanje kakovosti po smernici BMV Prüf2, iz elastomera, prehod talna plošča/stena, širina fug do 40 mm, raztegljiv dilatacijski trak, položen znotraj, s sredinsko cevjo, ojačanim robom in dodatno letvico za pritrditev FM300, vgradnja diletacijskega traka, pritrditev in sidranje, vodoravna vgradnja. Vgradnja na vseh delovnih stikih.
06.05.0100
 
12 kos
....................
....................

 
Vogalnik za raztegljiv dilatacijski trak, znotraj položen, iz elastomera, navpično do višine dilatacijskega traka, oblika FM 300.
06.05.0110
 
8 kos
....................
....................

 
Vogalnik za raztegljiv dilatacijski trak, znotraj položen, iz elastomera, v višini dilatacijskega traka, oblika FM 300.
06.05.0120
 
8 kos
....................
....................

 
T-kos za raztegljiv dilatacijski trak, znotraj položen, iz elastomera, v višini dilatacijskega traka, oblika FM 300.
06.05.0130
 
50 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče, pokončno pri dilatacisjkih trakovih, enostranski, višina gradbenih elementov do 8 m.
06.05.0140
 
415 m³
....................
....................

 
Sveži beton zunanjih sten, debelina 50 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 7,5 m.
06.05.0150
 
215 m³
....................
....................

 
Sveži beton kaskadnih ločilnih sten, debelina 50 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 7,5 m.
06.05.0160
 
2.500 m²
....................
....................

 
Opaž zunanjih sten/kaskadnih ločilnih sten, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 7,5 m.
06.05.0170
 
27 m
....................
....................

 
Dodatek za ločilno steno kaskad za izdelavo zgornje površine stene v prag, polkrožno, premer 50 cm.
06.05.0180
 
12 m²
....................
....................

 
Pokončni opaž pri razlikah v višini pri gradbenem elementu: kaskadna ločilna stena, debelina stene 50 cm, razlika v višini 1,55 do 2,35 m, z opažem z učinkom sesanja, enostranski, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne.
06.05.0190
 
2 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 500, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 50 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 80/80 cm, v obliki romba, za vod povratne cirkulacije.
06.05.0200
 
2 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 500, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
06.05.0210
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 600, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 50 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 100/95 cm,
za obvodni vod.
06.05.0220
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 600, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
06.05.0230
 
2 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 800, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 100/115 cm, za dovod in odvod prezračevalnega bazena.
06.05.0240
 
2 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 800, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
06.05.0250
 
3 kos
....................
....................

 
Opaž za odprtino, za praznjenje na dnu, globina odprtine 50 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 25/25 cm.
06.05.0260
 
1 kos
....................
....................

 
Vrtanje/centrirna izvrtina skozi zunanjo steno iz armiranega betona, vodoravno, premer vrtanja zadosten za vgradnjo cevovodov DN 400 iz duktilne litine GGG, globina vrtanja 50 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture, višina mesta vrtanja nad višino stojišča, višina do 5 m, Jedro vrtanja postane last izvajalca in ga je treba odstraniti.
06.05.0270
 
1 kos
....................
....................

 
Predpriprava zgoraj opisane vrtine/centrirne izvrtine pred vradnjo členkastega obročnega tesnila z epoksi smolo, premer vrtanja zadosten za vgradnjo cevovoda GGG DN 400, globina vrtanja 50 cm.
06.05.0280
 
1 kos
....................
....................

 
Tesnilo za prostor okoli cevi za cevovod GGG DN 400, v modularnem načinu gradnje, za tesnjenje med centrirno vrtino in cevjo cevovoda, iz posameznih gumijastih elementov, ki se prepletajo, povezati člene z vijačenjem, povezovalni deli iz nerjavnega jekla. 

Proizvod/tip: Link-Seal / tip S ali enakovreden
06.05.0290
 
8 m³
....................
....................

 
Sveži beton konzolnih plošč, izvedba kot tramovi plošč, variabilna višina stojin, priključek na zunanjo/kaskadno ločino steno, zgornja površina betona vodoravna, iz armiranega betona, normalni beton C30/37 EN 206-1, stopnja izpostavljenosti zaradi zmrzali in obremenitve s sredstvi za tajanje XF1, stopnja izpostavljenosti zaradi kemičnega razjedanja XA1, stopnja izpostavljenosti zaradi korozije armature XC4, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, vklj. z vpojnim opažem in podporo, izvedba 6,50 m nad talno ploščo. 
Mere plošče š x v = 100 x 20 cm,
mere tramov š x v1/v2 = 30 x 25/90 cm.
06.05.0300
 
4 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine za vertikalno mešalo, globina odprtine nad 30 do 50 cm, posamezna velikost odprtin nad 500 do 1000 cm2.
06.05.0310
 
1 m³
....................
....................

 
Sveži beton za podstavek za upravljanje recirkulacije, debelina 30 cm, priključek na zunanjo/kaskadno ločino steno, zgornja površina betona vodoravna, iz armiranega betona, normalni beton C30/37 EN 206-1, stopnja izpostavljenosti zaradi zmrzali in obremenitve s sredstvi za tajanje XF1, stopnja izpostavljenosti zaradi kemičnega razjedanja XA1, stopnja izpostavljenosti zaradi korozije armature XC4, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, vklj. z vpojnim opažem in podporo, izvedba 6,50 m nad talno ploščo.
06.05.0320
 
4 m³
....................
....................

 
Sveži beton za talno ploščo dovodni žleb v denitrifikacijsko stopnjo, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, iz armiranega betona, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti zaradi zmrzali in obremenitve s sredstvi za tajanje XF1, stopnja izpostavljenosti zaradi kemičnega razjedanja XA1, stopnja izpostavljenosti zaradi korozije armature XC4, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, vklj. s podporo za opaž, izvedba 3,15–4,55 m nad talno ploščo.
06.05.0330
 
4 m³
....................
....................

 
Sveži beton za talno ploščo odvodni žleb nitrifikacijske stopnje, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, iz armiranega betona, normalni beton C30/37 EN 206-1, stopnja izpostavljenosti zaradi zmrzali in obremenitve s sredstvi za tajanje XF1, stopnja izpostavljenosti zaradi kemičnega razjedanja XA1, stopnja izpostavljenosti zaradi korozije armature XC4, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, vklj. s podporo za opaž, izvedba 2,35–4,55 m nad talno ploščo.
06.05.0340
 
11 m³
....................
....................

 
Sveži beton za talno ploščo za žleb obvoda, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, iz armiranega betona, normalni beton C30/37 EN 206-1, stopnja izpostavljenosti zaradi zmrzali in obremenitve s sredstvi za tajanje XF1, stopnja izpostavljenosti zaradi kemičnega razjedanja XA1, stopnja izpostavljenosti zaradi korozije armature XC4, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, vklj. s podporo za opaž, izvedba 4,55 m nad talno ploščo.
06.05.0350
 
10 m³
....................
....................

 
Sveži beton pokončnih sten dovodnega in odvodnega žleba, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina 2,3 do 4,5 m.
06.05.0360
 
22 m³
....................
....................

 
Vidni beton pokončnih sten žleba za obvod, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina nad 2 do 2,5 m.
06.05.0370
 
3 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče žlebine kot konzolna plošča, enostranski, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona nad 2 do 3 m.
06.05.0380
 
3 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče žlebine kot konzolna plošča, enostranski, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona nad 3 do 4 m.
06.05.0390
 
55 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče žlebine kot konzolne plošče, enostranski, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona nad 4 do 5 m.

06.05.0400
 
210 m²
....................
....................

 
Opaž sten žlebine, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa 2,3 do 4,5 m.
06.05.0410
 
2 m²
....................
....................

 
Pokončni opaž pri razlikah v višini pri gradbenem elementu: kaskadna ločilna stena, debelina stene 30 cm, razlika v višini 1,5 m, z opažem z učinkom sesanja, enostranski, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne.
06.05.0420
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 800, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 122/115 cm, za obvodni vod.
06.05.0430
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 800, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
06.05.0440
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 600, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 80/100 cm, za obvodni vod.
06.05.0450
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 600, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
06.05.0460
 
7.500 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer do vključno 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
06.05.0470
 
130.000 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer nad 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
06.05.0480
 
100 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz nerjavnega jekla, Rd 10, št. materiala 1.4571, v obstoj. položiti v obstoj. gradbeno jamo.
06.05.0490
 
160 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz ognjeno cinkanega jekla, Rd 10, povezati z armaturo talne plošče, vgradnja vodoravna in navpična, vračunati razcepe.
06.05.0500
 
20 kos
....................
....................

 
Priključek s privito križno sponko 70x70 mm, za priključitev v beton za temeljno ozemljitev, jedro vodila št. materiala 1.4571, s pocinkanim navojnim zatičem M12, kontaktna plošča Du 72 mm V4A, opažna plošča iz PE.
Proizvod Hauff-Technik, HEA-PM12 ali enakovredno. 

06.05.0510
 
20 kos
....................
....................

 
Križna sponka cela iz materiala št. 1.4571, varna pred zasukom. 

Proizvod: Hauff Technik, Z-KG-D-M12 ali enakovredno
06.05.0520
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Preizkus tesnosti zgradbe/objekta, vklj. s testnim polnjenjem, vklj. s tesnjenjem vseh odprtin. Plača se samo enkratno polnjenje. Dobava in odčrpavanje vode za preizkus je zadeva izvajalca. Celotna prostornina pribl. 4300 m3.

06.05.0530
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava poročila preizkusa tesnosti, izvedba s strani pooblaščene institucije. Dokazilo o pooblastilu institucije je treba predložiti pred izvedbo betonskih in armiranobetonskih del.

06.05 Betonska in armirano betonska dela
     ....................

06 PREZRAČEVALNI BAZEN
     ....................
07
RAZDELILNI JAŠEK 1
07.01
Zemeljska dela
07.01.0010
 
40 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje, transport in odlaganje ob rob odkopa, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 0,2 km, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odlaganja.
07.01.0020
 
60 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje in transport, raztovarjanje, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 10 km, transport po javnih cestah, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odkopa.
07.01.0030
 
40 m²
....................
....................

 
Nasip odložene površinske zemlje, debelina nasipa povprečno 10 cm.
07.01.0040
 
400 m²
....................
....................

 
Sejanje trave, s travno mešanico za vse lege, v enem delovnem koraku, vključno s frezanjem povrhnjice pred sejanjem, pomanjkljiva mesta dosejati, plevel odstraniti, zalivanje trate 5 krat pred in po vzniku semen, količina semen 20 g/m2, površine deloma z naklonom do 1:1, obračun dejanskih širin in dolžin.

07.01 Zemeljska dela
     ....................
07.02
Zemeljska dela
07.02.0010
 
350 m³
....................
....................

 
Zemljino za gradbiščne jame, pobočje, izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati, izkop deponirati ob strani na zemljišču čistilne naprave, globina do 8 m, ugotavljanje količin po izmeri na mestu odkopa. Razred tal – lahek do težek izkop.
07.02.0020
 
5 m³
....................
....................

 
Dodatek za izkop gradbiščne jame za izkop težke skale.
07.02.0030
 
45 m²
....................
....................

 
Utrditev temena temeljenja, v gradbiščnih jamah, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2,
07.02.0040
 
30 m²
....................
....................

 
Geotekstili, za filter plast/ločilno plast, folije spajati po predpisih proizvajalca, obračuna se pokrita površina.
07.02.0050
 
5 m³
....................
....................

 
Dobaviti plast posteljice za gradbiščne jame, vdelati po plasteh in utrditi, pod podložnim betonom, max odklon od načrtovane višine +2/-2 cm, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2, mešanice proda, peska in peska drobljenca, zrnatost 0/56.
07.02.0060
 
30 m²
....................
....................

 
Filtrirno plast vgraditi ustrezno s profilom in jo utrditi, debelina plasti 15 cm, dopustni odklon od načrtovane višine +/- 2 cm, s polnilnim materialom zrnatosti 8/16, ki ga dobavi izvajalec.
07.02.0070
 
240 m³
....................
....................

 
Zgradbo ustrezno s profilom zasuti, vdelati v plasteh višine max 30 cm in utrditi, z materiali, mešanico proda, peska in peska drobljenca, ki jih dobavi izvajalec.

07.02 Zemeljska dela
     ....................
07.03
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame znotraj gradbenih jam od dna izkopa, tla glej priložena ocena zemljišča.
07.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Znižanje podtalnice po izbiri izvajalca z odprtim odvajanjem podtalnice znotraj gradbene jame, od dna temelja, izdelati in ustrezno z napredkom gradnje odstraniti, sestava tal po oceni zemljišča, mere površine, ki jo je treba ohranjati suho, v m pribl. 7 x 6,5 m, za gradbiščno jamo razdelilnega jaška 1, želeno znižanje do 1 m pod dnom gradbene jame, odvodni vod do sprejemnika se plača posebej.

07.03.0020
 
20 m
....................
....................

 
Ponikalni vod znotraj gradbiščnih jam s priključkom na poglobitev za črpanje prestrežene vode, izdelati, DN150, vključno s potrebnim izkopom zemljine, globina jarka nad 0,3 do 0,5m, širina dna nad 0,4 do 0,5m.
07.03.0030
 
65 m
....................
....................

 
Odvod do sprejemnika, vklj. z vsemi armaturami, fazonskimi kosi, po izbiri izvajalca, DN 150, vgradnja in demontaža s priključkom na naprave za transport vode v poglobitvah jaškov.
07.03.0040
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Obratovanje naprave za odvajanje podtalnice iz gradbene jame z vsemi napravami za transport vode za gradbeni element Razdelilni jašek 1, obratovanje naprav do končanja gradbenih del.
07.03.0050
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Nadzor in vzdrževanje naprav za zniževanje podtalnice, neodvisno od števila obratujočih napravh, neprekinjeno s potrebnim strokovnim osebjem, od začetka do konca pripravljenosti za obratovanje.

07.03 Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
     ....................
07.04
Betonska in armirano betonska dela
Če v popisu del ni navedeno drugače, se beton/armiran beton obračunava ločeno za beton, opaž in armaturo.
07.04.0010
 
1 m³
....................
....................

 
Sveži beton zasutja, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 standard EN 206-1.
07.04.0020
 
2,5 m³
....................
....................

 
Podložni beton C8/10 standard EN 206-1, debelina 10 cm, podlaga vodoravna.
07.04.0030
 
6 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga vodoravna, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 30 cm.

07.04.0040
 
5,5 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče, enostranski.
07.04.0050
 
17 m
....................
....................

 
Dilatacijski trak kot sistem, pripravljen za vgradnjo, fazonski kosi vseh vrst se izdelajo v tovarni, iz elastomera, prehod talna plošča/talna plošča gradbenih faz, širina fug do 40 mm, raztegljiv dilatacijski trak, položen znotraj, s sredinsko cevjo, ojačanim robom in dodatno letvico za pritrditev FM300, vgradnja diletacijskega traka, pritrditev in sidranje, vodoravna vgradnja. Vgradnja na vseh delovnih stikih.
07.04.0060
 
36 m³
....................
....................

 
Sveži beton zunanjih sten, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 7,5 m.
07.04.0070
 
15 m³
....................
....................

 
Sveži beton notranjih sten, debelina 50 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 6,5 m.
07.04.0080
 
335 m²
....................
....................

 
Opaž zunanjih in notranjih sten, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 7,5 m.
07.04.0090
 
8 m
....................
....................

 
Dodatek za notranjo steno za izdelavo zgornje površine stene v prag, polkrožno, premer 30 cm.
07.04.0100
 
2 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 700, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 100/100 cm, za odvod razdelilnega jaška 1.
07.04.0110
 
2 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 700, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
07.04.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 800, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 100/110 cm, za dovod razdelilnega jaška 1.
07.04.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 800, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
07.04.0140
 
1.470 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer do vključno 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
07.04.0150
 
645 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer nad 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
07.04.0160
 
4.520 kg
....................
....................

 
Armatura iz armaturne mreže za beton S500H (A normalna duktilnost), kot podporne mreže.
07.04.0170
 
30 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz nerjavnega jekla, Rd 10, št. materiala 1.4571, v obstoj. položiti v obstoj. gradbeno jamo.
07.04.0180
 
25 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz ognjeno cinkanega jekla, Rd 10, povezati z armaturo talne plošče, vgradnja vodoravna in navpična, vračunati razcepe.
07.04.0190
 
2 kos
....................
....................

 
Priključek s privito križno sponko 70x70 mm, za priključitev v beton za temeljno ozemljitev, jedro vodila št. materiala 1.4571, s pocinkanim navojnim zatičem M12, kontaktna plošča Du 72 mm V4A, opažna plošča iz PE.
 Proizvod Hauff-Technik, HEA-PM12 ali enakovredno. 

07.04.0200
 
1 kos
....................
....................

 
Križna sponka cela iz materiala št. 1.4571,  varna pred zasukom. 

Proizvod: Hauff Technik, Z-KG-D-M12 ali enakovredno
07.04.0210
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Preizkus tesnosti zgradbe/objekta, vklj. s testnim polnjenjem, vklj. s tesnjenjem vseh odprtin. Plača se samo enkratno polnjenje. Dobava in odčrpavanje vode za preizkus je zadeva izvajalca. Celotna prostornina pribl. 90 m3.

07.04.0220
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava poročila preizkusa tesnosti, izvedba s strani pooblaščene institucije. Dokazilo o pooblastilu institucije je treba predložiti pred izvedbo betonskih in armiranobetonskih del.

07.04 Betonska in armirano betonska dela
     ....................

07 RAZDELILNI JAŠEK 1
     ....................
08
SEKUNDARNI USEDALNIK 1
08.01
Zemeljska dela
08.01.0010
 
85 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje, transport in odlaganje ob rob odkopa, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 0,2 km, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odlaganja.
08.01.0020
 
70 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje in transport, raztovarjanje, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 10 km, transport po javnih cestah, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odkopa.
08.01.0030
 
850 m²
....................
....................

 
Nasip odložene površinske zemlje, debelina nasipa povprečno 10 cm.
08.01.0040
 
850 m²
....................
....................

 
Sejanje trave, s travno mešanico za vse lege, v enem delovnem koraku, vključno s frezanjem povrhnjice pred sejanjem, pomanjkljiva mesta dosejati, plevel odstraniti, zalivanje trate 5 krat pred in po vzniku semen, količina semen 20 g/m2, površine deloma z naklonom do 1:1, obračun dejanskih širin in dolžin.

08.01 Zemeljska dela
     ....................
08.02
Podporna dela na gradbišču
08.02.0010
 
300 m²
....................
....................

 
Zaščita skladno z SIST EN 1997, vgraditi in spet odstraniti, za gradbiščno jamo, brez povezja in brez sidranja, globina gradbiščne jame do 8 m, dolžina zaščite nad 20 do 25 m, širina zaščite nad 20 do 25 m, razredi tal ustrezno s priloženo hidrogeološko raziskavo tal.
08.02.0020
 
300 m²
....................
....................

 
Zaščita skladno z SIST EN 1997, nudenje razpoložljivosti, za gradbiščno jamo sekundarnega usedalnika 1, globina zaščite do 8 m, dolžina gradbiščne jame nad 20 do 25 m, širina gradbiščne jame nad 20 do 25 m, nudenje razpoložljivosti ves čas trajanja gradbenih del.
08.02.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Odprtina za prehode v zgoraj omenjeni zaščiti, zadostno za prehod cevovoda DN 100 plavajočega blata, globina spodnjega roba odprtine pod zgornjim robom stene nad 7 do 8 m.
08.02.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Odprtina za prehode v zgoraj omenjeni zaščiti, zadostno za prehod cevovoda DN 300 povratnega blata, globina spodnjega roba odprtine pod zgornjim robom stene nad 5 do 7 m.
08.02.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Odprtina za prehode v zgoraj omenjeni zaščiti, zadostno za prehod cevovoda DN 700 dovoda v sekundarni usedalnik, globina spodnjega roba odprtine pod zgornjim robom stene nad 5 do 7 m.

08.02 Podporna dela na gradbišču
     ....................
08.03
Zemeljska dela
08.03.0010
 
5.000 m³
....................
....................

 
Tla za gradbiščne jame do vmesnega dna, z brežino, izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati, izkop deponirati ob strani na zemljišču čistilne naprave, globina izkopa do 6 m, ugotavljanje količin po izmeri na mestu odkopa. Razred tal – lahek do težek izkop.
08.03.0020
 
250 m³
....................
....................

 
Tla za gradbiščne jame za sredinski iztok, od vmesnega dna sekundarnega usedalnika 1, z brežino, izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati, izkop deponirati ob strani na zemljišču čistilne naprave, globina izkopa do 3 m, ugotavljanje količin po izmeri na mestu odkopa. Razred tal – lahek do težek izkop.
08.03.0030
 
50 m³
....................
....................

 
Dodatek za izkop gradbiščne jame za izkop težke skale.
08.03.0040
 
450 m²
....................
....................

 
Utrditev temena temeljenja, v gradbiščnih jamah, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2,
08.03.0050
 
10 m²
....................
....................

 
Geotekstili, za filter plast/ločilno plast, folije spajati po predpisih proizvajalca, obračuna se pokrita površina.
08.03.0060
 
140 m³
....................
....................

 
Dobaviti plast posteljice za gradbiščne jame, vdelati po plasteh in utrditi, pod podložnim betonom, max odklon od načrtovane višine +2/-2 cm, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2, mešanice proda, peska in peska drobljenca, zrnatost 0/56.
08.03.0070
 
3.500 m³
....................
....................

 
Zgradbo ustrezno s profilom zasuti, vdelati v plasteh višine max 30 cm in utrditi, z materiali, mešanico proda, peska in peska drobljenca, ki jih dobavi izvajalec.
08.03.0080
 
4 kos
....................
....................

 
Statični obremenilni preizkus nosilnosti  na plasti posteljice, vračunati je treba vse stroške za pravilno izvedbo in vrednotenje preizkusa vključno s protiutežjo.


08.03 Zemeljska dela
     ....................
08.04
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame

Odvajanje podtalnice iz gradbene jame znotraj gradbenih jam od dna izkopa, tla glej priložena ocena zemljišča.

08.04.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Znižanje podtalnice po izbiri izvajalca z odprtim odvajanjem podtalnice znotraj gradbene jame, od dna temelja, izdelati in ustrezno z napredkom gradnje odstraniti, sestava tal po oceni zemljišča, mere površine, ki jo je treba ohranjati suho, v m pribl. 25 x 25 m, za gradbiščno jamo sekundarnega usedalnika 1, želeno znižanje do 1 m pod dnom gradbene jame, odvodni vod do sprejemnika se plača posebej.

08.04.0020
 
90 m
....................
....................

 
Ponikalni vod znotraj gradbiščnih jam s priključkom na poglobitev za črpanje prestrežene vode, izdelati, DN150, vključno s potrebnim izkopom zemljine, globina jarka nad 0,3 do 0,5m, širina dna nad 0,4 do 0,5m.
08.04.0030
 
75 m
....................
....................

 
Odvod do sprejemnika, vklj. z vsemi armaturami, fazonskimi kosi, po izbiri izvajalca, DN 150, vgradnja in demontaža s priključkom na naprave za transport vode v poglobitvah jaškov.
08.04.0040
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Obratovanje naprave za odvajanje podtalnice iz gradbene jame z vsemi napravami za transport vode za gradbeni element Sekundarni usedalnik 1, obratovanje naprav do končanja gradbenih del.
08.04.0050
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Nadzor in vzdrževanje naprav za zniževanje podtalnice, neodvisno od števila obratujočih napravh, neprekinjeno s potrebnim strokovnim osebjem, od začetka do konca pripravljenosti za obratovanje.

08.04 Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
     ....................
08.05
Betonska in armirano betonska dela
Če v popisu del ni navedeno drugače, se beton/armiran beton obračunava ločeno za beton, opaž in armaturo.
08.05.0010
 
5 m³
....................
....................

 
Sveži beton zasutja, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 standard EN 206-1.
08.05.0020
 
45 m³
....................
....................

 
Podložni beton C8/10 standard EN 206-1, debelina 10 cm, podlaga vodoravna.
08.05.0030
 
7 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga vodoravna, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 40 cm.
08.05.0040
 
150 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga z naklonom, zgornja površina betona z naklonom, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 40 cm.
08.05.0050
 
1 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga vodoravna, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 30 cm.
08.05.0060
 
2 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče, enostranski.
08.05.0070
 
6 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče z okroglim radiem 2,15 m, enostranski.
08.05.0080
 
30 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče z okroglim radiem 11,95 m, enostranski.
08.05.0090
 
100 m
....................
....................

 
Dilatacijski trak kot sistem, pripravljen za vgradnjo, fazonski kosi vseh vrst se izdelajo v tovarni, varovanje kakovosti, iz elastomera, prehod talna plošča/talna plošča gradbenih faz, širina fug do 40 mm, raztegljiv dilatacijski trak, položen znotraj, s sredinsko cevjo, ojačanim robom in dodatno letvico za pritrditev FM300, vgradnja diletacijskega traka, pritrditev in sidranje, vodoravna vgradnja. Vgradnja na vseh delovnih stikih.
08.05.0100
 
11 m³
....................
....................

 
Sveži beton zunanjih sten lijaka sekundarnega usedalnika, okrogel, notranji radij 1,75 m, debelina 40 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 2,5 m.
08.05.0110
 
15 m²
....................
....................

 
Opaž zunanjih sten, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 2,5 m.
08.05.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 100, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 40 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 60/60 cm, za vod plavajočega blata, sekundarni usedalnik.
08.05.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 100, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
08.05.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 300, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 40 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 60/60 cm, za vod povratnega blata, sekundarni usedalnik.
08.05.0150
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 300, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
08.05.0160
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 700, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 40 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 100/100 cm, za dovodni vod, sekundarni usedalnik.
08.05.0170
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 700, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
08.05.0180
 
120 m³
....................
....................

 
Sveži beton zunanjih sten, sekundarni usedalnik, okrogel, notranji radij 9,65 m, debelina 35 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 5,5 m.

08.05.0190
 
700 m²
....................
....................

 
Opaž zunanjih sten, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 5,5 m.
08.05.0200
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine za prehod cevovoda DN 100,  globina odprtine 35 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 60/50 cm, za odtok sekundarnega usedalnika.
08.05.0210
 
11 m³
....................
....................

 
Sveži beton okrogle stenske konzole za odvodni žleb sekundarnega usedalnika, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 skladno z DIN EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visokim uporom proti vdoru vode, debelina konzole 35 cm.
08.05.0220
 
55 m²
....................
....................

 
Opaž vključno s potrebno podporo in opažem na čelni strani, opaž okrogel, notranji radij 9,5 m, za konzolo odvodnega žleba sekundarnega usedalnika, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z nizkimi zahtevami, razred SB 1 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona nad 3 do 4 m nad poševno talno ploščo sekundarnega usedalnika.
08.05.0230
 
1,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton opornika, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 skladno z EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, kvadratno 30/30 cm, dolžina do 350 cm.
08.05.0240
 
15 m
....................
....................

 
Opaž opornika, presek kvadraten, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, višina gradbenega elementa 3 do 4 m, presek gradbenega elementa 30/30 cm.
08.05.0250
 
2,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton vmesne plošče, v sredinskem iztoku sekundarnega usedalnika, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 skladno z EN 206-1, DIN 1045-2, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visokim uporom proti vdoru vode, debelina stropa 30 cm.
08.05.0260
 
10 m²
....................
....................

 
Opaž vključno s potrebno podporo, vmesna plošča sredinskega iztoka sekundarnega usedalnika, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z nizkimi zahtevami, razred SB 1 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona nad 3 do 4 m.
08.05.0270
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž vodoravne odprtine, za prehod cevovoda DN 700, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, za dovodni vod sekundarnega usedalnika skozi vmesno ploščo.
08.05.0280
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 700, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
08.05.0290
 
11 m³
....................
....................

 
Sveži beton sten za sredinski iztok sekundarnega usedalnika, v obliki votlega cilindra, notranji radij 1,25 m, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 4,5 m.
08.05.0300
 
10 m
....................
....................

 
Opaž odprtine za območje dotočnih lamel, višina odprtine 77 cm, v celoti v votlem cilindru,  globina odprtine 30 cm, 

.

08.05.0310
 
75 m²
....................
....................

 
Opaž votlega cilindra za sredinski iztok sekundarnega usedalnika, okrogel, notranji radij 1,25 m, zunanji radij 1,55 m, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 4,5 m.
08.05.0320
 
2,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton stropne/nosilne plošče, za sredinski iztok sekundarnega usedalnika, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 skladno z EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visokim uporom proti vdoru vode, debelina stropa 30 cm.
08.05.0330
 
1,5 m²
....................
....................

 
Opaž vključno s potrebno podporo, stropna/nosilna plošča sredinskega iztoka sekundarnega usedalnika, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z nizkimi zahtevami, razred SB 1 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona nad 3 do 4 m nad vmesno ploščo.
08.05.0340
 
10 m²
....................
....................

 
Opaž vključno s potrebno podporo, Sveži beton stropne/nosilne plošče sredinskega iztoka sekundarnega usedalnika, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z nizkimi zahtevami, razred SB 1 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona nad 3 do 4 m nad vmesno ploščo.
08.05.0350
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž vodoravne odprtine, v stropni plošči sredinskega iztoka sekundarnega usedalnika, okrogel d 40 cm, globina odprtine 30 cm.
08.05.0360
 
3 m³
....................
....................

 
Sveži beton zunanjih sten odtočnega jaška za sekundarni usedalnik, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 2 m.
08.05.0370
 
20 m²
....................
....................

 
Opaž zunanjih in notranjih sten, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 7,5 m.
08.05.0380
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 600, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 90/80 cm, za odvod sekundarnega usedalnika 1.
08.05.0390
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 600, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
08.05.0400
 
35 m³
....................
....................

 
Profiliran beton v stavbi čistilne naprave, profiliran, iz betona C 20725 standard EN 206-1, vklj. z 2 cm debelim estrihom na površini, sveže v sveže položiti, estrih zgladiti.
08.05.0410
 
4.000 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer do vključno 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
08.05.0420
 
41.000 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer nad 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
08.05.0430
 
100 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz nerjavnega jekla, Rd 10, št. materiala 1.4571, v obstoj. položiti v obstoj. gradbeno jamo.
08.05.0440
 
80 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz ognjeno cinkanega jekla, Rd 10, povezati z armaturo talne plošče, vgradnja vodoravna in navpična, vračunati razcepe.
08.05.0450
 
3 kos
....................
....................

 
Priključek s privito križno sponko 70x70 mm, za priključitev v beton za temeljno ozemljitev, jedro vodila št. materiala 1.4571, s pocinkanim navojnim zatičem M12, kontaktna plošča Du 72 mm V4A, opažna plošča iz PE.
Proizvod Hauff-Technik, HEA-PM12 ali enakovredno. 

08.05.0460
 
6 kos
....................
....................

 
Križna sponka cela iz materiala št. 1.4571,  varna pred zasukom. 

Proizvod: Hauff Technik, Z-KG-D-M12 ali enakovredno
08.05.0470
 
60 m
....................
....................

 
Linijsko sidrišče iz C profila, za sprejem prelivnega roba s potopno steno, zasidrati v beton, čelna stran konzola odtočnega žleba za sekundarni usedalnik, proizvajalec/tip Halfen HTA-CE 50/30 ali enakovreden.
08.05.0480
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Preizkus tesnosti zgradbe/objekta, vklj. s testnim polnjenjem, vklj. s tesnjenjem vseh odprtin. Plača se samo enkratno polnjenje. Dobava in odčrpavanje vode za preizkus je zadeva izvajalca. Celotna prostornina pribl. 1500 m3.

08.05.0490
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava poročila preizkusa tesnosti, izvedba s strani pooblaščene institucije. Dokazilo o pooblastilu institucije je treba predložiti pred izvedbo betonskih in armiranobetonskih del.

08.05 Betonska in armirano betonska dela
     ....................

08 SEKUNDARNI USEDALNIK 1
     ....................

09
SEKUNDARNI USEDALNIK 2
09.01
Zemeljska dela
09.01.0010
 
85 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje, transport in odlaganje ob rob odkopa, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 0,2 km, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odlaganja.
09.01.0020
 
70 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje in transport, raztovarjanje, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 10 km, transport po javnih cestah, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odkopa.
09.01.0030
 
850 m²
....................
....................

 
Nasip odložene površinske zemlje, debelina nasipa povprečno 10 cm.
09.01.0040
 
850 m²
....................
....................

 
Sejanje trave, s travno mešanico za vse lege, v enem delovnem koraku, vključno s frezanjem povrhnjice pred sejanjem, pomanjkljiva mesta dosejati, plevel odstraniti, zalivanje trate 5 krat pred in po vzniku semen, količina semen 20 g/m2, površine deloma z naklonom do 1:1, obračun dejanskih širin in dolžin.

09.01 Zemeljska dela
     ....................
09.02
Podporna dela na gradbišču
09.02.0010
 
300 m²
....................
....................

 
Zaščita skladno s SIST EN 1197, vgraditi in spet odstraniti, za gradbiščno jamo, brez povezja in brez sidranja, globina gradbiščne jame do 8 m, dolžina zaščite nad 20 do 25 m, širina zaščite nad 20 do 25 m, razredi tal ustrezno s priloženo hidrogeološko raziskavo tal.
09.02.0020
 
300 m²
....................
....................

 
Zaščita skladno s SIST EN 1197, nudenje razpoložljivosti, za gradbiščno jamo sekundarnega usedalnika 1, globina zaščite do 8 m, dolžina gradbiščne jame nad 20 do 25 m, širina gradbiščne jame nad 20 do 25 m, nudenje razpoložljivosti ves čas trajanja gradbenih del.
09.02.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Odprtina za prehode v zgoraj omenjeni zaščiti, zadostno za prehod cevovoda DN 100 plavajočega blata, globina spodnjega roba odprtine pod zgornjim robom stene nad 7 do 8 m.
09.02.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Odprtina za prehode v zgoraj omenjeni zaščiti, zadostno za prehod cevovoda DN 300 povratnega blata, globina spodnjega roba odprtine pod zgornjim robom stene nad 5 do 7 m.
09.02.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Odprtina za prehode v zgoraj omenjeni zaščiti, zadostno za prehod cevovoda DN 700 dovoda v sekundarni usedalnik, globina spodnjega roba odprtine pod zgornjim robom stene nad 5 do 7 m.

09.02 Podporna dela na gradbišču
     ....................
09.03
Zemeljska dela
09.03.0010
 
4.500 m³
....................
....................

 
Tla za gradbiščne jame do vmesnega dna, z brežino, izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati, izkop deponirati ob strani na zemljišču čistilne naprave, globina izkopa do 6 m, ugotavljanje količin po izmeri na mestu odkopa. Razred tal – lahek do težek izkop.
09.03.0020
 
250 m³
....................
....................

 
Zemljina za gradbiščne jame za sredinski iztok, od vmesnega dna sekundarnega usedalnika 2, z brežino, izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati, izkop deponirati ob strani na zemljišču čistilne naprave, globina izkopa do 3 m, ugotavljanje količin po izmeri na mestu odkopa. Razred tal – lahek do težek izkop.
09.03.0030
 
200 m³
....................
....................

 
Dodatek za izkop gradbiščne jame za izkop težke skale.
09.03.0040
 
450 m²
....................
....................

 
Utrditev temena temeljenja, v gradbiščnih jamah, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2,
09.03.0050
 
10 m²
....................
....................

 
Geotekstili, za filter plast/ločilno plast, folije spajati po predpisih proizvajalca, obračuna se pokrita površina.
09.03.0060
 
140 m³
....................
....................

 
Dobaviti plast posteljice za gradbiščne jame, vdelati po plasteh in utrditi, pod podložnim betonom, max odklon od načrtovane višine +2/-2 cm, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2, mešanice proda, peska in peska drobljenca, zrnatost 0/56.
09.03.0070
 
3.250 m³
....................
....................

 
Zgradbo ustrezno s profilom zasuti, vdelati v plasteh višine max 30 cm in utrditi, z materiali, mešanico proda, peska in peska drobljenca, ki jih dobavi izvajalec.
09.03.0080
 
4 kos
....................
....................

 
Statični obremenilni preizkus nosilnosti  na plasti posteljice, vračunati je treba vse stroške za pravilno izvedbo in vrednotenje preizkusa vključno s protiutežjo.


09.03 Zemeljska dela
     ....................
09.04
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame

Odvajanje podtalnice iz gradbene jame znotraj gradbenih jam od dna izkopa,  tla glej priložena ocena zemljišča.

09.04.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Znižanje podtalnice po izbiri izvajalca z odprtim odvajanjem podtalnice znotraj gradbene jame, od dna temelja, izdelati in ustrezno z napredkom gradnje odstraniti, sestava tal po oceni zemljišča, mere površine, ki jo je treba ohranjati suho, v m pribl. 25 x 25 m, za gradbiščno jamo sekundarnega usedalnika 2, želeno znižanje do 1 m pod dnom gradbene jame, odvodni vod do sprejemnika se plača posebej.

09.04.0020
 
90 m
....................
....................

 
Ponikalni vod znotraj gradbiščnih jam s priključkom na poglobitev za črpanje prestrežene vode, izdelati, DN150, vključno s potrebnim izkopom zemljine, globina jarka nad 0,3 do 0,5m, širina dna nad 0,4 do 0,5m.
09.04.0030
 
65 m
....................
....................

 
Odvod do sprejemnika, vklj. z vsemi armaturami, fazonskimi kosi, po izbiri izvajalca, DN 150, vgradnja in demontaža s priključkom na naprave za transport vode v poglobitvah jaškov.
09.04.0040
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Obratovanje naprave za odvajanje podtalnice iz gradbene jame z vsemi napravami za transport vode za gradbeni element Sekundarni usedalnik 2, obratovanje naprav do končanja gradbenih del.
09.04.0050
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Nadzor in vzdrževanje naprav za zniževanje podtalnice, neodvisno od števila obratujočih napravh, neprekinjeno s potrebnim strokovnim osebjem, od začetka do konca pripravljenosti za obratovanje.

09.04 Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
     ....................
09.05
Betonska in armirano betonska dela
Če v popisu del ni navedeno drugače, se beton/armiran beton obračunava ločeno za beton, opaž in armaturo.
09.05.0010
 
5 m³
....................
....................

 
Sveži beton zasutja, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 standard EN 206-1.
09.05.0020
 
45 m³
....................
....................

 
Podložni beton C8/10 standard EN 206-1, debelina 10 cm, podlaga vodoravna.
09.05.0030
 
7 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga vodoravna, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 40 cm.
09.05.0040
 
150 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga z naklonom, zgornja površina betona z naklonom, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode,stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 40 cm.
09.05.0050
 
1 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga vodoravna, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 30 cm.
09.05.0060
 
2 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče, enostranski.
09.05.0070
 
6 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče z okroglim radiem 2,15 m, enostranski.
09.05.0080
 
30 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče z okroglim radiem 11,95 m, enostranski.
09.05.0090
 
100 m
....................
....................

 
Dilatacijski trak kot sistem, pripravljen za vgradnjo, fazonski kosi vseh vrst se izdelajo v tovarni, varovanje kakovosti, iz elastomera, prehod talna plošča/talna plošča gradbenih faz, širina fug do 40 mm, raztegljiv dilatacijski trak, položen znotraj, s sredinsko cevjo, ojačanim robom in dodatno letvico za pritrditev FM300, vgradnja diletacijskega traka, pritrditev in sidranje, vodoravna vgradnja. Vgradnja na vseh delovnih stikih.
09.05.0100
 
11 m³
....................
....................

 
Sveži beton zunanjih sten lijaka sekundarnega usedalnika, okrogel, notranji radij 1,75 m, debelina 40 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 2,5 m.
09.05.0110
 
15 m²
....................
....................

 
Opaž zunanjih sten, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 2,5 m.
09.05.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 100, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 40 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 60/60 cm,za vod plavajočega blata, sekundarni usedalnik.
09.05.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 100, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
09.05.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 300, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 40 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 60/60 cm, za vod povratnega blata, sekundarni usedalnik.
09.05.0150
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 300, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
09.05.0160
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 700, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 40 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 100/100 cm, za dovodni vod, sekundarni usedalnik.
09.05.0170
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 700, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
09.05.0180
 
120 m³
....................
....................

 
Sveži beton zunanjih sten, sekundarni usedalnik, okrogel, notranji radij 9,65 m, debelina 35 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 5,5 m.

09.05.0190
 
700 m²
....................
....................

 
Opaž zunanjih sten, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 5,5 m.
09.05.0200
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine za prehod cevovoda DN 100,  globina odprtine 35 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 60/50 cm, za odtok sekundarnega usedalnika.
09.05.0210
 
11 m³
....................
....................

 
Sveži beton okrogle stenske konzole za odvodni žleb sekundarnega usedalnika, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 skladno z EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visokim uporom proti vdoru vode, debelina konzole 35 cm.
09.05.0220
 
55 m²
....................
....................

 
Opaž vključno s potrebno podporo in opažem na čelni strani, opaž okrogel, notranji radij 9,5 m, za konzolo odvodnega žleba sekundarnega usedalnika, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z nizkimi zahtevami, razred SB 1 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona nad 3 do 4 m nad poševno talno ploščo sekundarnega usedalnika.
09.05.0230
 
1,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton opornika, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 skladno z EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, kvadratno 30/30 cm, dolžina do 350 cm.
09.05.0240
 
15 m
....................
....................

 
Opaž opornika, presek kvadraten, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, višina gradbenega elementa 3 do 4 m, presek gradbenega elementa 30/30 cm.
09.05.0250
 
2,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton vmesne plošče, v sredinskem iztoku sekundarnega usedalnika, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 skladno z EN 206-1, DIN 1045-2, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visokim uporom proti vdoru vode, debelina stropa 30 cm.
09.05.0260
 
10 m²
....................
....................

 
Opaž vključno s potrebno podporo, vmesna plošča sredinskega iztoka sekundarnega usedalnika, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z nizkimi zahtevami, razred SB 1 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona nad 3 do 4 m.
09.05.0270
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž vodoravne odprtine, za prehod cevovoda DN 700, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, za dovodni vod sekundarnega usedalnika skozi vmesno ploščo.
09.05.0280
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 700, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
09.05.0290
 
11 m³
....................
....................

 
Sveži beton sten za sredinski iztok sekundarnega usedalnika, v obliki votlega cilindra, notranji radij 1,25 m, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 4,5 m.
09.05.0300
 
10 m
....................
....................

 
Opaž odprtine za območje dotočnih lamel, višina odprtine 77 cm, v celoti v votlem cilindru, globina odprtine 30 cm, 

09.05.0310
 
75 m²
....................
....................

 
Opaž votlega cilindra za sredinski iztok sekundarnega usedalnika, okrogel, notranji radij 1,25 m, zunanji radij 1,55 m, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 4,5 m.
09.05.0320
 
2,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton stropne/nosilne plošče, za sredinski iztok sekundarnega usedalnika, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 skladno z EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visokim uporom proti vdoru vode, debelina stropa 30 cm.
09.05.0330
 
1,5 m²
....................
....................

 
Opaž vključno s potrebno podporo, Sveži beton stropne/nosilne plošče sredinskega iztoka sekundarnega usedalnika, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z nizkimi zahtevami, razred SB 1 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona nad 3 do 4 m nad vmesno ploščo.
09.05.0340
 
10 m²
....................
....................

 
Opaž vključno s potrebno podporo, Sveži beton stropne/nosilne plošče sredinskega iztoka sekundarnega usedalnika, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z nizkimi zahtevami, razred SB 1 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona nad 3 do 4 m nad vmesno ploščo.
09.05.0350
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž vodoravne odprtine, v stropni plošči sredinskega iztoka sekundarnega usedalnika, okrogel d 40 cm, globina odprtine 30 cm.
09.05.0360
 
3 m³
....................
....................

 
Sveži beton zunanjih sten odtočnega jaška za sekundarni usedalnik, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 2 m.
09.05.0370
 
20 m²
....................
....................

 
Opaž zunanjih in notranjih sten, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 7,5 m.

09.05.0380
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 600, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 90/80 cm, za odvod sekundarnega usedalnika 2.
09.05.0390
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 600, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
09.05.0400
 
35 m³
....................
....................

 
Profiliran beton v stavbi čistilne naprave, profiliran, iz betona C 20725 standard EN 206-1, vklj. z 2 cm debelim estrihom na površini, sveže v sveže položiti, estrih zgladiti.
09.05.0410
 
4.000 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer do vključno 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
09.05.0420
 
41.000 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer nad 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
09.05.0430
 
100 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz nerjavnega jekla, Rd 10, št. materiala 1.4571, v obstoj. položiti v obstoj. gradbeno jamo.
09.05.0440
 
80 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz ognjeno cinkanega jekla, Rd 10, povezati z armaturo talne plošče, vgradnja vodoravna in navpična, vračunati razcepe.
09.05.0450
 
3 kos
....................
....................

 
Priključek s privito križno sponko 70x70 mm, za priključitev v beton za temeljno ozemljitev, jedro vodila št. materiala 1.4571, s pocinkanim navojnim zatičem M12, kontaktna plošča Du 72 mm V4A, opažna plošča iz PE.
Proizvod Hauff-Technik, HEA-PM12 ali enakovredno. 

09.05.0460
 
6 kos
....................
....................

 
Križna sponka cela iz materiala št. 1.4571,  varna pred zasukom. 

Proizvod: Hauff Technik, Z-KG-D-M12 ali enakovredno
09.05.0470
 
60 m
....................
....................

 
Linijsko sidrišče iz C profila, za sprejem prelivnega roba s potopno steno, zasidrati v beton, čelna stran konzola odtočnega žleba za sekundarni usedalnik, proizvajalec/tip Halfen HTA-CE 50/30 ali enakovreden.
09.05.0480
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Preizkus tesnosti zgradbe/objekta, vklj. s testnim polnjenjem, vklj. s tesnjenjem vseh odprtin. Plača se samo enkratno polnjenje. Dobava in odčrpavanje vode za preizkus je zadeva izvajalca. Celotna prostornina pribl. 1500 m3.

09.05.0490
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava poročila preizkusa tesnosti, izvedba s strani pooblaščene institucije. Dokazilo o pooblastilu institucije je treba predložiti pred izvedbo betonskih in armiranobetonskih del.

09.05 Betonska in armirano betonska dela
     ....................

09 SEKUNDARNI USEDALNIK 2
     ....................

10
RAZDELILNI JAŠEK 2
10.01
Zemeljska dela
10.01.0010
 
40 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje, transport in odlaganje ob rob odkopa, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 0,2 km, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odlaganja.
10.01.0020
 
60 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje in transport, raztovarjanje, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 10 km, transport po javnih cestah, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odkopa.
10.01.0030
 
40 m²
....................
....................

 
Nasip odložene površinske zemlje, debelina nasipa povprečno 10 cm.
10.01.0040
 
400 m²
....................
....................

 
Sejanje trave, s travno mešanico za vse lege, v enem delovnem koraku, vključno s frezanjem povrhnjice pred sejanjem, pomanjkljiva mesta dosejati, plevel odstraniti, zalivanje trate 5 krat pred in po vzniku semen, količina semen 20 g/m2, površine deloma z naklonom do 1:1, obračun dejanskih širin in dolžin.

10.01 Zemeljska dela
     ....................
10.02
Zemeljska dela
10.02.0010
 
200 m³
....................
....................

 
Zemljino za gradbiščne jame, pobočje, izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati, izkop deponirati ob strani na zemljišču čistilne naprave, globina izkopa do 4 m, ugotavljanje količin po izmeri na mestu odkopa. Razred tal – lahek do težek izkop.
10.02.0020
 
5 m³
....................
....................

 
Dodatek za izkop gradbiščne jame za izkop težke skale.
10.02.0030
 
30 m²
....................
....................

 
Utrditev temena temeljenja, v gradbiščnih jamah, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2,
10.02.0040
 
30 m²
....................
....................

 
Geotekstili, za filter plast/ločilno plast, folije spajati po predpisih proizvajalca, obračuna se pokrita površina.
10.02.0050
 
5 m³
....................
....................

 
Dobaviti plast posteljice za gradbiščne jame, vdelati po plasteh in utrditi, pod podložnim betonom, max odklon od načrtovane višine +2/-2 cm, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2, mešanice proda, peska in peska drobljenca, zrnatost 0/56.
10.02.0060
 
30 m²
....................
....................

 
Filtrirno plast vgraditi ustrezno s profilom in jo utrditi, debelina plasti 15 cm, dopustni odklon od načrtovane višine +/- 2 cm, s polnilnim materialom zrnatosti 8/16, ki ga dobavi izvajalec.
10.02.0070
 
170 m³
....................
....................

 
Zgradbo ustrezno s profilom zasuti, vdelati v plasteh višine max 30 cm in utrditi, z materiali, mešanico proda, peska in peska drobljenca, ki jih dobavi izvajalec.

10.02 Zemeljska dela
     ....................
10.03
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame znotraj gradbenih jam od dna izkopa,  tla glej priložena ocena zemljišča.
10.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Znižanje podtalnice po izbiri izvajalca z odprtim odvajanjem podtalnice znotraj gradbene jame, od dna temelja, izdelati in ustrezno z napredkom gradnje odstraniti, sestava tal po oceni zemljišča, mere površine, ki jo je treba ohranjati suho, v m pribl. 4,5 x 6,5 m, za gradbiščno jamo razdelilnega jaška 2, želeno znižanje do 1 m pod dnom gradbene jame, odvodni vod do sprejemnika se plača posebej.

10.03.0020
 
10 m
....................
....................

 
Ponikalni vod znotraj gradbiščnih jam s priključkom na poglobitev za črpanje prestrežene vode, izdelati, DN150, vključno s potrebnim izkopom zemljine, globina jarka nad 0,3 do 0,5m, širina dna nad 0,4 do 0,5m.
10.03.0030
 
60 m
....................
....................

 
Odvod do sprejemnika, vklj. z vsemi armaturami, fazonskimi kosi, po izbiri izvajalca, DN 150, vgradnja in demontaža s priključkom na naprave za transport vode v poglobitvah jaškov.
10.03.0040
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Obratovanje naprave za odvajanje podtalnice iz gradbene jame z vsemi napravami za transport vode za gradbeni element Razdelilni jašek 2, obratovanje naprav do končanja gradbenih del.
10.03.0050
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Nadzor in vzdrževanje naprav za zniževanje podtalnice, neodvisno od števila obratujočih napravh, neprekinjeno s potrebnim strokovnim osebjem, od začetka do konca pripravljenosti za obratovanje.

10.03 Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
     ....................
10.04
Betonska in armirano betonska dela
Če v popisu del ni navedeno drugače, se beton/armiran beton obračunava ločeno za beton, opaž in armaturo.
10.04.0010
 
1 m³
....................
....................

 
Sveži beton zasutja, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 standard EN 206-1.
10.04.0020
 
1,5 m³
....................
....................

 
Podložni beton C8/10 standard EN 206-1, debelina 10 cm, podlaga vodoravna.
10.04.0030
 
3 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga vodoravna, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 30 cm.
10.04.0040
 
5 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče, enostranski.
10.04.0050
 
12 m
....................
....................

 
Dilatacijski trak kot sistem, pripravljen za vgradnjo, fazonski kosi vseh vrst se izdelajo v tovarni, varovanje kakovosti, iz elastomera, prehod talna plošča/talna plošča gradbenih faz, širina fug do 40 mm, raztegljiv dilatacijski trak, položen znotraj, s sredinsko cevjo, ojačanim robom in dodatno letvico za pritrditev FM300, vgradnja diletacijskega traka, pritrditev in sidranje, vodoravna vgradnja. Vgradnja na vseh delovnih stikih.
10.04.0060
 
10,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton zunanjih sten, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, 

stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 3 m.
10.04.0070
 
70 m²
....................
....................

 
Opaž zunanjih sten, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 3 m.
10.04.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 600, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 119/90 cm, za dovodni vod razdelilnega jaška 2 od sekundarnega usedalnika 2.
10.04.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 600, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
10.04.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 600, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 90/90 cm, za dovodni vod razdelilnega jaška 2 od sekundarnega usedalnika 1.
10.04.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 600, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
10.04.0120
 
2 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 800, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 110/110 cm, za odvod razdelilnega jaška 1 za magnetno induktivno merjenje odtoka (MID) / obvod MID.
10.04.0130
 
2 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 800, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
10.04.0140
 
650 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer do vključno 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
10.04.0150
 
400 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer nad 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
10.04.0160
 
1.100 kg
....................
....................

 
Armatura iz armaturne mreže za beton S500H (A normalna duktilnost), kot podporne mreže.
10.04.0170
 
20 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz nerjavnega jekla, Rd 10, št. materiala 1.4571, v obstoj. položiti v obstoj. gradbeno jamo.
10.04.0180
 
15 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz ognjeno cinkanega jekla, Rd 10, povezati z armaturo talne plošče, vgradnja vodoravna in navpična, vračunati razcepe.
10.04.0190
 
1 kos
....................
....................

 
Priključek s privito križno sponko 70x70 mm, za priključitev v beton za temeljno ozemljitev, jedro vodila št. materiala 1.4571, s pocinkanim navojnim zatičem M12, kontaktna plošča Du 72 mm V4A, opažna plošča iz PE.
Proizvod Hauff-Technik, HEA-PM12 ali enakovredno. 

10.04.0200
 
1 kos
....................
....................

 
Križna sponka cela iz materiala št. 1.4571,  varna pred zasukom. 

Proizvod: Hauff Technik, Z-KG-D-M12 ali enakovredno
10.04.0210
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Preizkus tesnosti zgradbe/objekta, vklj. s testnim polnjenjem, vklj. s tesnjenjem vseh odprtin. Plača se samo enkratno polnjenje. Dobava in odčrpavanje vode za preizkus je zadeva izvajalca. Celotna prostornina pribl. 15 m3.

10.04.0220
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava poročila preizkusa tesnosti, izvedba s strani pooblaščene institucije. Dokazilo o pooblastilu institucije je treba predložiti pred izvedbo betonskih in armiranobetonskih del.

10.04 Betonska in armirano betonska dela
     ....................

10 RAZDELILNI JAŠEK 2
     ....................

11
MAGNETNO INDUKTIVNO MERJENJE ODTOKA - MID
11.01
Zemeljska dela
11.01.0010
 
15 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje, transport in odlaganje ob rob odkopa, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 0,2 km, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odlaganja.
11.01.0020
 
5 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje in transport, raztovarjanje, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 10 km, transport po javnih cestah, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odkopa.
11.01.0030
 
10 m²
....................
....................

 
Nasip odložene površinske zemlje, debelina nasipa povprečno 10 cm.
11.01.0040
 
100 m²
....................
....................

 
Sejanje trave, s travno mešanico za vse lege, v enem delovnem koraku, vključno s frezanjem povrhnjice pred sejanjem, pomanjkljiva mesta dosejati, plevel odstraniti, zalivanje trate 5 krat pred in po vzniku semen, količina semen 20 g/m2, površine deloma z naklonom do 1:1, obračun dejanskih dolžin in širin.

11.01 Zemeljska dela
     ....................
11.02
Zemeljska dela
11.02.0010
 
430 m³
....................
....................

 
Zemljino za gradbiščne jame, pobočje, izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati, izkop deponirati ob strani na zemljišču čistilne naprave, globina izkopa do 5 m, ugotavljanje količin po izmeri na mestu odkopa. Razred tal – lahek do težek izkop.
11.02.0020
 
10 m³
....................
....................

 
Dodatek za izkop gradbiščne jame za izkop težke skale.
11.02.0030
 
60 m²
....................
....................

 
Utrditev temena temeljenja, v gradbiščnih jamah, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2,
11.02.0040
 
60 m²
....................
....................

 
Geotekstili, za filter plast/ločilno plast, folije spajati po predpisih proizvajalca, obračuna se pokrita površina.
11.02.0050
 
15 m³
....................
....................

 
Dobaviti plast posteljice za gradbiščne jame, vdelati po plasteh in utrditi, 

pod podložnim betonom, max odklon od načrtovane višine +2/-2 cm, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2, mešanice proda, peska in peska drobljenca, zrnatost 0/56.
11.02.0060
 
300 m³
....................
....................

 
Zgradbo ustrezno s profilom zasuti, vdelati v plasteh višine max 30 cm in utrditi, z materiali, mešanico proda, peska in peska drobljenca, ki jih dobavi izvajalec.
11.02.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Statični obremenilni preizkus nosilnosti  na plasti posteljice, vračunati je treba vse stroške za pravilno izvedbo in vrednotenje preizkusa vključno s protiutežjo.


11.02 Zemeljska dela
     ....................
11.03
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame

Odvajanje podtalnice iz gradbene jame znotraj gradbenih jam od dna izkopa,  tla glej priložena ocena zemljišča.

11.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Znižanje podtalnice po izbiri izvajalca z odprtim odvajanjem podtalnice znotraj gradbene jame, od dna temelja, izdelati in ustrezno z napredkom gradnje odstraniti, sestava tal po oceni zemljišča, mere površine, ki jo je treba ohranjati suho, v m pribl. 10 x 6 m, za gradbiščno jamo MID magnetno induktivnega merjenja odtoka, želeno znižanje do 1 m pod dnom gradbene jame, odvodni vod do sprejemnika se plača posebej.

11.03.0020
 
20 m
....................
....................

 
Ponikalni vod znotraj gradbiščnih jam s priključkom na poglobitev za črpanje prestrežene vode, izdelati, DN150, vključno s potrebnim izkopom zemljine, globina jarka nad 0,3 do 0,5m, širina dna nad 0,4 do 0,5m.
11.03.0030
 
50 m
....................
....................

 
Odvod do sprejemnika, vklj. z vsemi armaturami, fazonskimi kosi, po izbiri izvajalca, DN 150, vgradnja in demontaža s priključkom na naprave za transport vode v poglobitvah jaškov.
11.03.0040
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Obratovanje naprave za odvajanje podtalnice iz gradbene jame z vsemi napravami za transport vode za gradbeni element MID magnetno induktivno merjenja odtoka, obratovanje naprav do končanja gradbenih del.
11.03.0050
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Nadzor in vzdrževanje naprav za zniževanje podtalnice, neodvisno od števila obratujočih napravh, neprekinjeno s potrebnim strokovnim osebjem, od začetka do konca pripravljenosti za obratovanje.

11.03 Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
     ....................
11.04
Odrska dela
11.04.0010
 
50 m²
....................
....................

 
Postaviti in pospraviti delovni oder standard EN 12811-1, vklj. z osnovnim časom uporabe (4 tedne), stoječ oder, vzdolžen, oder za fasado standard EN 12810-1, razred obremenitve 4 (3kN/m2), razred širine W09, vsi nivoji odra koriščeni, koriščeni nivoji odra z dodatno stensko stransko zaščito, zasidrati, pritrditev v nosilni konstrukciji fasade iz betona, delovni odri za montažna dela in dela na strehi,  na navpičnih zunanjih površinah stavb, postavitev na terenu, obremenitev po razdelilcih obremenitve.
11.04.0020
 
50 m²
....................
....................

 
Prepustitev za uporabo za več kot za osnovni čas uporabe 4 tedne, prej opisan stoječ oder, vzdolžen, trajanje 10 tednov.

11.04 Odrska dela
     ....................
11.05
Betonska in armirano betonska dela
Če v popisu del ni navedeno drugače, se beton/armiran beton obračunava ločeno za beton, opaž in armaturo.
11.05.0010
 
1 m³
....................
....................

 
Sveži beton zasutja, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 standard EN 206-1.
11.05.0020
 
3 m³
....................
....................

 
Podložni beton C8/10 standard EN 206-1, debelina 10 cm, podlaga vodoravna.
11.05.0030
 
6 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga vodoravna, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 25 cm.
11.05.0040
 
25 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče, enostranski.
11.05.0050
 
25 m
....................
....................

 
Dilatacijski trak kot sistem, pripravljen za vgradnjo, fazonski kosi vseh vrst se izdelajo v tovarni, iz elastomera, prehod talna plošča/stena, širina fug do 40 mm, raztegljiv dilatacijski trak, položen znotraj, s sredinsko cevjo, ojačanim robom in dodatno letvico za pritrditev FM300, vgradnja diletacijskega traka, pritrditev in sidranje, vodoravna vgradnja. Vgradnja na vseh delovnih stikih.
11.05.0060
 
24 m³
....................
....................

 
Sveži beton zunanjih sten, debelina 25 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 4 m.
11.05.0070
 
5,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton notranjih sten, debelina 25 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 3 m.
11.05.0080
 
160 m²
....................
....................

 
Opaž zunanjih in notranjih sten, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 4 m.
11.05.0090
 
3 m
....................
....................

 
Dodatek za notranjo steno za polkrožno oblikovano izvedbo prostostoječega navpičnega konca stene, premer 25 cm.
11.05.0100
 
4 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 800, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 25 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 110/110 cm,
za dovod in odvod, prehodni vod, vod za preliv v sili.
11.05.0110
 
4 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 700, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
11.05.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine za velikost odprtine 25 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 125/112 cm.
11.05.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž za odprtino okna, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pismenimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, globina odprtine 25 cm, posamezna velikost odprtine okna š/v = 126/65 cm.
11.05.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž za odprtino vrat, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pismenimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, globina odprtine 25 cm, posamezna velikost odprtine vrat š/v = 126/251 cm.
11.05.0150
 
3 kos
....................
....................

 
Centrirna izvrtina v steni iz armiranega betona, C 30/37, vodoravno, premer vrtanja nad 200 do 250 mm, globina vrtanja 25 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.
11.05.0160
 
11 m³
....................
....................

 
Profiliran beton v stavbi čistilne naprave, profiliran, iz betona C 20725 standard EN 206-1, vklj. z 2 cm debelim estrihom na površini, sveže v sveže položiti, estrih zgladiti.
11.05.0170
 
1,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton stropnih plošč, zgornja površina betona vodoravna, iz armiranega betona, normalni beton C30/37 EN 206-1, debelina stopa 16 cm, stopnja izpostavljenosti proti koroziji armature XC1.
11.05.0180
 
5,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton stropnih plošč, zgornja površina betona vodoravna, iz armiranega betona, normalni beton C30/37 EN 206-1, debelina stopa 25 cm, stopnja izpostavljenosti proti koroziji armature XC1.
11.05.0190
 
25 m²
....................
....................

 
Opaž stropne plošče, vklj. s podporo, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona do 3 m.

11.05.0200
 
1 kos
....................
....................

 
Centrirna izvrtina v stropni plošči iz armiranega betona, C 30/37, navpično navzdol, premer vrtanja nad 200 do 250 mm, globina vrtanja 16 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.

11.05.0210
 
1 kos
....................
....................

 
Centrirna izvrtina v stropni plošči iz armiranega betona, C 30/37, navpično navzdol, premer vrtanja nad 200 do 250 mm, globina vrtanja 25 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.

11.05.0220
 
1 m³
....................
....................

 
Sveži beton, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visokim uporom proti vdoru vode, debelina 15 cm.
11.05.0230
 
10 m²
....................
....................

 
Opaž atike, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pismenimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 4 m.
11.05.0240
 
1.400 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer do vključno 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
11.05.0250
 
750 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer nad 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
11.05.0260
 
2.800 kg
....................
....................

 
Armatura iz armaturne mreže za beton S500H (A normalna duktilnost), kot podporne mreže.
11.05.0270
 
45 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz nerjavnega jekla, Rd 10, št. materiala 1.4571, v obstoj. položiti v obstoj. gradbeno jamo.
11.05.0280
 
25 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz ognjeno cinkanega jekla, Rd 10, povezati z armaturo talne plošče, vgradnja vodoravna in navpična, vračunati razcepe.
11.05.0290
 
2 kos
....................
....................

 
Priključek s privito križno sponko 70x70 mm, za priključitev v beton za temeljno ozemljitev, jedro vodila št. materiala 1.4571, s pocinkanim navojnim zatičem M12, kontaktna plošča Du 72 mm V4A, opažna plošča iz PE.
Proizvod Hauff-Technik, HEA-PM12 ali enakovredno. 

11.05.0300
 
5 kos
....................
....................

 
Križna sponka cela iz materiala št. 1.4571,  varna pred zasukom. 

Proizvod: Hauff Technik, Z-KG-D-M12 ali enakovredno
11.05.0310
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov jaška, varen pred povratnim tokom, tesen proti vodi pod tlakom, tesen proti vonjavam,  razred D 400 standard EN 124 in skladno z DIN 1229, izmere odprtine jaška 600/600 mm, varen pred povratnim tokom do 0,5 bara, pokrov kvadraten, iz litega železa, z vmesnim okvirjem in notranjim pokrovom.
11.05.0320
 
15 kos
....................
....................

 
Alu/PE vstopni klin š = 33 cm, aluminijevo jedro s PE ovojem za pregibanje, vklj. s pokrivnimi rozetami, protizdrsna pohodna površina, zaobljeni vogali.

11.05.0330
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Preizkus tesnosti zgradbe/objekta, vklj. s testnim polnjenjem, vklj. s tesnjenjem vseh odprtin. Plača se samo enkratno polnjenje.Dobava in odčrpavanje vode za preizkus je zadeva izvajalca. Celotna prostornina pribl. 5 m3.

11.05.0340
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava poročila preizkusa tesnosti, izvedba s strani pooblaščene institucije. Dokazilo o pooblastilu institucije je treba predložiti pred izvedbo betonskih in armiranobetonskih del.

11.05 Betonska in armirano betonska dela
     ....................
11.06
Pokrivanje in tesnjenje strehe, kleparska dela
11.06.0010
 
15 m²
....................
....................

 
Čiščenje grobe nesnage s podlage iz betona, za izboljšanje oprijema, izvedba po posebnem navodilu naročnika, vračunati stroške odstranjevanja, podlaga vodoravna, višina stropa do 4 m.
11.06.0020
 
15 m²
....................
....................

 
Predhodni namaz iz bitumenske raztopine (hladno tekoče, povečuje oprijem), za stropne plošče in atike, podlaga beton, poraba 300 g/m2, namaz po celotni površini, upoštevati navodila proizvajalca.
11.06.0030
 
15 m²
....................
....................

 
Parna zapora za neprezračevano streho, iz bitumenskih varilnih trakov Al01+V60S4 (debelina 4 mm) z vloženim aluminijastim trakom in steklenim flisom 60 g/m2, zvariti točkovno ali v pasovih, zvare in varjena mesta (stično varjeno) zavariti oz. postrgati z vročo zidarsko žlico, izvedba vodoravno in navpično.
Opomba:
V povezavi z vgradnjo odtokov z ravne strehe je treba upoštevati, da je treba debelino toplotne izolacije na tem območju toliko zmanjšati, da leži osnova ravne strehe nižje kot tesnilna plast.
11.06.0040
 
8 m²
....................
....................

 
Plast toplotne izolacije na ravni strehi, za neprezračevano streho, iz penastega stekla, WDS, tlačno obremenjeno, tlačna trdnost min 0,7 N/mm², kot plošče z naklonom, naklon min 2,1%, poraba bitumna ca. 7kg/m2, od debeline izolacije 80 mm naprej se vzdolžni in prečni rob pred polaganjem pomočita v razlito maso vročega bitumna, obdelovalna temperatura bitumna pribl. 1800 do 200°C, format plošče pribl. 600/600 mm, polaganje po načrtu proizvajalca. Pred izvedbo plošč z naklonom mora proizvajalec skupaj z izvajalcem na kraju samem narediti izmero, iz katere so jasno razvidne najvišje in najnižje točke (odtoki) ter vse žlote, prehodi in robovi streh, kar je osnova za načrt naklona in polaganja (M 1:50), ki ga mora izvajalec predložiti naročniku. Ta načrt je obvezujoč in ga mora naročnik potrditi. Naklon do odtokov na štiri strani izdelati z min 2 %. Skupina toplotne prevodnosti 040, negorljivo,  debelina povprečno 200 mm, v ploščah, dvoslojno vroče lepiti po celotni površini in vse fuge, vklj. s prekrivnim premazom iz vročega bitumna, min količina nanosa 2 kg/m2.

11.06.0050
 
8 m²
....................
....................

 
Večja/manjša debelina predpisane izolacije naklona, povprečno, višja ali nižja cena na 1 cm debeline izolacije, izvedba po posebnem navodilu naročnika.
11.06.0060
 
15 m²
....................
....................

 
Dvoslojna propilenska zatesnitev, 2 % naklona strehe, s 1. slojem iz polimer-bitumenskih tesnilnih trakov PYE-PV200DD (debelina 5 mm) po celotni površini z vlivanjem s  pribl. 2 kg vročega bitumna 200/25 na zgoraj opisano toplotno izolacijo, spoje min. 10 cm prekriti in zvariti.2. slojem iz polimer-bitumenskih tesnilnih trakov PYE-PV200 S5 (debelina 5 mm) z vložkom poliestrskega flisa 200/250g/m2 nalepiti po celotni površini, povrhu posip iz skrilavčevega peska, neprepustno za korenine.

Izdelava atike:
11.06.0070
 
3 m²
....................
....................

 
Toplotna izolacija za neprezračevano streho, iz penastega stekla, WDS, tlačno obremenjeno, skupina toplotne prevodnosti 040, negorljivo, debelina 80 mm, kot vertikalna izolacija na notranjih straneh atike, v ploščah, nalepiti dvoslojno hladno po celotni površini, vklj. s prekrivnim premazom iz vročega bitumna, min količina nanosa 2kg/m2,
11.06.0080
 
3 m²
....................
....................

 
Toplotna izolacija za neprezračevano streho, iz penastega stekla, WDS, tlačno obremenjeno, skupina toplotne prevodnosti 040, debelina 40 mm, kot horizontalna izolacija zgornje strani atike med tramovi, v ploščah, nalepiti enostlojno hladno po celotni površini, vklj. s prekrivnim premazom iz vročega bitumna, min količina nanosa 2kg/m2,
11.06.0090
 
11 m
....................
....................

 
Vdelati klin iz steklene pene 60mm/60 mm z vročim bitumnom 100/25, na prehodnem območju izolacije naklona strehe in izolacije atike, vklj. z izdelavo vogalov, vračunati težave pri polaganju tesnilnih folij.

11.06.0100
 
11 m
....................
....................

 
Zaključne deske iz lesa iglavcev, širina 40 cm, sortirni razred S 10, z zaščito lesa, povprečna debelina 40 mm, pobran rob proti strešni površini, naklon min 2%, pritrditev na gornjem robu oz. zaključku atike, vklj. z letvami iz lesa iglavcev, sortirni razred S 10, z zaščito lesa, debelina 40 mm, pritrditi v potrebnih razmakih.
11.06.0110
 
11 m
....................
....................

 
Izdelava priključka tesnjenja kot dodatek k postavki „dvoslojno tesnjenje strehe“ kakor sledi:

- položiti prvi sloj tesnjenja, končati s klinom 60 mm/ 60 mm (steklena pena),

- na to prirezan del glede na krajevne izmere položiti po celoti lepljeno od klina 60mm/60mm čez notranjo stran atike, zgornjega zaključka atike (deska) do zunanjega roba zgornjega zaključka atike

- položiti drugo tesnilno plast zamaknjeno do klina 60mm/60mm,
- na koncu priključni trak od klina 60mm/60mm zvariti čez notranjo stran atike, zgornji rob atike do spodnjega roba pri izolaciji zgornjega zaključka atike na zunanji strani in čez, po celotni površini.
Vračunati izvedbo zgoraj omenjenih tesnilni del v kotih.
11.06.0120
 
11 m
....................
....................

 
Pločevina za pokrov atike iz jekla, pocinkano, vklj. prekritje vertikalnih toplotnih izolacij, debelina pločevine 2 mm, barva po izbiri naročnika, širina pokritja pribl. 60 cm, 4 x obrobljeno, vklj. dve odbojni pločevini 1 x robljeni pritrditev na leseno desko.
11.06.0130
 
4 kos
....................
....................

 
Izdelava vogala kot dodatek k pokritju atike iz pločevine.
11.06.0140
 
8 m²
....................
....................

 
Zaščita površine/nasipana obtežitev iz pranega gramoza, zrnatost 16/32, debelina nasipa 50 mm.

11.06 Pokrivanje in tesnjenje strehe, kleparska dela
     ....................
11.07
Odvodnjavanje strehe
11.07.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Odtok standard EN 1253 za ravne strehe, kot površinski odtok, za gravitacijsko odvodnjavanje, z lovilnikom proda, iz nerjavnega jekla, DN 100, 2-delni, element za povišanje za debeline izolacijskih slojev do 200 mm, z lepilno prirobnico, iztok navpičen, toplotno izoliran, 

11.07.0020
 
10 m
....................
....................

 
Kanalizacijski vod iz nerjavne jeklene cevi standard EN 1124-1, št. materiala 1.4571, DN 100, s tesnilom z gumijastimi ustnicami, polaganje v stavbah, fazonski kosi se plačajo posebej, vklj. s pritrditvami cevi, zvočno izolirano, z ustreznimi, s strani gradbenega nadzora odobrenimi mozniki.
11.07.0030
 
10 kos
....................
....................

 
Koleno kot dodatek, do 45 stopinj, za kanalizacijski vod iz nerjavne jeklene cevi standard EN 1124-1, št. materiala 1.4571, DN 100.
11.07.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Poševni rez kot dodatek na izpustu odvoda iz cevi iz nerjavnega jekla standard EN 1124-1, št. materiala 1.4571, DN 100.
11.07.0050
 
3 kos
....................
....................

 
Dodatek prehod cevi za cevovod DN 100, tesnilo cevi kot tesnilo vmesnega prostora okoli cevi med cevjo za medij in centrirno izvrtino oz. prehodom skozi steno vklj. z vsemi dodatnimi deli, tesnilni elementi iz EPDM, vijačni elementi iz V4A.

11.07 Odvodnjavanje streh
     ....................
11.08
Estrih
11.08.0010
 
8 m²
....................
....................

 
Ločilna plast iz PE folije, enoslojna, debelina 0,2 mm, robovi prekriti, širina  cm, na ravni podlagi, kot podlaga za mineralno vezan estrih.
11.08.0020
 
11 m
....................
....................

 
Robni trakovi iz PE pene, z zaplato v foliji, za cementni estrih, kot estrih na ločilni plasti, debelina 10mm, višina 80mm.
11.08.0030
 
7 m²
....................
....................

 
za cementni estrih, kot estrih na ločilni plasti, trdnostni razred ZE20, nazivna debelina estriha 65 mm, za polaganje ploščic in plošč v tanki posteljici/lepilu, površino zaribati.
11.08.0040
 
7 m²
....................
....................

 
Opaž striha po izbiri izvajalca.
11.08.0050
 
1,5 m
....................
....................

 
Zaključni profil iz legiranega jekla, profil kot zaključni profil estriha s talno oblogo, kotni profil iz legiranega jekla, izmere ustrezne glede na višino vgradnje estriha s talno oblogo, dobava in vgradnja, vključno z zaključki estriha in talne obloge, vključno s sidrom za pritrjevanja, vgradnja na npr. za vrata, vhodna vrata, odprtine v talni plošči itd.

11.08.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za dela z estrihom, zaključki ob prehodih/prebojih, talnih odtokih, prehodih cevi, oporah strojev.

11.08 Estrih
     ....................
11.09
Ploščice in plošče
Dela potekajo v prostorih. Za talno oblogo se zahteva: protizdrsne lastnosti v delovnih prostorih in na delovnih območjih BGR 181, evalvacijska skupina – nevarnost zdrsa R 12 ustrezno z BGR 181.
Talna obloga
11.09.0010
 
7 m²
....................
....................

 
Čiščenje grobe nesnage s podlage, za izboljšanje prijema, izvedba po posebnem navodilu naročnika, odvoz in deponija se ne plačata posebej, podlaga vodoravna.
11.09.0020
 
7 m²
....................
....................

 
Talna obloga iz keramičnih ploščic/plošč standard EN 176 (kamenina), neglazirana, s keramično obdelavo površine, odporna na mraz, nazivna mera (cm) 20/10, površina ravna, uni, barva po izbiri naročnika, na tleh, iz cementnega estriha, podlaga vodoravna, lepljeno z s tankoslojnim lepilom s hidravličnim vezivom, z malo kromati, polaganje v formaciji, fugiranje z zalivanjem s sivo cementno malto, širina fug 3 mm.
11.09.0030
 
11 m
....................
....................

 
Podzidek, na betonu,  iz keramičnih ploščic/plošč standard EN 176 (kamenina), neglazirana, s keramično obdelavo površine, odporna na mraz, nazivna mera (cm) 10/20, površina ravna, uni, barva po izbiri naročnika, na stenah, podlaga vodoravna, lepljeno s tankoslojnim lepilom s hidravličnim vezivom, z malo kromati, polaganje s strukturo, fugiranje z zalivanjem s sivo cementno malto, širina 3 mm.

11.09.0040
 
11 m
....................
....................

 
Zaključki talne obloge na talnih zidcih temeljev, stenah.

11.09.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Zaključki talne obloge na talnih odtokih, prehodih cevi, oporah strojev.


11.09 Ploščice in plošče
     ....................
11.10
Pleskarska dela
Uvodne pripombe
V osnovi gre pri razpisanih nanosih/premazih vsakokrat za en osnovni premaz, en vmesni premaz, en zaključni premaz, če v posameznih postavkah ni podano drugače. Na željo naročnika se osnovni, vmesni in zaključni premaz izvedejo časovno ločeno, odvisno od napredovanja gradnje strojno-tehnične in elektro-tehnične instalacije. Dodatni stroški prevoza se ne plačajo posebej.
MATERIALI IN GRADBENI ELEMENTI
Naročniku je za odobritev in določitev barvnega odtenka ob predložitvi vzorcev treba predložiti tudi barvne karte predlaganih barvnih odtenkov. Na željo naročnika je treba vnaprej brezplačno narediti do 5 vzorčnih površin, velikosti do 1,0 m2.
IZVEDBA
Površine, ki se bodo premazale, je treba pred premazom preveriti, ali so ustrezne. Če je podlaga vidno pomanjkljiva, je treba naročnika pred izvajanjem del opozoriti na to. Nosilec premaza ne sme imeti ostankov in dodatkov, ki bi zmanjšali oprijem. Poškodbe podlage je treba popraviti z materialom enake vrste in z enako zgradbo površine ter jih po potrebi izravnati z dodatnim premazom. Premaz se sme nanesti le na trdno, čisto podlago. Dele okovja in gradbenih elementov vseh vrst, katerih površine ostanejo vidne, posebej zastekljene površine, stenske in stropne obloge in lesene dele je treba zavarovati pred morebitnim premazom in onesnaženjem. Natančno ločevanje premazov raznih vrst ali barve je sestavni del teh storitev, tudi takrat, če je za to potrebno lepiti trakove. Vsa tla je treba pokriti in zavarovati pred onesnaženjem, posebnega plačila za to ni. Enako velja za kanale, vode, stikala, vtičnice itd. Vsi deli, ki se zamažejo zaradi pleskanja/premazov, se brezplačno očistijo. Električne stikalne omare in električni vgradni deli se pokrijejo.
11.10.0010
 
30 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, osnovni premaz za disperzijsko barvo iz umetne mase, pospešuje oprijem, barvni odtenek po izbiri naročnika.
11.10.0020
 
30 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, vmesni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, barvni odtenek po izbiri naročnika.
11.10.0030
 
30 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, zaključni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, pralna razred 2 standard EN 13300 (odporna proti čiščenju/ribanju), mat barvni odtenek po izbiri naročnika.
11.10.0040
 
7 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, osnovni premaz za disperzijsko barvo iz umetne mase, pospešuje oprijem, barvni odtenek po izbiri naročnika.
11.10.0050
 
7 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, vmesni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, barvni odtenek po izbiri naročnika.
11.10.0060
 
7 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, zaključni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, pralna razred 2 standard EN 13300 (odporna proti čiščenju/ribanju), mat barvni odtenek po izbiri naročnika.

11.10 Pleskarska dela
     ....................
11.11
Kovinarska dela
Zahtevano toplotno izolacijo je treba dokazati s preizkušanjem vzorčnega elementa ali s predložitvijo spričevala nevtralnega preizkuševalca. Zahtevano zvočno izolacijo je treba dokazati s preizkušanjem vzorčnega elementa ali s predložitvijo spričevala nevtralnega preizkuševalca.
11.11.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Okno kot enostavno okno za izolacijsko zasteklitev, vgradnja v odprtino v zunanji steni, brez pripire, vgradnja v pritličju, mere surove gradnje pribl. širina 1.260 mm, višin 650 mm, enodelno premično, odprtina kot vrtljivo in prekucno krilo, okovje zakrito, 

tehnično/statične in gradbeno-fizikalne zahteve za celotno konstrukcijo: max upogib prosto nosilnih delov okvirja 1/300 x L, med nasprotnimi robovi stekel max 8 mm, koeficient toplotne prehodnosti k 1,3 W/m2K, okvir iz aluminijevega ekstrudiranega profila standard EN 755 in EN 12020, vklj. z ravnim okvirjem krila zunaj, mehanska povezava okvirja v kotih, prašno lakirano, površina okvirja krila prašno lakirana, podlaga za pritrditev armiran beton, 

nadaljnje zahteve: profil tesnila E standard EN 12365-1 v utoru, izi EPDM, profil, ki drži steklo, iz aluminija, speto, profil za priključek na steno iz aluminija, sistem zasteklitve s tesnilnimi profili, neprosojno polnjenje med spodnjim iz zgornjim delom okenskega okvirja.
Okvir in okvir krila – barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
11.11.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Zunanja okenska polica iz aluminija standard EN 485, s premazom, debelina 3 mm, širina 150 mm, posamezna dolžina 1.500 mm, s posnetim robom spredaj in obrobo zadaj, obroba s profilom za priključek tesnila, višina sprednjega roba 40 mm, višina zadnje obrobe 20 mm, s stranskimi zaključki, pritrditev prikrita, spodaj zamašiti z vlaknenim izolacijskim materialom.
Barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
11.11.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Notranja okenska polica iz aluminija standard EN 485, s premazom, debelina 3 mm, širina 150 mm, posamezna dolžina 1.500 mm, s posnetim robom spredaj in obrobo zadaj, obroba s profilom za priključek tesnila, višina sprednjega roba 40 mm, višina zadnje obrobe 20 mm, pritrditi prikrito, spodaj napolniti z vlaknenim izolacijskim materialom.
Barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
11.11.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Vrtljiva vrata, kot vrata z okvirjem, s polnilom, dvokrilna, svetla mera surove gradnje (ŠxV) pribl. 1.260mm x 2.550mm, okovje zakrito, 


tehnično/statične in gradbeno-fizikalne zahteve za celotno konstrukcijo: max upogib prosto nosilnih delov okvirja 1/300xL, koeficient toplotne prevodnosti k 1,3 W/m2K, okvir iz aluminijevega ekstrudiranega profila standard EN 755, vključno z ravnim okvirjem krila zunaj, povezava kotov okvirja mehanska, prašno lakirano, barvni odtenek RAL po izbiri naročnika, podlaga za pritrditev armiran beton, krilo dvostensko, iz aluminija,  površina prašno lakirana, barvni odtenek RAL po izbiri naročnika, pripravljeno za zapiralo vrat zgoraj, z dušilnim/tesnilnim profilom standard EN 12365-1 v utoru, iz EPDM, profil za priključitev na steno iz aluminija.
11.11.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Zaustavljalec vrat s kavljem, iz nerjavnega jekla, za pritrditev na tla, pritrditev z vložki in vijaki v beton, vklj. betonski temelj, sestavljeno iz PVC-U cevi DN 100 z betonskim polnilom, globina pribl. 20 cm,

11.11.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiralo za vrata zgoraj, za zunanja vrata, širina vrat v mm do 1500 z blaženjem odpiranja in končnim zadrževalnikom, z ogrodjem z mehansko nastavitvijo, možnost izključitve, z montažno ploščo, barvni odtenek srebrn,
11.11.0070
 
40 m²
....................
....................

 
Fasadni sistem Trimo FTV-Invisio ali enakovreno, protipožarni paneli z nevidnim pritrjevanjem, jeklena pločevina standard EN 10147, z rahlimi linijami ali gladko, obojestransko neprekinjeno pocinkano in premazano, izolacijsko jedro iz negorljive, lamelirane mineralne volne, dobavljeno z dvemi tesnili, barvni odtenek po izbiri naročnika, pritrditev prikrita z aluminijevimi profili. vklj. z vsem delom za prilagoditev in zaključek.
11.11.0080
 
25 m
....................
....................

 
Dodatek k zgoraj opisanem fasadnem sistemu za izdelavo vogalov in robov, pri odprtinah za vrata, okna in dvoriščna/vhodna vrata, vodoravno in navpično.
11.11.0090
 
13 m
....................
....................

 
Dodatek k zgoraj opisanem fasadnem sistemu za zaključek zidca, vodoravno.
11.11.0100
 
13 m
....................
....................

 
Dodatek k zgoraj opisanem fasadnem sistemu za zaključek na kritini atike, vodoravno.
11.11.0110

1 kos
....................
....................

 
Izvlečljiva vstopna lestev vklj. z delom in s sredstvi za pritrditev, podlaga za pritrditev beton.
11.11.0120

1 kos
....................
....................

 
Vtična puša za izvlečljivo vstopno lestev, vgradnja vklj. z delom in s sredstvi za pritrditev, podlaga za pritrditev beton.


11.11 Kovinarska dela
     ....................

11 MAGNETNO INDUKTIVNO MERJENJE ODTOKA - MID
     ....................

12
STROJNICA

12.01
Zemeljska dela

12.01.0010
 
10 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje, transport in odlaganje ob rob odkopa, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 0,2 km, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odlaganja.
12.01.0020
 
90 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje in transport, raztovarjanje, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 10 km, transport po javnih cestah, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odkopa.
12.01.0030
 
10 m²
....................
....................

 
Nasip odložene površinske zemlje, debelina nasipa povprečno 10 cm.
12.01.0040
 
100 m²
....................
....................

 
Sejanje trave, s travno mešanico za vse lege, v enem delovnem koraku, vključno s frezanjem povrhnjice pred sejanjem, pomanjkljiva mesta dosejati, plevel odstraniti, zalivanje trate 5 krat pred in po vzniku semen, količina semen 20 g/m2, površine deloma z naklonom do 1:1, obračun dejanskih dolžin in širin.

12.01 Zemeljska dela
     ....................
12.02
Podporna dela na gradbišču
12.02.0010
 
450 m²
....................
....................

 
Zaščit iz jeklenih zagatnic, za zaščito gradbiščne jame prezračevalnega bazena, jekleni profil po izbiri izvajalca, vključno s potrebnimi fazonskimi in kotnimi deli, prilagojeno nastajajočim razmeram in potrebam. Vgradnja jeklenih zagatnih plohov, ves čas gradnje prezračevalnega bazena pustiti in nato odstraniti. Masa za zatesnitev stikov po izbiri izvajalca, dolžina profila nad 10 do 12 m, kot zaščitna stena, globina vgradnje nad 11 do 12 m, tla ustrezno z izvedenskem mnenju o terenu/temeljenju.
12.02.0020
 
4 kos
....................
....................

 
Povezje vogala v zaščiti ustrezno s statičnim izračunom, jekleno, vklj. s veznimi elementi, kot so zaključne plošče (Kopfplatten), kotnimi spojnimi pločevinami (Knotenbleche), privijačenje, drobni deli, vgradnja, za čas trajanja gradnje prezračevalnega bazena nuditi in spet odstraniti.
12.02.0030
 
75 m
....................
....................

 
Povezje zaščite kot oprtnice in trakovi, vklj. s povezovalnimi elementi kot so zaključne plošče (Kopfplatten), kotne spojnei pločevinei (Knotenbleche), privijačenje, drobni deli, vgradnja, za čas gradnje strojnice nuditi in odstraniti.

12.02.0040
 
10 h
....................
....................

 
Mirovanje naprav (brez osebja) za izvedbo zaščit iz jeklenih zagatnic, za katerega ne more odgovarjati izvajalec in po izrecnem naročilu nadzornika, pri delih z zabijanjem in tresenjem.
12.02.0050
 
10 h
....................
....................

 
Mirovanje del/osebja za izvedbo zaščit iz jeklenih zagatnic, za katerega ne more odgovarjati izvajalec in po izrecnem naročilu nadzornika, pri delih z zabijanjem in tresenjem.
12.02.0060
 
2 kos
....................
....................

 
Odprtina za prehode v zgoraj omenjeni zaščiti, zadostno za prehod cevovoda DN 100, globina spodnjega roba odprtine pod zgornjim robom stene do 2 m.
12.02.0070
 
3 kos
....................
....................

 
Odprtina za prehode v zgoraj omenjeni zaščiti, zadostno za prehod cevovoda DN 100, globina spodnjega roba odprtine pod zgornjim robom stene nad 2 do 3 m.
12.02.0080
 
2 kos
....................
....................

 
Odprtina za prehode v zgoraj omenjeni zaščiti, zadostno za prehod cevovoda DN 150, globina spodnjega roba odprtine pod zgornjim robom stene nad 2 do 3 m.
12.02.0090
 
2 kos
....................
....................

 
Odprtina za prehode v zgoraj omenjeni zaščiti, zadostno za prehod cevovoda DN 250, globina spodnjega roba odprtine pod zgornjim robom stene do 2 m.
12.02.0100
 
2 kos
....................
....................

 
Odprtina za prehode v zgoraj omenjeni zaščiti, zadostno za prehod cevovoda DN 300, globina spodnjega roba odprtine pod zgornjim robom stene nad 3 do 4 m.
12.02.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Odprtina za prehode v zgoraj omenjeni zaščiti, zadostno za prehod cevovoda DN 400, globina spodnjega roba odprtine pod zgornjim robom stene nad 3 do 4 m.

12.02 Podporna dela na gradbišču
     ....................
12.03
Zemeljska dela
12.03.0010
 
2.500 m³
....................
....................

 
Zemljino za gradbiščne jame znotraj zaščitene gradbiščne jame izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati in s strani izvajalca oddati na deponijo,  morebitni stroški deponije se ne plačajo posebej, oviranje izkopa zaradi povezja na zaščiti, globina izkopa do 8 m, izračun količin po izmeri na mestu odvzema, razred tal – lahek do težek izkop.
12.03.0020
 
125 m³
....................
....................

 
Dodatek za izkop gradbiščne jame za izkop težke skale.
12.03.0030
 
5 m³
....................
....................

 
Obstoječ jašek iz armiranega betona porušiti, kot dodatek k postavkam za izkop, armiran beton z malo armature, porušene materiale ločiti in jih odstraniti na deponijo, vračunati stroške odstranjevanja.
12.03.0040
 
50 m
....................
....................

 
Obstoječ odvodni kanal iz armiranega betona porušiti, kot dodatek k postavkam za izkop, armiran beton z malo armature, porušene materiale ločiti in jih odstraniti na deponijo, vračunati stroške odstranjevanja.
12.03.0050
 
450 m²
....................
....................

 
Utrditev temena temeljenja, v gradbiščnih jamah, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2,
12.03.0060
 
100 m³
....................
....................

 
Dobaviti plast posteljice za gradbiščne jame, vdelati po plasteh in utrditi, pod podložnim betonom, max odklon od načrtovane višine +2/-2 cm, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2, mešanice proda, peska in peska drobljenca, zrnatost 0/56.
12.03.0070
 
800 m³
....................
....................

 
Zgradbo ustrezno s profilom zasuti, vdelati v plasteh višine max 30 cm in utrditi, z materiali, mešanico proda, peska in peska drobljenca, ki jih dobavi izvajalec.

12.03 Zemeljska dela
     ....................
12.04
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame znotraj gradbenih jam od dna izkopa, tla glej priložena ocena zemljišča.
12.04.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Znižanje podtalnice po izbiri izvajalca z odprtim odvajanjem podtalnice znotraj gradbene jame, od dna temelja, izdelati in ustrezno z napredkom gradnje odstraniti, sestava tal po oceni zemljišča, mere površine, ki jo je treba ohranjati suho, v m pribl. 30 x 11 m, za gradbiščno jamo strojnice, želeno znižanje do 1 m pod dnom gradbene jame, odvodni vod do sprejemnika se plača posebej.

12.04.0020
 
90 m
....................
....................

 
Ponikalni vod znotraj gradbiščnih jam s priključkom na poglobitev za črpanje prestrežene vode, izdelati, DN150, vključno s potrebnim izkopom zemljine, globina jarka nad 0,3 do 0,5m, širina dna nad 0,4 do 0,5m.
12.04.0030
 
30 m
....................
....................

 
Odvod do sprejemnika, vklj. z vsemi armaturami, fazonskimi kosi, po izbiri izvajalca, DN 150, vgradnja in demontaža s priključkom na naprave za transport vode v poglobitvah jaškov.
12.04.0040
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Obratovanje naprave za odvajanje podtalnice iz gradbene jame z vsemi napravami za transport vode za gradbeni element strojnica, obratovanje naprav do končanja gradbenih del.
12.04.0050
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Nadzor in vzdrževanje naprav za zniževanje podtalnice, neodvisno od števila obratujočih napravh, neprekinjeno s potrebnim strokovnim osebjem, od začetka do konca pripravljenosti za obratovanje.

12.04 Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
     ....................
12.05
Betonska in armirano betonska dela
Če v popisu del ni navedeno drugače, se beton/armiran beton obračunava ločeno za beton, opaž in armaturo.
12.05.0010
 
5 m³
....................
....................

 
Sveži beton zasutja, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 standard EN 206-1.
12.05.0020
 
5 m²
....................
....................

 
Opaž za polnilni beton, enostranski, lupina opaža za betonske površine brez zahtev, izvedba po potrebi za zamenjavo nenosilnih tal oz. kot polnilni beton pod prizidki jaškov in talnimi ploščami.
12.05.0030
 
25 m³
....................
....................

 
Podložni beton C8/10 standard EN 206-1, debelina 10 cm, podlaga vodoravna.
Klet strojnice
12.05.0040
 
135 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga vodoravna, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 50 cm.
12.05.0050
 
45 m²
....................
....................

 
Opaž talne plošče, enostranski.
12.05.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Izdelava poglobitve za črpanje prestrežene vode, svetla mera d x š x g = 80 x 80 x 50 cm, v armiranobetonsko talno ploščo, kot dodatek za vsa betonska dela in dela opaženja.
12.05.0070
 
100 m
....................
....................

 
Dilatacijski trak kot sistem, pripravljen za vgradnjo, fazonski kosi vseh vrst se izdelajo v tovarni, varovanje kakovosti po smernici BMV Prüf2, iz elastomera, prehod talna plošča/stena, širina fug do 40 mm, raztegljiv dilatacijski trak, položen znotraj, s sredinsko cevjo, ojačanim robom in dodatno letvico za pritrditev FM300, vgradnja diletacijskega traka, pritrditev in sidranje, vodoravna vgradnja. Vgradnja na vseh delovnih stikih.
12.05.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Vogalnik za raztegljiv dilatacijski trak, znotraj položen, iz elastomera, navpično do višine dilatacijskega traka, oblika FM 300.
12.05.0090
 
15 kos
....................
....................

 
Vogalnik za raztegljiv dilatacijski trak, znotraj položen, iz elastomera, v višini dilatacijskega traka, oblika FM 300.
12.05.0100
 
7 kos
....................
....................

 
T-kos za raztegljiv dilatacijski trak, znotraj položen, iz elastomera, v višini dilatacijskega traka, oblika FM 300.
12.05.0110
 
117 m³
....................
....................

 
Profiliran beton v stavbi čistilne naprave, profiliran, iz betona C 20725 standard EN 206-1, skladno z DIN 1045-2, vklj. z 2 cm debelim estrihom na površini, sveže v sveže položiti, estrih zgladiti.
12.05.0120
 
170 m³
....................
....................

 
Svež beton za stene v kletni etaži, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 6,5 m.
12.05.0130
 
900 m²
....................
....................

 
Opaž zunanjih sten kletne etaže, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 7,5 m.
12.05.0140
 
130 m²
....................
....................

 
Opaž zunanje stene kletne etaže, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, enostranski, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa nad 6 do 7 m.
12.05.0150
 
130 m²
....................
....................

 
Narediti ločilno fugo med stavbami, med strojnico in prezračevalnim bazenom, brez polnila, izvedba po izbiri izvajalca, širina fuge 20 mm.
12.05.0160
 
2 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 300, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 60/60 cm, za vod presežnega blata sekundarnega usedalnika.
12.05.0170
 
2 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 300, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
12.05.0180
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 400, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 100/100 cm, za vod povratnega blata do prezračevalnega bazena.
12.05.0190
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 400, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
12.05.0200
 
3 kos
....................
....................

 
Vrtanje/centrirna izvrtina skozi zunanjo steno iz armiranega betona, vodoravno, premer vrtanja zadosten za vgradnjo cevovodov DN 100 iz nerjavnega jekla, globina vrtanja 30 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture, višina mesta vrtanja nad višino stojišča, višina do 6 m, jedro vrtanja postane last izvajalca in ga je treba odstraniti.
12.05.0210
 
3 kos
....................
....................

 
Predpriprava zgoraj opisane vrtine/centrirne izvrtine pred vradnjo členkastega obročnega tesnila z epoksi smolo, premer vrtanja zadosten za vgradnjo cevovoda iz nerjavnega jekla DN 100, globina vrtanja 30 cm.
12.05.0220
 
3 kos
....................
....................

 
Tesnilo za prostor okoli cevi za cevovod iz nerjavnega jekla DN 100, v modularnem načinu gradnje, za tesnjenje med centrirno vrtino in cevjo cevovoda, iz posameznih gumijastih elementov, ki se prepletajo, povezati člene z vijačenjem, povezovalni deli iz nerjavnega jekla. 

Proizvod/tip: Link-Seal / tip S ali enakovreden
12.05.0230
 
2 kos
....................
....................

 
Vrtanje/centrirna izvrtina skozi zunanjo steno iz armiranega betona, vodoravno, premer vrtanja zadosten za vgradnjo cevovodov DN 150 iz nerjavnega jekla, globina vrtanja 30 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture, višina mesta vrtanja nad višino stojišča, višina do 6 m, 

jedro vrtanja postane last izvajalca in ga je treba odstraniti.
12.05.0240
 
2 kos
....................
....................

 
Predpriprava zgoraj opisane vrtine/centrirne izvrtine pred vradnjo členkastega obročnega tesnila z epoksi smolo, premer vrtanja zadosten za vgradnjo cevovoda iz nerjavnega jekla DN 150, globina vrtanja 30 cm.
12.05.0250
 
2 kos
....................
....................

 
Tesnilo za prostor okoli cevi za cevovod iz nerjavnega jekla DN 150, v modularnem načinu gradnje, za tesnjenje med centrirno vrtino in cevjo cevovoda, iz posameznih gumijastih elementov, ki se prepletajo, povezati člene z vijačenjem, povezovalni deli iz nerjavnega jekla. 

Proizvod/tip: Link-Seal / tip S ali enakovreden
12.05.0260
 
2 kos
....................
....................

 
Vrtanje/centrirna izvrtina skozi zunanjo steno iz armiranega betona, vodoravno, premer vrtanja zadosten za vgradnjo cevovodov DN 250 iz nerjavnega jekla, globina vrtanja 30 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture, višina mesta vrtanja nad višino stojišča, višina do 6 m, jedro vrtanja postane last izvajalca in ga je treba odstraniti.
12.05.0270
 
2 kos
....................
....................

 
Predpriprava zgoraj opisane vrtine/centrirne izvrtine pred vradnjo členkastega obročnega tesnila z epoksi smolo, premer vrtanja zadosten za vgradnjo cevovoda iz nerjavnega jekla DN 250, globina vrtanja 30 cm.
12.05.0280
 
2 kos
....................
....................

 
Tesnilo za prostor okoli cevi za cevovod iz nerjavnega jekla DN 250, v modularnem načinu gradnje, za tesnjenje med centrirno vrtino in cevjo cevovoda, iz posameznih gumijastih elementov, ki se prepletajo, povezati člene z vijačenjem, povezovalni deli iz nerjavnega jekla. 

Proizvod/tip: Link-Seal / tip S ali enakovreden
12.05.0290
 
3,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton stopniščne rame vključno s stopnicami, ravne, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, skladno z DIN 1045-2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, kot vidni beton, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, debelina plošče 17 cm, višina ličnice 17,49 cm, širina pohodnega dela stopnice 29 cm, izvedba v kletni etaži.
12.05.0300
 
16 m²
....................
....................

 
Opaž stopniščne rame, vklj. s podporo, vklj. z opažem za stopnice, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona do 6 m.

12.05.0310
 
0,5 m³
....................
....................

Sveži beton plošče stopniščnega podesta, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1 z visoko odpornostjo proti vdoru vode, kot vidni beton, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, debelina plošče 20 cm, izvedba v kletni etaži.

12.05.0320
 
3 m²
....................
....................

 
Opaž plošče stopniščnega podesta, vklj. s podporo, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona do 3 m.

12.05.0330
 
18 m
....................
....................

 
Sveži beton nosilcev, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, kot vidni beton, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, presek Š/V = 30/70 cm.
12.05.0340
 
30 m²
....................
....................

 
Opaž nosilcev, vklj. s podporo, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona do 6 m.

12.05.0350
 
70 m³
....................
....................

 
Sveži beton stropne plošče, strop nad kletno etažo, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, debelina stropa 30 cm, spodnji rob stropa do 6 m nad tlemi.
12.05.0360
 
200 m²
....................
....................

 
Opaž stropne plošče, vklj. s podporo, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona do 6 m.

12.05.0370
 
3 kos
....................
....................

 
Opaž za odprtino v stropni plošči, za vstopno odprtino, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/D = 100/100 cm.
12.05.0380
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž za odprtino v stropni plošči, za stopnice, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/D = 100/564 cm.
12.05.0390
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž za odprtino v stropni plošči, za montažno odprtino, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/D = 150/200 cm.
Pritličje strojnice
12.05.0400
 
17,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton sten v pritličju, delavnica, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 3,5 m.
12.05.0410
 
140 m²
....................
....................

 
Opaž zunanjih sten delavnice v pritličju, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 3,5 m.
12.05.0420
 
10 m³
....................
....................

 
Sveži beton notranjih sten pritličje, debelina 20 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 6 m.
12.05.0430
 
110 m³
....................
....................

 
Sveži beton notranjih in zunanjih sten v pritličju, debelina 30 cm, zgornja površina betona vodoravna, kot armirani beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonatizacija XC2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, višina do 7 m.
12.05.0440
 
820 m²
....................
....................

 
Opaž notranjih in zunanjih sten v pritličju, z opažem z učinkom sesanja, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 7 m.
12.05.0450
 
2 kos
....................
....................

 
Opaž za odprtine vrat, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pismenimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtine vrat š/v = 266/300 cm.
12.05.0460
 
13 kos
....................
....................

 
Opaž za odprtino okna, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pismenimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, 

globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtine okna š/v = 117/160 cm.
12.05.0470
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž za odprtino vrat, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pismenimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtine vrat š/v = 142/300 cm.
12.05.0480
 
1 kos
....................
....................

 
Opaž odprtine, za prehod cevovoda DN 600, ustrezen za poznejše zalivanje, globina odprtine 30 cm, posamezna velikost odprtin Š/V = 90/90 cm, odvod zraka DN 600 iz nerjavnega jekla.
12.05.0490
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiranje zgoraj omenjene odprtine po vgradnji cevovoda DN 600, z betonom C 30/37 standard EN 206-1, vključno s potrebnim opažem.
12.05.0500
 
0,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton in opaž nosilnih konzol žerjavne proge, na stenah, višina nad zgornjim robom stropa nad 4 do 5 m, kot armiran beton, normalni beton C30/37 standard EN 206-1, presek v obliki trapeza, mere v cm D/V1/V2/Š = 40/40/20/40.

12.05.0510
 
18 m
....................
....................

 
Sveži beton nosilcev, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, kot vidni beton, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, presek Š/V = 30/50 cm.
12.05.0520
 
25 m²
....................
....................

 
Opaž nosilcev, vklj. s podporo, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona do 6 m.

12.05.0530
 
45 m³
....................
....................

 
Sveži beton stropne plošče, strop nad pritličjem, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, skladno z DIN 1045-2, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, debelina stropa 20 cm, spodnji rob stropa do 6 m nad tlemi.
12.05.0540
 
200 m²
....................
....................

 
Opaž stropne plošče, vklj. s podporo, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pisnimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina spodnje strani betona do 6 m.

12.05.0550
 
6 kos
....................
....................

 
Vrtanje/centrirna izvrtina skozi stropno plošča iz armiranega betona, navpično, premer vrtanja zadosten za vgradnjo cevovodov DN 150 iz nerjavnega jekla, globina vrtanja 20 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture, višina mesta vrtanja nad višino stojišča, višina do 6 m, jedro vrtanja postane last izvajalca in ga je treba odstraniti.
12.05.0560
 
6 kos
....................
....................

 
Predpriprava zgoraj opisane vrtine/centrirne izvrtine pred vradnjo členkastega obročnega tesnila z epoksi smolo, premer vrtanja zadosten za vgradnjo cevovoda iz nerjavnega jekla DN 150, globina vrtanja 20 cm.
12.05.0570
 
6 kos
....................
....................

 
Tesnilo za prostor okoli cevi za cevovod iz nerjavnega jekla DN 150, v modularnem načinu gradnje, za tesnjenje med centrirno vrtino in cevjo cevovoda, iz posameznih gumijastih elementov, ki se prepletajo, 

povezati člene z vijačenjem, povezovalni deli iz nerjavnega jekla. 

Proizvod/tip: Link-Seal / tip S ali enakovreden
12.05.0580
 
6,5 m³
....................
....................

 
Sveži beton atike, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, 

normalni beton C 30/37 standard EN 206-1,z visokim uporom proti vdoru vode, debelina 15 cm.
12.05.0590
 
90 m²
....................
....................

 
Opaž atike, zaščita opaža, ki ustreza za take betonske površine, ki ostanejo vidne, z normalnimi zahtevami, razred SB 2 ustrezno s pismenimi navodili DBV »Sichtbeton« (vidni beton), izdaja avgust 2004, z enako dolgimi in širokimi opažnimi ploščami, višina gradbenega elementa do 1 m.

Splošno

12.05.0600
 
5 m³
....................
....................

 
Sveži beton temeljev za  stroje/tehnične naprave, zgornja površina betona ravna in z naklonom, naklon nad 3 do 10 stopinj, kot armiran beton, normalni beton C30/37 standard EN 206-1, skladno z DIN 1045-2.
12.05.0610
 
18.000 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer do vključno 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
12.05.0620
 
13.500 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer nad 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
12.05.0630
 
31.000 kg
....................
....................

 
Armatura iz armaturne mreže za beton S500H (A normalna duktilnost), kot podporne mreže.
12.05.0640
 
120 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz nerjavnega jekla, Rd 10, št. materiala 1.4571, v obstoj. položiti v obstoj. gradbeno jamo.
12.05.0650
 
110 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz ognjeno cinkanega jekla, Rd 10, povezati z armaturo temelja, vgradnja vodoravna in navpična, vračunati razcepe.
12.05.0660
 
15 kos
....................
....................

 
Priključek s privito križno sponko 70x70 mm, za priključitev v beton za temeljno ozemljitev, jedro vodila št. materiala 1.4571, s pocinkanim navojnim zatičem M12, kontaktna plošča Du 72 mm V4A, opažna plošča iz PE.
Proizvod Hauff-Technik, HEA-PM12 ali enakovredno. 

12.05.0670
 
1 kos
....................
....................

 
Sistem za prehode kablov kot dvojna kabelska penetracija za obojestranski priključek sistemskega pokrova, vstaviti v opaž za betonske gradbene elemente, za izravnano vbetoniranje, ustrezno za tvorbo paketov.
Proizvod: Hauff-Technik HSI 150-E3x2 K2/300 ali enakovredno.
12.05.0680
 
4 kos
....................
....................

 
Sistem za prehode kablov kot dvojna kabelska penetracija za obojestranski priključek sistemskega pokrova, vstaviti v opaž za betonske gradbene elemente, za izravnano vbetoniranje, ustrezno za tvorbo paketov.
Proizvod: Hauff-Technik HSI 150-E4x2 K2/300 ali enakovredno.
12.05.0690
 
15 kos
....................
....................

 
Križna sponka cela iz materiala št. 1.4571,  varna pred zasukom. 

Proizvod: Hauff Technik, Z-KG-D-M12 ali enakovredno
12.05.0700
 
2 kos
....................
....................

 
Talni odtok EN 1253-1, priključek DN 100, ohišje iz nerjavnega jekla, št. materiala 1.4571, brez sifona, s priključnim robom, odvod navpičen, z nastavkom, ki je po višini nastavljiv, in okvir rešetke , nastavek in okvir rešetke iz nerjavnega jekla, nazivna mera rešetke z okvirjem d/š 110/110 mm, rešetka iz nerjavnega jekla, protizdrsna, razred L 15.

12.05 Betonska in armirano betonska dela
     ....................
12.06
Pokrivanje in tesnjenje strehe, kleparska dela
12.06.0010
 
270 m²
....................
....................

 
Čiščenje grobe nesnage s podlage iz betona, za izboljšanje oprijema, Izvedba po posebnem navodilu naročnika, vračunati stroške odstranjevanja, podlaga vodoravna, višina stropa do 7 m.
12.06.0020
 
270 m²
....................
....................

 
Predhodni namaz iz bitumenske raztopine (hladno tekoče, povečuje oprijem), za stropne plošče in atike, podlaga beton, poraba 300 g/m2, namaz po celotni površini, upoštevati navodila proizvajalca.
12.06.0030
 
270 m²
....................
....................

 
Parna zapora za neprezračevano streho, iz bitumenskih varilnih trakov Al+V60S4 (debelina 4 mm) z vloženim aluminijastim trakom in steklenim flisom 60 g/m2, zvariti točkovno ali v pasovih, zvare in varjena mesta (stično varjeno) zavariti oz. postrgati z vročo zidarsko žlico, izvedba vodoravno in navpično.
Opomba:
V povezavi z vgradnjo odtokov z ravne strehe je treba upoštevati, da je treba debelino toplotne izolacije na tem območju toliko zmanjšati, da leži osnova ravne strehe nižje kot tesnilna plast.
12.06.0040
 
215 m²
....................
....................

Plast toplotne izolacije na ravni strehi, za neprezračevano streho, iz penastega stekla, WDS, tlačno obremenjeno, tlačna trdnost min 0,7 N/mm², kot plošče z naklonom, naklon min 2,1%, poraba bitumna ca. 7kg/m2, od debeline izolacije 80 mm naprej se vzdolžni in prečni rob pred polaganjem pomočita v razlito maso vročega bitumna, obdelovalna temperatura bitumna pribl. 1800 do 200°C, format plošče pribl. 600/600 mm, polaganje po načrtu proizvajalca. Pred izvedbo plošč z naklonom mora proizvajalec skupaj z izvajalcem na kraju samem narediti izmero, iz katere so jasno razvidne najvišje in najnižje točke (odtoki) ter vse žlote, prehodi in robovi streh, kar je osnova za načrt naklona in polaganja (M 1:50), ki ga mora izvajalec predložiti naročniku. Ta načrt je obvezujoč in ga mora naročnik potrditi. Naklon do odtokov na štiri strani izdelati z min 2 %. Skupina toplotne prevodnosti 040, negorljivo,  debelina povprečno 250 mm, v ploščah, dvoslojno vroče lepiti po celotni površini in vse fuge, vklj. s prekrivnim premazom iz vročega bitumna, min količina nanosa 2 kg/m2.
12.06.0050
 
215 m²
....................
....................

 
Večja/manjša debelina predpisane izolacije naklona, povprečno, višja ali nižja cena na 1 cm debeline izolacije, izvedba po posebnem navodilu naročnika.
12.06.0060
 
215 m²
....................
....................

 
Dvoslojna propilenska zatesnitev, 2 % naklona strehe, s 1. slojem iz polimer-bitumenskih tesnilnih trakov PYE-PV200DD (debelina 5 mm) po celotni površini z vlivanjem s  pribl. 2 kg vročega bitumna 200/25 na zgoraj opisano toplotno izolacijo, spoje min. 10 cm prekriti in zvariti.2. slojem iz polimer-bitumenskih tesnilnih trakov PYE-PV200 S5 (debelina 5 mm) z vložkom poliestrskega flisa 200/250g/m2 nalepiti po celotni površini, povrhu posip iz skrilavčevega peska, neprepustno za korenine.

Izdelava atike:
12.06.0070
 
45 m²
....................
....................

 
Toplotna izolacija za neprezračevano streho, iz penastega stekla, WDS, tlačno obremenjeno, skupina toplotne prevodnosti 040, negorljivo, debelina 80 mm, kot vertikalna izolacija na notranjih straneh atike, v ploščah, nalepiti dvoslojno hladno po celotni površini, vklj. s prekrivnim premazom iz vročega bitumna, min količina nanosa 2kg/m2,
12.06.0080
 
20 m²
....................
....................

 
Toplotna izolacija za neprezračevano streho, iz penastega stekla, WDS, tlačno obremenjeno, skupina toplotne prevodnosti 040, debelina 40 mm, kot horizontalna izolacija zgornje strani atike med tramovi, v ploščah, nalepiti enostlojno hladno po celotni površini, vklj. s prekrivnim premazom iz vročega bitumna, min količina nanosa 2kg/m2,
12.06.0090
 
80 m
....................
....................

 
Vdelati klin iz steklene pene 60mm/60 mm z vročim bitumnom 100/25, na prehodnem območju izolacije naklona strehe in izolacije atike, vklj. z izdelavo vogalov, vračunati težave pri polaganju tesnilnih folij.

12.06.0100
 
80 m
....................
....................

 
Zaključne deske iz lesa iglavcev, širina 40 cm, sortirni razred S 10, z zaščito lesa, povprečna debelina 40 mm, pobran rob proti strešni površini, naklon min 2%, pritrditev na gornjem robu oz. zaključku atike, vklj. z letvami iz lesa iglavcev, sortirni razred S 10, z zaščito lesa, debelina 40 mm, pritrditi v potrebnih razmakih.
12.06.0110
 
80 m
....................
....................

 
Izdelava priključka tesnjenja kot dodatek k postavki „dvoslojno tesnjenje strehe“ kakor sledi:

- položiti prvi sloj tesnjenja, končati s klinom 60 mm/ 60 mm (steklena pena),

- na to prirezan del glede na krajevne izmere položiti po celoti lepljeno od klina 60mm/60mm čez notranjo stran atike, zgornjega zaključka atike (deska) do zunanjega roba zgornjega zaključka atike

- položiti drugo tesnilno plast zamaknjeno do klina 60mm/60mm,
- na koncu priključni trak od klina 60mm/60mm zvariti čez notranjo stran atike, zgornji rob atike do spodnjega roba pri izolaciji zgornjega zaključka atike na zunanji strani in čez, po celotni površini.
Vračunati izvedbo zgoraj omenjenih tesnilni del v kotih.
12.06.0120
 
80 m
....................
....................

 
Pločevina za pokrov atike iz jekla, pocinkano, vklj. prekritje vertikalnih toplotnih izolacij, debelina pločevine 2 mm, barva po izbiri naročnika, širina pokritja pribl. 40 cm, 4 x obrobljeno, vklj. dve odbojni pločevini 1 x robljeni pritrditev na leseno desko.
12.06.0130
 
6 kos
....................
....................

 
Izdelava vogala kot dodatek k pokritju atike iz pločevine.
12.06.0140
 
215 m²
....................
....................

 
Zaščita površine/nasipana obtežitev iz pranega gramoza, zrnatost 16/32, debelina nasipa 50 mm.
12.06.0150
 
4 kos
....................
....................

 
Odtok standard EN 1253 za ravne strehe, kot površinski odtok, za gravitacijsko odvodnjavanje, z lovilnikom proda, iz nerjavnega jekla, DN 100, 2-delni, element za povišanje za debeline izolacijskih slojev do 200 mm, 

z lepilno prirobnico, iztok navpičen, toplotno izoliran, 


12.06 Pokrivanje in tesnjenje strehe, kleparska dela
     ....................
12.07
Estrih
12.07.0010
 
285 m²
....................
....................

 
Ločilna plast iz PE folije, enoslojna, debelina 0,2 mm, robovi prekriti, širina  cm, na ravni podlagi, kot podlaga za mineralno vezan estrih.
12.07.0020
 
135 m
....................
....................

 
Robni trakovi iz PE pene, z zaplato v foliji, za cementni estrih, kot estrih na ločilni plasti, debelina 10mm, višina 80mm.
12.07.0030
 
285 m²
....................
....................

 
za cementni estrih, kot estrih na ločilni plasti, trdnostni razred ZE20, nazivna debelina estriha 65 mm, za polaganje ploščic in plošč v tanki posteljici/lepilu, površino zaribati.
12.07.0040
 
35 kos
....................
....................

 
za cementni estrih, kot estrih na ločilni plasti, trdnostni razred ZE20, nazivna debelina estriha 65 mm, za polaganje oblog iz ploščic in plošč v tanki posteljici/lepilu, površino zdrgniti, na stopnicah, dolžina stopnic 100 cm, širina stopnic 29 cm.
12.07.0050
 
285 m²
....................
....................

 
Opaž striha po izbiri izvajalca.
12.07.0060
 
35 m
....................
....................

 
Profil stopnišč iz nerjavnega jekla, dolžina 1 m, vklj. s pritrdilnim sidrom.
12.07.0070
 
15 m
....................
....................

 
Zaključni profil iz legiranega jekla, profil kot zaključni profil estriha s talno oblogo, kotni profil iz legiranega jekla, izmere ustrezne glede na višino vgradnje estriha s talno oblogo, dobava in vgradnja, vključno z zaključki estriha in talne obloge, vključno s sidrom za pritrjevanja, vgradnja na npr. za vrata, vhodna vrata, odprtine v talni plošči itd.

12.07.0080
 
10 kos
....................
....................

 
Dodatek za dela z estrihom, zaključki ob prehodih/prebojih, talnih odtokih, prehodih cevi, oporah strojev.
12.07.0090
 
20 m
....................
....................

 
Dodatek za dela z estrihom, zaključki ob temeljih strojev, temelji v stavbi.

12.07 Estrih
     ....................
12.08
Ploščice in plošče
Dela potekajo v prostorih.Za talno oblogo se zahteva: protizdrsne lastnosti v delovnih prostorih in na delovnih območjih BGR 181, evalvacijska skupina – nevarnost zdrsa R 12 ustrezno z BGR 181.
Talna obloga
12.08.0010
 
235 m²
....................
....................

 
Čiščenje grobe nesnage s podlage, za izboljšanje prijema, izvedba po posebnem navodilu naročnika, odvoz in deponija se ne plačata posebej, podlaga vodoravna.
12.08.0020
 
235 m²
....................
....................

 
Talna obloga iz keramičnih ploščic/plošč standard EN 176 (kamenina), neglazirana, s keramično obdelavo površine, odporna na mraz, nazivna mera (cm) 20/10, površina ravna, uni, barva po izbiri naročnika, na tleh, iz cementnega estriha, podlaga vodoravna, lepljeno s tankoslojnim lepilom s hidravličnim vezivom, z malo kromati, polaganje v formaciji, fugiranje z zalivanjem s sivo cementno malto, širina fug 3 mm.
12.08.0030
 
35 m
....................
....................

 
Obloga pohodnega dela stopnic, širina stopnice 29 cm, iz keramičnih ploščic/plošč standard EN 176 (kamenina), neglazirane, s keramično obdelavo površine, odporne proti zmrzali, nazivna mera (cm) 20/10, površina gladka, uni, odtenek barve po izbiri naročnika, na cementnem estrihu, podlaga vodoravna, lepljeno s tankoslojnim lepilom s hidravličnim vezivom, z malo kromati, polaganje v vsaki vrsti zamaknjeno za polovico, fugiranje z zalivanjem s sivo cementno malto, širina fuge 3 mm.
12.08.0040
 
135 m
....................
....................

 
Podzidek, na betonu,  iz keramičnih ploščic/plošč standard EN 176 (kamenina), neglazirana, s keramično obdelavo površine, odporna na mraz, nazivna mera (cm) 10/20, površina ravna, uni, barva po izbiri naročnika, na stenah, podlaga vodoravna, lepljeno s tankoslojnim lepilom s hidravličnim vezivom, z malo kromati, polaganje s strukturo, fugiranje z zalivanjem s sivo cementno malto, širina 3 mm.

12.08.0050
 
55 m
....................
....................

 
Zaključki talne obloge na talnih zidcih temeljev, stenah, stopnicah.

12.08.0060
 
10 kos
....................
....................

 
Zaključki talne obloge na talnih odtokih, prehodih cevi, oporah strojev.


12.08 Ploščice in plošče
     ....................
12.09
Pleskarska dela
Uvodne pripombe
V osnovi gre pri razpisanih nanosih/premazih vsakokrat za en osnovni premaz, en vmesni premaz, en zaključni premaz, če v posameznih postavkah ni podano drugače. Na željo naročnika se osnovni, vmesni in zaključni premaz izvedejo časovno ločeno, odvisno od napredovanja gradnje strojno-tehnične in elektro-tehnične instalacije. Dodatni stroški prevoza se ne plačajo posebej.
MATERIALI IN GRADBENI ELEMENTI
Naročniku je za odobritev in določitev barvnega odtenka ob predložitvi vzorcev treba predložiti tudi barvne karte predlaganih barvnih odtenkov. Na željo naročnika je treba vnaprej brezplačno narediti do 5 vzorčnih površin, velikosti do 1,0 m2.
IZVEDBA
Površine, ki se bodo premazale, je treba pred premazom preveriti, ali so ustrezne. Če je podlaga vidno pomanjkljiva, je treba naročnika pred izvajanjem del opozoriti na to. Nosilec premaza ne sme imeti ostankov in dodatkov, ki bi zmanjšali oprijem. Poškodbe podlage je treba popraviti z materialom enake vrste in z enako zgradbo površine ter jih po potrebi izravnati z dodatnim premazom. Premaz se sme nanesti le na trdno, čisto podlago. Dele okovja in gradbenih elementov vseh vrst, katerih površine ostanejo vidne, posebej zastekljene površine, stenske in stropne obloge in lesene dele je treba zavarovati pred morebitnim premazom in onesnaženjem. Natančno ločevanje premazov raznih vrst ali barve je sestavni del teh storitev, tudi takrat, če je za to potrebno lepiti trakove. Vsa tla je treba pokriti in zavarovati pred onesnaženjem, posebnega plačila za to ni. Enako velja za kanale, vode, stikala, vtičnice itd. Vsi deli, ki se zamažejo zaradi pleskanja/premazov, se brezplačno očistijo. Električne stikalne omare in električni vgradni deli se pokrijejo.
12.09.0010
 
700 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, osnovni premaz za disperzijsko barvo iz umetne mase, pospešuje oprijem, barvni odtenek po izbiri naročnika.
12.09.0020
 
700 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, vmesni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, barvni odtenek po izbiri naročnika.
12.09.0030
 
700 m²
....................
....................

 
Gradbeni element stena, znotraj, podlaga beton, gladka, zaključni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, pralna razred 2 standard EN 13300 (odporna proti čiščenju/ribanju), mat barvni odtenek po izbiri naročnika.
12.09.0040
 
290 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, osnovni premaz za disperzijsko barvo iz umetne mase, pospešuje oprijem, barvni odtenek po izbiri naročnika.
12.09.0050
 
290 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, vmesni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, barvni odtenek po izbiri naročnika.
12.09.0060
 
290 m²
....................
....................

 
Gradbeni element strop, znotraj, podlaga beton, gladek, zaključni premaz iz disperzijske barve iz umetne mase, pralna razred 2 standard EN 13300 (odporna proti čiščenju/ribanju), mat barvni odtenek po izbiri naročnika.
12.09.0070
 
175 m²
....................
....................

 
Premaz/glazura, ki veže prah, v elektro prostoruna betonskih tleh, betonskih stenah, betonskem stropu, pred montažo montažnega dna, za katerega poskrbi naročnik, izvedba s talno akrilno barvo 7032.

12.09 Pleskarska dela
     ....................
12.10
Kovinarska dela
Zahtevano toplotno izolacijo je treba dokazati s preizkušanjem vzorčnega elementa ali s predložitvijo spričevala nevtralnega preizkuševalca. Zahtevano zvočno izolacijo je treba dokazati s preizkušanjem vzorčnega elementa ali s predložitvijo spričevala nevtralnega preizkuševalca.
12.10.0010
 
13 kos
....................
....................

 
Okno kot enostavno okno za izolacijsko zasteklitev, vgradnja v odprtino v zunanji steni, brez pripire, vgradnja v pritličju, mere surove gradnje pribl. širina 1.170 mm, višin 1.600 mm, enodelno premično, odprtina kot vrtljivo in prekucno krilo, okovje zakrito, 

tehnično/statične in gradbeno-fizikalne zahteve za celotno konstrukcijo: max upogib prosto nosilnih delov okvirja 1/300 x L, med nasprotnimi robovi stekel max 8 mm, koeficient toplotne prehodnosti k 1,3 W/m2K, okvir iz aluminijevega ekstrudiranega profila standard EN 755 in EN 12020, vklj. z ravnim okvirjem krila zunaj, mehanska povezava okvirja v kotih, prašno lakirano, površina okvirja krila prašno lakirana, podlaga za pritrditev armiran beton, 

nadaljnje zahteve: profil tesnila E standard EN 12365-1 v utoru, izi EPDM, profil, ki drži steklo, iz aluminija, speto, profil za priključek na steno iz aluminija, sistem zasteklitve s tesnilnimi profili, neprosojno polnjenje med spodnjim iz zgornjim delom okenskega okvirja.
Okvir in okvir krila – barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
12.10.0020
 
13 kos
....................
....................

 
Zunanja okenska polica iz aluminija standard EN 485, s premazom, debelina 3 mm, širina 150 mm, posamezna dolžina 1.500 mm, s posnetim robom spredaj in obrobo zadaj, obroba s profilom za priključek tesnila, višina sprednjega roba 40 mm, višina zadnje obrobe 20 mm, s stranskimi zaključki, pritrditev prikrita, spodaj zamašiti z vlaknenim izolacijskim materialom.
Barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
12.10.0030
 
13 kos
....................
....................

 Notranja okenska polica iz aluminija standard EN 485, s premazom, debelina 3 mm, širina 150 mm, posamezna dolžina 1.500 mm, s posnetim robom spredaj in obrobo zadaj, obroba s profilom za priključek tesnila, višina sprednjega roba 40 mm, višina zadnje obrobe 20 mm, pritrditi prikrito, spodaj napolniti z vlaknenim izolacijskim materialom.
Barvni odtenek RAL po izbiri naročnika.
12.10.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Vrtljiva vrata, kot vrata z okvirjem, s polnilom, dvokrilna, svetla mera surove gradnje (ŠxV) pribl. 1.420mm x 3.000mm, okovje zakrito, 

tehnično/statične in gradbeno-fizikalne zahteve za celotno konstrukcijo: max upogib prosto nosilnih delov okvirja 1/300xL, koeficient toplotne prevodnosti k 1,3 W/m2K, okvir iz aluminijevega ekstrudiranega profila standard EN 755, vključno z ravnim okvirjem krila zunaj, povezava kotov okvirja mehanska, prašno lakirano, barvni odtenek RAL po izbiri naročnika, podlaga za pritrditev armiran beton, krilo dvostensko, iz aluminija, površina prašno lakirana, barvni odtenek RAL po izbiri naročnika, pripravljeno za zapiralo vrat zgoraj, z dušilnim/tesnilnim profilom standard EN 12365-1 v utoru, iz EPDM, profil za priključitev na steno iz aluminija.
12.10.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Zaustavljalec vrat s kavljem, iz nerjavnega jekla, za pritrditev na tla, pritrditev z vložki in vijaki v beton, vklj. betonski temelj, sestavljeno iz PVC-U cevi DN 100 z betonskim polnilom, globina pribl. 20 cm,

12.10.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Zapiralo za vrata zgoraj, za zunanja vrata, širina vrat v mm do 1500 z blaženjem odpiranja in končnim zadrževalnikom, z ogrodjem z mehansko nastavitvijo, možnost izključitve, z montažno ploščo, barvni odtenek srebrn,
12.10.0070
 
2 kos
....................
....................

 
Navojna vrata standard EN 13241-1, na odprtino v zunanji steni, vklj. z zabojem, svetla širina surove gradnje 2.660 mm, svetla višina surove gradnje 3000 mm, višina vgradnje gredi od površine stojišča nad 4 do 5 m, prostor za navijanje nad odprtino v steni, znotraj, razred odpornosti proti ognju T 90, koeficient toplotne prevodnosti, U-vrednost 2,6 W/m2K, obremenitev z vetrom po standardu EN 12424 0,45 kN/m2, profili iz pocinkanega jekla, oblikovano navito, površina s premazom, posebna barva, kot votel profil s polnilom iz PU pene brez CFC-ja, končni profil iz pocinkanega jekla, končna palica pripravljena za vgradnjo zaključnega varovalnega roba (Schlusskantensicherung), gred iz pocinkane jeklene cevi, ležaj z vstavljenim krogličnim ležajem (Kugellagereinsatz), podlaga za pritrditev armiran beton, vodilo iz pocinkanega jekla, enodelno, z drsnim vložkom, podlaga za pritrditev zidovje, vklj. priključitev na krmiljenje s fiksno povezavo, upravljanje v sili s stojišča z navojno verigo, obratovalna napetost (Bemessungsbetriebsspannung) 230/400 V AC, srednja hitrost odpiranja 10 cm/s, srednja hitrost za zapiranje 10 cm/s.

12.10.0080
 
2 kos
....................
....................

 
Krmilna naprava za zgoraj opisana navojna vrata, kot enojno krmiljenje, priključek na motor s fiksno povezavo, dovod, krmilni vod, priključek izvede izvajalec, odpiranje/zapiranje s funkcijo zaščite oseb, z dod. varovanjem za zaščito pred poškodbami stvari s svetlobno zaporo znotraj, dobava nadometne naprave, montaža, dobava vodov in kabelske kanalizacije, polaganje in priključitev
12.10.0090
 
2 kos
....................
....................

 
Stikalo na ključ za zgoraj opisana navojna vrata, položaji stikala ODPRI/ZAPRI, dobava in montaža komandne enote v nadometni izvedbi, dobava vodov in kabelske kanalizacije, polaganje in priključitev, ustrezno za prej omenjeno krmilno napravo za navojna vrata, izvedba zunaj.

12.10.0100
 
2 kos
....................
....................

 
Trojno stikalo za zgoraj opisana navojna vrata, položaji stikala ODPRI/ZADRŽI/ZAPRI, komandna enota v nadometni izvedbi, dobava in montaža, dobava vodov in kabelske kanalizacije, polaganje in priključitev, ustrezno za prej omenjeno krmilno napravo za navojna vrata, izvedba v notranjih prostorih.

12.10.0110
 
350 m²
....................
....................

 
Fasadni sistem Trimo FTV-Invisio ali enakovredno, protipožarni paneli z nevidnim pritrjevanjem, jeklena pločevina standard EN 10147, z rahlimi linijami ali gladko, obojestransko neprekinjeno pocinkano in premazano, izolacijsko jedro iz negorljive, lamelirane mineralne volne, dobavljeno z dvemi tesnili, barvni odtenek po izbiri naročnika, pritrditev prikrita z aluminijevimi profili. vklj. z vsem delom za prilagoditev in zaključek.
12.10.0120
 
75 m
....................
....................

 
Dodatek k zgoraj opisanem fasadnem sistemu za izdelavo vogalov in robov, pri odprtinah za vrata, okna in dvoriščna/vhodna vrata, vodoravno in navpično.
12.10.0130
 
75 m
....................
....................

 
Dodatek k zgoraj opisanem fasadnem sistemu za zaključek zidca, vodoravno.
12.10.0140
 
80 m
....................
....................

 
Dodatek k zgoraj opisanem fasadnem sistemu za zaključek na kritini atike, vodoravno.

12.10 Kovinarska dela
     ....................

12 STROJNICA
     ....................

13
POSTAJA ZA OBARJANJE FOSFORJA
13.01
Zemeljska dela
13.01.0010
 
20 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje, transport in odlaganje ob rob odkopa, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 0,2 km, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odlaganja.
13.01.0020
 
75 m²
....................
....................

 
Nasip odložene površinske zemlje, debelina nasipa povprečno 10 cm.
13.01.0030
 
75 m²
....................
....................

 
Sejanje trave, s travno mešanico za vse lege, v enem delovnem koraku, vključno s frezanjem povrhnjice pred sejanjem, pomanjkljiva mesta dosejati, plevel odstraniti, zalivanje trate 5 krat pred in po vzniku semen, količina semen 20 g/m2, površine deloma z naklonom do 1:1, obračun dejanskih dolžin in širin.

13.01 Zemeljska dela
     ....................
13.02
Zemeljska dela
13.02.0010
 
60 m³
....................
....................

 
Zemljino za gradbiščne jame, pobočje, izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati, izkop deponirati ob strani na zemljišču čistilne naprave, globina izkopa do 1,5 m, ugotavljanje količin po izmeri na mestu odkopa. Razred tal – lahek do težek izkop.
13.02.0020
 
1 m³
....................
....................

 
Dodatek za izkop gradbiščne jame za izkop težke skale.
13.02.0030
 
50 m²
....................
....................

 
Utrditev temena temeljenja, v gradbiščnih jamah, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2,
13.02.0040
 
15 m³
....................
....................

 
Dobaviti plast posteljice za gradbiščne jame, vdelati po plasteh in utrditi, vgradnja med pasovnimi temelji, max odklon od načrtovane višine +2/-2 cm, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2, mešanice proda, peska in peska drobljenca, zrnatost 0/56.
13.02.0050
 
35 m³
....................
....................

 
Zgradbo ustrezno s profilom zasuti, vdelati v plasteh višine max 30 cm in utrditi, z materiali, mešanico proda, peska in peska drobljenca, ki jih dobavi izvajalec.

13.02 Zemeljska dela
     ....................
13.03
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame znotraj gradbenih jam od dna izkopa,  tla glej priložena ocena zemljišča.
13.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Znižanje podtalnice po izbiri izvajalca z odprtim odvajanjem podtalnice znotraj gradbene jame, od dna temelja, izdelati in ustrezno z napredkom gradnje odstraniti, sestava tal po oceni zemljišča, mere površine, ki jo je treba ohranjati suho, v m pribl. 7 x 7 m, za gradbiščno jamo postaje za obarjanje, želeno znižanje do 1 m pod dnom gradbene jame, odvodni vod do sprejemnika se plača posebej.

13.03.0020
 
20 m
....................
....................

 
Ponikalni vod znotraj gradbiščnih jam s priključkom na poglobitev za črpanje prestrežene vode, izdelati, DN150, vključno s potrebnim izkopom zemljine, globina jarka nad 0,3 do 0,5m, širina dna nad 0,4 do 0,5m.
13.03.0030
 
80 m
....................
....................

 
Odvod do sprejemnika, vklj. z vsemi armaturami, fazonskimi kosi, po izbiri izvajalca, DN 150, vgradnja in demontaža s priključkom na naprave za transport vode v poglobitvah jaškov.
13.03.0040
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Obratovanje naprave za odvajanje podtalnice iz gradbene jame z vsemi napravami za transport vode za gradbeni element postaja za obarjanje, obratovanje naprav do končanja gradbenih del.
13.03.0050
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Nadzor in vzdrževanje naprav za zniževanje podtalnice, neodvisno od števila obratujočih napravh, neprekinjeno s potrebnim strokovnim osebjem, od začetka do konca pripravljenosti za obratovanje.

13.03 Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
     ....................
13.04
Betonska in armirano betonska dela
Če v popisu del ni navedeno drugače, se beton/armiran beton obračunava ločeno za beton, opaž in armaturo.
13.04.0010
 
1 m³
....................
....................

 
Sveži beton zasutja, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 standard EN 206-1.
13.04.0020
 
1,5 m³
....................
....................

 
Podložni beton C8/10 standard EN 206-1, debelina 10 cm, podlaga vodoravna.
13.04.0030
 
7 m³
....................
....................

 
Sveži beton pasovni temelj, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton 30/37 DIN EN 206-1, skladno z Din 1045-2, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, ki jo povzroča karbonizacija XC2, z visokim uporom proti vdiranju vode, širina 30 cm.
13.04.0040

50 m²
....................
....................

 
Opaž pasovnega temelja.
13.04.0050
 
5 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga vodoravna, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 30 cm.
13.04.0060
 
2 m³
....................
....................

 
Sveži beton talnih plošč, podlaga vodoravna, zgornja površina betona vodoravna, kot armiran beton, normalni beton C 30/37 standard EN 206-1, z visoko odpornostjo proti vdoru vode, stopnja izpostavljenosti – korozija armature, zaradi karbonatizacije XC 2, debelina 45 cm.
13.04.0070
 
2,5 m²
....................
....................

 
Opaž roba, v tlorisu pravokotno, enostransko.
13.04.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Izdelava odprtine, v talni plošči iz armiranega betona, C 30/37, dolžina 2,60 m, širina 0,50 m, globina 20 cm.
13.04.0090
 
30 m
....................
....................

 
Pločevina za delovno fugo, vgradnja vodoravno, iz pocinkane jeklene pločevine, mere v mm '250', robovi se prekrivajo.
13.04.0100
 
400 kg
....................
....................

 
Armatura iz jeklenih armaturnih palic S500H, premer do vključno 12 mm, vse dolžine, rezanje, krivljenje in polaganje.
13.04.0110
 
650 kg
....................
....................

 
Armatura iz armaturne mreže za beton S500H (A normalna duktilnost), kot podporne mreže.
13.04.0120
 
30 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz nerjavnega jekla, Rd 10, št. materiala 1.4571, v obstoj. položiti v obstoj. gradbeno jamo.
13.04.0130
 
28 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz ognjeno cinkanega jekla, Rd 10, povezati z armaturo talne plošče, vgradnja vodoravna in navpična, vračunati razcepe.
13.04.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Priključek s privito križno sponko 70x70 mm, za priključitev v beton za temeljno ozemljitev, jedro vodila št. materiala 1.4571, s pocinkanim navojnim zatičem M12, kontaktna plošča Du 72 mm V4A, opažna plošča iz PE.
Proizvod Hauff-Technik, HEA-PM12 ali enakovredno. 

13.04.0150
 
2 kos
....................
....................

 
Križna sponka cela iz materiala št. 1.4571,  varna pred zasukom. 

Proizvod: Hauff Technik, Z-KG-D-M12 ali enakovredno

13.04 Betonska in armirano betonska dela
     ....................
13.05
Zaščitne cevi in kabelska kanalizacija vodov za obarjanje
13.05.0010
 
175 m³
....................
....................

 
Zemljo iz jarkov izkopati ustrezno s profilom, izkop deponirati ob strani, zemljo pobrati, vdelati po plasteh in utrditi, globina izkopa do 1,25 m, širina cevnega jarka 1,00 m.
13.05.0020
 
15 m³
....................
....................

 
Ročni izkop v vseh globinah kot dodatek za premik zemlje pri postavkah za izkop, dodatki za globino se posebej ne plačajo in se vračunajo.
13.05.0030
 
100 m³
....................
....................

 
Odvoz zemlje, zemljo naložiti in transportirati, na deponijo izvajalca, zemlja postane last izvajalca in jo mora odstraniti. Kot dodatek k postavkam za izkop.
13.05.0040
 
15 kos
....................
....................

 
Križanje kablov telekomunikacijski ali električni kabel ter kabelske zaščitne cevi, položene v zemlji, v obratovanju, odkopati in zavarovati vklj. s težavami pri zemeljskih delih in pri polaganju. Globina osi vodov pod terenom do 1,25 m.
13.05.0050
 
10 kos
....................
....................

 
Križanje cevovodov za oskrbo ali odvajanje, v obratovanju, nazivne širine do DN 200, odkopati in zavarovati vklj. s težavami pri zemeljskih delih in pri polaganju. Globina osi vodov pod terenom do 2,50 m.
13.05.0060
 
130 m
....................
....................

 
Zaščitna cev kot kabelska kanalizacija DA 140 PE-HD, v zemljo položeno vodoravna in navpična vgradnja, z vlečno vrvjo iz umetne mase, za dozirni vod.
13.05.0070
 
30 kos
....................
....................

 
Dodatek cevno koleno za zaščitno cev DA 140 PE-HD,
13.05.0080
 
10 m
....................
....................

 
Zaščitna cev kot kabelska kanalizacija DA 140 PE-HD, z vlečno vrvjo iz umetne mase, za dozirni vod. Polaganje na obstoječih gradbenih elementih iz armiranega betona.
13.05.0090
 
10 kos
....................
....................

 
Držala cevi iz nerjavnega jekla za zaščitne cevovode PE-HD 140, za pritrjevanje na armiranobetonskih gradbenih elementih, za preprečevanje prenosa zvoka v telesu izolirano z EPDM vmesno plastjo, dobava in montaža, vijaki in material za pritrditev iz V4A.
13.05.0100
 
12 m
....................
....................

 
Zaščitna cev kot prazna cev/kabelska kanalizacija DA 110, v zemljo položeno, vodoravna in navpična vgradnja, z vlečno vrvjo iz umetne mase, za kabel.
13.05.0110
 
6 kos
....................
....................

 
Dodatek cevno koleno za zaščitno cev DA 110 PE-HD, radij 10 do 15 kratnik premera cevi.
13.05.0120
 
145 m
....................
....................

 
Označitev tras zaščitnih cevi dobaviti in položiti, iz opozorilnega traka za kable, rumena barva, z napisom, polaganje 40 cm nad osjo zaščitne cevi.
13.05.0130
 
75 m³
....................
....................

 
Polnilni material, vgradnja in utrditev v jarkih vodov, kot posteljica, stranska zapolnitev in pokrivanje cevi, z materiali, ki jih dobavi izvajalec, material pesek brez kamnov 0/2 mm, material: pesek 0/2 mm, debelina plasti ležišče 10 cm + 1/10 DN, prekritje cevi 30 cm nad temenom cevi, širina dna 1,0 m.
13.05.0140
 
5 m³
....................
....................

 
Sveži beton kot polnilni beton v cevnem jarku, iz nearmiranega betona, kot normalni beton skladno z DIN 1045, C 16/20, XO, debelina ustrezno s širino cevnega jarka oz. izkopom, z odlaganjem vzdolž jarka.
13.05.0150
 
80 m³
....................
....................

 
Zamenjava tal vgradnja in utrditev v cevnih jarkih, širina jarkov kakor izkop, višina vgradnje od zgornjega roba polnilnega materiala do spodnjega roba gramozne nosilne plasti, z materiali, ki jih dobavi izvajalec: proti zmrzali odporen gramoz, ki ga je mogoče utrjevati in ne veže 0/32 do 0/56 mm, vse velikosti zrnatosti, sortirano.
13.05.0160
 
20 m³
....................
....................

 
Gramozna nosilna plast v cevni jarek vdelati po načrtu in utrditi, iz mešanice proda, peska in peska drobljenca, zrnatost 0/32 mm do 0/56 mm, debelina plasti 50 do 60 cm, odporno proti zmrzali, z možnostjo utrditve, ne veže, vse velikosti zrnatosti, sortirano.

13.05 Zaščitne cevi in kabelska kanalizacija  

vodov za obarjanje
     ....................

13 POSTAJA ZA OBARJANJE FOSFORJA
     ....................
14
JAŠEK PLAVAJOČEGA BLATA
14.01
Zemeljska dela
14.01.0010
 
5 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje, transport in odlaganje ob rob odkopa, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 0,2 km, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odlaganja.
14.01.0020
 
50 m²
....................
....................

 
Nasip odložene površinske zemlje, debelina nasipa povprečno 10 cm.
14.01.0030
 
50 m²
....................
....................

 
Sejanje trave, s travno mešanico za vse lege, v enem delovnem koraku, vključno s frezanjem povrhnjice pred sejanjem, pomanjkljiva mesta dosejati, plevel odstraniti, zalivanje trate 5 krat pred in po vzniku semen, količina semen 20 g/m2, površine deloma z naklonom do 1:1, obračun dejanskih dolžin in širin.

14.01 Zemeljska dela
     ....................
14.02
Zemeljska dela
14.02.0010
 
50 m³
....................
....................

 
Zemljino za gradbiščne jame, pobočje, izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati, izkop deponirati ob strani na zemljišču čistilne naprave, globina izkopa do 4 m, ugotavljanje količin po izmeri na mestu odkopa. Razred tal – lahek do težek izkop.
14.02.0020
 
1 m³
....................
....................

 
Dodatek za izkop gradbiščne jame za izkop težke skale.
14.02.0030
 
10 m²
....................
....................

 
Utrditev temena temeljenja, v gradbiščnih jamah, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2,
14.02.0040
 
10 m²
....................
....................

 
Geotekstili, za filter plast/ločilno plast, folije spajati po predpisih proizvajalca, obračuna se pokrita površina.
14.02.0050
 
3 m³
....................
....................

 
Dobaviti plast posteljice za gradbiščne jame, vdelati po plasteh in utrditi, pod podložnim betonom, max odklon od načrtovane višine +2/-2 cm, modul spremembe oblike/deformacije min EV2 45 MN/m2, mešanice proda, peska in peska drobljenca, zrnatost 0/56.
14.02.0060
 
35 m³
....................
....................

 
Zgradbo ustrezno s profilom zasuti, vdelati v plasteh višine max 30 cm in utrditi, z materiali, mešanico proda, peska in peska drobljenca, ki jih dobavi izvajalec.
14.02.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Statični obremenilni preizkus nosilnosti  na plasti posteljice, vračunati je treba vse stroške za pravilno izvedbo in vrednotenje preizkusa vključno s protiutežjo.


14.02 Zemeljska dela
     ....................
14.03
Odvajanje podtalnice iz gradbene jame

Odvajanje podtalnice iz gradbene jame znotraj gradbenih jam od dna izkopa,  tla glej priložena ocena zemljišča.

14.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Znižanje podtalnice po izbiri izvajalca z odprtim odvajanjem podtalnice znotraj gradbene jame, od dna temelja, izdelati in ustrezno z napredkom gradnje odstraniti, sestava tal po oceni zemljišča, mere površine, ki jo je treba ohranjati suho, v m pribl. 4 x 4 m, za gradbiščno jamo jaška plavajočega blata, želeno znižanje do 1 m pod dnom gradbene jame, odvodni vod do sprejemnika se plača posebej.

14.03.0020
 
10 m
....................
....................

 
Ponikalni vod znotraj gradbiščnih jam s priključkom na poglobitev za črpanje prestrežene vode, izdelati, DN150, vključno s potrebnim izkopom zemljine, globina jarka nad 0,3 do 0,5m, širina dna nad 0,4 do 0,5m.
14.03.0030
 
100 m
....................
....................

 
Odvod do sprejemnika, vklj. z vsemi armaturami, fazonskimi kosi, po izbiri izvajalca, DN 150, vgradnja in demontaža s priključkom na naprave za transport vode v poglobitvah jaškov.
14.03.0040
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Obratovanje naprave za odvajanje podtalnice iz gradbene jame z vsemi napravami za transport vode za gradbeni element jašek plavajočega blata, obratovanje naprav do končanja gradbenih del.
14.03.0050
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Nadzor in vzdrževanje naprav za zniževanje podtalnice, neodvisno od števila obratujočih napravh, neprekinjeno s potrebnim strokovnim osebjem, od začetka do konca pripravljenosti za obratovanje.

14.03 Odvajanje podtalnice iz gradbene jame
     ....................
14.04
Betonska dela, montažni jašek
14.04.0010
 
0,5 m³
....................
....................

 
Podložni beton C8/10 standard EN 206-1, debelina 10 cm, podlaga vodoravna.
14.04.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Jašek iz betonskih/armiranobetonskih montažnih delov, okrogel DN 2000, standard EN 1917, skladno z DIN V 4034-1, tip 1, z dnom jaška, obroči jaška/cevjo jaška, povezava gradbenih elementov s tesnilnimi obroči iz elastomerov, standard EN 681-1 in skladno z DIN 4060 kot kompresijsko tesnjenje, tesnilni obroči tovarniško trdno vgrajeni, enakomeren prenos obremenitve z obročem za prenos obremenitve, ki je vključen v dobavo, priključek za gibljivo priključitev odtoka z objemko, odtok za cevi iz duktilnega litega železa, DN 150, svetla globina jaška – spodnji rob pokrivne plošče do zgornjega roba dna cevnega jaška 2,20 m. Tovarniška vgradnja ozemljitve kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz ognjeno cinkanega jekla, Rd 10, povezati z armaturo talne plošče, vgradnja vodoravna in navpična, vračunati razcepe.
14.04.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Prehodna plošča z objemko (UEP-M), po standardu EN 1917 in skladno z DIN V 4034-1, DN 2000, višina 250 mm, vstopna odprtina DN 1000 mm, povezava gradbenih elementov s tesnilnimi obroči iz elastomerov, standard EN 681-1 in skladno z DIN 4060 kot kompresijsko tesnjenje, tesnilni obroči tovarniško trdno vgrajeni, enakomeren prenos obremenitve z obročem za prenos obremenitve, ki je vključen v dobavo.
14.04.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Konus jaška z objemko (SH-M) standard EN 1917, skladno z DIN V 4034-1, tip 1, DN 1000/DN 625, višina 600 mm, povezava gradbenih elementov s tesnilnimi obroči iz elastomerov, standard EN 681-1 in skladno z DIN 4060 kot kompresijsko tesnjenje, tesnilni obroči tovarniško trdno vgrajeni, enakomeren prenos obremenitve z obročem za prenos obremenitve, ki je vključen v dobavo.
14.04.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov jaška za jašek standard EN 1917 in skladno z DIN V 4034-1 za konus jaška DN 625, razred D 400 standard EN 124 in skladno z DIN 1229, pokrov okrogel iz litega železa s tovarniško izdelanim betonskim polnilom, 

z dušilnim vložkom, brez odprtin za zračenje, okvir skladno z DIN 19584, okrogel iz litega železa, postaviti pravilno visoko v malto MG III.
14.04.0060
 
1 m³
....................
....................

 
Profiliran beton v stavbi čistilne naprave, profiliran, iz betona C 20725 standard EN 206-1, skladno z DIN 1045-2, vklj. z 2 cm debelim estrihom na površini, sveže v sveže položiti, estrih zgladiti.
14.04.0070
 
10 kos
....................
....................

 
Alu/PE vstopni klin š = 33 cm, aluminijevo jedro s PE ovojem za pregibanje, vklj. s pokrivnimi rozetami, protizdrsna pohodna površina, zaobljeni vogali.
14.04.0080
 
2 kos
....................
....................

 
Centrirno vrtanje v steni jaška iz armiranobetonskih montažnih delov, vodoravno, premer vrtanja nad 200 do 250 mm, globina vrtanja do 20 cm, vklj. z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.
14.04.0090
 
10 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz nerjavnega jekla, Rd 10, št. materiala 1.4571, v obstoj. položiti v obstoj. gradbeno jamo.
14.04.0100
 
2 kos
....................
....................

 
Priključek s privito križno sponko 70x70 mm, za priključitev v beton za temeljno ozemljitev, jedro vodila št. materiala 1.4571, s pocinkanim navojnim zatičem M12, kontaktna plošča Du 72 mm V4A, opažna plošča iz PE.
Proizvod Hauff-Technik, HEA-PM12 ali enakovredno. 

14.04.0110
 
2 kos
....................
....................

 
Križna sponka cela iz materiala št. 1.4571,  varna pred zasukom. 

Proizvod: Hauff Technik, Z-KG-D-M12 ali enakovredno
14.04.0120
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Preizkus tesnosti zgradbe/objekta, vklj. s testnim polnjenjem, vklj. s tesnjenjem vseh odprtin. Plača se samo enkratno polnjenje. Dobava in odčrpavanje vode za preizkus je zadeva izvajalca. Celotna prostornina pribl. 7 m3.

 14.04.0130
 
  komplet
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava poročila preizkusa tesnosti, izvedba s strani pooblaščene institucije. Dokazilo o pooblastilu institucije je treba predložiti pred izvedbo betonskih in armiranobetonskih del.

14.04 Betonska dela, montažni jašek
     ....................

14 JAŠEK PLAVAJOČEGA BLATA
     ....................
15
SKLADIŠČE – MONTAŽNA GARAŽA
15.01
Zemeljska dela
15.01.0010
 
20 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje, odvoz in odlaganje na rob odkopa, odstranjena debelina povprečno 20 cm, transportna pot do 0,2 km, ugotavljanje količin po izmeri na mestu odvzema.
15.01.0020
 
10 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, transport in odlaganje, transportna pot do 0,2 km, debelina nanosa povprečno 10 cm, ugotavljanje količin po izmeri na mestu nanosa.
15.01.0030
 
35 m³
....................
....................

 
Tla za pasovni temelj, razredi tal 3 do 5 skladno z SIST EN 1997, EVROKOD 7, po odkopu povrhnjice izkopati ustrezno s profilom, naložiti, transportirati in odložiti, globina izkopa do 1,25 m, transportna pot do 0,2 km.
15.01.0040
 
30 m³
....................
....................

 
Prostor okoli zgradbe zapolniti postopoma po plasteh po 30 cm ustrezno s profilom, vklj. z utrjevanjem materialov, z materiali, ki jih dobavi izvajalec, mešanica proda, peska in peska drobljenca.

15.01 Zemeljska dela
     ....................
15.02
Betonska in armirano betonska dela
15.02.0010
 
1 m³
....................
....................

 
Sveži beton zasutja, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 standard EN 206-1.
15.02.0020
 
8 m³
....................
....................

 
Sveži beton, pasovni temelj za montažno garažo, zgornja površina betona vodoravna, kot nearmiran beton, normalni beton C12/15 standard EN 206-1, širina 50 cm.
15.02.0030
 
35 m²
....................
....................

 
Opaž pasovnih temeljev, vključno z odlaganjem.

15.02.0040
 
50 m
....................
....................

 
Ozemljitev kot krožno ozemljilo, standard EN 50164-2, vod iz nerjavnega jekla, Rd 10, št. materiala 1.4571, v obstoj. položiti v obstoj. gradbeno jamo.
15.02.0050
 
4 kos
....................
....................

 
Priključek s privito križno sponko 70x70 mm, za priključitev v beton za temeljno ozemljitev, jedro vodila št. materiala 1.4571, s pocinkanim navojnim zatičem M12, kontaktna plošča Du 72 mm V4A, opažna plošča iz PE.
Proizvod Hauff-Technik, HEA-PM12 ali enakovredno. 

15.02.0060
 
4 kos
....................
....................

 
Križna sponka cela iz materiala št. 1.4571,  varna pred zasukom. 

Proizvod: Hauff Technik, Z-KG-D-M12 ali enakovredno

15.02. Betonska in armirano betonska dela
     ....................
15.03
Montažna garaža
15.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Dvojna garaža kot montažna garaža, izmere D x Š x V = 6,50 x 5,96 x 2,96 m, izmera odprtine vrat za vozila Š x V = 2,47 x 2,42 m, konstrukcija iz armiranega betona C 35/45 z zaprtim dnom, vse mere minimalne končne mere, toleranca za izmere +0/+3; Montažna garaža,ki jo je mogoče kadarkoli postaviti na drugem kraju. 

Tla garaže zglajena in prosto nosilna, izvedba strehe, masivna z atiko, nagnjena nazaj s padcem proti zadnji steni, obloga strehe, odtok s strehe z lovilnikom listja, padna cev iz umetne mase znotraj na stranski ali zadnji steni do izven montažne garaže. 

Prezračevanje s prezračevalnimi špranjami na območju vrat ter prezračevalne odprtine na stranski in zadnji steni. 

Vključno z 2 kos tiho tekočih jeklenih dvižnih vrat z zareznim profilom, zaščitena proti rji, pocinkana, s premazom iz umetne mase, 2-točkovno varnostno zaklepanje, profili okvirja s peno zapolnjeni, ključavnica s profilnim cilindrom, ki je ni mogoče prevrtati, in s 3 ključi. 

Brizgan omet, ojačan z vlakni, ki odbija dež, bele barve ali enakovredno. 

Enotna cena vključno s transportom do mesta postavitve in premik montažne garaže na temelje, ki jih naredi izvajalec.
Načrti temeljev in tipski načrti (3-krat) se naročniku dajo na voljo že vnaprej.

15.03 Montažna garaža
     ....................

15 SKLADIŠČE – MONTAŽNA GARAŽA
     ....................

16
ZUNANJA UREDITEV
16.01
Zunanja ureditev
16.01.0010
 
150 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje, transport in odlaganje ob rob odkopa, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 0,2 km, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odlaganja.
16.01.0020
 
2.850 m³
....................
....................

 
Površinski odkop plodne zemlje, nalaganje in transport, raztovarjanje, debelina odkopa povprečno 20 cm, transportna pot do 10 km, transport po javnih cestah, ugotavljanje količine po izmeri na mestu odkopa.
16.01.0030
 
1.500 m²
....................
....................

 
Nasip odložene površinske zemlje, debelina nasipa povprečno 10 cm.
16.01.0040
 
1.500 m²
....................
....................

 
Sejanje trave, s travno mešanico za vse lege, v enem delovnem koraku, vključno s frezanjem povrhnjice pred sejanjem, pomanjkljiva mesta dosejati, plevel odstraniti, zalivanje trate 5 krat pred in po vzniku semen, količina semen 20 g/m2, površine deloma z naklonom do 1:1, obračun dejanskih dolžin in širin.
16.01.0050
 
15 m³
....................
....................

 
Rušenje nearmiranega/malo armiranega betona, npr. obrobe, mali kabelski jaški, betonske plošče itd., debelina nad 20 do 25 cm, popolna odstranitev, ročno ali strojno rušenje, Materiali rušenja preidejo v last izvajalca in jih mora odstraniti, stroške odstranjevanja je treba vračunati, izvedba deloma po posameznih površinah.
16.01.0060
 
550 m
....................
....................

 
Robniki iz naravnega kamna/betonski, iz montažnih betonskih delov Š/V = 8–12/30 cm, betonska posteljica B15 debelina do 20 cm, vklj. s hrbtno oporo, pobrati in odstraniti, vračunati stroške odstranjevanja, izvedba po posameznih dolžinah.
16.01.0070
 
30 m²
....................
....................

 
Plošče/tlakovce pobrati vključno s posteljico, na pločnikih in obrobah zgradb, D/Š do 30/30 cm, na posameznih površinah, betonski tlakovci/betonske plošče, položene v pesek, fuge polnjene s peskom/peskom drobljencem, vse materiale naložiti in odstraniti, vračunati stroške odstranjevanja.
16.01.0080
 
5 kos
....................
....................

 
Cestni odtok iz betonskih montažnih delov vključno z nastavkom iz litega železa, pobrati in odstraniti, vračunati stroške odstranjevanja.
16.01.0090
 
380 m
....................
....................

 
Demontaža ograje z žično mrežo, vklj. s stebrički in vhodnimi vrati, višina ograje do 2,50 m, vklj. z oporami, postavke kot okrogle cevi iz kovine, vklj. s podiranjem betonskih temeljev, globina do 1,0 m, material preide v last izvajalca in ga mora odstraniti, vračunati stroške odstranitve.
16.01.0100
 
15 m
....................
....................

 
Rušenje/demontaža odvodnega žleba iz nearmiranega betona, vtočno rešeto iz litega železa, v okviru delnega rušenja, strojno ali ročno, ločevanje rušenih materialov, nakladanje, transport, do skladišča/deponije po izbiri izvajalca,stroške odstranitve je treba vračunati. 

16.01.0110
 
1.200 m²
....................
....................

 
Odkop utrditve z vsebnostjo bitumna, debelina utrditve nad 10 do 20 cm, odkopane materiale naložiti in odstraniti, vračunati stroške odstranjevanja, rezanje ali izdelava robov se plača posebej.
16.01.0120
 
100 m
....................
....................

 
Rezanje zgornjega asfaltnega ustroja, debelina utrditve nad 10 do 20 cm, izvedba z rezalnikom za fuge, globina do 60 mm, preostalo debelino ločiti po izbiri izvajalca.
16.01.0130
 
3.500 m³
....................
....................

 
Zemljino za zgradbo ceste, ki je odporna proti zmrzali izkopati ustrezno s profilom, naložiti in odpeljati, vračunati stroške deponije, odkopan material plasti, odporne proti zmrzali, z zemljo pod njo, razred tal 3 do 5 skladno z SIST EN 1997, EVROKOD 7, globina izkopa do 0,75 m, transportna pot do 20 km, ugotavljanje količin po izmeri profilih odkopa.
16.01.0140
 
650 m³
....................
....................

 
Zaščitna plast proti zmrzali, v prometnih površinah čistilne naprave, stopnja utrditve DPr min 103 %, iz mešanice gramoza, peska in peska drobljenca, zrnatost 0/56, debelina plasti 52 cm, delež zrnja pod 0,063 mm max 5 %, obračuna se po profilih odkopa, rob z naklonom 1 : 1,5, obračuna se za to plast zahtevana širina do sredine izdelanega roba.
16.01.0150
 
10 m³
....................
....................

 
Zaščitna plast proti zmrzali, v pločnikih, stopnja utrditve min DPr 1,03, iz mešanice gramoza, peska in peska drobljenca, zrnatost 0/56, debelina plasti 30 cm, delež zrnja pod 0,063 mm max 5 %, obračuna se po profilih odkopa.
16.01.0160
 
100 m
....................
....................

 
Izdelava fuge pri izdelavi bituminoznih plasti, bituminozni dilatacijski trak (TOK trak ali enakovreden) s predhodnim premazom, širina fug 10 mm, globina fug 40 mm.
16.01.0170
 
100 m
....................
....................

 
Hladno rezkanje bituminoznega vrhnjega sloja na robovih jarkov na voziščih iz asfaltnega betona, v pasovih za priključitev vrhnjih slojev, širina 10 cm, globina v cm do 4,0, robove navpično obrobiti in po vgradnji dodelati,  površine očistiti, nepritrjene plasti odstraniti. Odstraniti materiale, ki pri tem nastajajo.
16.01.0180
 
14 kos
....................
....................

 
Prilagoditi pokrov hidranta/zasuna, v voziščih, postavljati nižje ali višje, izvedba z betonom B 15 vklj. z opažem, polaganje v cementno malto, sprememba višine nad 5 do 10 cm.
16.01.0190
 
6 kos
....................
....................

 
Prilagoditev pokrova jaška, v voziščih, postavljati nižje ali višje, izvedba z betonom B 15 vklj. z opažem, polaganje v cementno malto, sprememba višine nad 5 do 10 cm.
16.01.0200
 
1.900 m²
....................
....................

 
Asfaltna nosilna plast, vrsta mešanice C, zrnatost 0722 v prometnih površinah čistilne naprave, vezivo bitumen za gradnjo cest 70/100 standard EN 12591, debelina plasti 14 cm.
16.01.0210
 
1.900 m²
....................
....................

 
Krovna plast asfaltnega betona, vroče polaganje, mešanica, zrnatost 0/8, debelina plasti 4 cm, vezivo bitumen za gradnjo cest 70/100 standard EN 12591, v voziščih.
16.01.0220
 
1.900 m²
....................
....................

 
Razpršiti bituminozno vezno sredstvo, 0,2kg/m2, po celotni površini, na bituminoznih površinah, emulzija bitumna z vsebnostjo topila kot lepilo.
16.01.0230
 
1.900 m²
....................
....................

 
Krovna plast iz asfaltnega betona obdelati z lomljencem, zrnatost 2/5, količina razsipa 2 do 3 kg/m2, v podlago valjati z gladkim valjem, ohlajeno krovno plast pomesti, nepritrjene dele odstraniti.
16.01.0240
 
20 m
....................
....................

 
Dodatek za priključek asfaltnih nosilnih in krovnih plasti na pasovne temelje in tirnice, posamezna dolžina do 8 m.
16.01.0250
 
20 m
....................
....................

 
Dodatek za priključek asfaltnih nosilnih in krovnih plasti na odvodno žlebino, posamezna dolžina do 15 m.

16.01.0260
 
45 m²
....................
....................

 
Dodatek za vgradnjo asfaltnih nosilnih in krovnih plasti, ročno, v utesnjenih razmerah, izvedba posameznih poršin do 8 m², vklj. z vnosom, utrditvijo in obdelavo površine.
16.01.0270
 
850 m²
....................
....................

 
Krovna plast tlaka, iz tlakovcev iz betona skladno DIN 18501, posneti, mere D/Š 250/2550 mm, višina 60 do 80 mm, v pločnikih in ogradah zgradb, posteljica iz mešanice peska drobljenca in peska, zrnatost 0/5, debelina 3 do 5 cm, polaganje z ozkimi fugami, robovi posneti, barva po izbiri naročnika, v pasovih in površinah, fugiranje tlakovcev z zalivanjem s fugirnim peskom, vklj. s potrebnimi robniki in zaključki, vklj. priključitev na krivine in poševnine na območju zgradb.

16.01.0280
 
250 m
....................
....................

 
Robniki iz betonskih gotovih delov 8/30 cm, betonska posteljica C 12/15, standard EN 206-1, skladno z DIN 1045-2, debelina 20 cm, vklj. s hrbtno oporo, dobaviti in položiti z ozkimi fugami, izvedba po posameznih dolžinah.
16.01.0290
 
550 m
....................
....................

 
Betonski robnik, skladno z DIN 483, nizek robnik, 12/30, polaganje s posteljico in hrbtno oporo, posteljica in hrbtna opora skladno z DIN 18318 iz betona C 12/15 standard EN 206-1, debelina posteljice v cm min 15 cm, robnike položiti z ozkimi fugami.
16.01.0300
 
60 m
....................
....................

 
Betonski robnik za ovinek, DIN 483, oblika T, 12/30 cm, polaganje v posteljico in hrbtno oporo, posteljica in hrbtna opora skladno z DIN 18318 iz betona C 12/15 standard EN 206-1, debelina posteljice v cm min 15 cm robnike položiti z ozkimi fugami.
16.01.0310
 
15 m²
....................
....................

 
Betonske travne plošče, mere 40/60 cm, debelina 10 cm, delež površine travnih komor 50 %, posteljica iz peska, debelina 5 cm, širina fug 30 mm, fuge zapolniti z mešanico posteljice in povrhnjice, v razmerju 50:50, dobava povrhnjice, polaganje na obstoječih in novo zgrajenih zgradbah, kot površine in pasovi, širina pasov do 1,50 m, vklj. z zaključki na ukrivljenih in poševnih stenah, radij ukrivljenosti nad 5 do 12 m.

16.01.0320
 
15 m
....................
....................

 
Odvodna žlebina iz betonskih zidakov kot robnik z žlebom, plošča za žleb velikost D/Š pribl. 333/400 m, kot kanaleta, betonska posteljica C 12/15 standard EN 206-1, debelina 20 cm, stično polaganje.
16.01.0330
 
10 kos
....................
....................

 
Betonske cevi s špičastimi objemkami (Spitzmuffenrohr) kot temelji za osvetlitev,dobaviti in ustrezno z navodilom gradbenega nadzora položiti na beton C 12/15 DIN EN 206-1/DIN1045-2, pred polaganjem se v ceveh naredi odprtina za dovod kablov s premerom 150 mm, vračunati je treba zemeljska, betonska dela in dela odkopa, cevi DN 300, dolžina 1,0 m.
16.01.0340
 
380 m
....................
....................

 
Ograja s pleteno žico, dolžina posameznega polja 2,5 m, posamični temelji iz betona C 12/15 standard EN 206-1, premer do 50 cm, globina do 100 cm, vključno z izkopom, razred tal 3 do 5 skladno z SIST EN 1997, EVROKOD 7, odvečno zemljo vgraditi na gradbišču, stebrički iz okroglih jeklenih cevi S 235, premer/debelina sten 60/1,5 mm, z dvostranskim nosilcem za bodečo žico iz T-jekla višine 50 cm pritrjeno na vrhu stebrička, celotna dolžina stebrička 250 cm, globina temeljenja 50 cm, 3 napenjalne žice s prevleko iz umetne mase, standard EN 10218-2, debelina 3,8 mm, z žico, prevlečeno z umetno maso, standard EN 10218-2, debeline 2,2/1,6 mm, vklj. z napenjalci za žico, štirikotnim pletenjem žice standard EN 10223-6, 50/2,8, zaključek pletenja z jekleno palico, debelina 5 mm, zgornjo in spodnjo napenjalno žico vpeljati v zanke, srednje napenjalne žice vpeljati skozi vsako zanko, pritrditi na stebričkih, z žico standard EN10218-2, debeline 2/1,6 mm, v razmaku 30 cm, razmak od tal 3 cm, višina napenjanja 2,0 m, bodeča žica, standard EN 10218-2, z oblogo iz umetne mase, debelina 2,8/1,8 mm, s štirimi bodicami, razmak med bodicami 10 cm, pritrditi na T-jeklu na stebričku, z vezno žico standard EN 10218-2, debeline 1,8 mm, dvovrstno, celotna dolžina ograje 

izdelati v zeleni barvi RAL 6005, drobni deli iz nerjavnega jekla ali aluminija.

16.01.0350
 
10 kos
....................
....................

 
Dodatek za izdelavo vogalnih oz. zaključnih stebričkov, ustrezno z zgoraj opisano ograjo, iz jeklenih okroglih cevi S 235, premer/debelina stene v mm 60/1,5, z oporniki za ograjo pod kotom 45 stopinj, vklj. s pritrditvijo opornikov s sistemskimi pritrditvenimi elementi, v posamičnem betonskem temelju C 12/15 standard EN 206-1, skladno z DIN 1045-2, vklj. z izkopom, razred tal 3 do 5 skladno z SIST EN 1997, EVROKOD 7, odvečno zemljo vgraditi na gradbišču, barva zelena RAL 6005, drobni deli iz nerjavnega jekla ali aluminija.

16.01.0360
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za vrtljiva vrata v zgoraj opisani ograji, širina prehoda 1,20 m, višina vrat 2,50 m, vklj. z žagasto letvijo (zaščita proti preplezanju) višine 32 mm zgoraj, smer odpiranja navznoter, okvir vrat iz varjenega štirikotnega cevnega profila, mere vertikalnih palic 40/40 mm, horizontalnih palic 60/40 mm, debelina stene 2 mm, razmak jeder vertikalno privarjenih mrežnih palic 150 mm, podboj za vrata iz štirikotne jeklene cevi 15/15 cm, podboj na zgornji strani zapreti z aluminijasto kapo, vklj. z vrtanjem za tečaje in zavito pločevino za ključavnico vrat, vgradnja podboja v temelje iz svežega betona globina do 100 cm, priključitev ograje na podboj vrat z univerzalnimi priključnimi letvami iz jekla premer 8 mm, privarjeno.

Zapiralo: s profilno cilindrsko ključavnico, blokiranje krila vrat z zatičem v odprtem in zaprtem položaju z blokom za fiksiranje,

Korozijska zaščita:

Vsi jekleni deli morajo biti dobavljeni tako, da so po izdelavi znotraj in zunaj visoko kakovostno in v celoti ognjeno pocinkani in dodatno prevlečeni z umetno maso, prašno barvanje mora biti obstojno na svetlobi, ter odporno proti praskam in udarcem, v barvi zelenega maha RAL 6005, drobni deli iz aluminija in nerjavnega jekla, pritrditev v sveži beton C12/15, ustrezne višine, navpično in primerno za izhod v sili, vključno z izkopom v razredu tal 3 do 5 skladno z SIST EN 1997, EVROKOD 7, vklj. z betonskim in dodatnim delom, morebitne poškodbe cinka ali prevleke iz umetne mase je treba trajno popraviti z mrzlim cink sprejem oz. sprejem umetne mase. 

16.01.0370
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za vrtljiva vrata, dvokrilna, v zgoraj opisani ograji, širina prehoda 3,50 m, višina vrat 2,50 m, vklj. z žagasto letvijo (zaščita proti preplezanju) višine 32 mm zgoraj, smer odpiranja navznoter, okvir vrat iz varjenega štirikotnega cevnega profila, mere vertikalnih palic 40/40 mm, horizontalnih palic 60/40 mm, debelina stene 2 mm, razmak jeder vertikalno privarjenih mrežnih palic 150 mm, podboj za vrata iz štirikotne jeklene cevi 15/15 cm, podboj na zgornji strani zapreti z aluminijasto kapo, vklj. z vrtanjem za tečaje in zavito pločevino za ključavnico vrat, vgradnja podboja v temelje iz svežega betona globina do 100 cm, priključitev ograje na podboj vrat z univerzalnimi priključnimi letvami iz jekla premer 8 mm, privarjeno.

Zapiralo: s profilno cilindrsko ključavnico, blokiranje krila vrat z zatičem v odprtem in zaprtem položaju z blokom za fiksiranje,

Korozijska zaščita:

Vsi jekleni deli morajo biti dobavljeni tako, da so po izdelavi znotraj in zunaj visoko kakovostno in v celoti ognjeno pocinkani in dodatno prevlečeni z umetno maso, prašno barvanje mora biti obstojno na svetlobi, ter odporno proti praskam in udarcem, v barvi zelenega maha RAL 6005, drobni deli iz aluminija in nerjavnega jekla, pritrditev v sveži beton C12/15, ustrezne višine, navpično in primerno za izhod v sili, vključno z izkopom v razredu tal 3 do 5 skladno z SIST EN 1997, EVROKOD 7, vklj. z betonskim in dodatnim delom, morebitne poškodbe cinka ali prevleke iz umetne mase je treba trajno popraviti z mrzlim cink sprejem oz. sprejem umetne mase. 

16.01.0380
 
2 kos
....................
....................

 
Dodatek za postavko ograja z napeto žično ograjo za pritrditev na obstoječo ograjo, vključno z vsemi sredstvi za pritrditev in delom.

16.01 Zunanja ureditev
     ....................

16 ZUNANJA UREDITEV
     ....................
17
KANALI IN JAŠKI, NAPELJAVE, ZGRADBA KABLOV
17.01
Kanali in jaški
17.01.0010
 
2,000 m³
....................
....................

 
Zemljo iz jarkov in jaškov, razrahljati v skladu s profilom, podpiranje se obračuna ločeno, z oviro z dovodnimi in odvodnimi napeljavami ter kablom, stransko skladiščenje ni mogoče, izkop naložiti, odpeljati in deponirati. Pot transporta do 20 km, potrebno je vračunati eventualne pristojbine za deponiranje, globina izkopa do 5m, širina dna do 2 m, obračun v skladu s standardom EN 1610, kategorija tal 3 do 5 v skladu z DIN18300.
17.01.0020
 
50 m³
....................
....................

 
Zemljo iz jarkov in jaškov, razrahljati v skladu s profilom, podpiranje se obračuna ločeno, z oviro z dovodnimi in odvodnimi napeljavami ter kablom, stransko skladiščenje ni mogoče, izkop naložiti, odpeljati in deponirati. Pot transporta do 20 km, potrebno je vračunati eventualne pristojbine za deponiranje, globina izkopa do 5m, širina dna do 2 m, obračun v skladu s standardom EN 1610, kategorija tal 2 v skladu z DIN18300.
17.01.0030
 
150 m³
....................
....................

 
Zemljo iz jarkov in jaškov, razrahljati v skladu s profilom, podpiranje se obračuna ločeno, z oviro z dovodnimi in odvodnimi napeljavami ter kablom, stransko skladiščenje ni mogoče, izkop naložiti, odpeljati in deponirati. Pot transporta do 20 km, potrebno je vračunati eventualne pristojbine za deponiranje, globina izkopa do 5m, širina dna do 2 m, obračun v skladu s standardom EN 1610, kategorija tal 7 v skladu z DIN18300.
17.01.0040
 
200 m³
....................
....................

 
Ročni izkop, kot dodatek za premik zemlje. Izvedba do globine 2 m.
17.01.0050
 
4.500 m²
....................
....................

 
Podpore za jarke in jaške, po izbiri izvajalca, navpične, Globina podpore od 0 do 5m, Širina dna med oblogami do 2 m, Ponovna odstranitev podpore sten jarka.
17.01.0060
 
100 kosov
....................
....................

 
Križanje kablov, telekomunikacijski ali električni kabli ter elektroinštalacijske cevi položeni v zemljo, v obratovanju, zavarovati, vklj. s težavami pri zemeljskih delih in polaganju. Globina osi voda pod terenom do 1,25 m.
17.01.0070
 
50 kosov
....................
....................

 
Križanje cevovodov do DN 200, iz priključkov za oskrbo, v obratovanju, zavarovati, vklj. s težavami pri zemeljskih delih in polaganju. Globina osi voda pod terenom do 2,5 m
17.01.0080
 
15 kosov
....................
....................

 
Križanje cevovodov DN 250 do DN 500, iz priključkov za oskrbo, v obratovanju, zavarovati, vklj. s težavami pri zemeljskih delih in polaganju. Globina osi voda pod terenom do 2,5 m
17.01.0090
 
20 m
....................
....................

 
Vodovodna napeljava do DN 150 v jarku kanala, vzdolžno, v obratovanju, zavarovati, vklj. s ponovnim obdajanjem s peskom ca. 0,25 m3/m in težavami pri zemeljskih delih in polaganju. Izvedba po posebnem naročilu s strani naročnika. V tem primeru se ročni izkop ne obračunava. Izvedba po posameznih dolžinah do 10 m.
17.01.0100
 
20 m
....................
....................

 
Odvod odpadne vode do DN 150 v jarku kanala, vzdolžno, v obratovanju, zavarovati, vklj. s ponovnim obdajanjem s peskom ca. 0,25 m3/m in težavami pri zemeljskih delih in polaganju. Izvedba po posebnem naročilu s strani naročnika. V tem primeru se ročni izkop ne obračunava. Izvedba po posameznih dolžinah do 10 m.
17.01.0110
 
20 m
....................
....................

 
Odvod odpadne vode nad DN 300 do DN 500 v jarku kanala, vzdolžno, v obratovanju, zavarovati, vklj. s ponovnim obdajanjem s peskom ca. 0,25 m3/m in težavami pri zemeljskih delih in polaganju. Izvedba po posebnem naročilu s strani naročnika. V tem primeru se ročni izkop ne obračunava. Izvedba po posameznih dolžinah do 10 m.
17.01.0120
 
5 m³
....................
....................

 
Ovira v betonskih tleh, zrušiti, natovoriti, odpeljati do odlagališča naročnika in raztovoriti, pot transporta do 200 m.
17.01.0130
 
2000 h
....................
....................

 
Zajezitev vode za dela v kanalu, izvedba po izbiri izvajalca, znotraj jarkov kanala, zmogljivost črpanja do 10 l/s.
17.01.0140
 
250 m
....................
....................

 
Drenažni vod kot delna cedilna cev, iz PVC-ja v skladu z DIN4262-1, oblika R2, DN100, izdelava znotraj cevnih jarkov s priklopom na zbiralnik za črpanje vode, izvedba po posameznih dolžinah, vklj. z izkopom zemlje, globina jarka nad 30 do 50 cm, širina jarka nad 30 do 50 cm, Napolnitev jarka z gramozom 8/16 mm. Gramozni filter z vsestranskim oplaščenjem z geotekstilom. Transport in skladiščenje eventualnega izkopa zemlje v območju čistilne naprave.
17.01.0150
 
150 m³
....................
....................

 
Dobava in vgradnja granulatov za utrditev jarka, gramoz, zrnavost 45/56, in polaganje proge iz steklene koprene. Vgradnja pod ležišče cevi, vklj. z izkopom, odstranitvijo izkopanega materiala, potrebno je vračunati eventualne pristojbine za deponiranje, debelina sloja 30 cm.
17.01.0160
 
750 m³
....................
....................

 
Tla kot izmenjava zemlje vgradnja in utrditev glede na profil jarka, v jarek za cevovod, z zemljo, ki jo dobavi izvajalec in je odporna na zmrzal ter primerna za utrjevanje.
17.01.0170
 
860 m³
....................
....................

 
Polnilni material v območju napeljav, vgradnja in utrditev glede na profil jarka, z nevtralnim peskom ali drobirjem, ki ga dobavi naročnik, izvedba v skladu s standardom EN 1610 podlaga tipa 1.
17.01.0180
 
15 m³
....................
....................

 
Sveži beton in opaženje cevne podlage, kot nearmirani beton, normalni beton  C16/20 standard EN 206-1. izvedba v skladu z DIN 4033, slika 5.
17.01.0190
 
10 m³
....................
....................

 
Sveži beton za zapolnitev, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 v skladu s standardom EN206-1. vgradnja v jašek cevovoda, z odlaganjem vzdolž jarka. Izvedba po posebnem naročilu s strani naročnika.
17.01.0200
 
100 m
....................
....................

 
Izpraznitev kanala, do DN 250, potrebno je vračunati ves cevni material, odstranjevanje, kot dodatek k postavkam za izkop.
17.01.0210
 
50 m
....................
....................

 
Izpraznitev kanala, nad DN 250 do DN 500, potrebno je vračunati ves cevni material, odstranjevanje, kot dodatek k postavkam za izkop.
17.01.0220
 
60 m
....................
....................

 
Izpraznjen kanal zapolniti s hidravlično vezanim, tekočim polnilom, tlačna trdnost najmanj 5N/mm2, do vrha kanala, položiti vklj. z odprtinami za zračenje in polnjenje, kanal do DN 250.
17.01.0230
 
45 m
....................
....................

 
Izpraznjen kanal zapolniti s hidravlično vezanim, tekočim polnilom, tlačna trdnost najmanj 5N/mm2, do vrha kanala, položiti vklj. z odprtinami za zračenje in polnjenje, kanal nad DN 250 do DN 500.
17.01.0240
 
500 h
....................
....................

 
Začasno zaprta naprava, delujoča pod tlakom, za odvod umazane vode iz kanala, količina odvedene vode Qmax do 20 l/s.
17.01.0250
 
45 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN 1610 DN 100, iz duktilnega litega železa, cevi v skladu s standardom EN 598, cevni spoj z neizvlečno spojko v skladu z DIN 28603, vklj. s tesnilom, notranjo zaščito cevi z oblogo iz cementne malte in premazom iz epoksidne smole na notranji strani spojke in na vtičnem koncu na zunanji strani v skladu s standardom EN 598, zunanja zaščita cevi prevlečena s cinkom in zunanjo zaščito v skladu s standardom EN 598, polaganje v obstoječi podprti jarek.
17.01.0260
 
3 kosi
....................
....................

 
Priključni kos jaška iz duktilnega litega železa, v skladu s standardom EN 598 kot dodatek, spoj z neizvlečno spojko, vklj. s tesnilom, DN 100.
17.01.0270
 
3 kosi
....................
....................

 
Prirobna spojka (EU-kos) za odplake v skladu s standardom EN 598, kot dodatek k tlačnemu vodu iz duktilnega litega železa, prirobnica v skladu s standardom EN 1092-2, PN10, DN 100.
17.01.0280
 
3 kosi
....................
....................

 
Koleno z dvojno spojko za odplake v skladu s standardom EN 598, kot dodatek k tlačnemu vodu iz duktilnega litega železa, 11 do 30 stopinj, MMK kos, DN 100.
17.01.0290
 
6 kosov
....................
....................

 
Rezana cev na tlačnem vodu za odplake, iz duktilnega litega železa v skladu s standardom EN 598, DN 100.
17.01.0300
 
510 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN 1610 DN 150, iz duktilnega litega železa, cevi v skladu s standardom EN 598, cevni spoj z neizvlečno spojko v skladu z DIN 28603, vklj. s tesnilom, notranjo zaščito cevi z oblogo iz cementne malte in premazom iz epoksidne smole na notranji strani spojke in na vtičnem koncu na zunanji strani v skladu s standardom EN 598, zunanja zaščita cevi prevlečena s cinkom in zunanjo zaščito v skladu s standardom EN 598, polaganje v obstoječi podprti jarek.
17.01.0310
 
12 kosov
....................
....................

 
Priključni kos jaška iz duktilnega litega železa, v skladu s standardom EN 598 kot dodatek, spoj z neizvlečno spojko, vklj. s tesnilom, DN 150.
17.01.0320
 
12 kosov
....................
....................

 
Prirobna spojka (EU-kos) za odplake v skladu s standardom EN 598, kot dodatek k tlačnemu vodu iz duktilnega litega železa, prirobnica v skladu s standardom EN 1092-2, PN10, DN 150.
17.01.0330
 
30 kosov
....................
....................

 
Koleno z dvojno spojko za odplake v skladu s standardom EN 598, kot dodatek k tlačnemu vodu iz duktilnega litega železa, 11 do 30 stopinj, MMK kos, DN 100.
17.01.0340
 
18 kosov
....................
....................

 
Rezana cev na tlačnem vodu za odplake, iz duktilnega litega železa v skladu s standardom EN 598, DN 100.
17.01.0350
 
60 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN 1610 DN 300, iz duktilnega litega železa, cevi v skladu s standardom EN 598, cevni spoj z neizvlečno spojko v skladu z DIN 28603, vklj. s tesnilom, notranjo zaščito cevi z oblogo iz cementne malte in premazom iz epoksidne smole na notranji strani spojke in na vtičnem koncu na zunanji strani v skladu s standardom EN 598, zunanja zaščita cevi prevlečena s cinkom in zunanjo zaščito v skladu s standardom EN 598, polaganje v obstoječi podprti jarek.
17.01.0360
 
4 kosi
....................
....................

 
Prirobna spojka (EU-kos) za odplake v skladu s standardom EN 598, kot dodatek k tlačnemu vodu iz duktilnega litega železa, prirobnica v skladu s standardom EN 1092-2, PN10, DN 300.
17.01.0370
 
5 kosov
....................
....................

 
Koleno z dvojno spojko za odplake v skladu s standardom EN 598, kot dodatek k tlačnemu vodu iz duktilnega litega železa, 11 do 30 stopinj, MMK kos, DN 300.
17.01.0380
 
4 kosi
....................
....................

 
Rezana cev na tlačnem vodu za odplake, iz duktilnega litega železa v skladu s standardom EN 598, DN 100.
17.01.0390
 
20 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN 1610 DN 600, iz duktilnega litega železa, cevi v skladu s standardom EN 598, cevni spoj z neizvlečno spojko v skladu z DIN 28603, vklj. s tesnilom, notranjo zaščito cevi z oblogo iz cementne malte in premazom iz epoksidne smole na notranji strani spojke in na vtičnem koncu na zunanji strani v skladu s standardom EN 598, zunanja zaščita cevi prevlečena s cinkom in zunanjo zaščito v skladu s standardom EN 598, polaganje v obstoječi podprti jarek.
17.01.0400
 
4 kosi
....................
....................

 
Prirobna spojka (EU-kos) za odplake v skladu s standardom EN 598, kot dodatek k tlačnemu vodu iz duktilnega litega železa, prirobnica v skladu s standardom EN 1092-2, PN10, DN 600.
17.01.0410
 
2 kosa
....................
....................

 
Koleno z dvojno spojko za odplake v skladu s standardom EN 598, kot dodatek k tlačnemu vodu iz duktilnega litega železa, 11 do 30 stopinj, MMK kos, DN 600.
17.01.0420
 
4 kosi
....................
....................

 
Rezana cev na tlačnem vodu za odplake, iz duktilnega litega železa v skladu s standardom EN 598, DN 600.
17.01.0430
 
10 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN 1610 DN 700, iz duktilnega litega železa, cevi v skladu s standardom EN 598, cevni spoj z neizvlečno spojko v skladu z DIN 28603, vklj. s tesnilom, notranjo zaščito cevi z oblogo iz cementne malte in premazom iz epoksidne smole na notranji strani spojke in na vtičnem koncu na zunanji strani v skladu s standardom EN 598, zunanja zaščita cevi prevlečena s cinkom in zunanjo zaščito v skladu s standardom EN 598, polaganje v obstoječi podprti jarek.
17.01.0440
 
4 kosi
....................
....................

 
Prirobna spojka (EU-kos) za odplake v skladu s standardom EN 598, kot dodatek k tlačnemu vodu iz duktilnega litega železa, prirobnica v skladu s standardom EN 1092-2, PN10, DN 700.
17.01.0450
 
1 kos
....................
....................

 
Koleno z dvojno spojko za odplake v skladu s standardom EN 598, kot dodatek k tlačnemu vodu iz duktilnega litega železa, 11 do 30 stopinj, MMK kos, DN 700.
17.01.0460
 
4 kosi
....................
....................

 
Rezana cev na tlačnem vodu za odplake, iz duktilnega litega železa v skladu s standardom EN 598, DN 700.
17.01.0470
 
125 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN 1610 DN 800, iz duktilnega litega železa, cevi v skladu s standardom EN 598, cevni spoj z neizvlečno spojko v skladu z DIN 28603, vklj. s tesnilom, notranjo zaščito cevi z oblogo iz cementne malte in premazom iz epoksidne smole na notranji strani spojke in na vtičnem koncu na zunanji strani v skladu s standardom EN 598, zunanja zaščita cevi prevlečena s cinkom in zunanjo zaščito v skladu s standardom EN 598, polaganje v obstoječi podprti jarek.
17.01.0480
 
10 kosov
....................
....................

 
Prirobna spojka (EU-kos) za odplake v skladu s standardom EN 598, kot dodatek k tlačnemu vodu iz duktilnega litega železa, prirobnica v skladu s standardom EN 1092-2, PN10, DN 800.
17.01.0490
 
25 kosov
....................
....................

 
Koleno z dvojno spojko za odplake v skladu s standardom EN 598, kot dodatek k tlačnemu vodu iz duktilnega litega železa, 11 do 30 stopinj, MMK kos, DN 800.
17.01.0500
 
10 kosov
....................
....................

 
Rezana cev na tlačnem vodu za odplake, iz duktilnega litega železa v skladu s standardom EN 598, DN 800.
17.01.0510
 
45 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN 1610 DN 400, iz cevi iz armiranega betona v skladu s standardom EN 1916 in analogno DIN V 1201, krožni prerez brez podstavka z zodasto spojko, cevni spoj kot kompresijsko tesnilo iz elastomera z gosto zgradbo v skladu s standardom EN 681-1 in analogno DIN 4060, polaganje v obstoječi podprti jarek, globina jarka do 4 m.
17.01.0520
 
6 kosov
....................
....................

 
Betonski členasti kos kot dodatek, DN 400.
17.01.0530
 
3 kosi
....................
....................

 
Betonski prilegajoči se kos kot dodatek, DN 400.
17.01.0540
 
70 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN 1610 DN 500, iz cevi iz armiranega betona v skladu s standardom EN 1916 in analogno DIN V 1201, krožni prerez brez podstavka z zodasto spojko, cevni spoj kot kompresijsko tesnilo iz elastomera z gosto zgradbo v skladu s standardom EN 681-1 in analogno DIN 4060, polaganje v obstoječi podprti jarek, globina jarka do 5 m.
17.01.0550
 
4 kosi
....................
....................

 
Betonski členasti kos kot dodatek, DN 500.
17.01.0560
 
2 kosa
....................
....................

 
Betonski prilegajoči se kos kot dodatek, DN 500.
17.01.0570
 
25 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN 1610 iz kamnitih cevi  v skladu s standardom EN 295, DN150, vrhnja tlačna sila FN34, sistem spajanja cevi F, z neizvlečno spojko L, polaganje v obstoječi podprti jarek.
17.01.0580
 
10 kosov
....................
....................

 
Kamnito koleno kot dodatek, 15 do 30 stopinj, DN150.
17.01.0590
 
20 kosov
....................
....................

 
Delna kombinacij z betonom za cestni odtok z vzdolžnim nastavkom, brez prostora za blato, s pocinkanim vedrom, analogno DIN4052 - 1a-11-10b-D1, postaviti na betonsko ležišče B 15, minimalna debelina 15 cm, odtok priklopiti na napeljavo.
17.01.0600
 
20 kosov
....................
....................

 
Nastavek za odtok analogno z DIN4052, rešetke iz litega železa, okvir z ležiščem za vedro, razred C250 v skladu s standardom EN 124 in analogno DIN1229, mere D/Š 300/500mm, v obliki pulta, analogno DIN19594 - AC250 z vložkom, postaviti v cementno malto v pravilno višino.
17.01.0610
 
100 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN1610 iz PVC U cevi DN 100, analogno DIN19534-3 in/ali v skladu s standardom EN 1401-1, polaganje v obstoječi podprti jarek.
17.01.0620
 
25 kosov
....................
....................

 
Koleno KGB, analogno DIN19534-3 in/ali v skladu s standardom EN1401-1 iz PVC U kot dodatek, 15 do 90 stopinj, DN 100.
17.01.0630
 
3 kosi
....................
....................

 
Enojni odcep iz PVC U kot dodatek, 45 stopinj, DN100/100.
17.01.0640
 
150 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN1610 iz PVC U cevi DN 150, analogno DIN19534-3 in/ali v skladu s standardom EN 1401-1, polaganje v obstoječi podprti jarek.
17.01.0650
 
40 kosov
....................
....................

 
Koleno KGB, analogno DIN19534-3 in/ali v skladu s standardom EN1401-1 iz PVC U kot dodatek, 15 do 90 stopinj, DN 100.
17.01.0660
 
5 kosov
....................
....................

 
Enojni odcep iz PVC U kot dodatek, 45 stopinj, DN150/100.
17.01.0670
 
5 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN1610 iz PVC U cevi DN 250, analogno DIN19534-3 in/ali v skladu s standardom EN 1401-1, polaganje v obstoječi podprti jarek.
17.01.0680
 
2 kosa
....................
....................

 
Koleno KGB, analogno DIN19534-3  in/ali v skladu s standardom EN1401-1 iz PVC U kot dodatek, 15 do 90 stopinj, DN 250.
17.01.0690
 
80 m
....................
....................

 
Kanal za odpadno vodo v skladu s standardom EN1610 iz PVC U cevi DN 300, analogno DIN19534-3 in/ali v skladu s standardom EN 1401-1, polaganje v obstoječi podprti jarek.
17.01.0700
 
4 kosi
....................
....................

 
Koleno KGB, analogno DIN19534-3 in/ali v skladu s standardom EN1401-1 iz PVC U kot dodatek, 15 do 90 stopinj, DN 300.
17.01.0710
 
3 kosi
....................
....................

 
Koleno KGF, analogno DIN19534-3 in/ali v skladu s standardom EN1401-1 za kolenski priključek, kot dodatek, DN 300.
17.01.0720
 
810 m
....................
....................

 
Vizualni pregled odvoda odpadne vode, vsega cevnega materiala, izvedba po izbiri izvajalca, dokumentiranje rezultatov, dokumentacija se obračuna ločeno, premer cevi DN 100 do vključno DN 250.
17.01.0730
 
105 m
....................
....................

 
Vizualni pregled odvoda odpadne vode, vsega cevnega materiala, izvedba po izbiri izvajalca, dokumentiranje rezultatov, dokumentacija se obračuna ločeno, premer cevi DN 300 do vključno DN 400.
17.01.0740
 
225 m
....................
....................

 
Vizualni pregled odvoda odpadne vode, vsega cevnega materiala, izvedba po izbiri izvajalca, dokumentiranje rezultatov, dokumentacija se obračuna ločeno, premer cevi DN 500 do vključno DN 800.
17.01.0750
 
810 m
....................
....................

 
Preverjanje tesnosti v skladu s standardom EN1610 z zrakom, napeljave za odpadno vodo, vseh cevnih materialov, DN 100 do vključno DN 250, preverjanje po odsekih, preverjanje pred in po polnjenju, vključno z vsemi potrebnimi napravami, zatesnitvami, sidranjem in zapiranjem cevi.
17.01.0760
 
105 m
....................
....................

 
Preverjanje tesnosti v skladu s standardom EN1610 z zrakom, napeljave za odpadno vodo, vseh cevnih materialov, DN 300 do vključno DN 400, preverjanje po odsekih, preverjanje pred in po polnjenju, vključno z vsemi potrebnimi napravami, zatesnitvami, sidranjem in zapiranjem cevi.
17.01.0770
 
225 m
....................
....................

 
Preverjanje tesnosti v skladu s standardom EN1610 z zrakom, napeljave za odpadno vodo, vseh cevnih materialov, DN 500 do vključno DN 800, preverjanje po odsekih, preverjanje pred in po polnjenju, vključno z vsemi potrebnimi napravami, zatesnitvami, sidranjem in zapiranjem cevi.
17.01.0780
 
6 kosov
....................
....................

 
Jašek iz betonskih/armiranobetonskih montažnih delov analogno DIN 4034-1, okrogli, DN 1000, dno jaška, obroči jaška/cev jaška, eventualno prehodni obroč ali prehodna plošča, konus jaška, tesnilni obroči, spoj elementa s tesnilnimi obroči iz elastomera v skladu s standardom EN 681-1 in analogno DIN 4060 kot kompresijsko tesnilo, dvoramno železna vzpenjalna lestev z železnimi klini analogno DIN 1212, mere stopnice 250mm, za cevi do DN 500, svetla globina jaška nad 2,5 do 3 m.
17.01.0790
 
1 kos
....................
....................

 
Jašek iz betonskih/armiranobetonskih montažnih delov analogno DIN 4034-1, okrogli, DN 1500, dno jaška, obroči jaška/cev jaška, eventualno prehodni obroč ali prehodna plošča, konus jaška, tesnilni obroči, spoj elementa s tesnilnimi obroči iz elastomera v skladu s standardom EN 681-1 in analogno DIN 4060 kot kompresijsko tesnilo, dvoramno železna vzpenjalna lestev z železnimi klini analogno DIN 1212, mere stopnice 250mm, za cevi DN 800,
svetla globina jaška nad 2,5 do 3 m.
17.01.0800
 
7 kosov
....................
....................

 
Pokrov jaška v skladu s standardom EN 124 in analogno DIN 1229 razreda D400, okrogel pokrov iz litega železa z betonskim polnilom na kraju samem, z absorpcijskim vložkom, s prezračevalnimi odprtinami, analogno DIN 19584 - C1 D400, okrogel okvir iz litega železa z betonom 

z vložkom, ki se ne obrabi, vstaviti na pravilno višino v cementno malto.
17.01.0810
 
7 kosov
....................
....................

 
Lovilnik umazanije v lažji izvedbi iz pocinkanega jekla za pokrove jaškov DN 625.
17.01.0820
 
7 kosov
....................
....................

 
Preverjanje vodotesnosti v skladu z ATV varnostnim listom A 139 jaška kanala. Dobava vode in neškodljiva odstranitev.

17.01 Kanali in jaški
     ....................
17.02
Vodovodne napeljave
17.02.0010
 
800 m³
....................
....................

 
Zemlja iz jaškov za vodovodne napeljave, z oviro z dovodnimi in odvodnimi napeljavami, potrebno je vračunati zavarovanje jaška cevovoda analogno DIN 4124, širina izkopa do 1 m, odlaganje izkopa na strani, globina izkopa do 2m, zasipanje in utrditev, izrinjenje zemlje nad 50 do 60 %, izrinjeno zemljo natovoriti, transportirati in planirati, pot transporta do 20 km. Potrebno je vračunati eventualne pristojbine za deponiranje. Kategorije tal 3 do 5 v skladu z DIN18300.
17.02.0020
 
60 m³
....................
....................

 
Ročni izkop, kot dodatek za premik zemlje. Izvedba do globine 2 m.
17.02.0030
 
100 kosov
....................
....................

 
Križanje kablov, telekomunikacijski ali električni kabli ter elektroinštalacijske cevi položeni v zemljo, v obratovanju, zavarovati, vklj. s težavami pri zemeljskih delih in polaganju. Globina osi voda pod terenom do 1.25 m.
17.02.0040
 
35 kosov
....................
....................

 
Križanje cevovodov do DN 200, iz priključkov za oskrbo, v obratovanju, zavarovati, vklj. s težavami pri zemeljskih delih in polaganju. Globina osi voda pod terenom do 2,5 m
17.02.0050
 
15 kosov
....................
....................

 
Križanje cevovodov DN 250 do DN 500, iz priključkov za oskrbo, v obratovanju, zavarovati, vklj. s težavami pri zemeljskih delih in polaganju. Globina osi voda pod terenom do 2,5 m
17.02.0060
 
15 m
....................
....................

 
Odvod odpadne vode do DN 150 v jarku kanala, vzdolžno, v obratovanju, zavarovati, vklj. s ponovnim obdajanjem s peskom ca. 0.25 m3/m in težavami pri zemeljskih delih in polaganju. Izvedba po posebnem naročilu s strani naročnika. V tem primeru se ročni izkop ne obračunava. Izvedba po posameznih dolžinah do 10 m.
17.02.0070
 
25 m
....................
....................

 
Odvod odpadne vode nad DN 300 do DN 500 v jarku kanala, vzdolžno, v obratovanju, zavarovati, vklj. s ponovnim obdajanjem s peskom ca. 0.25 m3/m in težavami pri zemeljskih delih in polaganju. Izvedba po posebnem naročilu s strani naročnika. V tem primeru se ročni izkop ne obračunava. Izvedba po posameznih dolžinah do 10 m.
17.02.0080
 
5 m³
....................
....................

 
Ovira v betonskih tleh, zrušiti, natovoriti, odpeljati do odlagališča naročnika in raztovoriti, pot transporta do 200 m.
17.02.0090
 
750 h
....................
....................

 
Zajezitev vode za dela v kanalu, izvedba po izbiri izvajalca, znotraj jarkov kanala, zmogljivost črpanja do 10 l/s.
17.02.0100
 
100 m
....................
....................

 
Drenažni vod kot delna cedilna cev, iz PVC-ja v skladu z DIN4262-1, oblika R2, DN100, izdelava znotraj cevnih jarkov s priklopom na zbiralnik za črpanje vode, izvedba po posameznih dolžinah, vklj. z izkopom zemlje, globina jarka nad 30 do 50 cm, širina jarka nad 30 do 50 cm, Napolnitev jarka z gramozom 8/16 mm. Gramozni filter z vsestranskim oplaščenjem z geotekstilom. Transport in skladiščenje eventualnega izkopa zemlje v območju čistilne naprave.
17.02.0110
 
300 m³
....................
....................

 
Tla kot izmenjava zemlje vgradnja in utrditev glede na profil jarka, v jarek za cevovod, z zemljo, ki jo dobavi izvajalec in je odporna na zmrzal ter primerna za utrjevanje.
17.02.0120
 
300 m³
....................
....................

 
Polnilni material v območju napeljav, vgradnja in utrditev glede na profil jarka, z nevtralnim peskom, ki ga dobavi naročnik, debelina sloja ležišča: 15 cm, zatesnitev zasipa cevovoda 30 cm nad temenom cevi.
 17.02.0130
10 m³
..................
..................

 
Sveži beton opornika, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 v skladu s standardom EN206-1, izvedba v skladu z delovnim listom GW 310 DVGW  kot betonski sidrni blok za loke in fazonske kose, vklj. s potrebnim odlaganjem.
17.02.0140
 
5 m³
....................
....................

 
Sveži beton za zapolnitev, iz nearmiranega betona, normalni beton C12/15 v skladu s standardom EN206-1. vgradnja v jašek cevovoda, z odlaganjem v smeri jarka. Izvedba po posebnem naročilu s strani naročnika.

17.02.0150
 
450 m
....................
....................

 
Označitev cevnega voda z opozorilnim trakom za označevanje trase, z vstavljeno žico za določanje položaja, 40cm nad temenom cevi.
17.02.0160
 
45 kosov
....................
....................

 
Aluminijasti smerni količki, premer 48 mm, s sidri, plastično kapico, podnožje prevlečeno s katranom, betonski temelj 25/25 cm do 10 cm nad dnom, zgoraj poševno odrezan, vključno z betonskimi in zemeljskimi deli, dolžina stebra 2,50 m.
17.02.0170
 
25 kosov
....................
....................

 
Opozorilna tabla analogno DIN 4067 za zasun in kotne točke iz umetne mase z zamenljivimi številkami in praznimi polji, oznaka po navedbah naročnika, prazna polja pokrita, pritrditev na zgradbo ali steber z vijaki iz legiranega jekla.
17.02.0180
 
15 kosov
....................
....................

 
Opozorilna tabla analogno DIN 4067 za hidrante iz umetne mase z zamenljivimi številkami in praznimi polji, oznaka po navedbah naročnika, prazna polja pokrita, pritrditev na zgradbo ali steber z vijaki iz legiranega jekla.
17.02.0190
 
30 kosov
....................
....................

 
Obodne plošče iz armiranega betona, okrogle, za zaporni zasun.
17.02.0200
 
15 kosov
....................
....................

 
Obodne plošče iz armiranega betona, ovalne za podtalni hidrant.
17.02.0210
 
50 m
....................
....................

 
Izdelava obstoječih vodov, iz litega železa, jekla ali PVC-ja, vklj. z odstranjevanjem, kot dodatek izkopu jarka, do DN 200.
17.02.0220
 
150 m
....................
....................

 
Tlačna cev iz PVC U v skladu s standardom EN1452, za pitno vodo, zunanji premer 90mm, debelina stene 4,3mm, z neizvlečno spojko, polaganje na obstoječe ležišče v obstoječem jarku s podporniki in povezjem.
17.02.0230
 
15 kosov
....................
....................

 
Koleno iz PVC U analogno DIN 8063-1 iz cevi analogno DIN 8062, z neizvlečno spojko, MK-KS kosom, kot dodatek tlačnemu cevovodu iz PVC U, PN 10, zunanji premer 90mm.
17.02.0240
 
15 kosov
....................
....................

 
Koleno iz PVC U analogno DIN 8063-1 iz cevi analogno DIN 8062, z neizvlečno spojko, MMK-KS kosom, kot dodatek tlačnemu cevovodu iz PVC U, PN 10, zunanji premer 90mm.
17.02.0250
 
5 kosov
....................
....................

 
Koleno iz PVC U analogno DIN 8063-1 iz cevi analogno DIN 8062, z neizvlečno spojko, MQ-KS kosom, kot dodatek tlačnemu cevovodu iz PVC U, PN 10, zunanji premer 90mm.
17.02.0260
 
5 kosov
....................
....................

 
Koleno iz PVC U analogno DIN 8063-1 iz cevi analogno DIN 8062, z neizvlečno spojko, MMQ-KS kosom, kot dodatek tlačnemu cevovodu iz PVC U, PN 10, zunanji premer 90mm.
17.02.0270
 
5 kosov
....................
....................

 
Drsna spojka iz PVC U analogno DIN 8063-1, U-KS kos kot dodatek tlačnemu cevovodu iz PVC U, PN 10, zunanji premer 90 mm.
17.02.0280
 
1 kos
....................
....................

 
Dvojni prirobnični kos s prirobničnim opornikom iz PVC U brizgane litine v skladu s standardom EN 1452, za prirobnični spoj, PN 10, T-KF kos, kot dodatek DN80x80, 90x90.
17.02.0290
 
15 kosov
....................
....................

 
Prirobnična spojka iz PVC U brizgane litine v skladu s standardom EN1452, z neizvlečno spojko, PN 10, E-KS kos, kot dodatek tlačnemu cevovodu iz PVC U, DN 80, 90.
17.02.0300
 
3 kosi
....................
....................

 
Prirobnični kos iz PVC U brizgane litine v skladu s standardom EN1452, s koničastim koncem, PN 10, F-KS kos, kot dodatek tlačnemu cevovodu iz PVC U, DN 80, 90.
17.02.0310
 
15 kosov
....................
....................

 
Koleno za spojko s podstavkom iz duktilnega litega železa analogno DIN16451-2, EN-KS kos, kot dodatek tlačnim napeljavam iz PVC U, prirobnica v skladu s standardom EN1092-2, PN 10, DN 80x80, 90.
17.02.0320
 
300 m
....................
....................

 
Tlačna cev iz PVC U v skladu s standardom EN1452, za pitno vodo, PN10, zunanji premer 110mm, debelina stene 5,3mm, z neizvlečno spojko, polaganje na obstoječe ležišče v obstoječi jarek s podporniki in povezjem.
17.02.0330
 
30 kosov
....................
....................

 
Koleno iz PVC U analogno DIN 8063-1 z neizvlečno spojko, MK-KS kos, kot dodatek tlačnim napeljavam iz PVC U, PN 10, zunanji premer 110mm.
17.02.0340
 
30 kosov
....................
....................

 
Koleno iz PVC U analogno DIN 8063-1 z 2 neizvlečnima spojkama, MMK-KS kos, kot dodatek tlačnim napeljavam iz PVC U, PN 10, zunanji premer 110 mm.
17.02.0350
 
10 kosov
....................
....................

 
Koleno iz PVC U analogno DIN 8063-1 z neizvlečno spojko, MQ-KS kos, kot dodatek tlačnim napeljavam iz PVC U, PN 10, zunanji premer 110 mm.
17.02.0360
 
5 kosov
....................
....................

 
Drsna spojka iz PVC U analogno DIN8063-1, U-KS kos, kot dodatek tlačnim napeljavam iz PVC U, PN 10, zunanji premer 110 mm.
17.02.0370
 
15 kosov
....................
....................

 
Dvojna spojka z opornikom iz PVC U brizgane litine v skladu s standardom EN 1452, za neizvlečni spoj, PN 10, MMB-KS kos, kot dodatek tlačnim napeljavam iz PVC U, DN 100x100, 110x110.
17.02.0380
 
1 kos
....................
....................

 
Dvojni prirobnični kos s prirobničnim opornikom iz PVC U brizgane litine analogno DIN8063-12, za prirobnični spoj, PN10, T-KF kos, kot dodatek tlačnim napeljavam iz PVC U, DN 100x100, 110x110.
17.02.0390
 
15 kosov
....................
....................

 
Prirobnična spojka iz PVC U brizgane litine v skladu s standardom EN1452, z neizvlečno spojko, PN 10, E-KS kos, kot dodatek tlačnim napeljavam iz PVC U, DN 100, 110.
17.02.0400
 
3 kosi
....................
....................

 
Enojni prirobnični kos iz PVC U brizgane litine v skladu s standardom DIN8063-12, s koničastim koncem, PN10, F-KS kos, kot dodatek tlačnim napeljavam iz PVC U, DN 100, 110.
17.02.0410
 
15 kosov
....................
....................

 
Prirobnični prehodni kos, FFR kos, za pitno vodo v skladu s standardom EN545, kot dodatek prirobnici v skladu s standardom EN1092-2, PN10, DN100x80.
17.02.0420
 
15 kosov
....................
....................

 
Zaporni zasun analogno DIN 3352-4, mehko tesnjenje, z notranjim navojnim vretenom, iz litega železa GGG-50, primeren za ročno upravljanje, armatura z notranjo in zunanjo zaščito z oblogo iz umetne mase, PN10, DN 80, kot dodatek tlačnim napeljavam za pitno vodo, tehnični pogoji dobave analogno DIN 3230-4, položeno v zemljo, Globina polaganja nad 1,75 do 2,5m.
17.02.0430
 
30 kosov
....................
....................

 
Zaporni zasun analogno DIN 3352-4, mehko tesnjenje, z notranjim navojnim vretenom, iz litega železa GGG-50, primeren za ročno upravljanje, armatura z notranjo in zunanjo zaščito z oblogo iz umetne mase, PN10, DN 100, kot dodatek tlačnim napeljavam za pitno vodo, tehnični pogoji dobave analogno DIN 3230-4, položeno v zemljo, Globina polaganja nad 1,75 do 2,5m.
17.02.0440
 
15 kosov
....................
....................

 
Podtalni hidrant analogno DIN 3221, PN 16, izvedba AD, DN80, kot dodatek tlačni napeljavi za pitno vodo, tehnični pogoji dobave analogno DIN 3230-4, položeno v zemljo, pokritost cevi 1,5m,
17.02.0450
 
1 kos
....................
....................

 
Podtalni hidrant analogno DIN 3221, PN 16, izvedba AD, DN100, 

kot dodatek tlačni napeljavi za pitno vodo, tehnični pogoji dobave v skladu s standardom DIN3230-4, položeno v zemljo, pokritost cevi 1,5m,
17.02.0460
 
15 kosov
....................
....................

 
Vgradna garnitura za polaganje v zemljo, za zaporni zasun, DN 80, pokritost cevi 1,5m.
17.02.0470
 
30 kosov
....................
....................

 
Vgradna garnitura za polaganje v zemljo, za zaporni zasun, DN 100, pokritost cevi 1,5m.
17.02.0480
 
15 kosov
....................
....................

 
Vgradna garnitura za polaganje v zemljo, za podtalni hidrant, DN 80, pokritost cevi 1,5m.
17.02.0490
 
1 kos
....................
....................

 
Vgradna garnitura za polaganje v zemljo, za podtalni hidrant, DN 100, pokritost cevi 1,5m.

17.02.0500
 
45 kosov
....................
....................

 
Cestna kapa, vklj. z nosilno ploščo analogno DIN 19720, nazivna velikost 1, za vodno napeljavo analogno DIN4056 za zaporno armaturo, zaščita površine po izbiri izvajalca.
17.02.0510
 
15 kosov
....................
....................

 
Cestna kapa, vklj. z nosilno ploščo analogno DIN 19720, za vodno napeljavo v skladu s standardom DIN 4055 za podtalni hidrant DN 80, zaščita površine po izbiri izvajalca.
17.02.0520
 
1 kos
....................
....................

 
Cestna kapa, vklj. z nosilno ploščo analogno DIN 19720, za vodno napeljavo v skladu s standardom DIN 4055 za podtalni hidrant DN 100, zaščita površine po izbiri izvajalca.
17.02.0530
 
2 kosa
....................
....................

 
Dodatek za povezavo novih cevnih vodov v obstoječe. Ločevanje obstoječih cevnih vodov z dvema ločilnima rezoma in priprava ločenih delov za novo priključitev. Ustavitev prizadetega odseka, ponovni zagon po uspešni priključitvi. Povračilo stroškov glede na število povezav, neodvisno od dolžine cevnih vodov, ki jih je potrebno odstraniti. Zemeljska dela, zajezitev vode in vgradni deli se obračunajo ločeno.Obračun v skladu s premerom obstoječe napeljave, do vključno DN 150.
17.02.0540
 
150 m
....................
....................

 
Tlačni preizkus v skladu s standardom EN805 in analogno DIN 4279, kot predpreizkus, na tlačnih napeljavah za vodo, PN10, DN80, voda bo dodana in jo je potrebno odstraniti.
17.02.0550
 
300 m
....................
....................

 
Tlačni preizkus v skladu s standardom EN 805 in analogno DIN 4279, kot predpreizkus, na tlačnih napeljavah za vodo, PN10, DN100, voda bo dodana in jo je potrebno odstraniti.
17.02.0560
 
150 m
....................
....................

 
Tlačni preizkus v skladu s standardom EN 805 in analogno DIN 4279, kot glavni preizkus, na tlačnih napeljavah za vodo, PN 10, DN 80, voda bo dodana in jo je potrebno odstraniti.
17.02.0570
 
300 m
....................
....................

 
Tlačni preizkus v skladu s standardom EN 805 in analogno DIN 4279, kot glavni preizkus, na tlačnih napeljavah za vodo, PN 10, DN 100, voda bo dodana in jo je potrebno odstraniti.
17.02.0580
 
150 m
....................
....................

 
Tlačno napeljavo za pitno vodo pred zagonom splakniti, razkužiti DVGW W291, voda za razkuževanje  vklj. z razkužilom, razkužilo na osnovi klora, DN 80.Izvedba po posameznih odsekih.
17.02.0590
 
300 m
....................
....................

 
Tlačno napeljavo za pitno vodo pred zagonom splakniti, razkužiti DVGW W291, voda za razkuževanje vklj. z razkužilom, razkužilo na osnovi klora, DN 100. Izvedba po posameznih odsekih.
17.02.0600
 
1 kos
....................
....................

 
Navrtana armatura z vgrajeno blokado obratovanja analogno DIN3543-2 za navrtanje PVC U cevi, oblika A za stransko vrtanje, notranji navoj v smeri vrtanja, PN 10, DN 40, glavna cev DN 80, kot dodatek tlačni napeljavi za pitno vodo, tehnični pogoji dobave analogno DIN3230-4, položeno v zemljo, globina polaganja nad 1,75 do 2,5m. vklj. z vgradno garnituro, cestna kapica analogno DIN 4057 in nosilno ploščo analogno DIN 19720
17.02.0610
 
1 kos
....................
....................

 
Navrtana armatura z vgrajeno blokado obratovanja analogno DIN3543-2 za navrtanje PVC U cevi, oblika A za stransko vrtanje, notranji navoj v smeri vrtanja, PN 10, DN 40, glavna cev DN 100, kot dodatek tlačni napeljavi za pitno vodo, tehnični pogoji dobave analogno DIN 3230-4, položeno v zemljo, 

globina polaganja nad 1,75 do 2,5m. vklj. z vgradno garnituro, cestna kapica analogno DIN 4057 in nosilno ploščo analogno DIN 19720
17.02.0620
 
20 m
....................
....................

 
Tlačan cev iz PE-HD analogno DIN19533 za pitno vodo, PN 10, SDR 11, zunanji premer 50 mm, debelina stene 4,6mm, položitev v obstoječe ležišče v obstoječi jarek s podporniki in povezjem, globina polaganja nad 1,25 do 1,75m.
17.02.0630
 
3 kosi
....................
....................

 
Izvedba kot zatesnjeno ohišje pred potisno vodo, dolžina nad 400 do 500mm, za medijsko cev, DN40.

17.02 Vodovodne napeljave
     ....................

17.03
Polaganje kablov
17.03.0010
 
600 m³
....................
....................

 
Zemljo iz jarkov za kable skladiščiti na strani, zapolnitev in zatesnitev, izrinjenje zemlje nad 60 do 70%, izrinjeno zemljo natovoriti, transportirati do odlagalnega mesta naročnika in planirati, pot transporta do 20 km, globina izkopa do 1,25 m, kategorije tal 3 do 5, analogno DIN18300.
17.03.0020
 
50 m³
....................
....................

 
Zemljo za gramozno jamo v jarkih razrahljati, zapolniti in zatesniti, kategorije tal 3 do 5 analogno DIN18300.
17.03.0030
 
200 m³
....................
....................

 
Vgradnja polnilnega materiala, v coni napeljav, za podlaganje in prekrivanje praznih cevi za kable z nevtralnim peskom brez kamnov 0/2 mm, ki ga dobavi izvajalec, debelina sloja od 30 do 70 cm glede na položaj.
17.03.0040
 
1.200 m
....................
....................

 
Zaščitna cev za kable iz trdega PVC-ja analogno DIN 8061, dimenzije analogno DIN16873, nazivni zunanji premer 110mm x3,2mm, dobava in polaganje v jarek za kable, vklj. z vlečno vrvjo za kabel iz umetne mase.
17.03.0050
 
100 kosov
....................
....................

 
Dodatek cevno koleno za zaščitno cev za kabel, polmer 10 do 15-kratnik premera cevi.
17.03.0060
 
75 m
....................
....................

 
Dodatek zaščitna cev za kabel za polaganje pod talno ploščo, vklj. s pritrjevanjem proti splavanju na površje v betonskem plašču.

17.03.0070
 
20 m
....................
....................

 
Dodatek zaščitna cev za kabel za polaganje v centralne podpore sekundarnega čistilnega bazena, vklj. z materialom za pritrditev iz legiranega jekla.
17.03.0080
 
1.200 m
....................
....................

 
Dobava in polaganje oznake za traso kablov, sestavljeno iz opozorilnega traku za kabel, rumene barve, z napisom, polaganje 40 cm nad osjo zaščitnega kabla.
17.03.0090
 
15 kosov
....................
....................

 
Mali jašek za kable iz armiranobetonskih montažnih delov, dobava in vgradnja, kategorija mostu 12 analogno DIN 1072, pokrov razreda B analogno DIN 1229 1. del, svetle mere d x š = 100 x 80 cm, svetla višina 69 cm, kot okvirni jašek s pokrovom brez prezračevalnih odprtin, tri strani z dovodnimi odprtinami, dele jaška namestiti v cementno malto.
17.03.0100
 
2 kosa
....................
....................

 
Mali jašek za kable iz armiranobetonskih montažnih delov, dobava in vgradnja, kategorija mostu 12 analogno DIN 1072, pokrov razreda B analogno DIN 1229 1. del, svetle mere d x š = 120 x 80 cm, svetla višina do 100 cm, kot okvirni jašek s pokrovom brez prezračevalnih odprtin, dve strani z dovodnimi odprtinami, dele jaška namestiti v cementno malto.
17.03.0110
 
3 kosi
....................
....................

 
Mali jašek za kable iz armiranobetonskih montažnih delov, dobava in vgradnja, kategorija mostu 12 analogno DIN 1072, pokrov razreda B analogno DIN 1229 1. del, svetle mere d x š = 120 x 80 cm, svetla višina 100 cm, kot okvirni jašek s pokrovom brez prezračevalnih odprtin, štiri strani z dovodnimi odprtinami, dele jaška namestiti v cementno malto.
17.03.0120
 
2 m
....................
....................

 
Dodatek k postavkam mali jašek za kable, za večje višine.
17.03.0130
 
10 kosov
....................
....................

 
Betonske cevi s koničastimi spojkami kot temelji za osvetljavo, dobava in namestitev v skladu z navodili vodstva gradbišča na beton B 15 (0,10 m3/St B 15). Pred namestitvijo je potrebno v cevi narediti odprtino za uvajanje kablov. To storitev in eventualna zemeljska dela je potrebno vračunati, cevi DN 300, dolžine 1,0 m.

17.03 Polaganje kablov
     ....................

17 KANALI IN JAŠKI, NAPELJAVE, ZGRADBA KABLOV
     ....................

18
RUŠENJE IN PONOVNA GRADNJA
18.01
Rušenje in ponovna gradnja
18.01.0010
 
85 m
....................
....................

 
Demontaža ograje, iz jekla, ločitev materialov, vklj. s transporti na deponijo po izbiri izvajalca, pot transporta do 20 km.
18.01.0020
 
90 m
....................
....................

 
Demontaža jeklene napeljave do DN 200, ločitev materialov, vklj. s transporti na deponijo po izbiri izvajalca, pot transporta do 20 km.
18.01.0030
 
15 m²
....................
....................

 
Pokrov mrežaste rešetke vklj. s podkonstrukcijami, demontaža okvirja ležišča, ločitev materialov, vklj. s transporti na deponijo po izbiri izvajalca, pot transporta do 20 km.
18.01.0040
 
80 m²
....................
....................

 
Zapora pred prelivom z dotočnim žlebom, širina pribl. 60 cm, vklj. s podkonstrukcijami, demontaža okvirja ležišča, ločitev materialov, vklj. s transporti na deponijo po izbiri izvajalca, pot transporta do 20 km.
18.01.0050
 
3 kosi
....................
....................

 
Demontaža vrat, iz jekla, dvokrilna, svetla bruto širina pribl. 3.000 mm, svetla bruto višina pribl. 3.500 mm, ločite in razvrstite po materialih, vključno z nakladanjem, transportom ter jih odstranite po izbiri izvajalca, vračunajte stroške odstranjevanja.
18.01.0060
 
1 kosi
....................
....................

 
Demontaža vratnega okvirja, iz jekla, enokrilno, v zgradbi z dovodnim dvigalom, svetla bruto širina pribl. 1,000 mm, svetla bruto višina pribl. 2,500 mm, ločite in razvrstite po materialih, vključno z nakladanjem, transportom ter jih odstranite po izbiri izvajalca, vračunajte stroške odstranjevanja.
18.01.0070
 
8 kosov
....................
....................

 
Demontaža okenskega elementa, iz jekla, enokrilno, v zgradbi z dovodnim dvigalom, vklj. z notranjo in zunanjo okensko polico, svetla bruto širina pribl. 1,600 mm, svetla bruto višina pribl. 2,150 mm, ločite in razvrstite po materialih, vključno z nakladanjem, transportom ter jih odstranite po izbiri izvajalca, vračunajte stroške odstranjevanja.
18.01.0080
 
140 m²
....................
....................

 
Rušenje ravne strehe, vklj. z izolacijo na masivni strehi, v okviru popolnega rušenja, delovna višina do 7 m, ročno rušenje/rušenje z ročno vodenimi malimi stroji, izvedba z malo tresljaji, pobrane materiale sortirati za reciklažo/odstranjevanje, zbrati, zapakirati, odklopiti, skladiščiti v posode izvajalca, ki ne prepuščajo prahu, natovoriti na tovornjak, vključno s stroški deponiranja.
18.01.0090
 
10 m
....................
....................

 
Rušenje stopnic iz armiranega betona, normalni beton, dolžina stopnic do 100 cm, širina do 30 cm, višina do 20 cm, brez obloge in premazov, v okviru popolnega rušenja, delovna višina do 6 m, možna uporaba strojev,  pobrane materiale zbrati, natovoriti na tovornjak izvajalca, odpeljati do skladišča/naprave po izbiri izvajalca, stroške odstranjevanja je potrebno vračunati
18.01.0100
 
270 m³
....................
....................

 
Rušenje talne plošče iz armiranega betona, normalni beton, debelina do 1 m,
v okviru popolnega rušenja, možna uporaba strojev,  pobrane materiale zbrati, natovoriti na tovornjak izvajalca, odpeljati do skladišča/naprave po izbiri izvajalca, stroške odstranjevanja je potrebno vračunati
18.01.0110
 
950 m³
....................
....................

 
Rušenje sten iz armiranega betona, normalni beton, debelina do 0.8 m, v okviru popolnega rušenja, možna uporaba strojev,  pobrane materiale zbrati, natovoriti na tovornjak izvajalca, odpeljati do skladišča/naprave po izbiri izvajalca, stroške odstranjevanja je potrebno vračunati
18.01.0120
 
50 m³
....................
....................

 
Rušenje stropa iz armiranega betona, normalni beton, debelina do 0.3 m, v okviru popolnega rušenja, možna uporaba strojev,  pobrane materiale zbrati, natovoriti na tovornjak izvajalca, odpeljati do skladišča/naprave po izbiri izvajalca, stroške odstranjevanja je potrebno vračunati
18.01.0130
 
600 m³
....................
....................

 
Rušenje profilnega betona iz armiranega betona, normalni beton, debelina do 1 m, v okviru popolnega rušenja, možna uporaba strojev,  pobrane materiale zbrati, natovoriti na tovornjak izvajalca, odpeljati do skladišča/naprave po izbiri izvajalca, stroške odstranjevanja je potrebno vračunati

18.01 Rušenje in ponovna gradnja
     ....................

18 RUŠENJE IN PONOVNA GRADNJA
     ....................

19
DELA PO URNI POSTAVKI – GRADBENA TEHNIKA
19.01
Obračunske postavke
Režijska dela se smejo izvesti zgolj, če jih predhodno odobri naročnik. Dokazila o izvedbi režijskih del je treba vsakodnevno predložiti naročniku v pregled in podpis. Dokazila o opravljenih urah, ki niso bila predložena v pregled in podpis, se ne upoštevajo v obračunu.
Cene na enoto se ne spreminjajo, ne glede na dejanske ure, ki jih je treba obračunati in ne glede na čas in dan izvajanja del.
19.01.0010
 
100 h
....................
....................

 
Delo po urni postavki na zahtevo naročnika, VK delavec.
19.01.0020
 
100 h
....................
....................

 
Delo po urni postavki na zahtevo naročnika, KV delavec.
19.01.0030
 
100 h
....................
....................

 
Delo po urni postavki na zahtevo naročnika, PK delavec.
19.01.0040
 
100 h
....................
....................

 
Delo po urni postavki na zahtevo naročnika, NK delavec.
19.01.0050
 
20 h
....................
....................

 
Obračunska postavka za upravljanje hidravličnega bagra, vklj. z voznikom, podvozje s pnevmatikami, z globinsko žlico, prostornina žlice od 1 do 1,5 m3.
19.01.0060
 
20 h
....................
....................

 
Obračunska postavka za upravljanje hidravličnega bagra, vklj. z voznikom, podvozje s pnevmatikami, z globinsko žlico, prostornina žlice nad 1,5 m3.
19.01.0070
 
20 h
....................
....................

 
Obračunska postavka za upravljanje bagra nakladalca, vklj. z voznikom, moč motorja od 37 do 55 kW
19.01.0080
 
20 h
....................
....................

 
Obračunska postavka za upravljanje bagra nakladalca, vklj. z voznikom, moč motorja nad 55 do 88 kW
19.01.0090
 
20 h
....................
....................

 
Obračunska postavka za upravljanje vibracijskega nabijača, z upravljanjem
19.01.0100
 
20 h
....................
....................

 
Obračunska postavka za upravljanje vibroplošče, z upravljanjem, moč od 10 do 12 kN
19.01.0110
 
20 h
....................
....................

 
Obračunska postavka za upravljanje kompresorja, z upravljanjem, zmogljivost od 5 do 10 m3/min, dve pnevmatski kladivi, teža med obratovanjem 20 do 30 kg, z dušenjem zvoka
19.01.0120
 
20 h
....................
....................

 
Obračunska postavka za upravljanje kompresorja, z upravljanjem, zmogljivost od 5 do 10 m3/min, dve pnevmatski kladivi, teža med obratovanjem 20 do 30 kg, z dušenjem zvoka
19.01.0130
 
20 h
....................
....................

 
Obračunska postavka za upravljanje črpalke, vklj. z dodatno opremo, z upravljanjem, kot črpalka za umazano vodo, moč do 2 kW
19.01.0140
 
20 h
....................
....................

 
Obračunska postavka za upravljanje tovornjaka, vklj. z voznikom, delovna obremenitev od 5 do 8 t, prekucnik
19.01.0150
 
20 h
....................
....................

 
Obračunska postavka za upravljanje tovornjaka, vklj. z voznikom, delovna obremenitev od 8 do 12 t, prekucnik
19.01.0160
 
20 h
....................
....................

 
Obračunska postavka za upravljanje avtogenega varilnega aparata z vozičkom za jeklenke

19.01 Obračunske postavke
     ....................

19 DELA PO URNI POSTAVKI – GRADBENA TEHNIKA
     ....................

POPIS STROJNIH DEL

20
DOVODNO DVIGALO – STROJNA TEHNIKA

20.01
Polžaste vijačne črpalke
20.01.0010
 
3 kosi
....................
....................

 
Polžasta vijačna črpalka, trikrilna za breztlačni transport neočiščenih odplak s primesjo peska in vlaknatih trdnih delcev, za vgradnjo v sanirano polžasto korito iz svežega betona.

Poševno postavljena, večhodna polžasta vijačna črpalka z obojestransko privarjenimi in glede na pretok oblikovanimi polžastimi krili na po dolžini oz. spiralno navarjeno rebrasto cevjo (statično dokazilo o upogibu je potrebno priložiti ponudbi). 

Polžaste zavoje je potrebno v območju dotoka (4 m) ojačiti.

Polžasta vijačna črpalka je statično centrirana in atestirana za krožni tek. Vodilni profili so prilagojeni premeru polža za izboljšanje polnitve voda. 

Izvedba polžaste gredi v pogonskem prostoru s pomočjo prekrivne pločevine in tesnilne puše, ki ne prepušča plina.

Zgornji valjčni ležaji so oblikovani kot nosilni ležaji, trajno namaščeni za prestrezanje centripetalnih in osnih sil. Odvajanje sil v talno ploščo. 

Spodnji ležaj, ki ne potrebuje vzdrževanja, valjčni ležaj z vodotesnim okrovom, doživljenjsko namazan. Možna je demontaža in vgradnja spodnjega ležaja brez demontaže zgornjega valjčnega ležaja.

Oskrba z mazivom preko električne stiskalnice, posoda z mazivom z vsebino najmanj 4 l, napeljava za mazivo iz nerjavnega jekla.

Izvedba vodilne pločevine po vsej dolžini lopatice iz nerjavnega jekla V4A.

Pogonska enota je sestavljena iz menjalnika s konusnim čelnim zobnikom s pogonom na klinasti jermen, vključno s prvim polnjenjem olja, zaščito klinastega jermena, elastično sklopko, odporno na preboj,  asinhronskim motorjem, pri katerem lahko izmenjate pola, in je nameščena na priloženo temeljno ploščo, ki pa je nameščena na kraju postavitve na temelj iz armiranega betona. Motor ni v višji prestavi. Protipovratna zapora na menjalniku je trdno nameščena, vključno z vsemi zaščitnimi napravami, ki so potrebne za obratovanje. Menjalnik s konusnim čelnim zobnikom je potrebno dobaviti s pripravo za polnjenje z oljem.

Kraj postavitve pogonskega motorja je znotraj stavbe. Potrebni preboji sten so že na voljo.

Načrtovanje strojno tehnične opreme na 24 urno obratovanje.

Zaščita polžaste črpalke, jeklenega korita, vodilne in prekrivne pločevine  pred korozijo
- Peskanje

- 1 x osnovni premaz z dvokomponentnim EP sredstvom za osnovni AKZ iz cinkovega prahu najmanj 40 µm

- 2 x prekrivni premaz z dvokomponentnim EP premazom z debelino posameznega sloja najmanj 120 µm

Barvni odtenek prekrivnega premaza po izbiri delodajalca.

--------------------------------

Transportirani medij
: neočiščene odplake

maks. transportirana količina
: 116 l/s

Premer polža
: 800 mm

Premer gredi
: ................................................... mm





(navedba ponudnika)

Število prestav
: ........................................................





(navedba ponudnika)

Kot postavitve
: 35°

Stična točka
: na 524,85 m nadmorske višine

Točka padca
: na 529,34 m nadmorske višine

Točka polnjenja
: ........................................................





(navedba ponudnika)

Točka zastoja
: ........................................................





(navedba ponudnika)

Poraba energije 

pri Qmaks = 116 l/s
: .................................................... kW





(navedba ponudnika)

Stopnja učinkovitosti
: .................................................... %





(navedba ponudnika)

Teža
: ..................................................... kg





(navedba ponudnika)

Električna stiskalnica za mazivo:
Nazivna moč
: .................................................... kW





(navedba ponudnika)

Obratovalna napetost
: 400 V

Poraba toka
: ..................................................... A





(navedba ponudnika)

Dodatna oprema´

- Stranske pločevine iz nerjavnega jekla

- Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A

dobava v kompletu in namestitev pripravljeno na obratovanje.

Znamka/tip
: ..........................................................





(navedba ponudnika)

20.01.0020
 
3 kosi
....................
....................

 
Pogonska enota za polžasto vijačno črpalko,

Prestavno razmerje

: ............................................





            (navedba ponudnika)

Število vrtljajev pri povečevanju
: ..................../.......................





            (navedba ponudnika)

Število vrtljajev pri zmanjševanju
: ..................../.......................





            (navedba ponudnika)

maks. navor

: ....................................... Nm





            (navedba ponudnika)

Obratovalni faktor


: ........................................... 





            (navedba ponudnika)

Znamka/tip menjalnika

: ............................................





            (navedba ponudnika)

Nazivna moč motorja

: ...................../................. kW





            (navedba ponudnika)

Nazivno število vrtljajev motorja
: ..................../............... 1/min





            (navedba ponudnika)

Obratovalna napetost

: 400 V / 50 Hz

Poraba toka


: .................../..................... A





            (navedba ponudnika)

Vrsta zagona


: zvezda - trikot

Število polov


: ................./......... ........ 

polni



            (navedba ponudnika)

Znamka/tip motorja

: ............................................





            (navedba ponudnika)

Profil klinastega jermena

: ............................................





            (navedba ponudnika)´

Število jermenov


: ........................................ kos





            (navedba ponudnika)

Znamka/tip jermenskega pogona 

: ............................................





            (navedba ponudnika)

Vrsta sklopke


: ............................................





            (navedba ponudnika)

Znamka/tip sklopke

: ............................................





            (navedba ponudnika)

Skupna teža


: ....................................... kg





            (navedba ponudnika)

Dodatna oprema
- Prekrivna pločevina iz nerjavnega jekla za odvod skozi steno za gred črpalke.

- Električni priklop na obstoječo stikalno napravo

- Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A

dobava in montaža v celoti.

20.01.0030
 
3 kosi
....................
....................

 
Korito iz jeklene pločevine, Vgradnja v obstoječe polžasto korito š = 1100 mm, primerno za polžasto vijačno črpalko, Material St 37, za podlivanje z betonom na kraju postavitve. Korito iz jeklene pločevine z distančniki in vpenjalno pripravo. Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A. dobava in montaža.

20.01.0040
 
3 kosi
....................
....................

 
Pavšal za uporabo, za dovoz in odvoz monterjev, dvižnega orodja, transportne naprave itd. za kompletno montažo in začasni zagon polžaste vijačne črpalke, ker hkratna montaža strojno-tehnične naprave iz obratovalnih razlogov ni mogoča.


20.01 Polžaste vijačne črpalke
     ....................
20.02
Drugo

20.02.0010
 
12 m²
....................
....................

 
Mrežasta rešetka s kvadratnimi zankami za prekrivanje, iz V2A, širina zank 30 x 30 mm, s kotnim okvirjem, zavarovana pred dvigom, Pritrdilna / nosilna konstrukcija iz jeklenega profila po izbiri izvajalca, Obremenitev 3,5 kN/m2, zgornji rob profiliran, z oprijemljivostjo R 12. Mrežaste rešetke v delnih velikostih do pribl. 3m2, dobaviti in montirati v skladu z zahtevami, vključno s potrebnimi jeklenimi profili, Pritrditev okvirja na jeklene profile. Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

20.02.0020
 
4 m
....................
....................

 
Narebreni pokrov, pohodni, širina pribl. 600 mm, Kraj vgradnje nad dovodom polžastih vijačnih črpalk, iz narebrene pločevine, debelina 10 mm, iz nerjavečega jekla, obremenitev do 5 kN/m2, zavarovati pred dvigom, s kotnim okvirjem, vključno s potrebnim materialom za vijačenje in pritrditev, Podlaga za pritrditev je armirani beton, Vrsta materiala 1.4571

20.02.0030
 
4 m
....................
....................

 
Varnostna ograja, Sistemska ograja kot varovalo pred padcem za dovodno dvigalo, Celotna ograja iz materiala 1.4571, z oprijemalom, letvijo v višini kolen in stopal, stebri in nožnimi ploščami za vodoravno montažo na območju dovodnega dvigala.

višina oprijemala       :         1.000 mm

višina letvice v višini kolen     :          500 mm

Dobava in montaža ograje v celoti, vključno z materialom za vijačenje, pritrjevanje in montažo iz V4A. Nadomestilo glede na dolžino oprijemala.

20.02.0040
 
3 kosi
....................
....................

 
Okvir za ustavljalni prečnik za zaporo odsekov žlebov, izvedba v dovodnem dvigalu, svetla širina žleba 1100 mm, višina žleba 1,300 mm, okvir, tristransko zatesnjen, pritrditev na podlago iz armiranega betona, komplet z materialom za pritrditev, navpična in vodoravna izvedba, okvir iz nerjavnega jekla, material za pritrditev v celoti iz 1.4571 Tesnilni profil iz gume oz. elastomera, odpornega na odplake.

20.02.0050
 
15 kosov
....................
....................

 
Ustavljalni prečnik za okvirje, kot je opisano v predhodnih postavkah, v celoti iz nerjavnega jekla, svetla širina žleba 1100 mm, zatesnitev za zaprtje odsekov žlebov, ustavljalni prečnik iz posameznih profilov 250 mm višine, posamezno premični.

20.02.0060
 
8 m
....................
....................

 
Oprijemalo za stopnice z ravnim naklonom, iz nerjavnega jekla material 1.4301, pritrditi stransko na stopnišče, podlaga za pritrditev je armirani beton.

20.02.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Konstrukcija mrežaste rešetke kot profilna konstrukcija, dolžina 7400 mm, širina 1250 mm, višina pribl. 1350 mm, na kraju postavitve izvedene temelje iz armiranega betona, Dostop do dovodnega dvigala / prostora z grabljami, Podkonstrukcija iz nerjavnega jekla za pritrditev mrežastih rešetk, Oblika prečnega profila/profil HEA oz. T-profil po izbiri izvajalca, Tekalna površina iz mrežastih rešetk s kvadratnimi zankami, Izvedba po posameznih segmentih. Širina zank 30 x 30 mm, s kotnimi okvirji, Zavarovanje pred izvlekom, obremenitev 3,5 kN/ m², Zgornji rob profiliran, razred oprijemljivosti R 12, Pritrdilni / podporni okvirji 50 x 50 mm, vključno s pritrditvijo okvirja na zgradbo, Konstrukcija profila in mrežaste rešetke v celoti v materialu 1.4301, Material za pritrditev 1.4571.

20.02.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Konstrukcija mrežaste rešetke kot profilna konstrukcija, dolžina 1250 mm, širina 1000 mm, višina pribl. 1.014 mm, na kraju postavitve izvedene temelje iz armiranega betona, Dostop do dovodnega dvigala / prostora z grabljami, Podkonstrukcija iz nerjavnega jekla za pritrditev mrežastih rešetk, Oblika prečnega profila/profil HEA oz. T-profil po izbiri izvajalca,  Tekalna površina iz mrežastih rešetk s kvadratnimi zankami, Izvedba po posameznih segmentih. Širina zank 30 x 30 mm, s kotnimi okvirji, Zavarovanje pred izvlekom, obremenitev 3,5 kN/ m², Zgornji rob profiliran, razred oprijemljivosti R 12, Pritrdilni / podporni okvirji 50 x 50 mm, vključno s pritrditvijo okvirja na zgradbo, Konstrukcija profila in mrežaste rešetke v celoti v materialu 1.4301, Material za pritrditev 1.4571.

20.02.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek k podestu iz mrežastih rešetk iz materiala 1.4301, za poševni naklon v kotu zgradbe.

20.02.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Konstrukcija mrežaste rešetke kot profilna konstrukcija, dolžina 3.250 mm, širina 1000 mm, višina pribl. 1.014 mm, na kraju postavitve izvedene temelje iz armiranega betona, Prehod dovodnega žleba lovilnik peska in maščob, Podkonstrukcija iz nerjavnega jekla za pritrditev mrežastih rešetk, Oblika prečnega profila/profil HEA oz. T-profil po izbiri izvajalca, Tekalna površina iz mrežastih rešetk s kvadratnimi zankami, Izvedba po posameznih segmentih. Širina zank 30 x 30 mm, s kotnimi okvirji, Zavarovanje pred izvlekom, obremenitev 3,5 kN/ m², Zgornji rob profiliran, razred oprijemljivosti R 12, Pritrdilni / podporni okvirji 50 x 50 mm, Konstrukcija profila in mrežaste rešetke v celoti v materialu 1.4301, Material za pritrditev 1.4571.

20.02.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Stopnice do podesta iz mrežastih rešetk, širina 1000 mm sestavljene iz 8 vzponov v/š = 159/290 mm, Stopnice iz mrežastih rešetk iz materiala 1.4301, z dvostransko pohodno površino z obrobo, stranice iz materiala 1.4301, z ležiščem stopnice kot kotni profil iz materiala 1.4301, varnostna ograja kot varovalo pred padcem z oprijemalom, letvijo v višini kolen in stopal, stebri in 90° loki za oprijemalo in zaščito kolen. Stopnice in ograjo je potrebno prilagoditi podestu iz mrežastih rešetk, Dobava in montaža stopnic v celoti, vključno z materialom za vijačenje in pritrditev 1.4571.

20.02.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Stopnice do podesta iz mrežastih rešetk, širina 1000 mm sestavljene iz 6 vzponov v/š = 167.5/290 mm, Stopnice iz mrežastih rešetk iz materiala 1.4301, z dvostransko pohodno površino z obrobo, stranice iz materiala 1.4301, z ležiščem stopnice kot kotni profil iz materiala 1.4301, varnostna ograja kot varovalo pred padcem z oprijemalom, letvijo v višini kolen in stopal, stebri in 90° loki za oprijemalo in zaščito kolen. Stopnice in ograjo je potrebno prilagoditi podestu iz mrežastih rešetk, Dobava in montaža stopnic v celoti, vključno z materialom za vijačenje in pritrditev 1.4571.

20.02.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Stopnice do podesta iz mrežastih rešetk, širina 1000 mm sestavljene iz 7 vzponov v/š = 159/290 mm, Stopnice iz mrežastih rešetk iz materiala 1.4301, z dvostransko pohodno površino z obrobo, stranice iz materiala 1.4301, z ležiščem stopnice kot kotni profil iz materiala 1.4301, varnostna ograja kot varovalo pred padcem z oprijemalom, letvijo v višini kolen in stopal, stebri in 90° loki za oprijemalo in zaščito kolen. Stopnice in ograjo je potrebno prilagoditi podestu iz mrežastih rešetk, Dobava in montaža stopnic v celoti, vključno z materialom za vijačenje in pritrditev 1.4571.

20.02.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Povezovalne stopnice podestov iz mrežastih rešetk, širina 1250 mm sestavljene iz 2 vzponov v/š = 168/290 mm, Stopnice iz mrežastih rešetk iz materiala 1.4301, z dvostransko pohodno površino z obrobo, stranice iz materiala 1.4301, z ležiščem stopnice kot kotni profil iz materiala 1.4301, varnostna ograja kot varovalo pred padcem z oprijemalom, letvijo v višini kolen in stopal, stebri in 90° loki za oprijemalo in zaščito kolen. Stopnice in ograjo  je potrebno prilagoditi podestu iz mrežastih rešetk, Dobava in montaža stopnic v celoti, vključno z materialom za vijačenje in pritrditev 1.4571.

20.02.0150
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Zagon celotne strojno-tehnične opreme  za dovodno dvigalo, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov, prav tako pa tudi funkcijsko dokazilo o ročnem in samodejnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Uvajanje mora trajati najmanj 1 delovni dan. Uvajanje se zaključi s predajo kompletne in za upravljanje nujno potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu.

20.02.0160
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Sestavljanje celotne dokumentacije za strojno-tehnični del dovodnega dvigala, vključno z izdelavo načrtov postavitve, seznamov delov in navodil za uporabo v 3 izvedbah.

20.02.0170
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Dvižno orodje za razkladanje in dovajanje prej navedenega obsega dobave dovodnega dvigala.


20.02 Ostalo
     ....................


     20 DOVODNO DVIGALO – STROJNA TEHNIKA


                     ....................

21
GRABILNIK – STROJNA TEHNIKA

21.01
Stopenjske grablje
21.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Stopenjske grablje za mehansko obdelavo komunalnih in industrijskih odplak. Ločevanje plavajočih, potopljenih snovi in usedlin iz odplak s pomočjo skoraj navpične, v žleb vgrajene grabilne rešetke. Grabilna rešetka, sestavljena iz fiksno nameščenega in prosto premičnega paketa lamel. Premični paket lamel poganja dvojni ekscenter in pogonska sklopka. Z vrtenjem premičnega paketa lamel se pri vsakem obratu grabljen material, ki so ga rešetke lamel izločile, transportira eno stopnico višje (samočistilni učinek po principu protitoka). Stopenjski grabilnik je oblikovan vrtljivo iz žleba. Paket lamel je privijačen, debelina lamel 2 mm (fiksne), debelina lamel 3 mm (premične), prenos sil s pomočjo pogonske sklopke (brez verige), Grablje zaprte izvedbe.Grabilnik vključno z materialom za vijačenje in pritrditev v celoti iz nerjavnega jekla, material 1.4541, brez armatur, pogonov in ležajev. CE varnost pri storitvi na kraju samem v skladu z GUV, UVV, to pomeni, da so ograje ali pokrovi potrebni v območju mrežaste rešetke. Potrebno je vračunati vse krmilne elemente, ki so potrebni za strojno opremo, kot so magnetni ventili, končna stikala, momentna stikala itd. za ponujene fine grablje.

Dobava in montaža stopenjskih grabelj v celoti. v očiščen in pripravljen žleb.

Ponujena znamka/tip:  ......................................................
                                                  (navedba ponudnika)

Podatki o izvedbi:

maks. količina dovoda Qmaks =

226 l/s

Širina reže e = 



6 mm

Višina pete 

Zasilni vrtljaj dovoljeno stanje:

na 529.38 m nadmorske višine

Zaščita pred eksplozijo


cona 1

Vrsta zaščite



IP 67

Delovna napetost:



400 V / 50 Hz

S končnim stikalom za nadzor navora.

Navedbe ponudnika:

hidravlična izguba pri Qmaks:

hv = 




     ........ mm

hu = 




     ........ mm

Širina žleba C = 


     1,100 mm

Globina žleba t = 


     1,300 mm

Širina lamele A = 


     ........ mm

Skupna širina grabelj B = 

     ........ mm

Vgradni kot alfa =


      ........ ° 

Izmetna višina grabljenega materiala 

preko dna žleba hr = 

     ........ mm

Pogonski motor:

P  =




  ........... kW

IN  = 




  ........... A

n =




  ........... v/min

Ponujena znamka: 

  .....................

Skupna teža grabelj: 

 ............. kg

Spodnji korak na grabljah:

............ mm

Opomba: Ponudbi je potrebno priložiti podroben opis z merskimi in podatkovnimi listi, iz katerih so razvidni specifični podatki ponujenih grabelj. Izmetne višine je potrebno prilagoditi delom naprave, ki so priključeni zadaj.

21.01.0020
  Pavšalna postavka
....................
samo cena na enoto

 
Pomožna postavka 
 
Dovod porabne vode do stopenjskih grabelj kot sistem cevne napeljave, mat. 1.4571, v skladu z nazivnim premerom cevovoda za priklop porabne vode grabilnika, ki je v bistvu sestavljen iz:

- pribl. 5 m cevi, mat. 1.4571, PN 10

- pribl. 5 kosov kolen 90°, mat. 1.4571, PN 10

- pribl. 3 kosov prirobničnih spojev, vklj. z gumijastim tesnilom

        in materialom za vijačenje iz V4A.

-       držal za cevi za pritrditev na steno in tla

Priklopljeno na centralno oskrbo s porabno vodo, točka predaje znotraj zgradbe grabilnika, obstoječ nazivni premer 1".

Dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, vklj. z vso potrebno dodatno opremo.

21.01.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Izpiralnik grabljenega materiala za obdelavo grabljenega materiala iz grabilnika. Samodejna izpiralna naprava grabljenega materiala za intenzivno izpiranje delno vezanih sestavnih delov (fekalij) iz grabljenega materiala ter nato zbijanje, odvodnjavanje, transport in izmet preko stiskalne cevi v zbiralnik sistema. Izmet grabljenega materiala direktno iz grabilnika v lijak izpiralne naprave.  Za pranje se v lijak dozira precejena odpadna voda ali porabna voda.

Opis postopka:

Oddajni lijak tvori skupaj s tekalnim kolesom črpalke dejansko pralno območje. V pralnem območju je grabljen material izpostavljen ciljno naravnanemu toku pralne vode, ki je bogata z energijo, katerega proizvaja tekalno kolo črpalke. Glede na čas delovanja črpalke = čas pranja se poveča mehanska obremenitev grabljenega materiala, tako da je dosežena 100% stopnja pranja že v zelo kratkem času. Po pranju se priključi način odvoda, v katerem se izpran grabljeni material s pomočjo polža transportira v dvižno cev. Med obratovanjem polža stiskalnice teče pralna voda, ki vsebuje oprane delce, skozi cedilo nazaj v dovod čistilne naprave. Po intervalih se pri odvajanju pralna voda dodaja v lijak, da se doseže optimalna izmenjava pralne vode in s tem najboljša možna stopnja pranja. Grabljeni material, ki ne vsebuje več fekalij, se s pomočjo polža transportira po dvižni cevi naprej do območja stiskanja. Tam se močno stisne, odstrani se voda in pade nato kompakten preko konične odvodne cevi v zabojnik. Vsi deli so iz nerjavnega jekla 1.4571 (razen armature, ležaji in pogoni) in luženi v kopeli.

- Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

- Priklop za porabno vodo

- Zaščita pred eksplozijo:


  cona 1

Dobava in montaža izpiralnikov grabljenega materiala v celoti z vso potrebno dodatno opremo.

Znamka/tip (navedba ponudnika):
   ....................................

Maks. izkoristek grabljenega materiala:

   0,25 m³/d

Navedbe ponudnika:
Pretok:

                              ..................... m3/h

Zmanjšanje organskega deleža za:         ..................... %

Zmanjšanje volumna za:

    ..................... %

Stopnja odvodnjavanja:

   ..................... %TS

Dolžina osnovnega stroja:

   ..................... mm

Širina osnovnega stroja:

   ..................... mm

Višina osnovnega stroja:

   ..................... mm

Pogon polža:

Nazivna moč:


  ...................... kW

Nazivni tok:


  ...................... A

Število vrtljajev:


  ......................  v/min

Pogon izdelka:


  ...................... 

Vrsta zaščite:


  ...................... 

Pralni lijak:

Dolžina lijaka:


  ....................... 

Širina lijaka:


  ....................... 

Višina odprtine:


  ....................... 

vključno s priklopom pralne vode DN 50 in tlačno sondo.

Pogon za izpiranje organskih snovi v lijaku:

Nazivna moč:


  ....................... kW

Nazivni tok:


  ........................ A

Število vrtljajev:


  ........................ v/min

Izdelek:


  ........................

Vrsta zaščite:


  ........................ 

Material tekalnega kolesa:

  .........................

Električni kroglični ventil od odtoka:

Nazivna moč:


  ........................ kW

maks. tok:


  ........................ A

Premer:


  DN 100

Izdelek:


  ........................

Vrsta zaščite:


  ........................

Konična odvodna cev:

vključno z morebitno potrebno oporo

Odvod iz zgradbe grabilnika do zabojnika za grabljeni material (gl. načrte).

Dolžina izmeta:


  ........................ mm
Višina izmeta:


  ........................ mm
Dolžina dvižne cevi:

  ........................ mm

Odvodni kot:


  ......................... stopinj

pralna voda:

Potreba po pralni vodi:

  ......................... l/s

Kakovost pralne vode:

  ..........................

Priklop pralne vode:

  DN .........................

Tlak pralne vode:

                   ......................... bar

Prestrezna kad

vključno s priklopom za čistilno vodo že v ceni na enoto; kompletno z vso potrebno dodatno opremo.

Izpiranje prestrezne kadi:

Priklop za vodo:

  ............ " priklop

kompletno polaganje cevi za dovod pralne vode do naprave, primerne za samodejno dodajanje porabne vode. V celoti nameščeno na napravo,

sestavljeno iz:

- magnetnega ventila 2 " za samodejno dodajanje pralne vode

- magnetnega ventila 1 " za samodejno izpiranje prestrezne kadi

- T kosa, cevnega spoja za prestrezno kad, materiala za

  pritrditev, vključno z razširitvijo krmiljenja in lokalnega stikala.

- magnetnih ventilov v zaščiti pred eksplozijo (EX ed II CT 4)

21.01.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Priprava za polnjenje v vreče za izmet grabljenega materiala zaprte izvedbe za eliminacijo smrada v neskončni izvedbi. Držalo dozirnika za neskončno cev iz umetne mase, primerna za stiskalno cev izpiralnika grabljenega materiala

Dodatna oprema:

- 1 kos neskončne cevi, dolžina pribl. 70 m                                           primerna za pripravo za polnjenje v vreče.

Potrebno je upoštevati spremembo višine izmeta.

Pripravo za polnjenje v vreče v celoti dobaviti in namestiti na odvodno cev.

21.01.0050
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Dovod porabne vode do izpiralnika grabljenega materiala kot sistem cevne napeljave, mat. 1.4571, v skladu z nazivnim premerom priklopa porabne vode za pranje grabljenega materiala, ki je v bistvu sestavljen iz:

- pribl. 5 m cevi, mat. 1.4571, PN 10

- pribl. 5 kosov kolen 90°, mat. 1.4571, PN 10

- pribl. 3 kosov prirobničnih spojev, vklj. z gumijastim tesnilom

        in materialom za vijačenje iz V4A.

-       držal za cevi za pritrditev na steno in tla

Priklopljeno na centralno oskrbo s porabno vodo, točka predaje znotraj zgradbe grabilnika, obstoječ nazivni premer 1".

Dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, vklj. z vso potrebno dodatno opremo.

21.01.0060
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Odvod pralne vode iz izpiralnika grabljenega materiala kot sistem cevne napeljave za ponovno dovajanje pralne vode v žleb grabilnika iz mat. 1.4571, PN 10, nazivni premer v skladu z odtočnim nastavkom izpiralnika grabljenega materiala, ki je v bistvu sestavljen iz:

- pribl. 2 m cevi, mat. 1.4571

- pribl. 3 kosov kolen 90°

- 2 kosov prirobničnih spojev z gumijastim tesnilom in

  materialom za pritrditev iz V4A

- držal za cevi za pritrditev na steno in tla

Dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, vklj. z vso potrebno dodatno opremo. 
21.01.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Zasilni ročni grabilnik, 
Rešetka grabelj iz ploščatega jekla, 10 x 50 mm, s prečnim spojem spodaj, v sredini in zgoraj. Sredinski odcejalni žleb za grabljeni material iz luknjaste pločevine  vklj. z ležiščnimi okvirji in vodilnimi profili.

Širina žleba

:    1,120 mm

Višina žleba

:      570 mm

Razmik med stebri

:        30 mm

Nagib


:     pribl. 60°

Material:

Vsi deli iz nerjavnega jekla 1.4571.

Dodatna oprema:

- Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A

- Aluminijaste ročne grablje za čiščenje

  rešetke grabelj.

Dobava in montaža zasilnih grabelj v celoti.

Znamka/tip:  ..................................

                         (navedba ponudnika)


21.01 Stopenjske grablje
     ....................
21.02
Drugo

21.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Tir žerjava v prostoru z grabljami za vzdrževalna in montažna dela, nosilnost 2000 kg.ki je v bistvu sestavljen iz:

Tira žerjava iz HEA 140, dolžina pribl. 7 m, nameščenega na betonski strop, vgradnja tira žerjava se mora izvesti po delih z maks. dolžino 4,5 m. Spajanje posameznih segmentov tira žerjava preko vozliščne pločevine zadostne debeline. Pritrditev tira žerjava s priklopno ploščo in težkimi sidri v primernem številu na betonski strop. 

Dokazilo o nosilnosti je potrebno predložiti pred izvedbo.

Navedbe ponudnika:

Priklopne plošče D x Š x G: ............ x .............. x.......... mm

Število pritrdilnih točk/priklopno ploščo: ...................... kos

Znamka/tip težkih sider:          ....................................

Število priklopnih plošč: ............ kos

Dolžina segmenta tira žerjava:           ..................... m

2 kosa tirnih zaključkov kot varovalo pred padcem dvižnega orodja.

Zaščita pred korozijo iz osnovnega, vmesnega in prekrivnega premaza. Barva po navedbah delodajalca

Dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, vklj. S težkimi sidri, z vijaki in s potrebno dodatno opremo.

Znamka/tip:       ..................................................

                         (navedba ponudnika)

21.02.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Tekalni žerjav v prostoru z grabljami z navijalnim podvozjem za obešanje na tir žerjava, kot je prej opisano, nastavljiv na nosilni profil, s tekalnimi kolesi s krogličnimi ležaji, stranske plošče torzijske, uporabljena veriga dolžine pribl. 4 m ter možnost obešanja dvižnega orodja.

Nosilnost najmanj 2000 kg

Dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, vklj. z vso dodatno opremo, ki je potrebna za obratovanje.

Znamka/tip:       .............................................
                            (navedba ponudnika)

21.02.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Dvižno orodje v prostoru z grabljami izvedeno kot prirobnična vlečna naprava z gonilom s čelnim zobnikom, za obešanje v tekalni žerjav, kot je prej opisano, z vrtljivimi dvižnimi in obešalnimi klini ter varovalom za kline in težko tlačno zavoro, nosilnost 2000 kg, višina dviga do 4 m, dolžina uporabne verige 3 m.

Znamka/tip:      .............................

                           (navedba ponudnika)

21.02.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Okvir za ustavljalni prečnik za zaporo odsekov žlebov, Izvedba v prostoru z grabljami, svetla širina žleba 1100 mm,  višina žleba 1,300 mm,

okvir, tristransko zatesnjen, pritrditev na podlago iz armiranega betona, komplet z materialom za pritrditev, navpična in vodoravna izvedba, okvir iz nerjavnega jekla, material za pritrditev v celoti iz 1.4571 tesnilni profil iz gume oz. elastomera, odpornega na odplake.

21.02.0050
 
10 kosov
....................
....................

 
Ustavljalni prečnik za okvirje, kot je opisano v predhodnih postavkah, v celoti iz nerjavnega jekla, svetla širina žleba 1100 mm, zatesnitev za zaprtje odsekov žlebov, ustavljalni prečnik iz posameznih profilov 250 mm višine, posamezno premični.

21.02.0060
 
20 m²
....................
....................

 
Mrežasta rešetka s kvadratnimi zankami za prekrivanje, iz V2A, širina zank 30 x 30 mm, s kotnim okvirjem, zavarovana pred dvigom, pritrdilna / nosilna konstrukcija iz jeklenega profila po izbiri izvajalca, obremenitev 3,5 kN/m2, zgornji rob profiliran, z oprijemljivostjo R 12. Mrežaste rešetke v delnih velikostih do pribl. 3m2, dobaviti in montirati v skladu z zahtevami, vključno s potrebnimi jeklenimi profili, pritrditev okvirja na jeklene profile, material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

21.02.0070
 
0 kosov
....................
....................

 
Odprtina v mrežasti rešetki, okrogla, za upravljanje pomikala zatičev, premer: 250 mm, izvesti in ojačiti.

21.02.0080
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Zagon celotne strojno tehnične opreme za grabilnik, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti ročnega in samodejnega obratovanja. Uvajanje upravljalnega osebja. Uvajanje mora trajati najmanj 1 delovni dan. Uvajanje se zaključi s predajo kompletne in za upravljanje nujno potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu.

21.02.0090
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije za strojno tehnični del finega grabilnika, vključno z izdelavo načrtov postavitve, seznama delov in navodil za uporabo v treh izvodih.

21.02.0100
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Dvižno orodje za razkladanje in vgradnjo prej navedenega obsega dobave grabilnika.


21.02 Ostalo
     ....................

21 GRABILNIK – STROJNA TEHNIKA
     ....................

22
LOVILNIK ZA PESEK IN MAŠČOBO – STROJNA TEHNIKA

22.01
Demontažna dela

Uvodne opombe
Demontirani material postane last, če v naslednjih postavkah ni drugače navedeno, izvajalca in ga je potrebno odstraniti. Stroške odstranjevanja je potrebno vračunati v postavke.

22.01.0010
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Demontaža obstoječe zbirne posode za pesek iz jekla na obstoječem praznilniku lovilnika peska, vključno s ponovno montažo 

- opornika za ležišče in podporne prečke

- vzpenjalnih stopnic s hrbtno zaščito

- drče za odvod peska, 

Rezane in privite cevne napeljave DN 100m (2x) demontirajte, ločite in razvrstite po materialih, vključno z nakladanjem, transportom ter jih odstranite po izbiri izvajalca, vračunajte stroške odstranjevanja.


22.01 Demontažna dela
     ....................
22.02
Žleb za zbiranje peska, cevne napeljave

22.02.0010
 
22 m
....................
....................

 
Žleb za zbiranje peska, iz nerjavečega jekla, material 1.4571, debelina 1,0 mm, v obliki omare, trojno zaobljen, višina 440/50 mm, širina 300 mm, vključno z dvema končnima pločevinama za žleb Odprtina na odtoku za premer 150.

22.02.0020
 
10 kosov
....................
....................

 
Opornik premera 100 iz nerjavnega jekla 1.4571, za podpiranje žleba za zbiranje peska, vključno s priklopno ploščo z vrtinami za pritrditev na pasovni temelj iz svežega betona, Izvedba po posameznih dolžinah 2,36 m do 2,65 m, vključno z materialom za vijačenje in pritrditev iz V4A.

22.02.0030
 
3 m
....................
....................

 
Tlačna cev iz nerjavečega jekla, material 1.4571 (V4A), zavarjene jeklene cevi po standardu EN ISO 1127, stanje ob dobavi in obseg preverjanja po standardu EN 10217-7 PK 2, Obračunavanje glede na izmerjeno dolžino, za fazonske kose se obračuna dodatek v ločeni postavki, nazivni premer 100, debelina stene najmanj 3 mm.

22.02.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Zavarjeno cevno koleno, material 1.4571 (V4A), luženo in pasivirano,

koleno do 45°, kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavnega jekla nazivnega premera 100, debelina stene najmanj 3 mm.

22.02.0050
 
9 kosov
....................
....................

 
Gladka prirobnica po standardu EN 1092-1, z običajno debelino plošče, iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A), kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla, vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev, nazivni premer 100.

22.02.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Razstavljivi sklop cevi za nazivni premer 100, tehnika tesnil na ustju s kanalom za izravnavo tlaka in natezno vzmetjo ter sidri z uporabo ostrorobih, kaljenih sidrnih zob. odporni na osni vlek, varni pred valovnimi udari, Spoj PE cevi iz umetne mase z gladkimi zaključki in jeklene cevi. Ohišje iz nerjavnega DIN 1.4301, Notranji sestavni deli iz nerjavnega jekla, Zaporni deli iz nerjavnega jekla ali C jekla, površina zaščitena pred korozijo. Tesnilna manšeta s tesnilom na ustju iz sintetičnega elastomera. Vključno z morebitno potrebnimi opornimi obroči iz krom-nikelj jekla.

Ponujena znamka/tip: .......................................................




(navedba ponudnika)

22.02.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Pritrditev cevi, z dvodelno cevno objemko in vstavnim trakom, cevno oporo, osnovno ploščo 150/150/4 mm, talno razdaljo do 210 cm, nastavljivo po višini, iz nerjavnega jekla, za cev nazivnega premera 100, pritrditev z dovoljenimi mozniki in vijaki iz nerjavnega jekla. Pritrditev na obstoječi praznilnik lovilnika peska.

22.02.0080
 
5 m
....................
....................

 
Tlačna cev iz nerjavečega jekla, material 1.4571 (V4A), zavarjene jeklene cevi po standardu EN ISO 1127, stanje ob dobavi in obseg preverjanja po standardu EN 10217-7 PK 2, Obračunavanje glede na izmerjeno dolžino, za fazonske kose se obračuna dodatek v ločeni postavki, nazivni premer 150, debelina stene najmanj 3 mm.

22.02.0090
 
2 kosa
....................
....................

 
Zavarjeno cevno koleno, material 1.4571 (V4A), luženo in pasivirano,

koleno do 45°, kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavnega jekla nazivnega premera 150, debelina stene najmanj 3 mm.

22.02.0100
 
9 kosov
....................
....................

 
Gladka prirobnica po standardu EN 1092-1, z običajno debelino plošče,

iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A), kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla, vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev, nazivni premer 150.

22.02.0110
 
1 kos
....................
....................

 
povezava z zvarom, na ceveh iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A), za povezovanje končnega dela žleba/cevi, kot okrogli zvar, nazivnega premera 150, kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla.

22.02.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Zidna prirobnica iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A), kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla, vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev nazivnega premera 150.

22.02.0130
 
3 m
....................
....................

 
Nastavljivi prelivni prag, gladka izvedba, iz materiala št. 1.4571, z do 45° poševno odrezanim prelivnim robom, posamezni deli tesno privijačeni na spoju, vklj. z gumijastimi tesnili, ki so odporni na odplake, sponkami in vijaki s kladivasto glavo iz materiala št. 1.4571 v zadostnem številu za pritrditev zapore pred prelivom na obstoječo armiranobetonsko steno.

Višina zapore pred prelivom:

460 mm

Debelina materiala:

 > 3 mm

Zaporo pred prelivom dobaviti in višinsko ustrezno namestiti, vključno z materialom za vijačenje in pritrditev iz V4A. Montaža na prag odtoka lovilnika peska pribl. 4,7 m nad talno ploščo,


22.02 Žleb za zbiranje peska, cevne napeljave
     ....................

22 LOVILNIK ZA PESEK IN MAŠČOBO – STROJNA TEHNIKA
     ....................
23
NAPRAVA ZA PRANJE PESKA/GRABLJENEGA MATERIALA – STROJNA TEHNIKA

23.01
Naprava za pranje peska
23.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Naprava za pranje peska za optimalno ločevanje in izpiranje onesnaženega peska, zbranega v napravi. Povečana zmogljivost ločevanja zaradi optimalnega izkoristka prostornine posode na osnovi določenega in sledljivega poteka pretoka, ki temelji na učinku Coanda v dotoku v povezavi s prej nameščeno vrtinčno komoro. Po izločitvi trdnih delcev se v spodnjem delu posode izvede izpiranje organskih delov z navzgor potekajočim izpiranjem v vrtinčnem sloju peska. Izpiranje podpira mešalnik, ki deluje pri nizkih vrtljajih. Ločevanje organskih sestavnih delov od mineralnih preko ločenega, samodejno delujočega odvoda nad vrtincem peska. Odvajanje – pri hkratnem statičnem odvodnjavanju – izpranega peska s pomočjo robustnega polža za razvrščanje peska iz nerjavnega jekla v transportno korito.  Polž za razvrščanje deluje po principu zagon-premor v odvisnosti od dovedene količine peska, ki jo ugotovi tlačno tipalo.

Vsi deli, ki so v kontaktu z medijem, so narejeni iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (razen armature, pogoni in ležaji) ter luženi v kopeli. 

Celotna naprava je razvita, izdelana in nameščena po standardu EN ISO 9001. Izvedba v skladu s predpisi za preprečevanje nesreč. 

Vključno s tlačnim tipalom za merjenje nivoja peska v napravi in električnim krogličnim ventilom.

Podatki o izvedbi (navedbe ponudnika):

Količina dodajanja 

z mešanico peska in vode:

    .............. l/s

maks. količina surovega materiala za obdelavo        ............... t/h

zagotovljeno zmanjšanje 

deleža organskih snovi na najmanj
    ................ %     

zagotovljena zmogljivost ločevanja            ................. %

pri pesku zrnavosti

    ................ mm

Potreba po porabni vodi za pranje:        ................ m3/h (> .......bar)

Skupne dimenzije D x Š x V               .......... x .......... x ............ mm

Končna zmogljivost:


    ................. kW

Vrsta zaščite motorja:


    .................. 

Zaščita pred eksplozijo:


    ..................

Priključna masa:

Dovod:



    
Premer .........................

Odvod:




Premer ......................... 

Priklop porabne vode:

Premer .........................

23.01.0020
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Odvod pralne vode nazivnega premera 200  naprave za pranje peska. nerjavno jeklo, material 1.4571.

V bistvu sestavljen iz:

- pribl. 3 m
cevna napeljava, mat. 1.4571 PN 10

- pribl. 5 kosov 
kolen do 90°, mat. 1.4541 PN 10

- pribl. 3 kosi 
prirobničnih spojev z gumijastim tesnilom in

                     
materialom za pritrditev iz V4A

- 2 kosa 

tesnil za cevi kot tesnilo med obroči

Dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, vklj. z vso potrebno dodatno opremo.

23.01.0030
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Dovod porabne vode do naprave za pranje peska. kot sistem cevne napeljave iz nerjavnega jekla, material 1.4571 PN 10. od točke predaje v zgradbi (nazivni premer 100). Nazivna dolžina sistema cevnih napeljav je odvisna od  priklopa porabne vode izpiralnika peska.

V bistvu sestavljen iz:

- pribl. 3 m
cevna napeljava, mat. 1.4571 PN 10

- pribl. 5 kosov 
kolen do 90°, mat. 1.4571 PN 10

- pribl. 3 kosi 
prirobničnih spojev z gumijastim tesnilom in

                     
materialom za pritrditev iz V4A

Dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, vklj. z vso potrebno dodatno opremo.

23.01.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Opornik za izpiranje za navariti v cevni napeljavi do nazivnega premera 150 iz materiala 1.471.

V bistvu sestavljen iz:

- izdelanega izreza cevi

- navarjenega opornika nazivnega premera 50, mat. 1.4571

- zvara

- C sklopke s slepim pokrovom

- tesnilnega materiala

dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, vklj. z vso potrebno dodatno opremo.


23.01 Naprava za pranje peska
     ....................
23.02
Zabojnik

23.02.0010
 
40 m
....................
....................

 
Tirna naprava, tiri izvedeni kot tiri žerjava tipa A 45  s kotom kolesnega oboda za prevozno vgradnjo tirov na obstoječe pasovne temelje, konce tirov je potrebno poševno odrezati za tek koles brez trenja.

Površine tirov in kot so vroče pocinkani, debelina sloja 80 µm.

Dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, vklj. S potrebno dodatno opremo kot je izvrtana talna prirobnica, vklj. z vrtinami in materialom za pritrditev v zadostni količini.

Izvedba po posameznih dolžinah do 10 m.

Obračun kot m dolžine tira.

23.02.0020
 
8 kosov
....................
....................

 
Dodatno končno omejilo navarjeno končno omejilo,  nameščeno na vsak konec tira, ki ustrezajo predhodno opisanemu tirnemu sistemu.

23.02.0030
 
2 kosa
....................
....................

 
Transportno vozilo za zabojnik, vroče pocinkano, ploščata izvedba za 5 m3 zabojnik. Ležišče vozila iz stabilne konstrukcije iz profilnega jekla. Nosilni okvir iz T in U profilov. Ležišče vozila je nad kolesi. Podvozje je umeščeno v nosilno konstrukcijo, pri čemer višina okvirja ležišča prekriva pare koles, tako da je zagotovljena najnižja višina vozila zabojnika.

Zgradba okvirja s težko vrtljivo ploščo in odlagalno površino, ki je nad ploščo, z vrtljivim območjem 360°.

Osi koles so obešene posamezno, uležajenje z zadostno dimenzioniranimi ležaji, prosto dostopno za vzdrževanje. Vsa kolesa je možno zamenjati posamezno. Ena os kolesa je štirirobna za pogon z zobatim kolesom.

Pokrivalo kesona vozila v celoti iz solzaste pločevine . Vsi robovi zaobljeni.

Površina vroče pocinkana, deli, ki jih zaradi konstrukcije ni mogoče pocinkati, je potrebno trikrat premazati z epoksi lakom z debelino sloja  najmanj 40 µm na premaz.

Tehnični podatki (navedba ponudnika):
Postavitev zabojnika:

vzdolžno na tir
Skupna dolžina vozila:

................. mm
Skupna širina vozila:

................. mm
Višina vozila/nakladalna višina:
................. mm
Širina tira:


................. mm
Medosna razdalja:


................. mm
Premer kotalne površine:

................. mm
Nosilnost vozila:


................. kN
Dodatna oprema:
- 4 kosi

Koti za uvoz zabojnika, pocinkani, za natančno
  

določanje položaja zabojnika
- 1 kos

Ročna raglja kot podaljšana ročica,
  

primerna za natikanje na podaljšano
  

os kolesa, s štirirobo prilagoditvijo za vložek
  

raglje, za stransko upravljanje vozila
- 2 kosa

jeklena cokla, pocinkana, kot varovalo vozila
23.02.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Paletni zabojnik s prostornino 5 m3, nesimetrična izvedba, odprt, 

Tehnični podatki (navedba ponudnika):
Višina:

....................... mm
Dolžina:


....................... mm
Dolžina talne plošče:
....................... mm
Širina talne plošče:
....................... mm
Stranske stene in talna plošča zavarjene, zgornji okvir iz močnega U profila, ojačeni koti na zgornjem okvirju, čelne stranice z drsnimi letvami iz kotnih profilov, skladalne letve, zatič za dviganje za verigo, zunaj ležeči nagibni ležaj 
Izvedba v celoti vroče pocinkana.
Zabojnik opremljen z oporniki odtočnim nastavkom 2" in krogličnim ležajem, vdrt način izvedbe.

23.02 Zabojnik
     ....................

23 NAPRAVA ZA PRANJE PESKA/GRABLJENEGA MATERIALA – 


STROJNA TEHNIKA
     ....................

24
AEROBNI BAZEN – STROJNA TEHNIKA
V aerobnem bazenu se poleg odstranjevanja ogljika izvaja tudi odstranjevanje dušika (nitrifikacija in denitrifikacija) ter odstranjevanje fosfatov.
Kot prezračevalni sistem so predvideni površinski prezračevalniki. Tukaj gre za fine, globoko ležeče prezračevalnike. Prezračevanje DN/N kaskad se namesti na vzgonsko varne prezračevalne rešetke z višinsko nastavljivimi konzolami, ki jih ni mogoče odstraniti.
Vsaka rešetka je oskrbljena s stisnjenim zrakom preko ločene padne napeljave in je opremljena s sistemom za odvodnjavanje, ki se konča nad vodno gladino in ga lahko uporabljate iz zgornjega dela bazena. Za izklop posameznih prezračevalnih rešetk so predvidene zaporne lopute v padnih napeljavah. Upoštevajte, da je potrebno namestiti napeljavo za ponovno kroženje.
Prezračevalniki morajo biti narejeni tako, da je omogočeno intermitentno obratovanje tudi po večdnevnem izklopu dovoda zraka, brez da pride do zlepljenja, zamašitve ali vdora vode v prezračevalni sistem. Enakomerni pretok preko površine za izstop zraka mora biti zagotovljen tudi pri majhnih količinah zraka. Prezračevanje bazena je potrebno izvesti tako, da je možna največja fleksibilnost glede na način postopka in obratovanja.
Za kroženje po neprezračenih delih se namestijo potopne mešalne naprave, da se zagotovi hitrost na dnu najmanj 0,3 m/s. Mešalne naprave se namestijo kot navpične mešalne naprave s pritrjeno, zadostno dimenzionirano gredjo mešalne naprave brez ležajev na dnu bazena. 

Za transport aktivne gošče iz faze nitrifikacije v fazo denitrifikacije se uporabi črpalka za ponovno kroženje.

24.01
Mešalne naprave s potopnim motorjem
24.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Navpična mešalna naprava  za kroženje in ohranjanje popolne suspenzije v kaskadi za denitrifikacijo. Suha postavitev pogonske enote, brez mest za vzdrževanje pod vodno gladino. Sklop propelerja povezati preko gredi mešalne naprave z gonilnim motorjem, ki je pritrjen na konstrukciji mosta/nosilca. Konstrukcija je v trajnem obratovanju izvedena stabilno in za blaženje nihanja. Gonilni motor fiksno povezati s ploščo motorja.
Mešalna naprava je v bistvu sestavljena iz:
gonilnega motorja, plošče motorja, gredi mešalne naprave, sklopa trikrilnega propelerja
Dimenzije kaskade (pravokotni bazen):
Prostornina kaskade:


527 m3
Dolžina bazena:


9,00 m
Širina bazena:


9,75 m
Zgornji rob upravljalnega mostu/zgornji rob bazena:
529,50 m + NV
Dno bazena:


522,15 m + NV
Globina bazena:


7,35 m (zgornji rob bazena - dna)
Globina vode:


6,01 m
Mešalna naprava:
Počasi delujoča, navpična mešalna naprava, ki ohranja kosme s pritrjeno, zadostno dimenzionirano gredjo mešalne naprave brez ležajev na dnu bazena.
Omogočena mora biti montaža/demontaža mešalne gredi pri napolnjenem
bazenu.
Trikrilni mešalni organ s samočistilno, hidravliko, ki se ne zamaši, za proizvajanje enakomernega osnega pretoka, ki preprečuje odlaganje
aktivne gošče na dno bazena in omogoča izmenjavo snovi v navpični smeri. 

Potrebno je preprečiti vnos zraka preko površine zaradi močnih turbulenc. 

Vgrajevanje krmilnikov toka v bazen ni dovoljeno. 

Plošča motorja, gred mešalne naprave iz nerjavnega jekla, material 1.4571; Prestrezni del in propeler iz poliuretana/materiala 1.4571
Zmogljivost kroženja:


...................... m3/h (navedba ponudnika)
Hitrost pretoka
na vsaki strani bazena 

in v vseh obratovalnih razmerah:                    najmanj 0,30 m/s
Premer mešalnega organa:                              2500 mm (navedba ponudnika)
Razdalja mešalnega organa do dna:

...................... mm (navedba ponudnika)
Število vrtljajev mešalnega organa:

...................... 1/min (navedba ponudnika)
Skupna dolžina mešalne gredi:

...................... mm (navedba ponudnika)
Premer mešalne gredi:

                ...................... mm (navedba ponudnika)
Pogon:
Pogon z asinhronskim standardnim motorjem ISO F, s termičnim nadzorom navitja. Zaščita pred preobremenitvijo, odvisna od navora  s pripadajočim analizatorjem.
Delovna napetost:


400 V, 50 Hz
Vrsta zaščite:


IP 55
Poraba moči:

...................... kW (navedba ponudnika)
Nazivno število vrtljajev motorja:

...................... 1/min (navedba ponudnika)
Specif. Vnos energije/bazen:
...................... W/m3 (navedba ponudnika)
Znamka/tip motorja:


................................ (navedba ponudnika)
Znamka/tip menjalnika:

................................ (navedba ponudnika)
Dobava in montaža navpične mešalne naprave v celoti, tako da je pripravljena na obratovanje. vključno z materialom za tesnjenje, vijačenje in montažo iz V4A.
Skupna teža:


...................... kg (navedba ponudnika)
Ponujena znamka/tip mešalne naprave:
........................................... 







(navedba ponudnika)
24.01.0020
 
3 kosi
....................
....................

 
Navpična mešalna naprava  za kroženje in ohranjanje popolne suspenzije v menjalnih kaskadah 1 - 3. Suha postavitev pogonske enote, brez mest za vzdrževanje pod vodno gladino. Sklop propelerja povezati preko gredi mešalne naprave z gonilnim motorjem, ki je pritrjen na konstrukciji mosta/nosilca. Konstrukcija je v trajnem obratovanju izvedena stabilno in za blaženje nihanja. Gonilni motor fiksno povezati s ploščo motorja.
Mešalna naprava je v bistvu sestavljena iz:
gonilnega motorja, plošče motorja, gredi mešalne naprave, sklopa trikrilnega propelerja
Dimenzije kaskade (pravokotni bazen):
Prostornina kaskade:


527 m3
Dolžina bazena:


9,00 m
Širina bazena:


9,75 m
Zgornji rob upravljalnega mostu/zgornji rob bazena:
529,50 m + NV
Dno bazena:


522,15 m + NV
Globina bazena:


7,35 m (zgornji rob bazena - dna)
Globina vode:


6,01 m
Mešalna naprava:
Počasi delujoča, navpična mešalna naprava, ki ohranja kosme s pritrjeno, zadostno dimenzionirano gredjo mešalne naprave brez ležajev na dnu bazena.
Omogočena mora biti montaža/demontaža mešalne gredi pri napolnjenem
bazenu.
Trikrilni mešalni organ s samočistilno, hidravliko, ki se ne zamaši, za proizvajanje enakomernega osnega pretoka, ki preprečuje odlaganje aktivne gošče na dno bazena in omogoča izmenjavo snovi v navpični smeri. 

Vgrajevanje krmilnikov toka v bazen ni dovoljeno. 

Plošča motorja, gred mešalne naprave iz nerjavnega jekla, material 1.4571; Prestrezni del in propeler iz poliuretana/materiala 1.4571
Zmogljivost kroženja:


...................... m3/h (navedba ponudnika)
Hitrost pretoka na vsaki strani bazena 

in v vseh obratovalnih razmerah:                    najmanj 0,30 m/s
Premer mešalnega organa:                                    2500 mm (navedba ponudnika)
Razdalja mešalnega organa do dna:

...................... mm (navedba ponudnika)
Število vrtljajev mešalnega organa:

...................... 1/min (navedba ponudnika)
Skupna dolžina mešalne gredi:

...................... mm (navedba ponudnika)
Premer mešalne gredi:

                 ...................... mm (navedba ponudnika)
Pogon:
Pogon z asinhronskim standardnim motorjem ISO F, s termičnim nadzorom navitja. Zaščita pred preobremenitvijo, odvisna od navora  s pripadajočim analizatorjem.
Delovna napetost:


400 V, 50 Hz
Vrsta zaščite:


IP 55
Poraba moči:

...................... kW (navedba ponudnika)
Nazivno število vrtljajev motorja:

...................... 1/min (navedba ponudnika)
Specif. Vnos energije/bazen:
...................... W/m3 (navedba ponudnika)
Znamka/tip motorja:


................................ (navedba ponudnika)
Znamka/tip menjalnika:

................................ (navedba ponudnika)
Dobava in montaža navpične mešalne naprave v celoti, tako da je pripravljena na obratovanje. vključno z materialom za tesnjenje, vijačenje in montažo iz V4A.
Skupna teža:


...................... kg (navedba ponudnika)
Ponujena znamka/tip mešalne naprave:
........................................... 






(navedba ponudnika)
24.01.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Konzolni žerjav, vrtljiv, za montažo/demontažo pogonske enote za navpične mešalne naprave in črpalko za ponovno kroženje, ter za obešanje mešalnih gredi za vzdrževalna dela. Konzolni žerjav iz nerjavnega jekla V2A, v vrtljivi in prestavljivi izvedbi, s podstavljenim vitlom in kolutom vrvi iz poliamida. Vlečna vrv ustrezne dolžine iz materiala št. 1.4401. Za enostavnejšo uporabo je potrebno konzolni žerjav izvesti kot deljeno konstrukcijo. Delne teže 40 kg ni dovoljeno preseči.
Dolžina konzole:


pribl. 1.500 mm
Višina dviga:


pribl. 2000 mm nad zgornji rob bazena
Nosilnost ustrezno teži pogonske enote oz. mešalne enote z mešalnim organom oz. črpalke za ponovno kroženje.
………............... kN (navedba ponudnika)
Dobava in montaža konzolnega žerjava v celoti.
24.01.0040
 
4 kosi
....................
....................

 
Prestrezni tulec, za vstavitev konzolnega žerjava, kot stenski ali talni tulec, material 1.4301, Material za vijačenje in pritrditev V4A.
24.01.0050
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
24.01.0060
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

24.01.0070
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

24.01 Mešalne naprave s potopnim motorjem
     ....................

24.02
Notranje ponovno kroženje

24.02.0010
 
1 kosi
....................
....................

 
Črpalka za ponovno kroženje za transport aktivne gošče iz faze nitrifikacije v fazo denitrifikacije. Izvedba kot mokro postavljena vodoravna vijačna črpalka  z osnim pretokom, trikrilnim ECP propelerjem s samočistilno hidravliko propelerja, ki preprečuje nabiranje vlaken. Spajanje brez vijakov na tlačno cev. Pogon preko trifaznega potopnega motorja ISO F, vrsta zaščite IP 68, s termičnim nadzorom navitja za obratovanje z uravnavanjem števila vrtljajev preko frekvenčnega pretvornika in pripadajočim analizatorjem. Direktno prirobljen, valjčno uležajeno gonilo s čelnim zobnikom in oljnim polnjenjem. Tesnilo gredi na strani medija in motorja preko SiC drsnih obročastih tesnil, ki so neodvisna od smeri vrtenja, z mehom iz elastomera. Zapora tekočine z netoksičnim parafinskim oljem za hlajenje in mazanje drsnih obročastih tesnil, z integriranim nadzorom tesnjenja in pripadajočim analizatorjem. Črpalko je potrebno sneti analogno z DIN 1944/3.
Transportni medij:


Aktivna gošča
Nazivni črpalni pretok:


283 l/s
man. višina črpanja:

                0,30 m
Izkoristek črpalke:

            ....... % (navedba ponudnika)
Število vrtljajev propelerja:

....... 1/min (navedba ponudnika)
Nazivni premer črpalke:

DN 500
Potrebna omrežna moč:

....... kW (navedba ponudnika)
Nazivna moč motorja:

....... kW (navedba ponudnika)
Nazivno število vrtljajev motorja:
....... 1/min (navedba ponudnika)
Delovna napetost:


400 V, 50 Hz
Nazivna poraba toka:

....... A (navedba ponudnika)
Vrsta zaščite:


IP 68
Skupna teža:


....... kg (navedba ponudnika)
Materiali:
Motor, menjalnik:


GG-25
Propeler:


                 GG-25
Gred propelerja: 


material 1.4306
Ohišje črpalke:


material 1.4571
Dodatna oprema:
-10 m priključni kabel z vzdolžnim vodotesnim uvlekom
  in vlečno razbremenitvijo ter razbremenitvijo kabla, vlečeno
  do krone bazena in pripravljen na priklop
- Stoječa veriga iz materiala 1.4401, pritrjena na črpalko in
  obešena na vodilni tir nad vodno gladino, s priključnim ušescem
- potrebni material za tesnjenje, pritrditev in
  vijačenje iz V4A
Črpalko za ponovno kroženje dobaviti v celoti in namestiti, tako da je pripravljena na uporabo.
Znamka/tip:

.................................................. (navedba ponudnika)
24.02.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Vgradna garnitura, za fiksno vgradnjo predpisane črpalke za ponovno kroženje. Pritrditev vodilnega profila na dno bazena in upravljalni podest.
Globina bazena je razdalja med zgornjim robom upravljalnega podesta in dnom: 7,15 m
V celoti sestavljena iz:
- zgornje vodilne cevi
- zadostno stabilna vodilna cev
- spodnjega držala za pritrditev na steno ali tla
- fiksnega ležišča
- vključno z držalom za kabel, razbremenitvijo napetosti kabla
Vodilna priprava je primerna za to, da lahko črpalko v delovnem položaju odložite na ležišče, tako da je ni potrebno za stalno obesiti v dvižno orodje. Oblika zgornjega držala omogoča prosto vlečenje črpalke iz kaskade.
Material:

....................... (navedba ponudnika)
material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.
24.02.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Prestrezni tulec, za vstavitev konzolnega žerjava, kot stenski ali talni tulec, material 1.4301,  Material za vijačenje in pritrditev V4A.
24.02.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Priključni del nazivnega premera 500 PN 6, cev iz nerjavnega jekla, material 1.4571, s prestrezno prirobnico za vklop črpalke za ponovno kroženje brez uporabe vijakov, za varjenje v napeljavo za ponovno kroženje, vključno z zvarom nazivnega premera 500.
24.02.0050
 
11 m
....................
....................

 
Cevna napeljava nazivnega premera 500 PN 6 iz materiala 1.4571, Dimenzije analogno DIN 2463, vzdolžni zvar analogno DIN 17 457, vključno z rezanjem na delne in kratke dolžine,
vključno z zvarom na tekoči meter, dobaviti in montirati.
24.02.0060
 
10 kosov
....................
....................

 
Dodatno prirobnica nazivnega premera 500 PN 6 iz materiala 1.4571, analogno DIN 2642 z zavarjenim robom, izvrtana analogno DIN 2501, vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.
24.02.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za T kos nazivnega premera 500/500 analogno DIN 2615, mat. 1.4571

24.02.0080
 
2 kosa
....................
....................

 
Dodatek za zidni obroč nazivnega premera 500, Višina x debelina obroča = 50 x 3 mm, navarjen na cev iz nerjavnega jekla.
24.02.0090
 
5 kosov
....................
....................

 
Držala za cev za napeljavo iz nerjavnega jekla nazivnega premera 500 za prej opisane napeljave iz nerjavnega jekla. Pritrditev na steno, strop ali tla, iz nerjavnega jekla, za preprečevanje prenosa zvoka, izolirano z vmesnim slojem iz EPDM, dobaviti in montirati.
24.02.0100
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 500 z električnim pogonom Vmesni prirobni drsnik, primeren za končno vgradnjo, vgradna dolžina analogno DIN 3202,vrstica K1, prirobnica izvrtana analogno DIN 2501. Ohišje iz GG-25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1.4541, vreteno, ki se ne dviga, samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj, prečno tesnilo ponovno tesni brez demontaže. Material za tesnjenje in vijačenje.
Znamka/tip:
............................................................

                 

(navedba ponudnika)
Upravljanje drsnika preko podaljška vretena z vmesnim uležajenjem in prirobnim električnim aktivatorjem, nameščen na konzolo, z asinhronskim motorjem 220/380 V, 50 Hz, vrsta zaščite IP 67, s termičnim nadzorom navitja in sprožilnikom. Končno stikalo za preklapljanje omejevala in navora za 2 smeri vrtenja, integrirano gretje in kontakti za utripanje. Mehanski prikaz položaja. Stikalo za končni položaj s potencialno prostim dajanjem signala 0/4-20 mA. Vsi kontakti za daljinsko upravljanje, za obratovanje in javljanje motenj so potencialno prosto izvedeni izven ohišja. Zasilno upravljanje preko vklopne ročice. 
10 m signalni in priključni kabel.
Znamka/tip drsnika:
....................................... (navedba ponudnika)
Dimenzije
Dno cevi:

522,55 m + NV
Zgornji rob upravljalnega podesta: 

529,30 m + NV
Globina vgradnje:

    6,75 m
Cev:


DN 500
Upravljalna višina
nad zgornjim robom upravljalnega podesta:
.......... m (navedba ponudnika)
Moč:


.......... kW (navedba ponudnika)
Nazivni tok:

.......... A (navedba ponudnika)
Znamka/tip pogona:
....................................... (navedba ponudnika)
Skupna zmogljivost s pogonsko konzolo, ležaji vretena in vso potrebno dodatno opremo. Dobaviti in montirati material za pritrditev iz V4A.
24.02.0110
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
24.02.0120
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

24.02.0130
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

24.02 Notranje ponovno kroženje
     ....................
24.03
Prezračevalni sistemi Kaskade Aerobni bazeni
24.03.0010
 
3 kosi
....................
....................

 
Prezračevalni sistem za prezračevanje menjalne kaskade, oprema stopnje DN/N s finim,  površinsko prekrivnim in globoko ležečim tlačnim prezračevanjem, izvedba kot stacionarno consko prezračevanje, obratovanje po potrebi kot faza denitrifikacije ali nitrifikacije.
Volumen nitrifikacije 

menjalne kaskade:


528 m3
Potrebni vnos kisika 

na menjalno kaskado (T = 20°C)
alfaOCh:



28,7 kg/h
Faktor dovoda kisika alfa:


............... (navedba ponudnika)

Dimenzije kaskade:
Dolžina kaskade: 


9.00 m
Širina bazena:


9.75 m
Globina bazena:


7.15 m (zgornji rob bazena - dna)
Globina vode:


6.01 m
Globina vnosa:


...................... m




(navedba ponudnika)
Vrednosti prezračevanja v čisti vodi pri 20 °C v odvisnosti od izbranega prezračevalnega sistema:
Specifični dovod kisika OC:
 ...................... kg/h (navedba ponudnika)
Specifični izkoristek kisika OA: ...................... %/m (navedba ponudnika)
Donos kisika OP:

 ...................... kg/kWh (navedba ponudnika) 

Dokazilo o vrednostih prezračevanja preko poskusa z donosom kisika, glejte posebne postavke.
Vrednosti prezračevanja v odplakah:
Potreba po zraku v menjalni kaskadi:
Standardna potreba po zraku:
(nanašajoč se na T=273 K, 

p=1013 mbar)



       .......................................... Nm3/h




(navedba ponudnika)
Potreba po obratovalnem zraku:
(nanašajoč se na 20°C, 

80% vlažnost, 522,00 m+NV)                        




        .......................................... Bm3/h




(navedba ponudnika)
Specifikacija prezračevalnika:
Znamka/tip:

...........................................................





(navedba ponudnika)
Vrsta prezračevalnika:

...........................................................





(navedba ponudnika)
Material: 

...........................................................





(navedba ponudnika)
Dolžina x širina:

...................... m x ......................... m




(navedba ponudnika)
aktivna površina:

 ...................................................... m2




(navedba ponudnika)
Pretok po
aktivni površini prezračevalnika:
............................................. Nm3/m*h




(navedba ponudnika)
Izguba tlaka
(med obratovanjem)

.................................................... mbar




(navedba ponudnika)
Število prezračevalnikov: 

................................................ kosov




(navedba ponudnika)
Število prezračevalnikov
na prezračevalno rešetko:
................................................ kosov




(navedba ponudnika)
Število rešetk
v kaskadi:

.................................................kosov




(navedba ponudnika)
Nazivni premer 

Odtočne napeljave:
DN ................................  (> DN 20)




(navedba ponudnika)
Nazivni premer 

padnih napeljav:          
DN ................................




(navedba ponudnika)
Material:
Prezračevalna rešetka:


material 1.4571
Konzole, višinsko nastavljive:

material 1.4571
Objemke, material za vijačenje:

material 1.4571
Padna napeljava s prirobnico:

material 1.4571
Zaporne lopute:


običajne
Celoten prezračevalni sistem, sestavljen iz:
Vzgonsko varne prezračevalne rešetke s prezračevalnimi elementi z višinsko nastavljivimi konzolami,ločena padna napeljava za vsako prezračevalno rešetko z zaporno armaturo, Cevno koleno in prirobnica, eventualno potrebne napeljave za razdeljevanje zraka, upravljanje odvodnjavanja rešetk preko zgornjega dela bazena  z odtokom preko vodne gladine aktivnega bazena.
Dobava in montaža prezračevalnega sistema,  vključno s potrebnim materialom za tesnjenje, pritrditev, vijačenje in montažo iz V4A.
24.03.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prezračevalni sistem za prezračevanje nitrifikacijske kaskade, oprema stopnje N s finim, površinsko prekrivnim in globoko ležečim tlačnim prezračevanjem, izvedba kot stacionarno consko prezračevanje, Obratovanje kot faza nitrifikacije.
Volumen 

nitrifikacijske kaskade:


2025 m3
Potrebni vnos kisika 

Nitrifikacijska kaskada (T = 20°C)
alfaOCh:



109.9 kg/h
Faktor dovoda kisika alfa:


............... (navedba ponudnika)
Dimenzije kaskade:
Dolžina kaskade: 

              37.50 m
Širina bazena:


9.00 m
Globina bazena:


7.15 m (zgornji rob bazena - dna)
Globina vode:


6.00 m
Globina vnosa:


...................... m




(navedba ponudnika)
Vrednosti prezračevanja v čisti vodi pri 20 °C:
Dovod kisika OC:
...................... kg/h (navedba ponudnika)
Izkoristek kisika OA:
...................... %/m (navedba ponudnika)
Donos kisika OP:
...................... kg/kWh (navedba ponudnika) 

Dokazilo o vrednostih prezračevanja preko poskusa z donosom kisika, glejte posebne postavke.
Vrednosti prezračevanja v odplakah:
Potreba po zraku v menjalni kaskadi:
Standardna potreba po zraku:
(nanašajoč se na T=273 K, 

p=1013 mbar)



       .......................................... Nm3/h




(navedba ponudnika)
Potreba po obratovalnem zraku:
(nanašajoč se na 20°C, 

80% vlažnost, 522,00 m+NV)                        




        .......................................... Bm3/h




(navedba ponudnika)
Specifikacija prezračevalnika:
Znamka/tip:

...........................................................





(navedba ponudnika)
Vrsta prezračevalnika:

...........................................................





(navedba ponudnika)
Material: 

...........................................................





(navedba ponudnika)
Dolžina x širina:

...................... m x ......................... m




(navedba ponudnika)
aktivna površina:

 ...................................................... m2




(navedba ponudnika)
Pretok po
aktivni površini prezračevalnika:
............................................. Nm3/m*h




(navedba ponudnika)
Izguba tlaka
(med obratovanjem)

.................................................... mbar




(navedba ponudnika)
Stopnja zasedenosti:
najmanj 20 % površine kaskade je potrebno zasesti!
 


...................................................... %





(navedba ponudnika)
Število prezračevalnikov: 

................................................ kosov




(navedba ponudnika)
Število prezračevalnikov
na prezračevalno rešetko:
................................................ kosov




(navedba ponudnika)
Število rešetk
v kaskadi:

.................................................kosov




(navedba ponudnika)
Nazivni premer 

Odtočne napeljave:
DN ................................  (> DN 20)




(navedba ponudnika)
Nazivni premer 

padnih napeljav:          
DN ................................




(navedba ponudnika)
Material:
Prezračevalna rešetka:


material 1.4571
Konzole, višinsko nastavljive:

material 1.4571
Objemke, material za vijačenje:

material 1.4571
Padna napeljava s prirobnico:

material 1.4571
Zaporne lopute:


običajne
Membrana prezračevalnika:


................................ (navedba ponudnika)
Celoten prezračevalni sistem, sestavljen iz:
Vzgonsko varne prezračevalne rešetke s prezračevalnimi elementi z višinsko nastavljivimi konzolami, ločena padna napeljava za vsako prezračevalno rešetko z zaporno armaturo,  Cevno koleno in prirobnica, eventualno potrebne napeljave za razdeljevanje zraka, upravljanje odvodnjavanja rešetk preko zgornjega dela bazena  z odtokom preko vodne gladine aktivnega bazena.
Dobava in montaža prezračevalnega sistema, vključno s potrebnim materialom za tesnjenje, pritrditev, vijačenje in montažo iz V4A.
24.03.0030
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Regulacijske armature kot vmesni prirobni drsnik z regulacijsko zaslonko za prezračevalne sisteme v nitrifikacijskih in menjalnih kaskadah. Premer DN v skladu z razdelitvijo  izbranega sistema prezračevanja, PN 10 z električnim pogonom, primeren za končno vgradnjo, dolžina vgradnje po DIN 3202, vrstica K1, prirobnica izvrtana po DIN 2501, ohišje, material 1.4571, drsna plošča in zaslonka, material 1.4571, vreteno, ki se ne dviga, iz nerjavnega jekla. Armatura v obeh smereh pretoka 100% tesni, z nastavljivim prečnim tesnilom v vgrajenem stanju. 

Vgradnja v vsako padno napeljavo prezračevalnega sistema. 

Število potrebnih regulacijskih armatur: ................... kos (navedba ponudnika)
Znamka/tip:
............................................................. (navedba ponudnika)
Upravljanje drsnika preko prirobljenega vrtljivega pogona za regulacijo, z asinhronskim motorjem 400 V/ 50 Hz, vrsta zaščite IP 67, s termičnim nadzorom navitja in sprožilnikom. Stikalo za preklapljanje omejevala in navora za 2 smeri vrtenja, integrirano gretje in kontakti za utripanje. Mehanski prikaz položaja. Induktivni kodirnik s potencialno prostim signalom 0/4-20 mA. Vsi kontakti za daljinsko upravljanje, kontakti za upravljanje in javljanje motenj potencialno prosti izvedeni iz ohišja. Zasilno upravljanje preko vklopne ročice.
dovoljeni delovni cikli:  > 900 Sp/h
Pogon:
Čas zapiranja:


..................... s




(navedba ponudnika)
Poraba moči:

..................... kW




(navedba ponudnika)
Nazivna poraba toka:

..................... A




(navedba ponudnika)
Znamka/tip:


........................





(navedba ponudnika)
24.03.0040
 
8 kosov
....................
....................

 
Varnostna vzpenjalna lestev z zaščito pred padcem v celoti iz materiala 1.4571, z natičnim pomagalom za vstop, analogno DIN 3620, DVGW 351, UVV, VBG 74, in z dodatno na sredini nameščeno varnostno padno tirnico za lestev in pomagalo za vstop s pripadajočim varnostnim pasom. Stranice iz pravokotnih profilov 56 x 24 x 3 mm, Dolžina stranic za svetlo globina bazena pribl. 7,15 m, prečke iz U-profilov, perforirane 25 mm, razdalja med prečkami 28 cm, širina lestve 40 cm (širina prečke). Varnostno lestev v celoti dobaviti in montirati v prezračevalni bazen, vključno s pritrdili na steno za pritrditev z mozniki,  Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.
Izdelek:

........................................................... (navedba ponudnika)
24.03.0050
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
24.03.0060
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

24.03.0070
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 
24.03 Prezračevalni sistemi Kaskade Aerobni bazeni

....................
24.04
Glavne zračne napeljave in armature, cevne napeljave

Opomba: 

V tem delu opisa storitev se nahajajo izključno glavne zračne napeljave izven ohišja stroja. Glavna točka za obračun so prirobnice na stenskih odprtinah ohišja stroja.

Razdelitve s pripadajočimi armaturami, ki so potrebne za obratovanje prezračevalnih sistemov v nitrifikacijskih in menjalnih kaskadah, je potrebno vračunati v postavke za prezračevalne sisteme. Tukaj je glavna točka reducirni del na razdelitveni zračni napeljavi.

24.04.0010
 
140 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla nazivnega premera 250 PN 10 iz materiala 1.4571, z vzdolžnim zvarom analogno DIN 17457, dimenzije analogno DIN 2463, vključno z rezanjem in zvarom na tekoči meter.

24.04.0020
 
120 m
....................
....................

 
Dodatek k zbirni napeljavi zraka nazivnega premera 250, v končno položenem območju. Polaganje napeljave v obstoječi cevni kanal, cevno ležišče in cevno podlogo se izvede na kraju namestitve. Zadostno stabilna napeljava iz nerjavnega jekla, globina vgradnje do 3,0 m.

24.04.0030
 
120 m
....................
....................

 
Izolacija cevi s PU oplaščenjem, kot zaščita za zbirno napeljavo zraka nazivnega premera 250 v končno položenem območju kot dodatek.

24.04.0040
 
10 kosov
....................
....................

 
Dodatek za privarjeno koleno nazivnega premera 250, analogno po DIN 2605, konstrukcija 3, do 90°

24.04.0050
 
6 kosov
....................
....................

 
Dodatek za T kos nazivnega premera 250/250 analogno po DIN 2615, z odvodom nazivnega premera 250.

24.04.0060
 
6 kosov
....................
....................


Dodatek za zvarjene sedlaste opornike nazivnega premera 250 analogno po DIN 2618, za varjenje v cevno napeljavo nazivnega premera 250, dolžine 150 mm, s priključno prirobnico za razdelitev, izvrtano analogno po DIN 2501, vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

24.04.0070
 
2 kosa
....................
....................

 
Dodatek čep za cev nazivnega premera 250 analogno po DIN 2617, globoko obokan z V robom

24.04.0080
 
40 kosov
....................
....................

 
Dodatek prirobnica nazivnega premera 250 iz materiala 1.4571, analogno po DIN 2642 za zavarjenim robom, izvrtana analogno po DIN 2501, vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

24.04.0090
 
10 kosov
....................
....................

 
Dodatek za kompenzator nazivnega premera 150 iz EPDM, ojačene z najlonom, s podpornim obročem, obojestranska prirobnica iz materiala 1.4571, izvrtana analogno po DIN 2501, tlačno in temperaturno obstojna do 120 °C. Kompenzator za izravnavo sprememb dolžin, nameščen v liniji v cevni napeljavi, material za vijačenje in tesnjenje.

Znamka/tip:

................................................ (navedba ponudnika)

24.04.0100
 
40 kosov
....................
....................

 
Dodatek držalo cevi za zbirno napeljavo zraka nazivnega premera 250, iz materiala 1.4571, za namestitev, pritrditev in vzdolžno blokado položaja Montaža na zgornji del bazena ali na steno, objemke z vložkom iz EPDM, prilagojene na nazivni premer cevi, vključno z materialom za vijačenje in pritrditev iz V4A.

24.04.0110
 
6 kosov
....................
....................

 
Regulacijska armatura nazivnega premera 20 PN 10 z električnim pogonom Vmesni prirobni drsnik s trikotno zaslonko, primeren za končno vgradnjo, dolžina vgradnje analogno DIN 3202, vrstica K1, prirobnica izvrtana analogno DIN 2501. Ohišje iz materiala 1.4541, drsna plošča in zaslonka, material 1.4571, vreteno, ki se ne dviga, iz nerjavnega jekla. Armatura v obeh smereh pretoka 100% tesni, z nastavljivim prečnim tesnilom v vgrajenem stanju.

Znamka/tip:

..........................................:. (navedba ponudnika)

Upravljanje drsnika preko prirobničnega vrtljivega pogona za regulacijo,  z asinhronskim motorjem 400 V/ 50 Hz, vrsta zaščite IP 67,  s termičnim nadzorom navitja in sprožilnikom.  Stikalo za preklapljanje omejevala in navora za 2 smeri vrtenja,  integrirano gretje in kontakti za utripanje. Mehanski prikaz položaja. Induktivni kodirnik s potencialno prostim signalom 0/4-20 mA. Vsi kontakti za daljinsko upravljanje, kontakti za upravljanje in odpravljanje motenj so potencialno prosto izvedeni izven ohišja. Zasilno upravljanje preko vklopne ročice.

dovoljeni delovni cikli:  > 900 Sp/h

Čas zapiranja:

................ s (navedba ponudnika)

Poraba moči:
               ................ kW (navedba ponudnika)

Nazivna poraba toka:
................ A (navedba ponudnika)

Znamka/tip:

..............................................(navedba ponudnika)

24.04.0120
 
6 kosov
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 250, Zaporna loputa za montažo vmesne prirobnice, vgradna dolžina po DIN 3202,vrstica K1, prirobnica izvrtana po DIN 2501. Ohišje iz GG-25 analogno DIN 1691,  Priključna prirobnica izvrtana po DIN 2501. Središčno uležajena plošča lopute iz materiala 1.4401, tesni v obeh smereh pretoka, z zamenljivim obročem iz EPDM, temperaturno odporna do 120 °C, vulkanizirana na nosilni obroč.

Upravljanje lopute preko ročice z rešetko.

Znamka/tip:

........................................ (navedba ponudnika)

24.04.0130
 
6 kosov
....................
....................

 
Dodatek za zmanjšanje, DN razdelitev / DN 250, za cevno napeljavo, analogno po DIN 2616, središčno, material 1.4571.

24.04.0140
 
8 kosov
....................
....................

 
Izpust kondenzata R 1/2" iz materiala 1.4571, kot globinsko odvodnjavanje zbirne napeljave zraka, za izpihovanje v aerobni bazen, sestavljen iz: prilagojenega cevnega nastavka z zavarjeno objemko, krogličnim ventilom, 4 m cevne napeljave 1/2", treh kolen, material za vijačenje in spajanje. Upravljanje preko ročno vodene ročice.

24.04.0150
 
5 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla nazivnega premera 400 PN 10 iz materiala 1.4571, z vzdolžnim zvarom analogno DIN 17457, dimenzije analogno DIN 2463, vključno z rezanjem in zvarom na tekoči meter.

24.04.0160
 
1 m
....................
....................

 
Dodatek k zbirni napeljavi zraka nazivnega premera 400, v končno položenem območju. Polaganje napeljave v obstoječi cevni kanal, cevno ležišče in cevno podlogo se izvede na kraju namestitve.  Zadostno stabilna napeljava iz nerjavnega jekla, globina vgradnje do 3,0 m.

24.04.0170
 
1 m
....................
....................

 
Izolacija cevi s PU oplaščenjem, kot zaščita za zbirno napeljavo zraka nazivnega premera 400 v končno položenem območju kot dodatek.

24.04.0180
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za privarjeno koleno nazivnega premera 400, analogno po DIN 2605, konstrukcija 3, do 90°

24.04.0190
 
8 kosov
....................
....................

 
Dodatek prirobnica nazivnega premera 400 iz materiala 1.4571, analogno po DIN 2642 za zavarjenim robom, izvrtana analogno po DIN 2501, vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

24.04.0200
 
1 kos
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 400 PN 10, kot vmesni prirobni drsnik, primeren za končno vgradnjo, vgradna dolžina analogno DIN 3202,vrstica K1, z ročnim kolesom, vretenom, ki se ne dviga, samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj, ohišje iz GG25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1.4571, prirobnica izvrtana po DIN 2501, material za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

24.04.0210
 
1 kos
....................
....................

 
Vgradna garnitura s podaljškom vretena za vgradnjo na steno, za zaporno armaturo nazivnega premera 400, 
Zgornji rob stene:
529.30 m + NV

Os cevi:
526.46 m + NV,

Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

24.04.0220
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za zidni obroč nazivnega premera 400,

Višina x debelina obroča = 50 x 3 mm,

navarjen na cev iz nerjavnega jekla.

24.04.0230
 
3 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla nazivnega premera 600 PN 10 iz materiala 1.4571, z vzdolžnim zvarom analogno DIN 17457, dimenzije analogno DIN 2463, vključno z rezanjem in zvarom na tekoči meter.

24.04.0240
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za T kos nazivnega premera 600/600 analogno po DIN 2615, z odvodom premera 600.

24.04.0250
 
4 kosi
....................
....................

 
Dodatek prirobnica nazivnega premera 600 iz materiala 1.4571, analogno po DIN 2642 za zavarjenim robom, izvrtana analogno po DIN 2501, vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

24.04.0260
 
3 kosi
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 600 PN 10, kot vmesni prirobni drsnik, primeren za končno vgradnjo, vgradna dolžina analogno DIN 3202,vrstica K1, z ročnim kolesom, vretenom, ki se ne dviga, samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj, ohišje iz GG25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1.4571, prirobnica izvrtana po DIN 2501, material za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

24.04.0270
 
3 kosi
....................
....................

 
Vgradna garnitura s podaljškom vretena za vgradnjo na steno, za zaporno armaturo nazivnega premera 600, 
Zgornji rob stene:
529.30 m + NV

Os cevi:
527.50 m + NV,

Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

24.04.0280
 
2 kosa
....................
....................

 
Dodatek za zidni obroč nazivnega premera 600, Višina x debelina obroča = 50 x 3 mm, navarjen na cev iz nerjavnega jekla.

24.04.0290
 
2 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla nazivnega premera 800 PN 10 iz materiala 1.4571, z vzdolžnim zvarom analogno DIN 17457, dimenzije analogno DIN 2463, 

vključno z rezanjem in zvarom na tekoči meter.

24.04.0300
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek prirobnica nazivnega premera 800 iz materiala 1.4571, analogno po DIN 2642 za zavarjenim robom, izvrtana analogno po DIN 2501, vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

24.04.0310
 
1 kos
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 800 PN 10, kot vmesni prirobni drsnik, primeren za končno vgradnjo, vgradna dolžina analogno DIN 3202,vrstica K1, z ročnim kolesom, vretenom, ki se ne dviga, samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj, ohišje iz GG25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1.4571, prirobnica izvrtana po DIN 2501, material za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

24.04.0320
 
1 kos
....................
....................

 
Vgradna garnitura s podaljškom vretena za vgradnjo na steno, za zaporno armaturo nazivnega premera 800,

Zgornji rob stene:
529.30 m + NV

Os cevi:
527.60 m + NV,

Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

24.04.0330
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za zidni obroč nazivnega premera 800, Višina x debelina obroča = 50 x 3 mm, navarjen na cev iz nerjavnega jekla.

24.04.0340
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
24.04.0350
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

24.04.0360
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

24.04 Glavne zračne napeljave in armature, cevne napeljave
     ....................
24.05
Zložljiva zapornica, zapornica

24.05.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Preklopna zložljiva zapornica, nastavljiva za zaporo denitrifikacijske kaskade 

in sledečih menjalnih kaskad v aktivnem bazenu. Zavarjeni okvir s stranicami,  zaporno telo kot torzijska votla konstrukcija,  vzdolžno tesnilo kot gumijasti trak, fiksno privijačen na okvir in zaporno telo, služi hkrati kot ležaj in zglob, profilna guma pritrjena na zaporno telo kot stranska tesnila. Upravljanje preko električnega pogona nad stojalom stebra in fiksnim vretenom.  Materiali okvirja/plošče/tesnil iz 1.4571/1.4571/perbunan, Pritrditev na armirani beton z mozniki,  pravokoten prečni prerez, tristransko tesnilni, vgradnja v odprtino zgradbe za večjo širino zapore, ravna oblika praga, upravljanje zložljive zapornice preko suho nameščenega električnega aktuatorja preko transmisijske gredi, prestavni menjalnik in potisni drog z maticami vretena. Stojalo stebra iz materiala št. 1.4301, z vrtljivim fiksnim uležajenjem vretena in montažno prirobnico za električni aktuator, nameščeno na obstoječi betonski upravljalni most.Preklopno zložljivo zapornico z dodatno opremo v celoti dobaviti in namestiti, da je pripravljena na uporabo, vključno z materialom za tesnjenje, vijačenje in pritrditev iz V4A.

Dimenzije

Dolžina zapore:

   7.500 mm

Zgornji rob betona:

527,93 m+NV

Zgornji rob upravljalnega mostu:

529.30 m+NV

Vodna gladina na strani kaskade:
528,16 m+NV (maks.)

Višina zložljive zapornice:
........... mm
(navedba ponudnika)

Območje vrtenja:

..... do ..... °
(navedba ponudnika)

Zgornji rob lopute pri maks. vodni gladini:
........... m+NV
(navedba ponudnika)

Znamka/tip zložljive zapornice:
..............................
(navedba ponudnika)

Pogon lopute:

Električni aktuator, vrsta zaščite IP 67, s termičnim nadzorom navitja in sprožilnikom. Končno stikalo za preklapljanje omejevala in navora  za 2 smeri vrtenja, integrirano gretje in kontakti za utripanje. Mehanski prikaz položaja. Stikalo za končni položaj s potencialno prostim signalom 0/4-20 mA. Vsi kontakti za daljinsko upravljanje, za obratovanje in javljanje motenj so potencialno prosto  izvedeni izven ohišja. Zasilno upravljanje preko vklopne ročice. Električni aktuator v celoti dobaviti in namestiti, da je pripravljen na uporabo, na vrtljivo stojalo stebra, vključno z materialom za vijačenje in pritrditev iz V4A ter 10 m signalnega in priključnega kabla.

Moč:


.......... kW
(navedba ponudnika)

Nazivni tok:

.......... A

(navedba ponudnika)

Znamka/tip:

............................
(navedba ponudnika)

24.05.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Preklopna zložljiva zapornica, nastavljiva za zaporo nitrifikacijske kaskade v aktivnem bazenu. Zavarjeni okvir s stranicami, zaporno telo kot torzijska votla konstrukcija, vzdolžno tesnilo kot gumijasti trak, fiksno privijačen na okvir in zaporno telo, služi hkrati kot ležaj in zglob, profilna guma pritrjena na zaporno telo kot stranska tesnila. Upravljanje preko električnega pogona nad stojalom stebra in fiksnim vretenom. Materiali okvirja/plošče/tesnil iz 1.4571/1.4571/perbunan, Pritrditev na armirani beton z mozniki, pravokoten prečni prerez, tristransko tesnilni, vgradnja v odprtino zgradbe za večjo širino zapore, ravna oblika praga, upravljanje zložljive zapornice preko suho nameščenega električnega aktuatorja preko transmisijske gredi, prestavni menjalnik in potisni drog z maticami vretena. Stojalo stebra iz materiala št. 1.4301, z vrtljivim fiksnim uležajenjem vretena in montažno prirobnico za električni aktuator,  nameščeno na obstoječi betonski upravljalni most. Preklopno zložljivo zapornico z dodatno opremo v celoti dobaviti in namestiti, da je pripravljena na uporabo, vključno z materialom za tesnjenje, vijačenje in pritrditev iz V4A.

Dimenzije

Dolžina zapore:

   6,800 mm

Zgornji rob betona:

527,93 m+NV

Zgornji rob upravljalnega mostu:
529.30 m+NV

Vodna gladina na strani kaskade:
528.15 m+NV (maks.)

Višina zložljive zapornice:
........... mm
(navedba ponudnika)

Območje vrtenja:

..... do ..... °
(navedba ponudnika)

Zgornji rob lopute pri maks. vodni gladini:
........... m+NV
(navedba ponudnika)

Znamka/tip zložljive zapornice:
..............................
(navedba ponudnika)

Pogon lopute:

Električni aktuator, vrsta zaščite IP 67, s termičnim nadzorom navitja in sprožilnikom. Končno stikalo za preklapljanje omejevala in navora za 2 smeri vrtenja, integrirano gretje in kontakti za utripanje. Mehanski prikaz položaja. Stikalo za končni položaj s potencialno prostim signalom 0/4-20 mA. Vsi kontakti za daljinsko upravljanje, za obratovanje in javljanje motenj so potencialno prosto izvedeni izven ohišja. Zasilno upravljanje preko vklopne ročice.Električni aktivator v celoti dobaviti in namestiti, da je pripravljen na uporabo, na vrtljivo stojalo stebra, vključno z materialom za vijačenje in pritrditev iz V4A ter 10 m signalnega in priključnega kabla.

Moč:


.......... kW
(navedba ponudnika)

Nazivni tok:

.......... A

(navedba ponudnika)

Znamka/tip:

............................
(navedba ponudnika)

24.05.0030
 
2 kos
....................
....................

 
Zapornica za zapiranje  prehoda menjalne kaskade 3 / faze nitrifikacije v aktivnem bazenu

Vgradnja v odprtino v ločilni steni d = 50 cm, Zavarjeni okvir iz U profila s prečnim jarmom in privijačenim profilnim tesnilom ter prekatnim spodnjim tesnilom brez utorov. 

Zaščitna plošča z ojačitvenimi rebri in letvami iz umetne mase. 

Pogon je nameščen direktno na prečni jarem, Matica vretena obešena na ploščo.

Dimenzije

Dolžina zapore:

   2,000 mm

Zgornji rob betona:

527.50 m+NV

Zgornji rob upravljalnega mostu:

529.30 m+NV

Vodna gladina na strani kaskade:
528,16 m+NV (maks.)

Materiali okvirja/plošče/tesnil iz 1.4571/1.4571/perbunan, Pritrditev na armirani beton z mozniki, pravokoten prečni prerez, tristransko tesnilni, vgradnja v odprtino zgradbe za večjo širino zapore, 

Vrsta pogona je preko navojnega vretena, samozaporno, pogonskega okvirja in ročice.

Drsnik žleba je v celoti z vso dodatno opremo,  z materialom za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

Ponujena znamka/tip:
............................................ (navedba ponudnika)

24.05.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Zapornica za zapiranje  prehoda menjalne kaskade 3 / faze nitrifikacije v aktivnem bazenu 
Vgradnja v odprtino v ločilni steni d = 50 cm, Zavarjeni okvir iz U profila s prečnim jarmom in privijačenim profilnim tesnilom ter prekatnim spodnjim tesnilom brez utorov. 

Zaščitna plošča z ojačitvenimi rebri in letvami iz umetne mase. 

Pogon je nameščen direktno na prečni jarem, Matica vretena obešena na ploščo.

Dimenzije

Dolžina zapore:

   2,000 mm

Zgornji rob betona:

527.20 m+NV

Zgornji rob upravljalnega mostu:

529.30 m+NV

Vodna gladina na strani kaskade:
528,16 m+NV (maks.)

Materiali okvirja/plošče/tesnil iz 1.4571/1.4571/perbunan, Pritrditev na armirani beton z mozniki, pravokoten prečni prerez, tristransko tesnilni, vgradnja v odprtino zgradbe za večjo širino zapore, 

Vrsta pogona je preko vretena z navojem, ki se ne dviga, pogonskega okvirja in ročice.

Drsnik žleba je v celoti z vso dodatno opremo, z materialom za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

Ponujena znamka/tip:
............................................ (navedba ponudnika)


24.05 Zložljiva zapornica, zapornica
     ....................

24.06
Drugo

24.06.0010
 
8 kosov
....................
....................

 
Varnostna vzpenjalna lestev z zaščito pred padcem v celoti iz materiala št. 1.4571, z natičnim pomagalom za vstop, analogno DIN 3620, DVGW 351, UVV, VBG 74, in z dodatno na sredini nameščeno varnostno padno tirnico za lestev in pomagalo za vstop s pripadajočim varnostnim pasom. Stranice iz pravokotnih profilov 56 x 24 x 3 mm,  Dolžina stranic za svetlo globina bazena pribl. 7,15 m, prečke iz U-profilov, perforirane 25 mm, razdalja med prečkami 28 cm, širina lestve 40 cm (širina prečke). Varnostno lestev v celoti dobaviti in montirati v aerobni bazen, vključno s pritrdili na steno za pritrditev z mozniki, vijačenje in pritrditev iz V4A.

Izdelek:

........................................................... (navedba ponudnika)

24.06.0020
 
145 m
....................
....................

 
Varnostna ograja, Sistemska ograja kot varovalo pred padcem za prezračevalni bazen, Celotna ograja iz materiala 1.4571, z oprijemalom, letvijo v višini kolen in stopal, stebri in nožnimi ploščami za vodoravno Montaža na upravljalne mostove, upravljalne podeste in upravljalne hodnike.

višina oprijemala       :         1,000 mm

višina letvice v višini kolen     :          500 mm

Dobava in montaža ograje v celoti, vključno z materialom za vijačenje, pritrjevanje in montažo iz V4A. Nadomestilo glede na dolžino oprijemala.

24.06.0030
 
25 kosov
....................
....................

 
Dodatek za krivljenje ograje, 90° kolena za oprijemalo in letvico v višini kolen, ki se prilega sistemski ograji.

24.06.0040
 
10 kosov
....................
....................

 
Dodatek za vrata ograje s tečaji in zaskočnim zapiralom, na stebre s podstavkom se namestijo oprijemala in letvice v višini kolen, ki se prilegajo sistemski ograji.

24.06.0050
 
50 m²
....................
....................

 
Mrežasta rešetka s kvadratnimi zankami za prekrivanje, iz V2A, širina zank 30 x 30 mm, s kotnim okvirjem, zavarovana pred dvigom, pritrdilna / nosilna konstrukcija iz jeklenega profila po izbiri izvajalca, Obremenitev 3,5 kN/m2, profiliran zgornji rob, z oprijemljivostjo R 12. Mrežaste rešetke v delnih velikostih do pribl. 3m2, dobaviti in montirati v skladu z zahtevami, vključno s potrebno konstrukcijo ležišča iz profilov iz nerjavnega jekla, pritrditev okvirja na profile iz nerjavnega jekla, material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

24.06.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Konstrukcija mrežaste rešetke kot profilna konstrukcija, dolžina 1000 mm, širina 1100 mm, višina pribl. 1014 mm, na kraju postavitve izvedene temelje iz armiranega betona, dostop do upravljalnega hodnika za prezračevalni bazen, Podkonstrukcija iz nerjavnega jekla za pritrditev mrežastih rešetk, oblika prečnega profila/profil HEA oz. T-profil po izbiri izvajalca, tekalna površina iz mrežastih rešetk s kvadratnimi zankami, izvedba po posameznih segmentih. Širina zank 30 x 30 mm, s kotnimi okvirji, zavarovanje pred izvlekom, obremenitev 3,5 kN/ m², zgornji rob profiliran, razred oprijemljivosti R 12, pritrdilni / podporni okvirji 50 x 50 mm, vključno s pritrditvijo okvirja na zgradbo, konstrukcija profila in mrežaste rešetke v celoti v materialu 1.4301, material za pritrditev 1.4571.

24.06.0070
 
2 kosa
....................
....................

 
Stopnice do podesta iz mrežastih rešetk, širina 1000 mm sestavljene iz 6 vzponov v/š = 167/290 mm, Stopnice iz mrežastih rešetk iz materiala 1.4301, z dvostransko pohodno površino z obrobo, stranice iz materiala 1.4301, z ležiščem stopnice kot kotni profil iz materiala 1.4301, varnostna ograja kot varovalo pred padcem z oprijemalom, letvijo v višini kolen in stopal, stebri in 90° loki za oprijemalo in zaščito kolen. Stopnice in ograjo je potrebno prilagoditi podestu iz mrežastih rešetk, Dobava in montaža stopnic v celoti, vključno z materialom za vijačenje in pritrditev 1.4571.


24.06 Drugo
     ....................
24.07
Poskus vnosa kisika

24.07.0010
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Poskus vnosa kisika, Dokazilo o potrebnem vnosu kisika in bruto donosa kisika v skladu z ATV varnostnim listom M 209: "Merjenje vnosa kisika od prezračevalnih naprav v aktivne naprave v čisto vodo in aktivno goščo", izdaja junij 1996.

Poskusi se izvajajo v kaskadah aktivnega bazena brez pretoka in brez posebnega kroženja. 

Dokazilo je potrebno predložiti za vse prezračene kaskade. Potrebno je raziskati 3 nastavitve delovanja prezračevanja (QLmin, QLsrednji, QLmaks). Za vsak način delovanja je potrebno predložiti dva poskusa.

Zagotovljene vrednosti je potrebno dokazati v čisti vodi in so zavezujoče. 

Na voljo so naslednje kakovosti vode:

- podtalnica

- voda iz osuševalnega jarka

- voda iz obtoka čistilne naprave (provizorij)

Glede kakovosti vode se je potrebno dogovoriti pred poskusom (eventualno tudi kakovost mešanice).

Dovoljeno kakovost vode je potrebno dokazati z analizo vode, ki jo zagotovi izvajalec.

Ugotavljanje moči izpihovanja se izvede na osnovi karakteristik ventilatorja, števila vrtljajev ventilatorja in privzete električne moči.

Zagotovljene vrednosti za čisto vodo (ugotovljene)

ugot. vnos kisika OC:

............ kgO2/h (navedba ponudnika)

Izkoristek aeriranja eta:

............ %/mET (navedba ponudnika)

Izkoristek kisika SSA:
........... gO2/(Nm3*mET) (navedba ponudnika)

Bruto donos kisika OP:

............ kgO2/kWh (navedba ponudnika)

dovoljene tolerance merjenja

ugot. dovod kisika OC: ± 5%

Bruto donos kisika OP: ± 8%

Glede termina za poskus se je potrebno dogovoriti z vodstvom gradbišča.

Merilne naprave, ki so potrebne za izvedbo poskusov, ter sonde, strojna in programska oprema, kemikalije in ostali pripomočki so dolžnost izvajalca in se ne bodo obračunali ločeno. Vsa za izvedbo poskusov potrebna dela kot so umerjanje, prinašanje in zaključna dela z merilnimi napravami in sondami se ne bodo obračunala ločeno. Prvo polnjenje bazena se izvede na gradbišču. Ocenjevanje poskusa in uporaba dokazila se izvede v skladu z ATV varnostnim listom M 209. Poročilo o poskusu je potrebno predati v treh izvodih. Dokazilo o enakomernem pretoku prezračevalnikov je potrebno slikati in priložiti poročilu o poskusu. Če se pokaže, da naprava v posameznih točkah ne ustreza zagotovljenim vrednostim, je potrebno prezračevalne sisteme predelati in poskuse ponoviti. Vse stroške, ki so s tem povezani, nosi izvajalec.


24.07 Poskus vnosa kisika
     ....................

24 AERACIJSKI BAZEN – STROJNA TEHNIKA
     ....................
25
RAZDELILNI OBJEKT 1 – STROJNA TEHNIKA

25.01
Zaporne armature, cevne napeljave

25.01.0010
 
2 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla nazivnega premera 700 PN 10 iz materiala 1.4571, z vzdolžnim zvarom analogno DIN 17457, dimenzije analogno DIN 2463, vključno z rezanjem in zvarom na tekoči meter.

25.01.0020
 
4 kosi
....................
....................

 
Dodatek prirobnica nazivnega premera 700 iz materiala 1.4571, analogno po DIN 2642 za zavarjenim robom, izvrtana analogno po DIN 2501, vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

25.01.0030
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 700 PN 10,  kot vmesni prirobni drsnik, primeren za končno vgradnjo, vgradna dolžina analogno DIN 3202,vrstica K1, z ročnim kolesom, vretenom, ki se ne dviga, samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj, ohišje iz GG25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1.4571, prirobnica izvrtana po DIN 2501, material za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

25.01.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Vgradna garnitura s podaljškom vretena za vgradnjo na steno, za zaporno armaturo nazivnega premera 700, Zgornji rob stene:
528.90 m + NV

Os cevi:
522.38 m + NV, vijačenje in pritrditev iz V4A.

25.01.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Vgradna garnitura s podaljškom vretena za vgradnjo na steno, za zaporno armaturo nazivnega premera 700, 
Zgornji rob stene:
528.90 m + NV

Os cevi:
522.36 m + NV,

vijačenje in pritrditev iz V4A.

25.01.0060
 
2 kosa
....................
....................

 
Dodatek za zidni obroč nazivnega premera 700, Višina x debelina obroča = 50 x 3 mm, navarjen na cev iz nerjavnega jekla.

25.01.0070
 
1 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla nazivnega premera 800 PN 10 iz materiala 1.4571, z vzdolžnim zvarom analogno DIN 17457, dimenzije analogno DIN 2463, vključno z rezanjem in zvarom na tekoči meter.

25.01.0080
 
2 kosa
....................
....................

 
Dodatek prirobnica nazivnega premera 800 iz materiala 1.4571, analogno po DIN 2642 za zavarjenim robom, izvrtana analogno po DIN 2501, vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

25.01.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 800 PN 10, kot vmesni prirobni drsnik, primeren za končno vgradnjo, vgradna dolžina analogno DIN 3202,vrstica K1, z ročnim kolesom, vretenom, ki se ne dviga, samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj, ohišje iz GG25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1.4571, prirobnica izvrtana po DIN 2501, material za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

25.01.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Vgradna garnitura s podaljškom vretena za vgradnjo na steno, za zaporno armaturo nazivnega premera 800, 
Zgornji rob stene:
528.90 m + NV

Os cevi:
524.40 m + NV,

vijačenje in pritrditev iz V4A.

25.01.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za zidni obroč nazivnega premera 800, Višina x debelina obroča = 50 x 3 mm, navarjen na cev iz nerjavnega jekla.

25.01.0120
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
25.01.0130
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

25.01.0140
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

25.01 Zaporne armature, cevne napeljave
     ....................
25.02
Drugo

25.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Varnostna vzpenjalna lestev z zaščito pred padcem v celoti iz materiala 1.4571, z natičnim pomagalom za vstop, analogno DIN 3620, DVGW 351, UVV, VBG 74, in z dodatno na sredini nameščeno varnostno padno tirnico za lestev in pomagalo za vstop s pripadajočim varnostnim pasom. Stranice iz pravokotnih profilov 56 x 24 x 3 mm,  Dolžina stranic za svetlo globina bazena pribl. 4.90 m, prečke iz U-profilov, perforirane 25 mm, razdalja med prečkami 28 cm, širina lestve 40 cm (širina prečke). Varnostno lestev v celoti dobaviti in montirati v prezračevalni bazen, vključno s pritrdili na steno za pritrditev z mozniki, vijačenje in pritrditev iz V4A.

Izdelek:

........................................................... (navedba ponudnika)

25.02.0020
 
2 kosa
....................
....................

 
Varnostna vzpenjalna lestev z zaščito pred padcem v celoti iz materiala 1.4571, z natičnim pomagalom za vstop, analogno DIN 3620, DVGW 351, UVV, VBG 74, in z dodatno na sredini nameščeno varnostno padno tirnico za lestev in pomagalo za vstop s pripadajočim varnostnim pasom. Stranice iz pravokotnih profilov 56 x 24 x 3 mm, Dolžina stranic za svetlo globina bazena pribl. 7.20 m, prečke iz U-profilov, perforirane 25 mm, razdalja med prečkami 28 cm, širina lestve 40 cm (širina prečke). Varnostno lestev v celoti dobaviti in montirati v prezračevalni bazen, vključno s pritrdili na steno za pritrditev z mozniki, vijačenje in pritrditev iz V4A.

Izdelek:

........................................................... (navedba ponudnika)


25.02 Drugo
     ....................


      25 RAZDELILNI OBJEKT 1 – STROJNA TEHNIKA



           ....................

26
SEKUNDARNI ČISTILNI BAZEN 1 – STROJNA TEHNIKA

Splošni opis:

Strojno tehnična oprema sekundarnega čistilnega bazena.

Dimenzije bazena:

Notranji premer SČB:


20.00 m

Zunanji premer SČB:

20,70 m (brez presežnega dela)

Višina zgornjega roba sekundarnega čistilnega bazena:
528.900 m nadmorske višine

Višina vodne gladine:



527,633 m nadmorske višine

Višina načrtovane ograje:



527,900 m nadmorske višine (prilegajoč se SČB)

Globina bazena na zunanji steni (zgornji rob - dno):
5.43 m

Vse navedene mere mora izvajalec pred izdelavo strojno tehnične opreme preveriti na obstoječi zgradbi!

26.01
Posnemalnik čistilnega bazena

26.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Okrogli posnemalnik kot enoročni most posnemalnika s posnemalnimi pripravami za talno in plavajočo goščo, za obratovanje brez tirov na armiranobetonskem okroglem bazenu.

Okrogli posnemalnik je v bistvu sestavljen iz:

mostu posnemalnika v torzijski polni konstrukciji z zložljivo ali premično vzpenjalno lestvijo z ograjo, izvedeno za dostop do mostu posnemalnika nad steno bazena in varovalno ograjo, (zgornji rob varovalne ograje – zgornji rob načrtovanega terena 1,00 m), kot dostop do mostu, varnostnih mrežastih rešetk in zasilne lestve z oprijemalom, vodene preko stene posnemalnika. Oprema v skladu z zakonsko predpisanimi ukrepi za preprečevanje nesreč.

Vrtljivi ležaj mostu na srednji zgradbi kot zavarjena konstrukcija, z zglobnimi priklopi na most posnemalnika. Osnovna plošča z vijaki za kamen, vgrajenim kroglično vrtljivim spojem, vključno z odprtino za cev z vrtljivo sklopko za priklop napeljave za plavajočo goščo premera 100 PN 10. 12 polni osrednji del s 4 pozlačenimi drsnimi obroči za oskrbo in prenos signala z vodilno povezavo do PK.

Pogon z asinhronskim standardnim motorjem s termistorsko zaščito, možnost brezstopenjske regulacije preko frekvenčnega pretvornika. Prirobljeno gonilo s čelnim zobnikom, valjasto uležajen, s potopnim oljnim mazanjem. Podvozje kot zavarjena konstrukcija, z valjasto uležajenimi tekalnimi in pogonskimi kolesi z dolgo življenjsko dobo, opremljeno s tekalnimi površinami z mešanico gume ali elastomera, odpornega na obrabo. Nadzor drsenja pogonske enote s samodejnim preklapljanjem pogona in javljanjem motenj signala.

Sklopljiva posnemalna priprava za posnemanje talne gošče v centralni zbirni lijak. Izvedba kot 3 delna, upognjena talna posnemalna plošča z zamenljivimi spodnjimi in stranskimi gumijastimi letvami. Talno vodilo na dnu bazena s kakovostnimi nosilnimi valji iz poliamida. Okretno uležajenje posnemalne plošče na mostu posnemalnika preko posebne konstrukcije iz cevnih nosilcev, ki omogočajo sklapljanje posameznih segmentov plošče nad most posnemalnika. Potrebno je omogočiti dostop za vzdrževalna in kontrolna dela na nosilnih valjih in gumijastih letvah z mostu posnemalnika.

Celotna dvižna naprava za sklapljanje talnih posnemalnih plošč, prestavljiva, ročno/električno upravljana preko končnega položaja, kot prestavljen vitel s konzolo in kolesi v skladu z zahtevami. 

Končna vrv za varovanje posnemalnih plošč v končnih položajih, z ušescem za obešanje na vitel.

Celotna posnemalna priprava je pritrjena na most posnemalnika, za ploskovno posnemanje plavajoče gošče med srednjo zgradbo in odtočnim žlebom potopljene stene. Prestavljiv posnemalni žleb, s pomočjo pogona vretena možno upravljanje z mostu. Odvod plavajoče gošče iz integriranega zbiralnika s pomočjo nivojsko krmiljene potopne črpalke.Celotna dvižna in vodilna priprava za vlečenje črpalke za potrebe vzdrževanje. Napeljava za plavajočo goščo nazivnega premera 100 od potopne črpalke  do vrtljivega žleba ležajev mostu, vključno s potrebnimi sestavnimi in spojnimi deli, armaturami, odzračevanjem, izolacijo cevi z VA pločevinastim oplaščenjem, montažnimi konzolami in materialom za vijačenje iz V4A.

Stikalna omarica za sprejem celotne stikalne in krmilne naprave posnemalnika ter stikalnih in krmilnih aparatov priključnih delov. Stikalna omarica IP 55 iz nerjavnega jekla, primerna za postavitev na prostem, z gretjem in osvetlitvijo omarice ter prezračevanjem in odzračevanjem. Frekvenčni pretvornik za pogon. PK za krmilne in regulacijske naloge z prenosom vodila. Vsi analizatorji za nadzorne naprave. Sprednja tabla z vsemi potrebnimi prikaznimi in upravljalnimi elementi, stikalom za izklop v sili in glavnim stikalom. Stransko izvedene vtičnice 1x 400 V/50 Hz (CEE 16 A), 1x 230 V/50 Hz. Vsa sporočila o obratovanju in motnjah morajo biti jasno prepoznavna in dodeljiva.

Električna stikalna in krmilna naprava z vsemi potrebnimi stikalnimi in zaščitnimi kombinacijami ter instalacijskim odklopnikom za vse delovne faze ter delovne in priključne aparate itd., so priključeni na sponke v stikalni omarici. Prenos vseh sporočil o obratovanju in motnjah posnemalnika in njegovih priključnih aparatov preko potencialno prostih kontaktov. Oskrbni in signalni kabel med osrednjim delom z drsnimi obroči in stikalno omarico.

Celotno ožičenje posnemalnika in njegovih priključnih aparatov položeno v UV obstojne, plastične instalacijske kanale analogno VDE

Osvetlitev posnemalnika 3x neonska svetilka 58 W, IP 65, vključno z žarnicami

Udarno zasilno stikalo na dohodu na most

Pogon:
Hitrost posnemalnika:

2.....3 cm/s možnost regulacije

Potrebna omrežna moč:

......... kW (navedba ponudnika)

Nazivna moč motorja:


......... kW (navedba ponudnika)

Število vrtljajev motorja:

......... 1/min (navedba ponudnika)

Prestava menjalnika:

.................. (navedba ponudnika)

Gonilni moment:


......... Nm (navedba ponudnika)

Delovna napetost:


400 V, 50 Hz

Razred zaščite:


IP ........... (navedba ponudnika)

Znamka/tip motorja:

.................................... (navedba ponudnika)

Znamka/tip menjalnika:

.................................... (navedba ponudnika)

Most posnemalnika:
Dolžina mostu posnemalnika:

.......... m (navedba ponudnika)

Širina mostu posnemalnika:

.......... m (navedba ponudnika)

pohodna širina mostu:

.......... m (najmanj 1 m)






  (navedba ponudnika)

Obratovalna obremenitev:


2,0 kN/m

Višina talne posnemalne plošče:

znotraj:



.......... m (navedba ponudnika)

zunaj:



.......... m (navedba ponudnika)

Širina posnemalnika, posnemalni žleb:

 ..........m (navedba ponudnika)

Prostornina zbiralnika:

.......... m3 (navedba ponudnika)

Črpalka za plavajočo goščo:

Znamka/tip:
............................... (navedba ponudnika)

Zmogljivost črpanja:

pribl. 8 l/s

Črpalna višina:


pribl. 4 m

Tekalno kolo:

............................... (navedba ponudnika)

Omrežna poraba moči:

....... kW (navedba ponudnika)

Nazivna moč motorja:


....... kW (navedba ponudnika)

Število vrtljajev motorja:

....... 1/min (navedba ponudnika)

Nazivni premer tlačnega priključka:

Premer............ (navedba ponudnika)

Delovna napetost:


400 V, 50 Hz

Razred zaščite:


IP 68

Teža:



....... kg (navedba ponudnika)

Znamka/tip:........................................ (navedba ponudnika)

Materiali / protikorozijska zaščita:

Most posnemalnika v celoti iz nerjavnega jekla, material 1.4301 ali višje. Dvižne priprave iz V2A, vrvi iz materiala 1.4401 varnostne priprave, kot so ograje, mrežaste rešetke in vzpenjalne lestve iz nerjavnega jekla, material 1.4541 ali višje. Vsi deli, ki pridejo v stik z odplakami, kot so cevni nosilci, posnemalne plošče, posnemalne priprave itd. iz nerjavnega jekla, material 1.4571 ali višji. Cevne napeljave iz nerjavnega jekla, material 1.4571.

Pri uporabi različnih materialov je potrebno predvideti učinkovite ukrepe za preprečevanje korozije kontaktov.

Celotna priključna moč

posnemalnika, vklj. s pogoni:

......... kW (navedba ponudnika)

Skupna teža posnemalnika:
......... kg (navedba ponudnika)

Dobava in montaža celotnega okroglega posnemalnika, tako da je pripravljen na obratovanje.

Znamka/tip:
.............................................. (navedba ponudnika)

26.01.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Električno pometalo, izvedba z navpično nameščeno okroglo krtačo ali vodoravno nameščeno valjasto krtačo, nameščeno na posnemalnik SČB. Pogon preko gonilnega motorja z delovanjem v levo in desno, nameščen na nastavljivo ploščo motorja. Brezstopenjska nastavljalna naprava, vključno s samodejno dvižno napravo za dviganje krtače med mirovanjem (pribl. 2- 3 cm nad tirnico posnemalnika). Celotni električni priklop s prenosom signala na stikalno omarico mostu posnemalnika z zaščitnim stikalom motorja.Upravljanje na kraju postavitve ali preko stikalne centrale.

Priključna moč:


.......... kW (navedba ponudnika)

Delovna napetost:


400 V / 50 Hz

Razred zaščite:


IP 65

Skupna teža:


........... kg (navedba ponudnika)

Znamka/tip:
............................................... (navedba ponudnika)

26.01.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Priprava za čiščenje žleba kot eno ali dvokrtačni sistem za čiščenje dna in stranic odtočnega žleba in notranjih stranic nazobčanega praga.

Motorno gnane valjaste krtače so nameščene na višinsko nastavljiv osnovni okvir na mostu posnemalnika. Samodejna menjava stranic z obrnitvijo smeri vrtenja. Upravljalni deli so dostopni z mostu posnemalnika. Celotni električni priklop s prenosom signala na stikalno omarico mostu posnemalnika. Upravljanje na kraju postavitve ali preko stikalne centrale.

Oblika odtočnega žleba:

okrogel

Vrsta preliva:


enostransko

Polmer odtočnega žleba:

9,65 m  (sredina žleba)

Širina odtočnega žleba:


500 mm

Dno odtočnega žleba:


527,10 - 527,20 m nad NV (padec)

Polmer nazobčanega praga:

9.20 m

Zgornji rob nazobčanega praga:


527.60 m NV

Število krtač:

......... kos (navedba ponudnika)

Premer krtače:

..../.... mm (navedba ponudnika)

Priključna moč:

......... kW (navedba ponudnika)

Število vrtljajev motorja:
......... 1/min (navedba ponudnika)

Število vrtljajev krtače:


......... 1/min (navedba ponudnika)

Delovna napetost:


400 V, 50 Hz

Razred zaščite:


IP ........... (navedba ponudnika)

Teža:



.......... kg (navedba ponudnika)

Dobava in montaža naprave za čiščenje žleba v celoti, tako da je pripravljena na obratovanje. vključno z vso dodatno opremo za priklop in pritrditev.

Znamka/tip:
...................................... (navedba ponudnika)

26.01.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Ventilator za vroči zrak za odledenitev tirnice posnemalnika po vsej širini proge, z ohišjem za zaščito pred vremenom, višinsko nastavljivo pritrjen na podvozju posnemalnika. Celotni električni priklop s prenosom signala na stikalno omarico mostu posnemalnika. Upravljanje na kraju postavitve ali preko stikalne centrale.

Poraba energije:

........ kW (navedba ponudnika)

Moč gretja:

........ kW (najm. 2 kW) (navedba ponudnika)

Delovna napetost:

400 V / 50 Hz

Razred zaščite:

IP .......... (navedba ponudnika)

Teža:


........ kg (navedba ponudnika)

Znamka/tip:

..................................... (navedba ponudnika)


26.01 Posnemalnik čistilnega bazena
     ....................
26.02
Drugo

26.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Naprava za utekanje kot lamelno utekanje, v celoti iz materiala 1.4571, sestavljena iz navpično nameščenih pločevin za usmerjanje pretoka za proizvodnjo tangentnega dotoka, nameščena na 2 nosilna obroča.Naprava za utekanje v 4 segmentih za vgradnjo med obstoječe armiranobetonske stebre srednje zgradbe (centralna podpora). Material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

Višina vstopa lamel:

326.18 m+NV

Širina betonskih opornikov:

300 mm

Število lamel:


20 kosov

Širina lamele:


300 mm

Debelina lamele:

    
    3 mm

Dovodni kot:



...... ° (navedba ponudnika)

Zunanji premer nosilnih obročev:
3100 mm

Notranji premer nosilnih obročev:
2500 mm

Širina obroča:


  300 mm

Debelina obroča:


    10 mm

Skupna teža:


........ kg (navedba ponudnika)

Dobava in montaža naprave za utekanje v celoti.

Znamka/tip:
............................................. (navedba ponudnika)

26.02.0020
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Napeljava za plavajočo goščo nazivnega premera 100 PN 10 z začetkom na vrtljivem žlebu mostu, preko centralne podpore do konice lijaka, vklj. s priklopom na vrtljivi žleb, cevna napeljava iz materiala 1.4571, vključno z vsemi sestavnimi, spojnimi in prehodnimi deli ter cevnimi pritrdili iz V4A, v celoti dobaviti in montirati, tako da je pripravljeno na uporabo v srednji zgradbi sekundarnega čistilnega bazena.

V bistvu sestavljen iz:

pribl. 10 m cevi nazivnega premera 100, mat. 1.4571

2 kosa 90° kolen nazivnega premera 100, mat. 1.4571

1 kos kompenzator nazivnega premera 100

26.02.0030
 
2 m²
....................
....................

Mrežasta rešetka s kvadratnimi zankami za prekrivanje, iz V2A, širina zank 30 x 30 mm, s kotnim okvirjem, zavarovana pred dvigom, pritrdilna / nosilna konstrukcija iz jeklenega profila po izbiri izvajalca, obremenitev 3,5 kN/m2, zgornji rob profiliran, z oprijemljivostjo R 12. Mrežaste rešetke v delnih velikostih do pribl. 2m2, dobaviti in montirati v skladu z zahtevami, vključno s potrebnimi jeklenimi profili, pritrditev okvirja na jeklene profile,

material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

26.02.0040
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izpiralna napeljava nazivnega premera 50 za izpiranje sprejemnega lijaka bazena, pritrjena na srednjo zgradbo, z zgoraj ležečo hitro sklopko. Cevna napeljava, vklj. z materialom za tesnjenje, pritrditev in vijačenje.

Material:

Cevna napeljava nazivnega premera 50, material 1.4571, dolžine pribl. 8 m

Material za vijačenje in pritrditev iz materiala 1.4571

Hitra sklopka v skladu z nazivnim premerom.

26.02.0050
 
60 m
....................
....................

 
Prelivni rob, okrogel, kot nazobčani prag oblike A analogno DIN 19 558, polmer 9,50 m, opremljen z vzdolžnimi luknjami za višinsko nastavljivo pritrditev na armirani beton, Nazobčani pragi prirejeni za tesno privijačenje.

Podatki o izvedbi:

Izvedba:

analogno DIN 19 558 - oblika A

Višina nazobčanega praga:
najmanj 950 mm (do zgornjega roba)

Nastavitev po višini:

50 mm

Debelina pločevine:

  4 mm

Material:

 

1.4571

Skupna teža:

.......... kg (navedba ponudnika)

Dodatna oprema:

Tesnilni material

Material za vijačenje iz V4A

Znamka/tip:

.................................... (navedba ponudnika)

26.02.0060
 
58 m
....................
....................

 
Potopna stena za zadrževanje plavajoče gošče in za pomirjanje vodne površine pred prelivanjem. Potopna stena v okrogli izvedbi pritrjena s pomočjo pripadajočih konzol na obstoječe prelivne robove, vključno z materialom za tesnjenje in pritrditev V4A.

Podatki o konstrukciji:

Izvedba:

analogno DIN 19 558

Polmer upogiba:

 9.2 m

Višina potopne stene:

450 mm

Debelina pločevine:

    4 mm

Globina potopitve:

400 mm (pri Qm)

Št. materiala:

1.4571

Material konzol:
1.4571

Skupna teža:

........... kg (navedba ponudnika)

Znamka/tip:

......................................... (navedba ponudnika)

26.02.0070
 
4 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla nazivnega premera 700 PN 10 iz materiala 1.4571, z vzdolžnim zvarom analogno DIN 17457, dimenzije analogno DIN 2463, vključno z rezanjem in zvarom na tekoči meter.

26.02.0080
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek prirobnica nazivnega premera 700 iz materiala 1.4571, analogno po DIN 2642 za zavarjenim robom, izvrtana analogno po DIN 2501, vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

26.02.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za privarjeno koleno nazivnega premera 700, analogno po DIN 2605, konstrukcija 3, 90°

26.02.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za zidni obroč nazivnega premera 700, Višina x debelina obroča = 50 x 3 mm, navarjen na cev iz nerjavnega jekla.

26.02.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Lestev za izhod v sili, pritrjena na posnemalnik sekundarnega čistilnega bazena, v celoti iz materiala 1.4571, analogno DIN 3620, DVGW 351, UVV, VBG 74, Stranice iz pravokotnih profilov 56 x 24 x 3 mm, Dolžina nosilca pribl. 8 m, prečke iz U-profilov, perforirane 25 mm, razdalja med prečkami 28 cm, širina lestve 40 cm (širina prečke). Dobava in montaža varnostne lestve v celoti. Material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

Izdelek:

........................................................... (navedba ponudnika)

26.02.0120
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
26.02.0130
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

26.02.0140
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

26.02 Drugo
     ....................

26 SEKUNDARNI ČISTILNI BAZEN 1 – STROJNA TEHNIKA
     ....................

27
SEKUNDARNI ČISTILNI BAZEN 2 – STROJNA TEHNIKA

Splošni opis:

Strojno tehnična oprema sekundarnega čistilnega bazena.

Dimenzije bazena:

Notranji premer SČB:


20.00 m

Zunanji premer SČB:

20,70 m (brez presežnega dela)

Višina zgornjega roba sekundarnega čistilnega bazena:
528.900 m nadmorske višine

Višina vodne gladine:



527.633 m NV

Višina načrtovane ograje:



527,900 m nadmorske višine (prilegajoč se SČB)

Globina bazena na zunanji steni (zgornji rob - dno):
5.43 m

Vse navedene mere mora izvajalec pred izdelavo strojno tehnične opreme preveriti na obstoječi zgradbi!

27.01
Posnemalnik čistilnega bazena

27.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Okrogli posnemalnik kot enoročni most posnemalnika s posnemalnimi pripravami za talno in plavajočo goščo, za obratovanje brez tirov na armiranobetonskem okroglem bazenu.

Okrogli posnemalnik je v bistvu sestavljen iz: mostu posnemalnika v torzijski polni konstrukciji z zložljivo ali premično vzpenjalno lestvijo z ograjo, izvedeno za dostop do mostu posnemalnika nad steno bazena in varovalno ograjo, (zgornji rob varovalne ograje – zgornji rob načrtovanega terena 1,00 m), kot dostop do mostu, varnostnih mrežastih rešetk in zasilne lestve z oprijemalom, vodene preko stene posnemalnika. Oprema v skladu z zakonsko predpisanimi ukrepi za preprečevanje nesreč.

Vrtljivi ležaj mostu na srednji zgradbi kot zavarjena konstrukcija, z zglobnimi priklopi na most posnemalnika. Osnovna plošča z vijaki za kamen, vgrajenim kroglično vrtljivim spojem, vključno z odprtino za cev z vrtljivo sklopko za priklop napeljave za plavajočo goščo premera 100 PN 10. 12 polni osrednji del s 4 pozlačenimi drsnimi obroči  za oskrbo in prenos signala z vodilno povezavo do PK.

Pogon z asinhronskim standardnim motorjem s termistorsko zaščito, možnost brezstopenjske regulacije preko frekvenčnega pretvornika. Prirobljeno gonilo s čelnim zobnikom, valjasto uležajen, s potopnim oljnim mazanjem. Podvozje kot zavarjena konstrukcija, z valjasto uležajenimi tekalnimi in pogonskimi kolesi z dolgo življenjsko dobo, opremljeno s tekalnimi površinami z mešanico gume ali elastomera, odpornega na obrabo. Nadzor drsenja pogonske enote s samodejnim preklapljanjem pogona in javljanjem motenj signala.

Sklopljiva posnemalna priprava za posnemanje talne gošče v centralni zbirni lijak. Izvedba kot 3 delna, upognjena talna posnemalna plošča z zamenljivimi spodnjimi in stranskimi gumijastimi letvami. Talno vodilo na dnu bazena s kakovostnimi nosilnimi valji iz poliamida. Okretno uležajenje posnemalne plošče na mostu posnemalnika preko posebne konstrukcije iz cevnih nosilcev, ki omogočajo sklapljanje posameznih segmentov plošče nad most posnemalnika. Potrebno je omogočiti dostop za vzdrževalna in kontrolna dela na nosilnih valjih in gumijastih letvah z mostu posnemalnika.

Celotna dvižna naprava za sklapljanje talnih posnemalnih plošč, prestavljiva, ročno/električno upravljana preko končnega položaja, kot prestavljen vitel s konzolo in kolesi v skladu z zahtevami. Končna vrv za varovanje posnemalnih plošč v končnih položajih, z ušescem za obešanje na vitel.

Celotna posnemalna priprava je pritrjena na most posnemalnika, za ploskovno posnemanje plavajoče gošče med srednjo zgradbo in odtočnim žlebom potopljene stene. Prestavljiv posnemalni žleb, s pomočjo pogona vretena možno upravljanje z mostu. Odvod plavajoče gošče iz integriranega zbiralnika s pomočjo nivojsko krmiljene potopne črpalke. Celotna dvižna in vodilna priprava za vlečenje črpalke za potrebe vzdrževanje. Napeljava za plavajočo goščo nazivnega premera 100 od potopne črpalke do vrtljivega žleba ležajev mostu, vključno s potrebnimi sestavnimi in spojnimi deli, armaturami, odzračevanjem, izolacijo cevi z VA pločevinastim oplaščenjem, montažnimi konzolami in materialom za vijačenje iz V4A.

Stikalna omarica za sprejem celotne stikalne in krmilne naprave posnemalnika ter stikalnih in krmilnih aparatov priključnih delov. Stikalna omarica IP 55 iz nerjavnega jekla, primerna za postavitev na prostem, z gretjem in osvetlitvijo omarice ter prezračevanjem in odzračevanjem. Frekvenčni pretvornik za pogon. PK za krmilne in regulacijske naloge z prenosom vodila. Vsi analizatorji za nadzorne naprave. Sprednja tabla z vsemi potrebnimi prikaznimi in upravljalnimi elementi, stikalom za izklop v sili in glavnim stikalom. Stransko izvedene vtičnice 1x 400 V/50 Hz (CEE 16 A), 1x 230 V/50 Hz. Vsa sporočila o obratovanju in motnjah morajo biti jasno prepoznavna in dodeljiva.

Električna stikalna in krmilna naprava z vsemi potrebnimi stikalnimi in zaščitnimi kombinacijami ter instalacijskim odklopnikom za vse delovne faze ter delovne in priključne aparate itd., so priključeni na sponke v stikalni omarici. Prenos vseh sporočil o obratovanju in motnjah posnemalnika in njegovih priključnih aparatov preko potencialno prostih kontaktov. Oskrbni in signalni kabel med osrednjim delom z drsnimi obroči in stikalno omarico.

Celotno ožičenje posnemalnika in njegovih priključnih aparatov položeno v UV obstojne, plastične instalacijske kanale analogno VDE

Osvetlitev posnemalnika 3x neonska svetilka 58 W, IP 65, vključno z žarnicami

Udarno zasilno stikalo na dohodu na most

Pogon:
Hitrost posnemalnika:

2.....3 cm/s možnost regulacije

Potrebna omrežna moč:

......... kW (navedba ponudnika)

Nazivna moč motorja:


......... kW (navedba ponudnika)

Število vrtljajev motorja:

......... 1/min (navedba ponudnika)

Prestava menjalnika:

.................. (navedba ponudnika)

Gonilni moment:


......... Nm (navedba ponudnika)

Delovna napetost:


400 V, 50 Hz

Razred zaščite:


IP ........... (navedba ponudnika)

Znamka/tip motorja:

.................................... (navedba ponudnika)

Znamka/tip menjalnika:

.................................... (navedba ponudnika)

Most posnemalnika:
Dolžina mostu posnemalnika:

.......... m (navedba ponudnika)

Širina mostu posnemalnika:

.......... m (navedba ponudnika)

pohodna širina mostu:

.......... m (najmanj 1 m)






  (navedba ponudnika)

Prometna obtežitev:


2,0 kN/m

Višina talne posnemalne plošče:

znotraj:



.......... m (navedba ponudnika)

zunaj:



.......... m (navedba ponudnika)

Širina posnemalnika, posnemalni žleb:

 ..........m (navedba ponudnika)

Prostornina zbiralnika:

.......... m3 (navedba ponudnika)

Črpalka za plavajočo goščo:

Znamka/tip:
............................... (navedba ponudnika)

Zmogljivost črpanja:


pribl. 8 l/s

Črpalna višina:


pribl. 4 m

Tekalno kolo:

............................... (navedba ponudnika)

Omrežna poraba moči:

....... kW (navedba ponudnika)

Nazivna moč motorja:

....... kW (navedba ponudnika)

Število vrtljajev motorja:

....... 1/min (navedba ponudnika)

Nazivni premer tlačnega priključka:
Premer............ (navedba ponudnika)

Delovna napetost:


400 V, 50 Hz

Razred zaščite:


IP 68

Teža:



....... kg (navedba ponudnika)

Znamka/tip:........................................ (navedba ponudnika)

Materiali / protikorozijska zaščita:

Most posnemalnika v celoti iz nerjavnega jekla, material 1.4301 ali višje. Dvižne priprave iz V2A, vrvi iz materiala 1.4401 varnostne priprave, kot so ograje, mrežaste rešetke in vzpenjalne lestve iz nerjavnega jekla, material 1.4541 ali višje. Vsi deli, ki pridejo v stik z odplakami, kot so cevni nosilci, posnemalne plošče, posnemalne priprave itd. iz nerjavnega jekla, material 1.4571 ali višje. Cevne napeljave iz nerjavnega jekla, material 1.4571.

Pri uporabi različnih materialov je potrebno predvideti učinkovite ukrepe za preprečevanje korozije kontaktov.

Celotna priključna moč

posnemalnika, vklj. s pogoni:

......... kW (navedba ponudnika)

Skupna teža posnemalnika:
......... kg (navedba ponudnika)

Dobava in montaža celotnega okroglega posnemalnika, tako da je pripravljen na obratovanje.

Znamka/tip:
.............................................. (navedba ponudnika)

27.01.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Električno pometalo, izvedba z navpično nameščeno okroglo krtačo ali vodoravno nameščeno valjasto krtačo, nameščeno na posnemalnik SČB. Pogon preko gonilnega motorja z delovanjem v levo in desno, nameščen na nastavljivo ploščo motorja. Brezstopenjska nastavljalna naprava, vključno s samodejno dvižno napravo za dviganje krtače med mirovanjem (pribl. 2- 3 cm nad tirnico posnemalnika). Celotni električni priklop s prenosom signala na stikalno omarico mostu posnemalnika z zaščitnim stikalom motorja. Upravljanje na kraju postavitve ali preko stikalne centrale.

Priključna moč:


.......... kW (navedba ponudnika)

Delovna napetost:


400 V / 50 Hz

Razred zaščite:


IP 65

Skupna teža:


........... kg (navedba ponudnika)
Znamka/tip:
............................................... (navedba ponudnika)
27.01.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Priprava za čiščenje žleba kot eno ali dvokrtačni sistem za čiščenje dna in stranic odtočnega žleba in notranjih stranic nazobčanega praga.

Motorno gnane valjaste krtače so nameščene na višinsko nastavljiv osnovni okvir na mostu posnemalnika.Samodejna menjava stranic z obrnitvijo smeri vrtenja. Upravljalni deli so dostopni z mostu posnemalnika. Celotni električni priklop s prenosom signala na stikalno omarico mostu posnemalnika. Upravljanje na kraju postavitve ali preko stikalne centrale.

Oblika odtočnega žleba:

okrogel

Vrsta preliva:


enostransko

Polmer odtočnega žleba:

9,65 m  (sredina žleba)

Širina odtočnega žleba:

500 mm

Dno odtočnega žleba:

527,10 - 527,20 m nad NV (padec)

Polmer nazobčanega praga:

9.20 m

Zgornji rob nazobčanega praga:
527.60 m NV

Število krtač:

......... kos (navedba ponudnika)

Premer krtače:

..../.... mm (navedba ponudnika)

Priključna moč:


......... kW (navedba ponudnika)

Število vrtljajev motorja:


......... 1/min (navedba ponudnika)

Število vrtljajev krtače:


......... 1/min (navedba ponudnika)

Delovna napetost:


400 V, 50 Hz

Razred zaščite:


IP ........... (navedba ponudnika)

Teža:



.......... kg (navedba ponudnika)

Dobava in montaža naprave za čiščenje žleba v celoti, tako da je pripravljena na obratovanje. vključno z vso dodatno opremo za priklop in pritrditev.

Znamka/tip:
...................................... (navedba ponudnika)

27.01.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Ventilator za vroči zrak za odledenitev tirnice posnemalnika po vsej širini proge, z ohišjem za zaščito pred vremenom, višinsko nastavljivo pritrjen na podvozju posnemalnika. Celotni električni priklop s prenosom signala na stikalno omarico mostu posnemalnika. Upravljanje na kraju postavitve ali preko stikalne centrale.

Poraba energije:

........ kW (navedba ponudnika)

Moč gretja:

........ kW (najm. 2 kW) (navedba ponudnika)

Delovna napetost:

400 V / 50 Hz

Razred zaščite:

IP .......... (navedba ponudnika)

Teža:


........ kg (navedba ponudnika)

Znamka/tip:

..................................... (navedba ponudnika)


27.01 Posnemalnik čistilnega bazena
     ....................

27.02
Drugo

27.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Naprava za utekanje kot lamelno utekanje, v celoti iz materiala 1.4571, sestavljena iz navpično nameščenih pločevin za usmerjanje pretoka za proizvodnjo tangentnega dotoka, nameščena na 2 nosilna obroča. Naprava za utekanje v 4 segmentih za vgradnjo med obstoječe armiranobetonske stebre srednje zgradbe (centralna podpora). Material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

Višina vstopa lamel:

326.18 m+NV

Širina betonskih opornikov:

300 mm

Število lamel:


20 kosov

Širina lamele:


300 mm

Debelina lamele:

    
    3 mm

Dovodni kot:



...... ° (navedba ponudnika)

Zunanji premer nosilnih obročev:
3100 mm

Notranji premer nosilnih obročev:
2500 mm

Širina obroča:


  300 mm

Debelina obroča:


    10 mm

Skupna teža:


........ kg (navedba ponudnika)

Dobava in montaža naprave za utekanje v celoti.

Znamka/tip:
............................................. (navedba ponudnika)

27.02.0020
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Napeljava za plavajočo goščo nazivnega premera 100 PN 10 z začetkom na vrtljivem žlebu mostu, preko centralne podpore do konice lijaka, vklj. s priklopom na vrtljivi žleb, cevna napeljava iz materiala 1.4571, vključno z vsemi sestavnimi, spojnimi in prehodnimi deli ter cevnimi pritrdili iz V4A, v celoti dobaviti in montirati, tako da je pripravljeno na uporabo  v srednji zgradbi sekundarnega čistilnega bazena.

V bistvu sestavljen iz:

pribl. 10 m cevi nazivnega premera 100, mat. 1.4571

2 kosa 90° kolen nazivnega premera 100, mat. 1.4571

1 kos kompenzator nazivnega premera 100

27.02.0030
 
2 m²
....................
....................

 
Mrežasta rešetka s kvadratnimi zankami za prekrivanje, iz V2A, širina zank 30 x 30 mm, s kotnim okvirjem, zavarovana pred dvigom, pritrdilna / nosilna konstrukcija iz jeklenega profila po izbiri izvajalca, obremenitev 3,5 kN/m2, zgornji rob profiliran, z oprijemljivostjo R 12. Mrežaste rešetke v delnih velikostih do pribl. 2m2, dobaviti in montirati v skladu z zahtevami, vključno s potrebnimi jeklenimi profili, pritrditev okvirja na jeklene profile, material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

27.02.0040
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izpiralna napeljava nazivnega premera 50 za izpiranje sprejemnega lijaka bazena, pritrjena na srednjo zgradbo, z zgoraj ležečo hitro sklopko. Cevna napeljava, vklj. z materialom za tesnjenje, pritrditev in vijačenje.

Material:

Cevna napeljava nazivnega premera 50, material 1.4571, dolžine pribl. 8 m

Material za vijačenje in pritrditev iz materiala 1.4571

Hitra sklopka v skladu z nazivnim premerom.

27.02.0050
 
60 m
....................
....................

Prelivni rob, okrogel, kot nazobčani prag oblike A analogno DIN 19 558, polmer 9,50 m, opremljen z vzdolžnimi luknjami za višinsko nastavljivo pritrditev na armirani beton, Nazobčani pragi prirejeni za tesno privijačenje.

Podatki o izvedbi:

Izvedba:

analogno DIN 19 558 - oblika A

Višina nazobčanega praga:
najmanj 950 mm (do zgornjega roba)

Nastavitev po višini:

50 mm

Debelina pločevine:

  4 mm

Material:

1.4571

Skupna teža:

.......... kg (navedba ponudnika)

Dodatna oprema:

Tesnilni material

Material za vijačenje iz V4A

Znamka/tip:

.................................... (navedba ponudnika)

27.02.0060
 
58 m
....................
....................

 
Potopna stena za zadrževanje plavajoče gošče in za pomirjanje vodne površine pred prelivanjem. Potopna stena v okrogli izvedbi pritrjena s pomočjo pripadajočih konzol na obstoječe prelivne robove, vključno z materialom za tesnjenje in pritrditev V4A.

Podatki o konstrukciji:

Izvedba:

analogno DIN 19 558

Polmer upogiba:

 9.2 m

Višina potopne stene:

450 mm

Debelina pločevine:

    4 mm

Globina potopitve:

400 mm (pri Qm)

Material:

1.4571

Material konzol:
1.4571

Skupna teža:

........... kg (navedba ponudnika)

Znamka/tip:

......................................... (navedba ponudnika)

27.02.0070
 
4 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla nazivnega premera 700 PN 10 iz materiala 1.4571, z vzdolžnim zvarom analogno DIN 17457, dimenzije analogno DIN 2463, vključno z rezanjem in zvarom na tekoči meter.

27.02.0080
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek prirobnica nazivnega premera 700 iz materiala 1.4571, 

analogno po DIN 2642 za zavarjenim robom, izvrtana analogno po DIN 2501, vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

27.02.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za privarjeno koleno nazivnega premera 700, analogno po DIN 2605, konstrukcija 3, 90°

27.02.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za zidni obroč nazivnega premera 700, Višina x debelina obroča = 50 x 3 mm, navarjen na cev iz nerjavnega jekla.

27.02.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Lestev za izhod v sili, pritrjena na posnemalnik sekundarnega čistilnega bazena, v celoti iz materiala 1.4571, analogno DIN 3620, DVGW 351, UVV, VBG 74, Stranice iz pravokotnih profilov 56 x 24 x 3 mm, Dolžina nosilca pribl. 8 m, prečke iz U-profilov, perforirane 25 mm, razdalja med prečkami 28 cm, širina lestve 40 cm (širina prečke). Dobava in montaža varnostne lestve v celoti. Material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

Izdelek:

........................................................... (navedba ponudnika)

27.02.0120
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
27.02.0130
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

27.02.0140
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

27.02 Drugo
     ....................

27 SEKUNDARNI ČISTILNI BAZEN 2 – STROJNA TEHNIKA
     ....................

28
RAZDELILNI OBJEKT 2 – STROJNA TEHNIKA

28.01
Zaporne armature, cevne napeljave

28.01.0010
 
2 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla nazivnega premera 600 PN 10 iz materiala 1.4571, 

z vzdolžnim zvarom analogno DIN 17457,

dimenzije analogno DIN 2463, 

vključno z rezanjem in

zvarom na tekoči meter.

28.01.0020
 
4 kosi
....................
....................

 
Dodatek prirobnica nazivnega premera 600 iz materiala 1.4571, 

analogno po DIN 2642 za zavarjenim robom,

izvrtana analogno po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

28.01.0030
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 600 PN 10, 

kot vmesni prirobni drsnik, primeren za končno vgradnjo,

vgradna dolžina analogno DIN 3202,vrstica K1,

z ročnim kolesom, samozapornim vretenom,

samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj,

ohišje iz GG25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1.4571,

prirobnica izvrtana po DIN 2501,

material za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

28.01.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Vgradna garnitura s podaljškom vretena za vgradnjo na steno,

za zaporno armaturo premera 600,

Zgornji rob stene:
528.30 m + NV

Os cevi:
526.00 m + NV,

Material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

28.01.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Dodatek za zidni obroč nazivnega premera 600,

Višina x debelina obroča = 50 x 3 mm,

navarjen na cev iz nerjavnega jekla.

28.01.0060
 
2 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla nazivnega premera 800 PN 10 iz materiala 1.4571, 

z vzdolžnim zvarom analogno DIN 17457,

dimenzije analogno DIN 2463, 

vključno z rezanjem in

zvarom na tekoči meter.

28.01.0070
 
4 kosi
....................
....................

 
Dodatek prirobnica nazivnega premera 800 iz materiala 1.4571, 

analogno po DIN 2642 za zavarjenim robom,

izvrtana analogno po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

28.01.0080
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 800 PN 10, 

kot vmesni prirobni drsnik, primeren za končno vgradnjo,

vgradna dolžina analogno DIN 3202,vrstica K1,

z ročnim kolesom, samozapornim vretenom,

samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj,

ohišje iz GG25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1.4571,

prirobnica izvrtana po DIN 2501,

material za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

28.01.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Vgradna garnitura s podaljškom vretena za vgradnjo na steno,

za zaporno armaturo nazivnega premera 800,

Zgornji rob stene:
528.30 m + NV

Os cevi:
527.00 m + NV,

Material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

28.01.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Vgradna garnitura s podaljškom vretena za vgradnjo na steno,

za zaporno armaturo nazivnega premera 800,

Zgornji rob stene:
528.30 m + NV

Os cevi:
526.10 m + NV,

Material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

28.01.0110
 
2 kosa
....................
....................

 
Dodatek za zidni obroč nazivnega premera 800,

Višina x debelina obroča = 50 x 3 mm,

navarjen na cev iz nerjavnega jekla.

28.01.0120
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
28.01.0130
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

28.01.0140
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

28.01 Zaporne armature, cevne napeljave
     ....................

28.02
Drugo

28.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Varnostna vzpenjalna lestev z zaščito pred padcem

v celoti iz materiala 1.4571, 

z natičnim pomagalom za vstop, 

analogno DIN 3620, DVGW 351, UVV, VBG 74, 

Stranice iz pravokotnih profilov 56 x 24 x 3 mm, 

Dolžina stranic za svetlo globina bazena pribl. 2.90 m,

prečke iz U-profilov, perforirane 25 mm, 

razdalja med prečkami 28 cm, širina lestve 40 cm (širina prečke).

Varnostno lestev v celoti dobaviti in montirati v prezračevalni bazen, 

vključno s pritrdili na steno za pritrditev z mozniki, 

Material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

Izdelek:

........................................................... (navedba ponudnika)

28.02.0020
 
6 m²
....................
....................

 
Mrežasta rešetka s kvadratnimi zankami za prekrivanje,

iz V2A, širina zank 30 x 30 mm,

s kotnim okvirjem, zavarovana pred dvigom,

pritrdilna / nosilna konstrukcija iz jeklenega profila po izbiri izvajalca,

obremenitev 3,5 kN/m2, zgornji rob profiliran,

z oprijemljivostjo R 12.

Mrežaste rešetke v delnih velikostih do pribl. 3m2, dobaviti in montirati v skladu z zahtevami, vključno s potrebnimi jeklenimi profili,

pritrditev okvirja na jeklene profile,

material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

28.02.0030
 
2 kosa
....................
....................

 
Odprtina v mrežasti rešetki, 

okrogla, za upravljanje pomikala zapore, 

premer: 250 mm, 

izvesti in ojačiti.


28.02 Drugo
     ....................


     28 RAZDELILNI OBJEKT 2 – STROJNA TEHNIKA
           
          

      ....................
29
MAGNETNO INDUKTIVNO MERJENJE ODTEKANJA STROJNA TEHNIKA

29.01
Armature, cevne napeljave

29.01.0010
 
7 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla nazivnega premera 800 PN 10 iz materiala 1.4571, 

z vzdolžnim zvarom analogno DIN 17457,

dimenzije analogno DIN 2463, 

vključno z rezanjem in

zvarom na tekoči meter.

29.01.0020
 
4 kosi
....................
....................

 
Dodatek prirobnica nazivnega premera 800 iz materiala 1.4571, 

analogno po DIN 2642 za zavarjenim robom,

izvrtana analogno po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

29.01.0030
 
4 kosi
....................
....................

 
Dodatek za zidni obroč nazivnega premera 800,

Višina x debelina obroča = 50 x 3 mm,

navarjen na cev iz nerjavnega jekla.

29.01.0040
 
1 kosi
....................
....................

 
Magnetno induktivno merjenje pretoka nazivnega premera 800, standard EN 1092-1-PN 10

za merjenje količine odtekanja v odtoku čistilne naprave.

Zajemalnik pretoka za napolnjene cevi,

kompleten, nameščen v odtočno napeljavo.

Merilni pretvornik v ločeni izvedbi, 

za sprejemanje in analizo podatkov prej omenjenega merilnika pretoka.

Zaščitno ohišje z okencem, razred zaščite IP 65, 

P-krmiljena, z notranjim, osvetljenim matričnim zaslonom. 

Merjenje poteka v fizikalnih enotah.

Namestitev v obstoječo zgradbo, 

vključno z materialom za tesnjenje, vijačenje in pritrditev iz V4A,

s signalnim in priključnim kablom.

Pritrditev merilnega pretvornika na steno.

Največji odklon merilne vrednosti:
0,5% merilne vrednosti

Merilna snov:


prečiščene odplake

Pretok/merilno območje:

Največji odtok ČN:
226 l/s

Najmanjši odtok ČN:
113 l/s

Nazivni premer:

DN 800

Obloga:

.................................................. (navedba ponudnika)

Elektrode:

Material 1.4571

Razred zaščite:

IP 67

Električni izhod:

0/4 - 20 mA, 0 do 750 Ohmov, potencialno ločen

Impulzni izhod:

normirani impulzi s prosto




nastavljivo valenco,




ločeni izhodi za predtek in




naknadni tek

Kontaktni izhod:

za smer pretoka,




alarm mejne vrednosti, sistemski nadzor

Pomožna energija:

230 V / 50 Hz

Znamka/tip:

................................................. (navedba ponudnika)

29.01.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Prilegajoči in razširitveni kos nazivnega premera 800 PN 10

iz materiala 1.4571, možnost fiksiranja, 

z izvrtanimi prirobnicami analogno DIN 2501, 

material za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

Dolžina: .............. mm +/- .............. mm

29.01.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Nastavek za izpiranje 1 1/4 ", 

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavnega jekla nazivnega premera 800, 

sestavljen iz zavarjene mazalke in krogličnega ventila, 

hitre C sklopke in slepega pokrova. 

Material 1.4571, 

vklj. z navrtanjem napeljave in zvarom.

29.01.0070
 
2 kosa
....................
....................

 
Dodatek držalo za cev iz materiala 1.4571, 

za sprejem, pritrditev in blokado položaja v 

izvedbi proti izvleku napeljave iz nerjavnega jekla nazivnega premera 800 v zgradbi,

montaža na tla ali na steno,

objemke z vložkom iz EPDM,

prilagojene na nazivni premer cevi,

vključno z materialom za vijačenje in pritrditev iz V4A.

29.01.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek novo umerjanje MID

predpisanega MID, prilagoditev merilnega območja,

nova nastavitev zgornje in spodnje mejne vrednosti.

29.01.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Kletna črpalka za odvodnjavanje 

kot potopna črpalka v stacionarni izvedbi, 

z zaščitnim stikalom motorja 220 V, nameščenim plavajočim stikalom,

tlačna napeljava do odvodne komore MID – odtočne komore, blokirna priprava.

Obratovalni podatki

- Transportni medij:


kapljice vode, kondenzacijska voda

- Zmogljivost črpanja:


4 l/s

- manometr. črpalna višina:

5 m

- Zmogljivost pogona:


.................. kW (navedba ponudnika)

-Delovna napetost U:

230 V / 50 Hz

- Nazivni premer tlačne cevi:

R 2"

- Skupna teža črpalke:
...................kg (navedba ponudnika)

Dodatna oprema: 

- potrebne armature, vklj. z zapiralnim ventilom

- Napeljava tlačne cevi, dolžine pribl. 5 m

- 2 kosa elastičnega stenskega skoznjika s centrirno izvrtino

- Material za tesnjenje in pritrditev

- material za vijačenje

Znamka/tip: ....................................................... (navedba ponudnika)

29.01.0100
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
29.01.0110
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

29.01.0120
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

29.01 Armature, cevne napeljave
     ....................

29.02
Drugo

29.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov jaška 

za vhod v jašek pribl. b/ = 1200/2000 mm

vklj. s parno zaporo premera 150 z rešetko iz nerjavnega jekla proti mrčesu,

izolacija iz trde pene

spodaj zaščitene s pločevino iz nerjavnega jekla V2A 1.4301,

luženo in pasivirano,

zatesnjeno pred površinskimi vodami,

osnovni okvir iz Z profila,

neoprensko tesnilo, ki ščiti pred zmrzaljo in mrčesom,

pokrov iz 2 mm pločevine

z diagonalno nameščenimi ojačitvenimi profili,

ki so na osnovni okvir pritrjeni z

znotraj ležečimi tečaji,

tečaje lahko demontirate samo od znotraj,

pritrdilna priprava,

vklj. s plinsko vzmetjo,

zaklep samoupadajoč,

pokrov zaklepa z bronasto kapo.

29.02.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prezračevalni kamin – navpična vgradnja,

premer 150 (159 x 2 mm), vklj. z 90° koleni,

v celoti iz nerjavnega jekla 1.4301 (V2A),

luženo in pasivirano,

s kapo in rešetko iz nerjavnega jekla proti mrčesu,

s pritrdilnimi objemkami za pritrditev z mozniki 

na steno jaška, s sidrno ploščo,

skupna dolžina pribl. 5.5 m,


29.02 Drugo
     ....................

29 MAGNETNO INDUKTIVNO MERJENJE ODTEKANJA –


STROJNA TEHNIKA
     ....................
30
OHIŠJE STROJA – STROJNA TEHNIKA

30.01
Procesni rezervoar / procesna črpalna naprava

30.01.0010
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Čistilna naprava za prezračevalnike

Čistilna naprava deluje po principu injektorja.

Agregat je potrebno glede na moč črpanja in postavitev

nastaviti tako, da bo procesna voda dobro prezračena in bazen s procesno vodo v celoti očiščen.

Dimenzije bazena:

Pravokoten, zaprt zbiralni bazen z vzdolžnim padcem.

Poleg vzdolžne osi bazena poteka 

odtočni / sesalni žleb D/Š1/Š2/V = 700/100/150/55 cm.

Dimenzije zbiralnika procesne vode D x Š = 7,00 x 8,70 m

Prostornina bazena:

pribl. 273 m3

Vzdolžni padec dna:

pribl. 6 %

Število šobnih prezračevalnikov:
..... kos (navedba ponudnika)

Postavitev agregata se izvede na naklonskem betonu (6 %)

zbiralnega bazena za procesno vodo.

Agregat je potrebno vnesti skozi montažno odprtino 1,00/1,00 m.

Črpalni agregat:

Črpalka za odplake kot enostopenjski, potopni

blok agregat, stacionarno postavljen na mokro. 

Tekalno kolo narejeno kot tekalno kolo za vrtinčni tok. 

Zatesnitev gredi z zamenljivimi, od smeri vrtenja neodvisnimi,

tandemsko nameščenimi drsnimi obročastimi tesnili, z vmes

nameščeno oljno komoro za hlajenje in mazanje, z

integriranim nadzorom tesnjenja in pripadajočim

sprožilnikom.

Protikorozijska zaščita gredi črpalke z mehom iz elastomera

ali zaščitnim tulcem gredi iz nerjavnega jekla. Pogon

agregata z vodotesno okrovljenim,

asinhronskim motorjem z zaščito pred eksplozijo po smernicah VDE,

ISO razred F. Dovod kabla vzdolžno vodotesen.

Zaščita motorja pred pregrevanjem z dvema termičnima

nadzornima tokokrogoma, vklj. z analizatorjem.

Vse lakirane površine je potrebno dodatno zaščititi z bitumenskim premazom iz epoksi smole.

Transportni medij:

procesna voda

Vrsta tekalnega kolesa:

kolo za vrtinčni tok

Prosti kroglični prehod: 
100 mm

Tlačni priključek:

DN 100

Nazivna moč motorja:           ............................. kW




    (navedba ponudnika)

Nazivno število vrtljajev:                   ............................ v/min




    (navedba ponudnika)

Nazivni tok:                        ............................ A




    (navedba ponudnika)

Vrsta zagona:                              zvezda - trikot

Delovna napetost:               400 V

Razred zaščite:                             IP 68

Zaščita pred eksplozijo:         
...............................




   (navedba ponudnika)

Garnitura injektorja iz materiala 1.4571, 

sestavljena iz:

- mešalne komore z zamenljivim šobnim nastavkom

- Pitotova cev kot prirobna cev

- razpršilna cev kot prirobna cev

- prezračevalna cev nazivnega premera 65, dolžine pribl. 4,5 m

- cev za zaščito kabla nazivnega premera 100, dolžine pribl. 5 m

- Material za vijačenje in pritrditev iz V4A

Materiali:

- Ohišje črpalke

GG25

- Tekalno kolo:

GG25

- Gred črpalke / zaščitni tulec       ............................ (navedba ponudnika)

- Garnitura injektorja

1.4571

Dodatna oprema:

-  10 m električne priključne napeljave, z

    vzdolžno vodotesnim kabelskim prehodom na motorju

- Priprava za postavljanje za čistilni sistem iz

    materiala 1.4571, prilagojena na lokalne razmere

- Potrebni material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A za

    strokovno postavitev in za obratovanje pripravljeno

    montažo

- Priprava za razbremenitev vrvi za strokovno polaganje kabla do

    na kraju postavitve dobavljen odvod skozi strop

- Končno ožičeno namestiti na strop,

    razdelilna omarica z zaščito pred eksplozijo

Skupna teža:

............... kg (navedba ponudnika)

Znamka/tip:

................................... (navedba ponudnika)

Čistilno napravo dobaviti v celoti in namestiti, tako da je pripravljenaza obratovanje v zbiralnik procesne vode.

30.01.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Črpalka za procesno vodo s prirobljenim standardnim motorjem, 

za črpanje procesne vode iz zbiralnika.

Črpalka za procesno vodo kot vodoravno postavljena črpalka s spiralnim ohišjem 

izvedena kot blok črpalka za stacionarno postavitev na suho. 

Uležajenje na strani črpalke in pogona 

kot trajno namazani valjčni ležaji, ki ne zahtevajo vzdrževanja.

Tesnilo gredi na strani pogona in črpalke 

z drsnimi tesnilnimi obroči, ki so neodvisni od smeri delovanja, z dolgo življenjsko dobo 

s SiC pari materiala na drsnih površinah. 

Med tesnili je nameščena z netoksičnimi parafinskimi olji

napolnjena oljna komora za hlajenje in mazanje, z

nadzorom suhega teka in pripadajočim analizatorjem.

Izvedba tekalnega kolesa kot prosto pretočno kolo.

Prilagojena oblika opreme stranic koles, vnetljivost je

zaradi vodnega pretoka preprečena.

Nastavljiv in zamenljiv, radialno pretočni kotni razcepljeni obroč 

v območju dovoda do tekalnega kolesa.

Pogon črpalke preko direktno prirobljenega asinhronskega standardnega motorja, 

ISO razred F, s termičnim nadzorom navitja, 

primeren za obratovanje z regulacijo števila vrtljajev s pomočjo frekvenčnega pretvornika.

Agregat črpalke je potrebno sneti analogno z DIN 1944/II.

Obratovalni podatki:

Črpani medij:

procesna voda

Nazivni črpalni tok:

6 l/s

Nazivna višina črpanja:

6 m

Izkoristek črpalke:
.................... (navedba ponudnika)

Nazivno število vrtljajev črpalke:
........... 1/min (navedba ponudnika)

Vrsta tekalnega kolesa:

prosto pretočno kolo

Tlačni priključek:

DN100 analogno DIN 2501

Sesalni priključek:

DN100 analogno DIN 2501

Prosti kroglični prehod:
100 mm

Potrebna omrežna moč:
........... kW (navedba ponudnika)

Nazivna moč motorja:
........... kW (navedba ponudnika)

Nazivno število vrtljajev motorja:
.......... 1/min (navedba ponudnika)

Delovna napetost:

400 V / 50 Hz

Nazivni tok:

........... A (navedba ponudnika)

Zagonski tok:

........... A (navedba ponudnika)

Razred zaščite:

IP........... (navedba ponudnika)

Skupna teža:

........... kg (navedba ponudnika)

Dodatna oprema:

- prirobni vmesni del na sesalni strani z odprtino za čiščenje

- manometer z membransko vzmetjo na tlačni strani in napolnjen z glicerinom, 

  nameščen na navarjen priključek s krogličnim ventilom

- komplet za postavitev s temeljnimi tiri za vlivanje

- z materialom za tesnjenje, vijačenje in pritrditev iz V4A

Material:

Ohišje črpalke:

GG-25

Tekalno kolo:


GG-25

Gred:


1.4021.05

Razcepljeni obroč:


VG 434

Nosilec ležaja:

GG-25

Črpalko v celoti dobaviti in montirati, tako da je pripravljena na uporabo

Znamka/tip:

....................................... (navedba ponudnika)

30.01.0030
 
25 m
....................
....................

 
Tlačna cev iz nerjavečega jekla,

Material 1.4571 (V4A),

zavarjene jeklene cevi po standardu EN ISO 1127,

stanje ob dobavi in obseg preverjanja po standardu EN 10217-7 PK 2,

Obračunavanje glede na izmerjeno dolžino,

za fazonske kose se obračuna dodatek

v ločeni postavki,

nazivni premer 100, debelina stene najmanj 3 mm.

30.01.0040
 
6 kosov
....................
....................

 
Zavarjeno cevno koleno,

material 1.4571 (V4A),

luženo in pasivirano,

koleno do 45°,

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavnega jekla nazivnega premera 100,

debelina stene najmanj 3 mm.

30.01.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za zvarjene sedlaste opornike

analogno DIN 2618, za varjenje v cevno napeljavo nazivnega premera 100,

nazivni premer odvoda DN 100, dolžine 150 mm,

s priključno prirobnico, izvrtano po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.01.0060
 
20 kosov
....................
....................

 
Gladka prirobnica po standardu EN 1092-1,

z običajno debelino plošče,

iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev,

nazivni premer 100.

30.01.0070
 
10 kosov
....................
....................

 
Vzpostavitev prirobnične povezave,

z vijaki, podložkami in maticami, 

iz nerjavnega jekla V4A, vklj. s tesnili,

vklj. z vijačnimi podaljški za pribl. 6 cm,

za zaporni zasun, za cevi do DN 100.

30.01.0080
 
2 kosa
....................
....................

 
Razstavljivi sklop cevi za nazivni premer 100,

tehnika tesnil na ustju s kanalom za izravnavo tlaka in natezno vzmetjo

ter sidri z uporabo ostrorobih, kaljenih sidrnih zob.

odporni na osni vlek, varni pred valovnimi udari, 

Spoj PE cevi iz umetne mase z gladkimi zaključki 

in jeklene cevi.

Ohišje iz nerjavnega jekla DIN 1.4301, 

Notranji sestavni deli iz nerjavnega jekla,

Zaporni deli iz nerjavnega jekla ali C jekla, 

površina zaščitena pred korozijo.

Tesnilna manšeta s tesnilom na ustju iz sintetičnega elastomera.

Vključno z morebitno potrebnimi opornimi obroči iz krom-nikelj jekla.

Ponujena znamka/tip: .......................................................





(navedba ponudnika)

30.01.0090
 
10 kosov
....................
....................

 
povezava z zvarom,

na ceveh iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot okrogli zvar, nazivnega premera 100, 

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla.

30.01.0100
 
4 kosi
....................
....................

 
Zidna prirobnica iz nerjavnega jekla,

material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev nazivnega premera 100.

30.01.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Protipovratna loputa nazivnega premera 100 PN 10

s prostim pretokom, mehko tesnjenje,

z izvedeno gredjo in utežjo,

uležajenje gredi brez medija v pokrovu ohišja,

samocentrirna plošča lopute, zamenljivi obroč iz V4A,

ohišje iz GGG-40, notranja garnitura iz V4A,

vsestranska protikorozijska zaščita s pomočjo

epoksidnega premaza iz umetne mase (EKB).

Prirobnica izvrtana po DIN 2501,

material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

Znamka/tip: ............................................................

                               
(navedba ponudnika)

30.01.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 100 PN 10

kot vmesni prirobni ploščni zasun s samozapornim

vretenom. Vgradna dolžina analogno DIN 3202, 3. del, vrstica K 1.

V celoti kovan priključek prirobnice  PN 10 analogno DIN 2501

z vrtinami z navoji. Material za tesnjenje in vijačenje.

Upravljanje zasuna z ročnim kolesom.

Ohišje:

GG25

Vreteno:


feritno Cr jeklo

Plošča zasuna:

avstenitno Cr-Ni jeklo

Znamka/tip: 

........................................... (navedba ponudnika)

30.01.0130
 
3 kosi
....................
....................

 
Zaporna armatura premera 100 PN 10 z električnim pogonom

Vmesni prirobni zasun kot celotna prirobna armatura,

vgradna dolžina po DIN 3202,vrstica K1,

prirobnica izvrtana po DIN 2501.

Ohišje iz GG-25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1,4571,

s samozapornim vretenom, iz V4A, 

samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj, 

Prečno tesnilo brez demontaže z možnostjo ponovnega tesnjenja.

Material za tesnjenje in vijačenje.

Znamka/tip:

.................................................... (navedba ponudnika)

Upravljanje zasuna preko električnega aktivatorja,

z asinhronskim motorjem 220/380 V, 50 Hz, vrsta zaščite IP 54, 

s termičnim nadzorom navitja in sprožilnikom.

Končno stikalo za preklapljanje omejevala in navora 

za 2 smeri vrtenja, integrirano gretje in kontakti za utripanje,

Mehanski prikaz položaja.

Stikalo za končni položaj s potencialno prostim dajanjem signala

0/4-20 mA. Vsi kontakti za daljinsko upravljanje,

za obratovanje in javljanje motenj so potencialno prosto

izvedeni izven ohišja.

Zasilno upravljanje preko vklopne ročice.

Moč:


 .......... kW (navedba ponudnika)

Nazivni tok:

 .......... A (navedba ponudnika)

30.01.0140
 
3 kosi
....................
....................

 
Prilegajoči in razširitveni kos nazivnega premera 100

iz materiala 1.4571, možnost fiksiranja, z navrtanimi prirobnicami

analogno po DIN 2501, material za tesnjenje in vijačenje,

material za vijačenje iz V4A.

Dolžina: ........................... mm +/- ........................ mm

                
(navedba ponudnika)

Znamka/tip: ....................................................

                      
(navedba ponudnika)

30.01.0150
 
1 kos
....................
....................

 
Magnetno indukcijski merilnik pretoka nazivnega premera 100 PN 10

za v celoti napolnjene cevne napeljave v ločeni izvedbi.

Merilnik pretoka v celoti montiran v 

cevni napeljavi, vklj. z materialom za vijačenje in tesnjenje

ter z 10 m signalnim in referenčnim kablom.

maks. odstopanje merjenih vrednosti:

0,5% merilne vrednosti

Merilna snov:



procesna voda

Pretok/merilno območje:

0 do 25 m3/h

Nazivni premer:


DN 100 PN 10

Prirobnica:


PN 10, izvrtane analogno po DIN 2501

Obloga:


trda guma

Elektrode:


št. materiala 1.4571

Razred zaščite:


IP 67

Znamka/tip:
.............................................. (navedba ponudnika)

30.01.0160
 
1 kos
....................
....................

 
Merilni pretvornik

za sprejemanje in analizo podatkov, 

zaščitno ohišje z okencem, IP 65,  

P-krmiljen, z notranjim, osvetljenim matričnim zaslonom. 

Merjenje poteka v fizikalnih enotah.

Električni izhod:

0/4 - 20 mA, 0 do 750 Ohmov, potencialno ločen

Impulzni izhod:

normirani impulzi 




s prosto nastavljivo valenco,




ločeni izhodi za predtek in povratni tek

Kontaktni izhod:

za smer pretoka, alarm mejnih vrednosti, 





sistemski nadzor

Pomožna energija:

230 V / 50 Hz

dobava in montaža v celoti

Znamka/tip:

............................................ (navedba ponudnika)

30.01.0170
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek novo umerjanje MID

predpisanega MID, prilagoditev merilnega območja,

nova nastavitev zgornje in spodnje mejne vrednosti.

30.01.0180
 
10 kosov
....................
....................

 
Dodatek držala za cev 

za napeljavo iz nerjavnega jekla DN100, z vložkom iz EPDM, 

material za vijačenje in pritrditev V4A.

30.01.0190
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Tlačna kontrola napeljave procesne vode, 

popolna tlačna kontrola po odsekih v skladu z zahtevami, 

ustrezno s smernicami DVGW z zrakom, 

vklj. z/s:

- izdelavo ustreznih zapisnikov, 

- potrebnimi zapornimi napravami, 

- merilnimi napravami in zapisovalniki,

- namiljenjem vseh zvarjenih in prirobnih spojev.

30.01.0200
 
1 kos
....................
....................

 
Prezračevalni kamin – navpična vgradnja,

DN 150 (159 x 2 mm),

v celoti iz nerjavnega jekla 1,4571 (V4A),

luženo in pasivirano,

s kapo in rešetko iz nerjavnega jekla proti mrčesu,

s pritrdilnimi objemkami za pritrditev z mozniki 

na armiranobetonsko steno, s sidrno ploščo,

skupna dolžina pribl. 7 m,

30.01.0210
 
1 kos
....................
....................

 
Kletna črpalka za odvodnjavanje kot potopna črpalka 

za odvodnjavanje črpalnega jaška s procesno vodo 

v stacionarni izvedbi, z zaščitnim stikalom za motor 220 V, 

nameščenim plavajočim stikalom, tlačno napeljavo do stenskega skoznjika,

blokirna naprava.

Obratovalni podatki:

- Črpani medij:


kapljice vode in kondenzacijska voda

- Zmogljivost črpanja:


5 l/s

- Črpalna višina:


7 m

- Zmogljivost pogona:


.......... kW (navedba ponudnika)

-Delovna napetost:

230 V / 50 Hz

- Nazivni premer tlačne cevi:

R 2"

- Skupna teža črpalke:
.......... kg (navedba ponudnika)

Dodatna oprema:

- potrebne armature

- Napeljava tlačne cevi, dolžine pribl. 9 m

- Elastični stenski skoznjik s centrirno izvrtino

- Material za tesnjenje in pritrditev

- Material za vijačenje

Znamka/tip:
............................................. (navedba ponudnika)
30.01.0220
 
1 kos
....................
....................

 
Varnostna vzpenjalna lestev z zaščito pred padcem

v celoti iz materiala št. 1.4571, 

z natičnim pomagalom za vstop, 

analogno DIN 3620, DVGW 351, UVV, VBG 74, 

in z dodatno na sredini nameščeno

varnostno padno tirnico za lestev in pomagalo za vstop 

s pripadajočim varnostnim pasom.

Stranice iz pravokotnih profilov 56 x 24 x 3 mm, 

Dolžina stranic za svetlo globina jaška pribl. 6,20 m,

prečke iz U-profilov, perforirane 25 mm, 

razdalja med prečkami 28 cm, širina lestve 40 cm (širina prečke).

Varnostno lestev v celoti dobaviti in montirati v prezračevalni bazen, 

vključno s pritrdili na steno za pritrditev z mozniki, 

Material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

Izdelek:

........................................................... (navedba ponudnika)

30.01.0230
 
2 kosa
....................
....................

 
Pokrov jaška 

za vstop v jašek 1000/1000 mm

vklj. s parno zaporo premera 150 z rešetko iz nerjavnega jekla proti mrčesu,

izolacija iz trde pene

spodaj zaščitene s pločevino iz nerjavnega jekla V2A 1.4301,

luženo in pasivirano,

zatesnjeno pred površinskimi vodami,

osnovni okvir iz Z profila,

neoprensko tesnilo, ki ščiti pred zmrzaljo in mrčesom,

pokrov iz 2 mm pločevine

z diagonalno nameščenimi ojačitvenimi profili,

ki so na osnovni okvir pritrjeni z

znotraj ležečimi tečaji,

tečaje lahko demontirate samo od znotraj,

pritrdilna priprava,

vklj. s plinsko vzmetjo,

zaklep samoupadajoč,

pokrov zaklepa z bronasto kapo.

30.01.0240
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
30.01.0250
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

30.01.0260
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

30.01 Procesni rezervoar / procesna črpalna naprava
     ....................

30.02
Zbiralnik za greznično goščo

30.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Ekscentrna vijačna črpalka,

za črpanje greznične gošče v digestorju,

vodoravna ali navpična suha postavitev, 

samosesalna, izvedena kot blok črpalka.

Stator iz elastomera, vulkaniziranega na ohišje črpalke.

Termoelektrična zaščita pred suhim tekom v statorju 

s pripadajočim aktivatorjem.

Zatesnitev gredi z od smeri delovanja neodvisnim mehom iz elastomera. Drsno obročasto tesnilo, tlačno obremenljivo do 10 bar. Pogon črpalke preko direktno priključenega asinhronskega motorja, 

ISO razred F, s termičnim nadzorom navitja in pripadajočim aktivatorjem, obratovanje s frekvenčnim pretvornikom.

Komplet za postavitev z osnovno ploščo in dodatno opremo.

Obratovalni podatki:

Kraj postavitve:


Kletna etaža zgradbe s strojem

Črpani medij:


greznična gošča

Količina črpanja min:

6 l/s

Količina črpanja maks:

10 l/s

Črpalna višina man.:


25 m

Število vrtljajev pri Qmin:

............ v/min (navedba ponudnika)

Število vrtljajev pri Qmaks
(maks. 400 v/min):


............ v/min (navedba ponudnika)

Frekvenčno območje


od ......  do  ....... Hz (navedba ponudnika)

Sesalni priključek


DN 100 

Tlačni priključek


DN 100 

Poraba energije črpalke:

................ kW (navedba ponudnika)

Delovna napetost:


400 V / 50 Hz

Razred zaščite
:


................. (navedba ponudnika)

Vrsta zagona:


................................. (navedba ponudnika)

Skupna teža:


................ kg (navedba ponudnika)

Ponujena znamka/tip:

................................. (navedba ponudnika)

Material:

Ohišje:


GG25

Rotor:



1.4571

Stator:



Perbunan

Sklopna, natična gred:

 1.4571

Dodatna oprema:

- 2 vmesna prirobna kosa z nastavkom priključne prirobnice za  

  manometer in varovalom pred prekomernim tlakom

- 2 manometra z membransko vzmetjo, napolnjeni z gliceridom, nameščena na

  sesalno in tlačno napeljavo

- Varovalo pred prekomernim tlakom z aktivatorjem na tlačni strani

- Tesnilni material

- Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A

Ekscentrično vijačno črpalko z dodatno opremo dobaviti in montirati, da je pripravljena na obratovanje.

30.02.0020
 
8 m
....................
....................

 
Sesalna in tlačna cev iz nerjavečega jekla,

material 1.4571 (V4A),

zavarjene jeklene cevi po standardu EN ISO 1127,

stanje ob dobavi in obseg preverjanja po standardu EN 10217-7 PK 2,

Obračunavanje glede na izmerjeno dolžino,

za fazonske kose se obračuna dodatek

v ločeni postavki,

nazivni premer 100, debelina stene najmanj 3 mm.

30.02.0030
 
3 kosi
....................
....................

 
Zavarjeno cevno koleno,

material 1.4571 (V4A),

luženo in pasivirano,

koleno do 45°,

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavnega jekla nazivnega premera 100,

debelina stene najmanj 3 mm.

30.02.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za zvarjene sedlaste opornike

analogno DIN 2618, za varjenje v cevno napeljavo nazivnega premera 100,

nazivni premer odvoda DN 100, dolžine 150 mm,

s priključno prirobnico, izvrtano po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.02.0050
 
5 kosov
....................
....................

 
Gladka prirobnica po standardu EN 1092-1,

z običajno debelino plošče,

iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev,

nazivni premer 100.

30.02.0060
 
2 kosa
....................
....................

 
Vzpostavitev prirobnične povezave,

z vijaki, podložkami in maticami, 

iz nerjavnega jekla V4A, vklj. s tesnili,

vklj. z vijačnimi podaljški za pribl. 6 cm,

za zaporni zasun, za cevi do DN 100.

30.02.0070
 
5 kosov
....................
....................

 
povezava z zvarom,

na ceveh iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot okrogli zvar, nazivnega premera 100, 

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla.

30.02.0080
 
2 kosa
....................
....................

 
Zidna prirobnica iz nerjavnega jekla,

material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev nazivnega premera 100.

30.02.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 100 PN 10 z električnim pogonom

Vmesni prirobni zasun kot celotna prirobna armatura,

vgradna dolžina po DIN 3202,vrstica K1,

prirobnica izvrtana po DIN 2501.

Ohišje iz GG-25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1,4571,

s samozapornim vretenom, iz V4A, 

samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj, 

Prečno tesnilo brez demontaže z možnostjo ponovnega tesnjenja.

Material za tesnjenje in vijačenje.

Znamka/tip:

.................................................... (navedba ponudnika)

Upravljanje zasuna preko električnega aktuatorja,

z asinhronskim motorjem 220/380 V, 50 Hz, vrsta zaščite IP 54, 

s termičnim nadzorom navitja in sprožilnikom.

Končno stikalo za preklapljanje omejevala in navora 

za 2 smeri vrtenja, integrirano gretje in kontakti za utripanje,

Mehanski prikaz položaja.

Stikalo za končni položaj s potencialno prostim dajanjem signala

0/4-20 mA. Vsi kontakti za daljinsko upravljanje,

za obratovanje in javljanje motenj so potencialno prosto

izvedeni izven ohišja.

Zasilno upravljanje preko vklopne ročice.

Moč:


 .......... kW (navedba ponudnika)

Nazivni tok:

 .......... A (navedba ponudnika)

30.02.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Prilegajoči in razširitveni kos premera 100

iz materiala 1.4571, možnost fiksiranja, z navrtanimi prirobnicami

analogno po DIN 2501, material za tesnjenje in vijačenje,

material za vijačenje iz V4A.

Dolžina: ........................... mm +/- ........................ mm

                
(navedba ponudnika)

Znamka/tip: ....................................................

                      
(navedba ponudnika)

30.02.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Magnetno indukcijski merilnik pretoka nazivnega premera 100 PN 10

za v celoti napolnjene cevne napeljave v ločeni izvedbi.

Merilnik pretoka v celoti montiran v 

cevni napeljavi, vklj. z materialom za vijačenje in tesnjenje

ter z 10 m signalnim in referenčnim kablom.

maks. odstopanje merjenih vrednosti:

0,5% merilne vrednosti

Merilna snov:



greznična gošča

Pretok/merilno območje:

0 do 25 m3/h

Nazivni premer:


DN 100 PN 10

Prirobnica:


PN 10, izvrtane analogno po DIN 2501

Obloga:


trda guma

Elektrode:


št. materiala 1.4571

Razred zaščite:


IP 67

Znamka/tip:
.............................................. (navedba ponudnika)

30.02.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Merilni pretvornik

za sprejemanje in analizo podatkov, 

zaščitno ohišje z okencem, IP 65,  

P-krmiljen, z notranjim, osvetljenim matričnim zaslonom. 

Merjenje poteka v fizikalnih enotah.

Električni izhod:

0/4 - 20 mA, 0 do 750 Ohmov, potencialno ločen

Impulzni izhod:

normirani impulzi 




s prosto nastavljivo valenco,




ločeni izhodi za predtek in povratni tek

Kontaktni izhod:

za smer pretoka, alarm mejnih vrednosti, 





sistemski nadzor

Pomožna energija:

230 V / 50 Hz

dobava in montaža v celoti

Znamka/tip:

............................................ (navedba ponudnika)

30.02.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek novo umerjanje MID

predpisanega MID, prilagoditev merilnega območja,

nova nastavitev zgornje in spodnje mejne vrednosti.

30.02.0140
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek držala za cev 

za napeljavo iz nerjavnega jekla DN100, z vložkom iz EPDM, 

material za vijačenje in pritrditev V4A.

30.02.0150
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek priključek napeljave 1 ¼ "

sestavljen iz zavarjene mazalke in krogličnega ventila,

hitre C sklopke in slepega pokrova.

Mat. 1.4571, vklj. z vrtanjem v napeljavo

ter zvarom.

30.02.0160
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Tlačna kontrola napeljave greznične gošče, 

popolna tlačna kontrola po odsekih v skladu z zahtevami, 

ustrezno s smernicami DVGW z zrakom, 

vklj. z/s:

- izdelavo ustreznih zapisnikov, 

- potrebnimi zapornimi napravami, 
- merilnimi napravami in zapisovalniki,

- namiljenjem vseh zvarjenih in prirobnih spojev.

30.02.0170
 
1 kos
....................
....................

 
Varnostna vzpenjalna lestev z zaščito pred padcem

v celoti iz materiala 1.4571, 

z natičnim pomagalom za vstop, 

analogno DIN 3620, DVGW 351, UVV, VBG 74, 

in z dodatno na sredini nameščeno

varnostno padno tirnico za lestev in pomagalo za vstop 

s pripadajočim varnostnim pasom.

Stranice iz pravokotnih profilov 56 x 24 x 3 mm, 

Dolžina stranic za svetlo globina jaška pribl. 5,40 m,

prečke iz U-profilov, perforirane 25 mm, 

razdalja med prečkami 28 cm, širina lestve 40 cm (širina prečke).

Varnostno lestev v celoti dobaviti in montirati v prezračevalni bazen, 

vključno s pritrdili na steno za pritrditev z mozniki, 

Material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

Izdelek:

........................................................... (navedba ponudnika)

30.02.0180
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov jaška 

za vstop v jašek 1000/1000 mm

vklj. s parno zaporo premera 150 z rešetko iz nerjavnega jekla proti mrčesu,

izolacija iz trde pene

spodaj zaščitene s pločevino iz nerjavnega jekla V2A 1.4301,

luženo in pasivirano,

zatesnjeno pred površinskimi vodami,

osnovni okvir iz Z profila,

neoprensko tesnilo, ki ščiti pred zmrzaljo in mrčesom,

pokrov iz 2 mm pločevine

z diagonalno nameščenimi ojačitvenimi profili,

ki so na osnovni okvir pritrjeni z

znotraj ležečimi tečaji,

tečaje lahko demontirate samo od znotraj,

pritrdilna priprava,

vklj. s plinsko vzmetjo,

zaklep samoupadajoč,

pokrov zaklepa z bronasto kapo.

30.02.0190
 
1 kos
....................
....................

 
Prezračevalni kamin – navpična in vodoravna vgradnja,

nazivni premer 150 (159 x 2 mm), vklj. z 90° koleni,

v celoti iz nerjavnega jekla 1,4471 (V4A),

luženo in pasivirano,

s kapo in rešetko iz nerjavnega jekla proti mrčesu,

s pritrdilnimi objemkami za pritrditev z mozniki 

na armiranobetonsko steno, s sidrno ploščo,

skupna dolžina pribl. 6 m,

30.02.0200
 
1 kos
....................
....................

 
Konstrukcija mrežaste rešetke kot profilna konstrukcija, 

dolžina 1.800 mm, širina 1250 mm, višina nad naklonskim betonom  pribl. 2.500 mm, 

na kraju vgradnje izdelan naklonski beton,

kot vmesni podest v zbiralniku greznične gošče, 

vklj. z odprtino z loputo za prehod,

podkonstrukcija iz nerjavnega jekla za pritrditev mrežastih rešetk,

oblika prečnega profila/profil HEA oz. T-profil po izbiri izvajalca, 

tekalna površina iz mrežastih rešetk s kvadratnimi zankami,

izvedba po posameznih segmentih.

Širina zank 30 x 30 mm, s kotnimi okvirji, 

zavarovanje pred izvlekom, obremenitev 3,5 kN/ m², 

zgornji rob profiliran, razred oprijemljivosti R 12, 

pritrdilni / podporni okvirji 50 x 50 mm, 

vklj. s podporniki vmesnega podesta 

na naklonskem betonu po izbiri izvajalca,

vključno s pritrditvijo okvirja na zgradbo, 

konstrukcija profila in mrežaste rešetke v celoti v materialu 1.4571, 

material za pritrditev 1.4571.

30.02.0210
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
30.02.0220
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

30.02.0230
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

30.02 Zbiralnik za greznično goščo
     ....................

30.03
Povratna gošča, presežek gošče, plavajoča gošča

Sistem plavajoče gošče

30.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Ekscentrna vijačna črpalka,

za črpanje plavajoče gošče v digestorju,

vodoravna ali navpična suha postavitev, 

samosesalna, izvedena kot blok črpalka.

Stator iz elastomera, vulkaniziranega na ohišje črpalke.

Termoelektrična zaščita pred suhim tekom v statorju 

s pripadajočim aktivatorjem.

Zatesnitev gredi z od smeri delovanja neodvisnim mehom iz elastomera. Drsno obročasto tesnilo, tlačno obremenljivo do 10 bar. Pogon črpalke preko direktno priključenega asinhronskega motorja, 

ISO razred F, s termičnim nadzorom navitja in pripadajočim aktivatorjem, obratovanje s frekvenčnim pretvornikom.

Komplet za postavitev z osnovno ploščo in dodatno opremo.

Obratovalni podatki:

Kraj postavitve:


Kletna etaža zgradbe s strojem

Črpani medij:


Plavajoča gošča

Količina črpanja min:

6 l/s

Količina črpanja maks:

10 l/s

Črpalna višina man.:


25 m

Število vrtljajev pri Qmin:

............ v/min (navedba ponudnika)

Število vrtljajev pri Qmaks
(maks. 400 v/min):


............ v/min (navedba ponudnika)

Frekvenčno območje


od ......  do  ....... Hz (navedba ponudnika)

Sesalni priključek


DN 100 

Tlačni priključek


DN 100 

Poraba energije črpalke:

................ kW (navedba ponudnika)

Delovna napetost:


400 V / 50 Hz

Razred zaščite
:


................. (navedba ponudnika)

Vrsta zagona:


................................. (navedba ponudnika)

Skupna teža:


................ kg (navedba ponudnika)

Ponujena znamka/tip:

................................. (navedba ponudnika)

Material:

Ohišje:


GG25

Rotor:



1.4571

Stator:



Perbunan

Sklopna, natična gred:

 1.4571

Dodatna oprema:

- 2 vmesna prirobna kosa z nastavkom priključne prirobnice za  

  manometer in varovalom pred prekomernim tlakom

- 2 manometra z membransko vzmetjo, napolnjeni z gliceridom, nameščena na

  sesalno in tlačno napeljavo

- Varovalo pred prekomernim tlakom z aktivatorjem na tlačni strani

- Tesnilni material

- Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A

Ekscentrično vijačno črpalko z dodatno opremo dobaviti in montirati, da je pripravljena na obratovanje.

30.03.0020
 
55 m
....................
....................

 
Sesalna in tlačna cev iz nerjavečega jekla,

št. materiala 1.4571 (V4A),

zavarjene jeklene cevi po standardu EN ISO 1127,

stanje ob dobavi in obseg preverjanja po standardu EN 10217-7 PK 2,

Obračunavanje glede na izmerjeno dolžino,

za fazonske kose se obračuna dodatek

v ločeni postavki,

nazivni premer 100, debelina stene najmanj 3 mm.

30.03.0030
 
10 kosov
....................
....................

 
Zavarjeno cevno koleno,

št. materiala 1.4571 (V4A),

luženo in pasivirano,

koleno do 45°,

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavnega jekla premera 100,

debelina stene najmanj 3 mm.

30.03.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za zvarjene sedlaste opornike

analogno DIN 2618, za varjenje v cevno napeljavo nazivnega premera 100,

nazivni premer odvoda DN 100, dolžine 150 mm,

s priključno prirobnico, izvrtano po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.03.0050
 
16 kosov
....................
....................

 
Gladka prirobnica po standardu EN 1092-1,

z običajno debelino plošče,

iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev,

nazivni premer 100.

30.03.0060
 
8 kosov
....................
....................

 
Vzpostavitev prirobnične povezave,

z vijaki, podložkami in maticami, 

iz nerjavnega jekla V4A, vklj. s tesnili,

vklj. z vijačnimi podaljški za pribl. 6 cm,

za zaporni zasun, za cevi do DN 100.

30.03.0070
 
5 kosov
....................
....................

 
povezava z zvarom,

na ceveh iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot okrogli zvar, nazivnega premera 100, 

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla.

30.03.0080
 
2 kosa
....................
....................

 
Zidna prirobnica iz nerjavnega jekla,

material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev nazivnega premera 100.

30.03.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Protipovratna loputa nazivnega premera 100 PN 10

s prostim pretokom, mehko tesnjenje,

z izvedeno gredjo in utežjo,

uležajenje gredi brez medija v pokrovu ohišja,

samocentrirna plošča lopute, zamenljivi obroč iz V4A,

ohišje iz GGG-40, notranja garnitura iz V4A,

vsestranska protikorozijska zaščita s pomočjo

epoksidnega premaza iz umetne mase (EKB).

Prirobnica izvrtana po DIN 2501,

material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

Znamka/tip: ............................................................

                               
(navedba ponudnika)

30.03.0100
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 100 PN 10

kot vmesni prirobni ploščni zasun z vretenom, ki se ne

dviga. Vgradna dolžina analogno DIN 3202, 3. del, vrstica K 1.

V celoti kovan priključek prirobnice  PN 10 analogno DIN 2501

z vrtinami z navoji. Material za tesnjenje in vijačenje.

Upravljanje zasuna z ročnim kolesom.

Ohišje:

GG25

Vreteno:


feritno Cr jeklo

Plošča zasuna:

avstenitno Cr-Ni jeklo

Znamka/tip: 

........................................... (navedba ponudnika)

30.03.0110
 
3 kosi
....................
....................

 
Zaporna armatura premera 100 PN 10 z električnim pogonom

Vmesni prirobni zasun kot celotna prirobna armatura,

vgradna dolžina po DIN 3202,vrstica K1,

prirobnica izvrtana po DIN 2501.

Ohišje iz GG-25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1,4571,

s samozapornim vretenom, iz V4A, 

samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj, 

Prečno tesnilo brez demontaže z možnostjo ponovnega tesnjenja.

Material za tesnjenje in vijačenje.

Znamka/tip:

.................................................... (navedba ponudnika)

Upravljanje zasuna preko električnega aktivatorja,

z asinhronskim motorjem 220/380 V, 50 Hz, vrsta zaščite IP 54, 

s termičnim nadzorom navitja in sprožilnikom.

Končno stikalo za preklapljanje omejevala in navora 

za 2 smeri vrtenja, integrirano gretje in kontakti za utripanje,

Mehanski prikaz položaja.

Stikalo za končni položaj s potencialno prostim dajanjem signala

0/4-20 mA. Vsi kontakti za daljinsko upravljanje,

za obratovanje in javljanje motenj so potencialno prosto

izvedeni izven ohišja.

Zasilno upravljanje preko vklopne ročice.

Moč:


 .......... kW (navedba ponudnika)

Nazivni tok:

 .......... A (navedba ponudnika)

30.03.0120
 
2 kosa
....................
....................

 
Prilegajoči in razširitveni kos premera 100

iz materiala 1.4571, možnost fiksiranja, z navrtanimi prirobnicami

analogno po DIN 2501, material za tesnjenje in vijačenje,

material za vijačenje iz V4A.

Dolžina: ........................... mm +/- ........................ mm

                
(navedba ponudnika)

Znamka/tip: ....................................................

                      
(navedba ponudnika)

30.03.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Magnetno indukcijski merilnik pretoka premera 100 PN 10

za v celoti napolnjene cevne napeljave v ločeni izvedbi.

Merilnik pretoka v celoti montiran v 

cevni napeljavi, vklj. z materialom za vijačenje in tesnjenje

ter z 10 m signalnim in referenčnim kablom.

maks. odstopanje merjenih vrednosti:

0,5% merilne vrednosti

Merilna snov:



greznična gošča

Pretok/merilno območje:

0 do 25 m3/h

Nazivni premer:


DN 100 PN 10

Prirobnica:


PN 10, izvrtane analogno po DIN 2501

Obloga:



trda guma

Elektrode:


št. materiala 1.4571

Razred zaščite:


IP 67

Znamka/tip:
.............................................. (navedba ponudnika)

30.03.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Merilni pretvornik

za sprejemanje in analizo podatkov, 

zaščitno ohišje z okencem, IP 65,  

P-krmiljen, z notranjim, osvetljenim matričnim zaslonom. 

Merjenje poteka v fizikalnih enotah.

Električni izhod:

0/4 - 20 mA, 0 do 750 Ohmov, potencialno ločen

Impulzni izhod:

normirani impulzi 




s prosto nastavljivo valenco,




ločeni izhodi za predtek in povratni tek

Kontaktni izhod:

za smer pretoka, alarm mejnih vrednosti, 





sistemski nadzor

Pomožna energija:

230 V / 50 Hz

dobava in montaža v celoti

Znamka/tip:

............................................ (navedba ponudnika)

30.03.0150
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek novo umerjanje MID

predpisanega MID, prilagoditev merilnega območja,

nova nastavitev zgornje in spodnje mejne vrednosti.

30.03.0160
 
20 kosov
....................
....................

 
Dodatek držala za cev 

za napeljavo iz nerjavnega jekla DN100, z vložkom iz EPDM, 

material za vijačenje in pritrditev V4A.

30.03.0170
 
1 kos
....................
....................

 
Zasun za hitri priključek,

za vgradnjo v priključno napeljavo sesalnega vozila,

zasun za hitri priključek nazivnega premera 100 PN 10 kot polna prirobna

armatura, s kratkim profilom, z ročnim upravljanjem z

ročnim drogom zadostne dolžine.

Ohišje iz GG 20 s samočistilnimi izpiralnimi koti.

Prečno tesnilo brez demontaže z možnostjo ponovnega tesnjenja.

Prirobnica PN 10, izvrtana analogno po DIN 2501.

Material

- Ohišja iz GG 20

- Plošča zasuna iz 1.4301

- Batnica iz 1,4104

- Tesnilo iz NBR

Dodatna oprema

- material za vijačenje iz V4A

- Tesnilni material

- Material za držanje in pritrditev za

  ročni drog

- Konzola in podaljšek  upravljalne ročice, dolžine pribl. 2m,

  iz materiala št. 1,4541

Znamka:.......................................

                    (navedba ponudnika)

Tip     :.......................................

                    (navedba ponudnika)

30.03.0180
 
1 m
....................
....................

 
Dodatek izolacija cevi kot toplotna izolacija

za cev premera 100 analogno po DIN 4140 1. del,

temperatura medija +30°/+10°C

temperatura okolice -20°C

Izolacija iz negorljivih snovi analogno DIN 4102 1. del

zaščitna obloga iz aluminija, čelne plošče za

končni položaj oplaščenja

30.03.0190
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za napeljavo plavajoče gošče premera 100, 

za perrot sklopko za zaključek cevi sesalnega vozila, vključno z vsemi potrebnimi priključnimi deli.

30.03.0200
 
3 kosi
....................
....................

 
Elastični gumijasti kompenzatorji premera 100 PN 10,

ojačeni z najlonom, z opornim obročem in posebno

prirobnico iz V4A, izvrtana analogno po DIN 2501, 

tlačno in temperaturno obstojni

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)
30.03.0210
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Tlačna kontrola napeljave plavajoče gošče, 

popolna tlačna kontrola po odsekih v skladu z zahtevami, 

ustrezno s smernicami DVGW z zrakom, 

vklj. z/s:

- izdelavo ustreznih zapisnikov, 

- potrebnimi zapornimi napravami, 
- merilnimi napravami in zapisovalniki,

- namiljenjem vseh zvarjenih in prirobnih spojev.

Sistem povratne gošče

30.03.0220
 
3 kosi
....................
....................

 
Črpalka za vračanje gošče,

za neprekinjeno dodajanje obogatene 

povratne gošče iz sekundarnih čistilnih bazenov,

črpalka za goščo kot vodoravna, enostopenjska črpalka z ohišjem

izvedena kot procesna črpalka za stacionarno postavitev na suho.

Pritrjeno uležajenje gredi s trajno namazanimi valjčnimi ležaji.

Zatesnitev gredi na strani pogona in črpalke z

nagubanimi drsnimi obročastimi tesnili iz elastomera, ki so neodvisna od smeri delovanja

z dolgo življenjsko dobo, s SiC pari materiala na drsnih površinah. 

Med tesnili je nameščena skupna, z netoksičnimi

parafinskimi olji napolnjena oljna komora za hlajenje in mazanje

z nadzorom suhega teka in pripadajočim analizatorjem.

Izvedba tekalnega kolesa kot kanalno kolo.

Prilagojena oblika opreme stranic koles, vnetljivost je

zaradi vodnega pretoka preprečena.

Nastavljiv in zamenljiv, radialno pretočni 

kotni razcepljeni obroč v območju dovoda do tekalnega kolesa.

Pogon črpalke z jermenom in asinhronim

standardnim motorjem, ISO razred F, s termičnim

 nadzorom navitja in pripadajočim analizatorjem,

primeren za obratovanje z regulacijo števila vrtljajev s pomočjo

 frekvenčnega pretvornika.

Agregat črpalke je potrebno sneti analogno z DIN 1944/II.

Tekalno kolo je potrebno centrirati na obratovalno območje.

Obratovalni podatki:

Črpani medij:

Povratna gošča, 0,7...1,0 %TS

Maks. pretok črpanja:

85 l/s

Min. pretok črpanja:

45 l/s

Čas obratovanja:

24 h/d

Izkoristek črpalke:
........ % (navedba ponudnika)

Nazivno število vrtljajev črpalke:
........ 1/min (navedba ponudnika)

Vrsta tekalnega kolesa:

.............. (navedba ponudnika)

Kroglični prehod:

......... mm (navedba ponudnika)

Tlačni priključek:

Premer ....... (navedba ponudnika)

Sesalni priključek:

Premer ....... (navedba ponudnika)

Potrebna omrežna moč:
........ kW (navedba ponudnika)

Nazivna moč motorja:
........ kW (navedba ponudnika)

Nazivno število vrtljajev motorja:
........ 1/min (navedba ponudnika)

Delovna napetost:

400 V / 50 Hz

Nazivni tok:

........ A (navedba ponudnika)

Zagonski tok:

........ A (navedba ponudnika)

Vrsta zagona:

........................................... (navedba ponudnika)

Razred zaščite:

IP......... (navedba ponudnika)

Skupna teža:

.......... kg (navedba ponudnika)

Dodatna oprema:

- prirobni vmesni del na sesalni strani z

  odprtino za čiščenje

- membranski manometer na sesalni in tlačni strani,

  napolnjen z glicerinom, navarjen opornik 1" iz V4A

  s krogličnim ventilom

- Komplet za postavitev z osnovno ploščo, jermenski pogon,

  zaščita jermena, vpenjalna priprava motorja

- Material za tesnjenje, vijačenje in pritrditev iz V4A

Material:

Ohišje črpalke:

GG-25

Tekalno kolo:


GG-25

Gred:


1.4021.05

Razcepljeni obroč:


VG 434

Nosilec ležaja:

GG-25

Črpalko v celoti dobaviti in montirati, tako da je pripravljena na uporabo

Znamka:................................

                (navedba ponudnika)

Tip     :................................

                (navedba ponudnika)

30.03.0230
 
50 m
....................
....................

 
Tlačna cev iz nerjavečega jekla,

material 1.4571 (V4A),

zavarjene jeklene cevi po standardu EN ISO 1127,

stanje ob dobavi in obseg preverjanja po standardu EN 10217-7 PK 2,

Obračunavanje glede na izmerjeno dolžino,

za fazonske kose se obračuna dodatek

v ločeni postavki,

nazivni premer 300, debelina stene najmanj 3 mm.

30.03.0240
 
12 kosov
....................
....................

 
Zavarjeno cevno koleno,

št. materiala 1.4571 (V4A),

luženo in pasivirano,

koleno do 45°,

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavnega jekla nazivnega premera 300,

debelina stene najmanj 3 mm.

30.03.0250
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek za zvarjene sedlaste opornike

analogno DIN 2618, za varjenje v cevno napeljavo nazivnega premera 300,

nazivni premer odvoda DN 300, dolžine 150 mm,

s priključno prirobnico, izvrtano po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.03.0260
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek za zvarjene sedlaste opornike

analogno DIN 2618, za varjenje v cevno napeljavo nazivnega premera 300,

nazivni premer odvoda DN 150, dolžine 150 mm,

s priključno prirobnico, izvrtano po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.03.0270
 
30 kosov
....................
....................

 
Gladka prirobnica po standardu EN 1092-1,

z običajno debelino plošče,

iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev,

nazivni premer 300.

30.03.0280
 
15 kosov
....................
....................

 
Vzpostavitev prirobnične povezave,

z vijaki, podložkami in maticami, 

iz nerjavnega jekla V4A, vklj. s tesnili,

vklj. z vijačnimi podaljški za pribl. 6 cm,

za zaporni zasun, za cevi do DN 300.

30.03.0290
 
6 kosov
....................
....................

 
povezava z zvarom,

na ceveh iz nerjavnega jekla, št. materiala 1.4571 (V4A),

kot okrogli zvar, nazivnega premera 300, 

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla.

30.03.0300
 
2 kosa
....................
....................

 
Zidna prirobnica iz nerjavnega jekla,

material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev nazivnega premera 300.

30.03.0310
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek za zmanjšanje premera 300/DN tlačnega priključka črpalke za povratno goščo

analogno po DIN 2616, koncentrično.

30.03.0320
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek za zmanjšanje premera 300/DN sesalnega priključka črpalke za povratno goščo

analogno po DIN 2616, koncentrično.

30.03.0330
 
6 kosov
....................
....................

 
Kompenzatorji za tlačni / sesalni priključek črpalke za povratno goščo, 

iz EPDM, ojačene z najlonom, s podpornim obročem,

obojestranska prirobnica iz materiala 1.4541,

izvrtana analogno po DIN 2501,

tlačno in temperaturno obstojna do 120℃.

Kompenzator za izravnavo sprememb dolžin,

nameščen v liniji v cevni napeljavi,

material za vijačenje in tesnjenje.

Vgradna dolžina: ........ mm

          (navedba ponudnika)

Znamka/tip: ...........................

                 (navedba ponudnika)

30.03.0340
 
6 kosov
....................
....................

 
Priključek za izpiranje R 2"

v celoti iz materiala 1.4541, sestavljen iz

navarjenega priključka R 2", zasun iz ME,

C fiksna sklopka s slepim pokrovom.

30.03.0350
 
3 kosi
....................
....................

 
Zavarjena objemka R 1/2"

iz materiala 1.4541, zavarjena objemka R 1/2" s

slepim pokrovom s tesnilom,

navarjen v tlačno napeljavo premera 300.

30.03.0360
 
3 kosi
....................
....................

 
Del za jemanje vzorcev

iz materiala 1.4541, sestavljen iz zavarjenega priključka 1"

z vrtinami z navoji in ventilom za jemanje vzorcev 1" za

privijačenje, zavarjen v tlačno napeljavo.

30.03.0370
 
6 kosov
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 300 PN 10

kot vmesni prirobni ploščni zasun s samozapornim

vretenom. Vgradna dolžina analogno DIN 3202, 3. del, vrstica K 1.

V celoti kovan priključek prirobnice  PN 10 analogno DIN 2501

z vrtinami z navoji. Material za tesnjenje in vijačenje.

Upravljanje zasuna z ročnim kolesom.

Ohišje:

GG25

Vreteno:


feritno Cr jeklo

Plošča zasuna:

avstenitno Cr-Ni jeklo

Znamka/tip: 

........................................... (navedba ponudnika)

30.03.0380
 
3 kosi
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 300 PN 10 z električnim pogonom

Vmesni prirobni zasun kot celotna prirobna armatura,

vgradna dolžina po DIN 3202,vrstica K1,

prirobnica izvrtana po DIN 2501.

Ohišje iz GG-25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1,4571,

s samozapornim vretenom, iz V4A, 

samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj, 

Prečno tesnilo brez demontaže z možnostjo ponovnega tesnjenja.

Material za tesnjenje in vijačenje.

Znamka/tip:

.................................................... (navedba ponudnika)

Upravljanje zasuna preko električnega aktivatorja,

z asinhronskim motorjem 220/380 V, 50 Hz, vrsta zaščite IP 54, 

s termičnim nadzorom navitja in sprožilnikom.

Končno stikalo za preklapljanje omejevala in navora 

za 2 smeri vrtenja, integrirano gretje in kontakti za utripanje,

Mehanski prikaz položaja.

Stikalo za končni položaj s potencialno prostim dajanjem signala

0/4-20 mA. Vsi kontakti za daljinsko upravljanje,

za obratovanje in javljanje motenj so potencialno prosto

izvedeni izven ohišja.

Zasilno upravljanje preko vklopne ročice.

Moč:


 .......... kW (navedba ponudnika)

Nazivni tok:

 .......... A (navedba ponudnika)

30.03.0390
 
6 kosov
....................
....................

 
Prilegajoči in razširitveni kos nazivnega premera 300

iz materiala 1.4571, možnost fiksiranja, z navrtanimi prirobnicami

analogno po DIN 2501, material za tesnjenje in vijačenje,

material za vijačenje iz V4A.

Dolžina: ........................... mm +/- ........................ mm

                
(navedba ponudnika)

Znamka/tip: ....................................................

                      
(navedba ponudnika)

30.03.0400
 
3 kosi
....................
....................

 
Magnetno indukcijski merilnik pretoka nazivnega premera 300 PN 10

za v celoti napolnjene cevne napeljave v ločeni izvedbi.

Merilnik pretoka v celoti montiran v 

cevni napeljavi, vklj. z materialom za vijačenje in tesnjenje

ter z 10 m signalnim in referenčnim kablom.

maks. odstopanje merjenih vrednosti:

0,5% merilne vrednosti

Merilna snov:



greznična gošča

Pretok/merilno območje:

160 do 350 m3/h

Nazivni premer:


DN 300 PN 10

Prirobnica:


PN 10, izvrtane analogno po DIN 2501

Obloga:


trda guma

Elektrode:


št. materiala 1.4571

Razred zaščite:


IP 67

Znamka/tip:
.............................................. (navedba ponudnika)

30.03.0410
 
3 kosi
....................
....................

 
Merilni pretvornik

za sprejemanje in analizo podatkov, 

zaščitno ohišje z okencem, IP 65,  

P-krmiljen, z notranjim, osvetljenim matričnim zaslonom. 

Merjenje poteka v fizikalnih enotah.

Električni izhod:

0/4 - 20 mA, 0 do 750 Ohmov, potencialno ločen

Impulzni izhod:

normirani impulzi 




s prosto nastavljivo valenco,




ločeni izhodi za predtek in povratni tek

Kontaktni izhod:

za smer pretoka, alarm mejnih vrednosti, 




sistemski nadzor

Pomožna energija:

230 V / 50 Hz

dobava in montaža v celoti

Znamka/tip:

............................................ (navedba ponudnika)

30.03.0420
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek novo umerjanje MID

predpisanega MID, prilagoditev merilnega območja,

nova nastavitev zgornje in spodnje mejne vrednosti.

30.03.0430
 
3 kosi
....................
....................

 
Slepa prirobnica nazivnega premera 300 PN 10

iz materiala 1.4541, analogno DIN 2526,

izvrtana analogno po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.03.0440
 
20 kosov
....................
....................

 
Dodatek držala za cev 

za napeljavo iz nerjavnega jekla DN300, z vložkom iz EPDM, 

material za vijačenje in pritrditev V4A.

30.03.0450
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek priključek napeljave 1 ¼ "

sestavljen iz zavarjene mazalke in krogličnega ventila,

hitre C sklopke in slepega pokrova.

Mat. 1.4571, vklj. z vrtanjem v napeljavo

ter zvarom.

30.03.0460
 
10 m
....................
....................

 
Tlačna cev iz nerjavečega jekla,

material 1.4571 (V4A),

zavarjene jeklene cevi po standardu EN ISO 1127,

stanje ob dobavi in obseg preverjanja po standardu EN 10217-7 PK 2,

Obračunavanje glede na izmerjeno dolžino,

za fazonske kose se obračuna dodatek

v ločeni postavki,

nazivni premer 400, debelina stene najmanj 3 mm.

30.03.0470
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek za zvarjene sedlaste opornike

analogno DIN 2618, za varjenje v cevno napeljavo nazivnega premera 400,

nazivni premer odvoda DN 300, dolžine 150 mm,

s priključno prirobnico, izvrtano po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.03.0480
 
3 kosi
....................
....................

 
Gladka prirobnica po standardu EN 1092-1,

z običajno debelino plošče,

iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev,

nazivni premer 400.

30.03.0490
 
2 kosa
....................
....................

 
Vzpostavitev prirobnične povezave,

z vijaki, podložkami in maticami, 

iz nerjavnega jekla V4A, vklj. s tesnili,

vklj. z vijačnimi podaljški za pribl. 6 cm, za cevi nazivnega premera 400.

30.03.0500
 
3 kosi
....................
....................

 
povezava z zvarom,

na ceveh iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot okrogli zvar, nazivnega premera 400, 

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla.

30.03.0510
 
1 kos
....................
....................

 
Zidna prirobnica iz nerjavnega jekla,

material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev nazivnega premera 400.

30.03.0520
 
1 kos
....................
....................

 
Slepa prirobnica nazivnega premera 400 PN 10

iz materiala 1.4541, analogno DIN 2526,

izvrtana analogno po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.03.0530
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek držala za cev 

za napeljavo iz nerjavnega jekla DN400, z vložkom iz EPDM, 

material za vijačenje in pritrditev V4A.

30.03.0540
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Tlačna kontrola napeljave za povratno goščo, 

popolna tlačna kontrola po odsekih v skladu z zahtevami, 

ustrezno s smernicami DVGW z zrakom, 

vklj. z/s:

- izdelavo ustreznih zapisnikov, 

- potrebnimi zapornimi napravami, 
- merilnimi napravami in zapisovalniki,

- namiljenjem vseh zvarjenih in prirobnih spojev.

Sistem za presežek gošče

30.03.0550
 
3 kosi
....................
....................

 
Črpalka za presežek gošče,

črpalka za goščo kot vodoravna, enostopenjska črpalka z ohišjem

izvedena kot procesna črpalka za stacionarno postavitev na suho.

Pritrjeno uležajenje gredi s trajno namazanimi valjčnimi ležaji.

Zatesnitev gredi na strani pogona in črpalke z

nagubanimi drsnimi obročastimi tesnili iz elastomera, ki so neodvisna od smeri delovanja

z dolgo življenjsko dobo, s SiC pari materiala na drsnih površinah. 

Med tesnili je nameščena skupna, z netoksičnimi

parafinskimi olji napolnjena oljna komora za hlajenje in mazanje

z nadzorom suhega teka in pripadajočim analizatorjem.

Izvedba tekalnega kolesa kot kanalno kolo.

Prilagojena oblika opreme stranic koles, vnetljivost je

zaradi vodnega pretoka preprečena.

Nastavljiv in zamenljiv, radialno pretočni 

kotni razcepljeni obroč v območju dovoda do tekalnega kolesa.

Pogon črpalke z jermenom in asinhronim

standardnim motorjem, ISO razred F, s termičnim

 nadzorom navitja in pripadajočim analizatorjem,

primeren za obratovanje z regulacijo števila vrtljajev s pomočjo

 frekvenčnega pretvornika.

Agregat črpalke je potrebno sneti analogno z DIN 1944/II.

Tekalno kolo je potrebno centrirati na obratovalno območje.

Obratovalni podatki:

Črpani medij:

Presežek gošče, 0,7...1,0 %TS

Maks. pretok črpanja:

10 l/s

Min. pretok črpanja:

5 l/s

Čas obratovanja:

8 h/d

Izkoristek črpalke:
........ % (navedba ponudnika)

Nazivno število vrtljajev črpalke:
........ 1/min (navedba ponudnika)

Vrsta tekalnega kolesa:

.............. (navedba ponudnika)

Kroglični prehod:

......... mm (navedba ponudnika)

Tlačni priključek:

Premer ....... (navedba ponudnika)

Sesalni priključek:

Premer ....... (navedba ponudnika)

Potrebna omrežna moč:
........ kW (navedba ponudnika)

Nazivna moč motorja:
........ kW (navedba ponudnika)

Nazivno število vrtljajev motorja:
........ 1/min (navedba ponudnika)

Delovna napetost:

400 V / 50 Hz

Nazivni tok:

........ A (navedba ponudnika)

Zagonski tok:

........ A (navedba ponudnika)

Vrsta zagona:

........................................... (navedba ponudnika)

Razred zaščite:

IP......... (navedba ponudnika)

Skupna teža:

.......... kg (navedba ponudnika)

Dodatna oprema:

- prirobni vmesni del na sesalni strani z

  odprtino za čiščenje

- membranski manometer na sesalni in tlačni strani,

  napolnjen z glicerinom, navarjen opornik 1" iz V4A

  s krogličnim ventilom

- Komplet za postavitev z osnovno ploščo, jermenski pogon,

  zaščita jermena, vpenjalna priprava motorja

- Material za tesnjenje, vijačenje in pritrditev iz V4A

Material: 

Ohišje črpalke:

GG-25

Tekalno kolo:


GG-25

Gred:


1.4021.05

Razcepljeni obroč:


VG 434

Nosilec ležaja:

GG-25

Črpalko v celoti dobaviti in montirati, tako da je pripravljena na uporabo

Znamka:................................

                (navedba ponudnika)

Tip     :................................

                (navedba ponudnika)

30.03.0560
 
30 m
....................
....................

 
Tlačna cev iz nerjavečega jekla,
material 1.4571 (V4A),
zavarjene jeklene cevi po standardu EN ISO 1127,
stanje ob dobavi in obseg preverjanja po standardu EN 10217-7 PK 2,
Obračunavanje glede na izmerjeno dolžino,
za fazonske kose se obračuna dodatek
v ločeni postavki,
nazivni premer 150, debelina stene najmanj 3 mm.
30.03.0570
 
10 kosov
....................
....................

 
Zavarjeno cevno koleno,
material 1.4571 (V4A),
luženo in pasivirano,
koleno do 45°,
kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavnega jekla nazivnega premera 150,
debelina stene najmanj 3 mm.
30.03.0580
 
6 kosov
....................
....................

 
Dodatek za zvarjene sedlaste opornike
analogno DIN 2618, za varjenje v cevno napeljavo nazivnega premera 150,
nazivni premer odvoda DN 150, dolžine 150 mm,
s priključno prirobnico, izvrtano po DIN 2501,
vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.
30.03.0590
 
6 kosov
....................
....................

 
Gladka prirobnica po standardu EN 1092-1,
z običajno debelino plošče,
iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),
kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,
vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev,
nazivni premer 150.
30.03.0600
 
3 kosi
....................
....................

 
Vzpostavitev prirobnične povezave,
z vijaki, podložkami in maticami, 

iz nerjavnega jekla V4A, vklj. s tesnili,
vklj. z vijačnimi podaljški za pribl. 6 cm,
za zaporni zasun, za cevi do DN 150.
30.03.0610
 
3 kosi
....................
....................

 
Razstavljivi sklop cevi za nazivni premer 150,
tehnika tesnil na ustju s kanalom za izravnavo tlaka in natezno vzmetjo
ter sidri z uporabo ostrorobih, kaljenih sidrnih zob.
odporni na osni vlek, varni pred valovnimi udari, 

Spoj PE cevi iz umetne mase z gladkimi zaključki 

in jeklene cevi.
Ohišje iz nerjavnega jekla DIN 1.4301, 

Notranji sestavni deli iz nerjavnega jekla,
Zaporni deli iz nerjavnega jekla ali C jekla, 

površina zaščitena pred korozijo.
Tesnilna manšeta s tesnilom na ustju iz sintetičnega elastomera.
Vključno z morebitno potrebnimi opornimi obroči iz krom-nikelj jekla.
Ponujena znamka/tip: .......................................................





(navedba ponudnika)
30.03.0620
 
6 kosov
....................
....................

 
povezava z zvarom,
na ceveh iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),
kot okrogli zvar, nazivnega premera 150, 

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla.
30.03.0630
 
2 kosa
....................
....................

 
Zidna prirobnica iz nerjavnega jekla,
material 1.4571 (V4A),
kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,
vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev nazivnega premera 150.
30.03.0640
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek za zmanjšanje premera 150/DN tlačnega priključka črpalke za presežek gošče
analogno po DIN 2616, koncentrično.
30.03.0650
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek za zmanjšanje premera 150/DN sesalnega priključka črpalke za presežek gošče
analogno po DIN 2616, koncentrično.
30.03.0660
 
6 kosov
....................
....................

 
Kompenzatorji za tlačni / sesalni priključek črpalke za presežek gošče, 

iz EPDM, ojačene z najlonom, s podpornim obročem,
obojestranska prirobnica iz materiala št. 1,4541,
izvrtana analogno po DIN 2501,
tlačno in temperaturno obstojna do 120℃.
Kompenzator za izravnavo sprememb dolžin,
nameščen v liniji v cevni napeljavi,
material za vijačenje in tesnjenje.
Vgradna dolžina: ........ mm
          (navedba ponudnika)
Znamka/tip: ...........................

                 (navedba ponudnika)
30.03.0670
 
6 kosov
....................
....................

 
Protipovratna loputa nazivnega premera 150 PN 10
s prostim pretokom, mehko tesnjenje,
z izvedeno gredjo in utežjo,
uležajenje gredi brez medija v pokrovu ohišja,
samocentrirna plošča lopute, zamenljivi obroč iz V4A,
ohišje iz GGG-40, notranja garnitura iz V4A,
vsestranska protikorozijska zaščita s pomočjo
epoksidnega premaza iz umetne mase (EKB).
Prirobnica izvrtana po DIN 2501,
material za vijačenje in pritrditev iz V4A.
Znamka/tip: ............................................................

                               
(navedba ponudnika)
30.03.0680
 
3 kosi
....................
....................

 
Zaporna armatura premera 150 PN 10
kot vmesni prirobni ploščni zasun z vretenom, ki se ne
dviga. Vgradna dolžina analogno DIN 3202, 3. del, vrstica K 1.
V celoti kovan priključek prirobnice  PN 10 analogno DIN 2501
z vrtinami z navoji. Material za tesnjenje in vijačenje.
Upravljanje zasuna z ročnim kolesom.
Ohišje:

GG25
Vreteno:


feritno Cr jeklo
Plošča zasuna:

avstenitno Cr-Ni jeklo
Znamka/tip: 

........................................... (navedba ponudnika)
30.03.0690
 
3 kosi
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 150 PN 10 z električnim pogonom
Vmesni prirobni zasun kot celotna prirobna armatura,
vgradna dolžina po DIN 3202,vrstica K1,
prirobnica izvrtana po DIN 2501.
Ohišje iz GG-25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1,4571,
vreteno, ki se ne dviga, iz V4A, 

samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj, 

Prečno tesnilo brez demontaže z možnostjo ponovnega tesnjenja.
Material za tesnjenje in vijačenje.
Znamka/tip:

.................................................... (navedba ponudnika)
Upravljanje zasuna preko električnega aktivatorja,
z asinhronskim motorjem 220/380 V, 50 Hz, vrsta zaščite IP 54, 

s termičnim nadzorom navitja in sprožilnikom.
Končno stikalo za preklapljanje omejevala in navora 

za 2 smeri vrtenja, integrirano gretje in kontakti za utripanje,
Mehanski prikaz položaja.
Stikalo za končni položaj s potencialno prostim dajanjem signala
0/4-20 mA. Vsi kontakti za daljinsko upravljanje,
za obratovanje in javljanje motenj so potencialno prosto
izvedeni izven ohišja.
Zasilno upravljanje preko vklopne ročice.
Moč:


 .......... kW (navedba ponudnika)
Nazivni tok:

 .......... A (navedba ponudnika)
30.03.0700
 
6 kosov
....................
....................

 
Prilegajoči in razširitveni kos premera 150
iz materiala št. 1.4571, možnost fiksiranja, z navrtanimi prirobnicami
analogno po DIN 2501, material za tesnjenje in vijačenje,
material za vijačenje iz V4A.
Dolžina: ........................... mm +/- ........................ mm
                
(navedba ponudnika)
Znamka/tip: ....................................................

                      
(navedba ponudnika)
30.03.0710
 
3 kosi
....................
....................

 
Magnetno indukcijski merilnik pretoka nazivnega premera 150 PN 10
za v celoti napolnjene cevne napeljave v ločeni izvedbi.
Merilnik pretoka v celoti montiran v 

cevni napeljavi, vklj. z materialom za vijačenje in tesnjenje
ter z 10 m signalnim in referenčnim kablom.
maks. odstopanje merjenih vrednosti:

0,5% merilne vrednosti
Merilna snov:



procesna voda
Pretok/merilno območje:

0 do 25 m3/h
Nazivni premer:


DN 150 PN 10
Prirobnica:


PN 10, izvrtane analogno po DIN 2501
Obloga:


trda guma
Elektrode:


št. materiala 1.4571
Razred zaščite:


IP 67
Znamka/tip:
.............................................. (navedba ponudnika)
30.03.0720
 
3 kosi
....................
....................

 
Merilni pretvornik
za sprejemanje in analizo podatkov, 

zaščitno ohišje z okencem, IP 65,  

P-krmiljen, z notranjim, osvetljenim matričnim zaslonom. 

Merjenje poteka v fizikalnih enotah.
Električni izhod:

0/4 - 20 mA, 0 do 750 Ohmov, potencialno ločen
Impulzni izhod:

normirani impulzi 




s prosto nastavljivo valenco,



ločeni izhodi za predtek in povratni tek
Kontaktni izhod:

za smer pretoka, alarm mejnih vrednosti, 





sistemski nadzor
Pomožna energija:

230 V / 50 Hz
dobava in montaža v celoti
Znamka/tip:

............................................ (navedba ponudnika)
30.03.0730
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek novo umerjanje MID
predpisanega MID, prilagoditev merilnega območja,
nova nastavitev zgornje in spodnje mejne vrednosti.
30.03.0740
 
10 kosov
....................
....................

 
Dodatek držala za cev 

za napeljavo iz nerjavnega jekla DN100, z vložkom iz EPDM, 

material za vijačenje in pritrditev V4A.
30.03.0750
 
1 kos
....................
....................

 
Slepa prirobnica nazivnega premera 150 PN 10
iz materiala 1.4541, analogno DIN 2526,
izvrtana analogno po DIN 2501,
vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.
30.03.0760
 
6 kosov
....................
....................

 
Priključek za izpiranje R 2"
v celoti iz materiala 1.4541, sestavljen iz
navarjenega priključka R 2", zasun iz ME,
C fiksna sklopka s slepim pokrovom.
30.03.0770
 
3 kosi
....................
....................

 
Zavarjena objemka R 1/2"
iz materiala 1.4541, zavarjena objemka R 1/2" s
slepim pokrovom s tesnilom,

navarjen v tlačno napeljavo nazivnega premera 150.
30.03.0780
 
3 kosi
....................
....................

 
Del za jemanje vzorcev
iz materiala 1.4541, sestavljen iz zavarjenega priključka 1"
z vrtinami z navoji in ventilom za jemanje vzorcev 1" za
privijačenje, zavarjen v tlačno napeljavo.
30.03.0790
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Tlačna kontrola napeljave za presežek gošče, 

popolna tlačna kontrola po odsekih v skladu z zahtevami, 

ustrezno s smernicami DVGW z zrakom, 

vklj. z/s:
- izdelavo ustreznih zapisnikov, 

- potrebnimi zapornimi napravami, 
- merilnimi napravami in zapisovalniki,
- namiljenjem vseh zvarjenih in prirobnih spojev.
Splošno
30.03.0800
 
1 kos
....................
....................

 
Kletna črpalka za odvodnjavanje kot potopna črpalka 

za odvodnjavanje kletnih prostorov 

v stacionarni izvedbi, z zaščitnim stikalom za motor 220 V, 

nameščenim plavajočim stikalom, tlačno napeljavo do stenskega skoznjika,
blokirna naprava.
Obratovalni podatki:
- Črpani medij:


kapljice vode in kondenzacijska voda
- Zmogljivost črpanja:


5 l/s
- Črpalna višina:


8 m
- Zmogljivost pogona:


.......... kW (navedba ponudnika)
-Delovna napetost:

230 V / 50 Hz
- Nazivni premer tlačne cevi:

R 2"
- Skupna teža črpalke:
.......... kg (navedba ponudnika)
Dodatna oprema:
- potrebne armature
- Napeljava tlačne cevi, dolžine pribl. 9 m
- Elastični stenski skoznjik s centrirno izvrtino
- Material za tesnjenje in pritrditev
- Material za vijačenje

Znamka/tip:
............................................. (navedba ponudnika)
30.03.0810
 
15 m
....................
....................

 
Varnostna ograja,
Sistemska ograja kot varovalo pred padcem za stopnišče, 

Celotna ograja iz materiala 1.4571, 

z oprijemalom, letvijo v višini kolen in stopal, 

stebri in nožnimi ploščami za nagnjeno montažo na ploščo stopnišča.

višina oprijemala       :         1.000 mm

višina letvice v višini kolen     :          500 mm

Dobava in montaža ograje v celoti, vključno z

materialom za vijačenje, pritrjevanje in montažo iz V4A.

Nadomestilo glede na dolžino oprijemala.

30.03.0820
 
2 kosa
....................
....................

 
Dodatek za krivljenje ograje,

kot 90° koleno za oprijemalo in letvicami v višini stopal in kolen,

ki se prilegajo sistemski ograji.

30.03.0830
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
30.03.0840
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

30.03.0850
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

30.03 Povratna gošča, presežek gošče, plavajoča gošča
     ....................
30.04
Strojno zgoščevanje gošče

Priprava flokulanta:

30.04.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Črpalka za koncentrat flokulanta za montažo na steno

za oskrbovanje naprave za pripravo flokulanta

s tekočim polielektrolitom, 

Izvedba kot vodoravno postavljena 

ekscentrna vijačna črpalka z zaščito pred suhim tekom.

Pogon preko regulacijskega motorja,  regulacija števila vrtljajev z uporabo ročnega kolesa.

Obratovalni podatki:

Črpani medij:

Koncentrat polielektrolita

Sesalna višina:

pribl. 1.5 m

Višina tlaka:

do   2 bara

Navedbe ponudnika:

Poraba energije:

................................................... kW

Nazivna moč motorja:
................................................... kW

Nazivno število vrtljajev motorja:
................................................... 1/min

Teža:


.................................................... kg

Delovna napetost:

400 V / 50 Hz

Razred zaščite:

............................................................

Material:

Vsi deli, ki so v stiku s tekočino in ki se vrtijo, so iz

nerjavnega jekla 1.4571, stator / tesnilo zgloba iz VITONa,

Dodatna oprema:

- Sistem sesalne napeljave za črpanje iz posode, 

  sestavljen iz:

  1 sesalne cevi z nožnim ventilom, 

  1 sesalne cevi zadostnega premera, drobni material.

- tlačne cevi zadostnega premera s priklopom na

  FHM dozirno postajo

- 10 m priključnega kabla

- materiala za vijačenje, tesnjenje in pritrditev iz V4A.

Črpalko z dodatno opremo dobaviti in montirati, da je pripravljena na obratovanje.

Znamka/tip:

................................................ (navedba ponudnika)

30.04.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Dvokomorna pripravljalna postaja za polimere 

s posodami, nameščenimi eno nad drugo (različica Huckepack) 

za kontrolirano pripravljanje in zorenje raztopine flokulanta.

Osnovna raztopina:

0,2 - 0,5 %

Zmogljivost doziranja:

do 1000 l/h

Topilna naprava za tekoče polimere, opremljena z/s:

- nadzorom napolnjenosti v posodi za koncentrat polimera s sesalno palico, 

  nožnim ventilom in sesalno cevjo

- ročnim ventilom za porabno vodo in magnetnim ventilom, nivojsko krmiljenim, 

  za pripravljanje osnovne raztopine

- pripravljalno in dozirno posodo za pomožni flokulant, material trdi PP

- vsebina pripravljalne posode pribl. 500 l, vsebina dozirne posode pribl. 700 l

  Zaprta izvedba z vzdrževalnim pokrovom in mešalno traverzo, 

  odprtino za prelivanje in praznjenje

- propelerski mešalnik za temeljito mešanje polimerov

  vode za redčenje, mešalnik in gred iz nerjavnega jekla

- javljalnik napolnjenosti min/maks za krmiljenje pripravljalnih intervalov

- v celoti samodejno delujoča motorna loputa (min. premer 80) za izpust

  končnega pripravka v prevzemno posodo

- javljalnik napolnjenosti kot zaščita pred popolnim izpraznjenjem, zaščita pred suhim tekom za

  dozirno črpalko 

- možnost izpraznjenja posode s flokulantom (min. premera 50) 

  s C sklopko Storz

- izhodni ventil (kroglični ventil)

- krmiljenje priprave FHM v glavni omarici

Pripravljalna posoda:

.................................................. l (navedba ponudnika)

Zalogovnik:

.................................................. l (navedba ponudnika)

Skupna zmogljivost napeljave:
............. ............................... kW (navedba ponudnika)

Teža prazne:

.............................................. kg (navedba ponudnika)

Propelerski mešalnik:

Zmogljivost pogona:

............................................. kW (navedba ponudnika)

Število vrtljajev:


.......................................... 1/min (navedba ponudnika)

Motorna loputa:

Zmogljivost pogona:

............................................. kW (navedba ponudnika)

Nazivni premer:

DN ............................................. (navedba ponudnika)

Izdelovalec:

.................................................... (navedba ponudnika)

Dodatna oprema:

- Električna stikalna in krmilna naprava 

  za pripravljalno napravo za flokulant 

  integrirana v stikalno omarico iz mat. 1.4301 

  za krmiljenje:

  mešalnika

  doziranja tekočine

  magnetnih ventilov

  1 izbirnega stikala "vklop pripravljanja"

  1 izbirnega stikala "ročno - samodejno"

  udarnega stikala za izklop v sili

  releja za začasno ustavitev impulza

  časovnega releja

  krmiljenja plavajočega stikala

  iskalo tlaka vode s plavajočim stikalom, dodatna oprema

  krmiljenje črpalke za doziranje tekočine

- napeljava porabne vode, ki ustreza sistemu, z vsemi potrebnimi

  fazonskimi kosi, zaporno armaturo, odprtinami za cev

  v zgradbi stroja, dolžine pribl. 25 m

Dozirno napravo FHM dobaviti in montirati, da je pripravljena na obratovanje.

Znamka/tip:

.................................................... (navedba ponudnika)

Pripravljalna in dozirna posoda za flokulant

za v celoti samodejno pripravo tekočega

polielektrolita, narejena za sprejem

maks. pribl 400 l/h 0,2 % porabne raztopine, v

bistvu sestavljena iz:

- dvokomorne posode iz PPH. Skupna prostornina pribl. 1,2 m3.

  Vzdrževalni pokrov, mešalna traverza, odprtina za prelivanje in

  praznjenje, praznilni ventili

- nivojsko krmiljeni magnetni ventil, ročni ventil za porabno vodo

- Električni mešalnik, gred in mešalnik iz materiala št. 1.4571.              Pogonska moč in število vrtljajev v skladu

  z zahtevami.

- nivojsko preklapljanje hranilnega prekata min/maks, zaščita

  pred prelivanjem in suhim tekom za zunanjo dozirno črpalko

- javljalnik napolnjenosti kot zaščita pred popolnim izpraznjenjem

- Možnost izpraznjenja posode za flokulant

  izhodni ventil s krogličnim ventilom 

- Naprava za vodo R 1" iz nerjavnega jekla s

  priključnimi vijaki, zapornim ventilom, tlačnim stikalom,

  lovilnikom umazanije, manometrom, magnetnim ventilom 24 V,

  tlačnim stikalom, merilnikom pretoka za vodo 400-4000 l/h

30.04.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Dozirna črpalka flokulanta

za dozirano črpanje 0,2 do 0,5 % raztopine polielektrolita, 

kot ekscentrna vijačna črpalka s termoelektrično zaščito pred suhim tekom.

pogon z gonilnim motorjem s termistorsko zaščito,

regulacija števila vrtljajev s frekvenčnim pretvornikom.

Obratovalni podatki:

Črpani medij:


raztopina polielektrolita

Pretok:


pribl. 200 - 
1000  l/h

Višina tlaka:


do 2 bara

Navedbe ponudnika:

Poraba energije:

................................................... kW

Nazivna moč motorja:
................................................... kW

Nazivno število vrtljajev motorja:
................................................... 1/min

Teža:


.................................................... kg

Delovna napetost:

400 V / 50 Hz

Razred zaščite:

............................................................

Material:

Vsi deli, ki so v stiku s tekočino in ki se vrtijo, so iz

nerjavnega jekla 1.4571, stator / tesnilo zgloba iz VITONa,

Dodatna oprema:

- Sistem sesalne napeljave za črpanje iz posode, 

  sestavljen iz:

  1 sesalne cevi z nožnim ventilom, 

  1 sesalne cevi zadostnega premera, drobni material.

- tlačne cevi zadostnega premera s priklopom na

  FHM dozirno postajo

- 10 m priključnega kabla

- materiala za vijačenje, tesnjenje in pritrditev iz V4A.

Črpalko z dodatno opremo dobaviti in montirati, da je pripravljena na obratovanje.

Znamka/tip:

................................................ (navedba ponudnika)

30.04.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Magnetno induktivna merilna naprava, primerna za dozirno napeljavo,

za merjenje količine raztopine polielektrolitov.

Nazivni premer merilne cevi:

DN .............................. (navedba ponudnika)

Material elektrode:

1.4571

Razred zaščite:


IP 65

Izhod merjene vrednosti:


0/4 - 20 mA

Magnetno induktivno merilno mesto s pretvornikom merilne vrednosti, 

prikaz na kraju uporabe, montažni del.

Znamka/tip:

.................................................... (navedba ponudnika)

30.04.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Sekundarna enota za redčenje 

za zmanjšanje koncentracije raztopine polielektrolita 

na porabno vrednost pribl. 0,05 do 0,15 % učinkovine, 

v bistvu sestavljena iz:

- naprave za vodo iz medenine s spojnimi vijaki

  z notranjim navojem R 1", lovilnikom umazanije,

  ventilom za zmanjšanje tlaka, manometrom, magnetnim ventilom 220 V/50 Hz

- merilnika pretoka plavajočih delcev z merilno konico iz VA,

  priključki s plastičnimi lepilnimi spoji cevi

  pretok: pribl. 1000 l/h

- plastičnega protipovratnega ventila v celoti s plastičnimi lepilnimi spoji cevi, 

  vgrajen za merilnikom pretoka za vodo
  in vhodom za vrstičnim mešalnikom

- plastičnega vrstičnega mešalnika, v celoti s plastičnimi lepilnimi spoji cevi

Vhod za polielektrolit:

DN .............................. (navedba ponudnika)

Izhod mešanice:


DN .............................. (navedba ponudnika)

Kompletna montaža prej navedenih delov na

stensko montažno ploščo s prozornim plastičnim pokrovom

Dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo.

Znamka/tip:


.................................... (navedba ponudnika)

Naprava za zgoščanje gošče:

Potreba po flokulantu:
pribl. 3-5 kg materiala/tono TS

Osnovna raztopina:

0,2-0,5 % ob sekundarnem redčenju, drugače 0,1-0,2 %

Zmogljivost doziranja:

400 l/h največ potrebno (0,2 % materiala)

Vrednost pripravka:

pribl. 1000 l/h osnovne raztopine

Dnevna zmogljivost: 

3600 kg/d
30.04.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Zadrževalna posoda ali reakcijski mešalnik,

za zorenje kosmov gošče,

primeren za strojno zgoščevanje gošče,

s počasi delujočim mešalnikom,

ki je v bistvu sestavljen iz:

- posode z dovodno in odvodno odprtino v dnu 

  ter prelivom v cedilnik, v celoti zaprt 

  z vzdrževalnim pokrovom in mešalno traverzo, 

  premer in višina prilagojena tehničnim 

  zahtevam postopkov.

- Počasi delujočega mešalnika iz krom-nikelj jekla, 

  pogon z gonilnim motorjem, termičnim nadzorom navitja,

  priključna moč maks. 0,18 kW, 

  brezstopenjsko reguliranje s pomočjo frekvenčnega pretvornika, 

- nivojskega nadzora

- odtočne napeljave s kompenzatorjem, priključkom za praznjenje s poševnim dnom,

  z držali za mešalnik in pokrov, zapornim zasunom

Obratovalni podatki:

Prostornina reaktorja:

.......................................... l (navedba ponudnika)

Število vrtljajev mešalnika:

.................................. 1/min (navedba ponudnika)

Poraba energije:

..................................... kW (navedba ponudnika)

Nazivna moč motorja:
..................................... kW (navedba ponudnika)

Nazivno število vrtljajev motorja:
.................................. 1/min (navedba ponudnika)

Delovna napetost:

400 V / 50 Hz

Razred zaščite:

IP 65

Teža prazne:

...................................... kg (navedba ponudnika)

Material reaktorja:

........................................... (navedba ponudnika)

Dodatna oprema:

- 10 m priključnega kabla

- material za tesnjenje, vijačenje, pritrditev

Reaktor dobaviti in montirati, tako da je pripravljen na uporabo

Znamka/tip:

.........................................  (navedba ponudnika)

30.04.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Agregat cedilnika kot bobenski zgoščevalnik, 

za neprekinjeno zgoščevanje redke gošče, 

zgoščevalni boben po 3-conskem postopku, 

v skladu s postopkom razdeljen v primarno cono za odvodnjavanje, 

izravnalno cono in območje zgoščene gošče.

Vrsta gošče:

Presežek gošče 0,5 - 1,0 % TS

Hidravlični pretok:
do 20 m3/h

Zmogljivost pretoka:

do 150 kgTS/h, 

Vsebnost TS na izhodu:
5,5..6 %TS

Tehnične značilnosti:

- Zaprto ohišje stroja z integriranim zbiralnikom filtrata 

  in javljalnikom napolnjenosti

- Korito za zgoščeno goščo kot predhodnik črpalke, fiksno povezan s strojem, 

  pokrit s PP pokrovom z okencem za olajšanje obratovanja

- Stroj za vzdrževanje in čiščenje je opremljen z loputami za vzdrževanje

- Vsi jekleni deli so nerjavni iz krom-nikelj jekla

- Debeline sten kadi stroja 4 mm, 8 mm končne plošče

- kompaktna izdelava z malo potrebe po prostoru

- Gonilni motor kot bobnasti pogon s termičnim nadzorom navitja

- Regulacija števila vrtljajev preko menjalnika ali frekvenčnega pretvornika

- Košara bobnastega cedilnika iz krom-nikelj jekla z znotraj

  nameščeno rotacijsko zaporo

- mreža cedilnika iz nerjavnega jekla, enostavna zamenjava

- število vrtljajev bobna ročno prilagodljivo razmeram gošče

- škropilna palica za neprekinjeno čiščenje filtrirnih površin s 

  šobami za ravni curek, z znotraj ležečo čistilno odprtino, 

  za ročno čiščenje brez prekinitve obratovanja

- magnetni ventil za priključek porabne vode za vnaprejšnje polnjenje 

  kadi s filtratom

- plavajoče stikalo kot nivojski kontrolnik za izpiralno vodno črpalko

- elektrode za napolnjenost za krmiljenje črpalke za zgoščeno goščo

- zaščita pred prelivanjem

- Podporniki z elementi za pritrjevanje z vso potrebno dodatno opremo, kot so ležaji, cevi, tesnila, drobni material itd.

- priklop porabne vode na obstoječo napeljavo porabne vode

  kot tlačna napeljava, pribl. 10 m, točka predaje pri

  odebelitvi stroja premera 100 - alternativno R 2"

- magnetni ventili za oskrbovanje brizgalnih cevi

Navedbe ponudnika:

Število vrtljajev bobna:

..................................... 1/min

Potreba po porabni vodi:
..................................... m3/h

Dolžina naprave:

..................................... mm

Širina naprave:

..................................... mm

Višina naprave:

..................................... mm

Skupna teža:

..................................... kg

Skupna zmogljivost napeljave:
..................................... kW

Delovna napetost:

400 V / 50 Hz

Razred zaščite pogona:

IP 65

Opomba

Vrednosti pretoka in odvoda je potrebno dokazati!

Material:

- celotni stroj iz materiala 1.4541, 

  cedilo iz materiala 1.4571, 

- običajni gonilni motorji z lakiranjem, 

- ostalo iz korozijsko odpornega materiala

Dodatna oprema:

- 10 m priključnega in signalnega kabla

- sistemsko interno ožičenje na sponke

- tesnilni material 

- material za vijačenje in pritrditev iz V4A

Zgoščevalno napravo dobaviti v celoti in namestiti, tako da je pripravljena

na uporabo.

Znamka/tip:

............................................... (navedba ponudnika)

30.04.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Centrifugalna črpalka,

primerna za strojno zgoščevanje,

kot črpalka za izplakovalno vodo za filtrat, 

komplet z napeljavo izplakovalne vode, 

Največja dovoljena priključna moč 1,5 kW, 

Navedbe ponudnika:

Zmogljivost pogona:

.......................................... kW

Število vrtljajev:


.......................................... 1/min

Znamka/tip:

....................................................

30.04.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Črpalka za zgoščeno goščo za oskrbovanje digestorja 

z zgoščeno odvečno goščo iz strojnega zgoščevanja.

Blok črpalka za črpanje zgoščene gošče kot ekscentrna črpalka 

z dovodnim polžem in termoelektrično zaščito pred suhim tekom, 

regulacija števila vrtljajev preko frekvenčnega pretvornika,

Pogon z asinhronskim gonilnim motorjem.

Zatesnitev gredi z drsnim obročastim tesnilom, ki je

neodvisno od smeri delovanja.

Črpani medij:

Presežek gošče, 4,5..7 %TS

Pretok:

2 - 6 m3/h

Tlak črpanja:

8 barov

Navedbe ponudnika:

Poraba energije:

............................. ....... kW

Število vrtljajev črpalke Qmin:
..................................... 1/min

Število vrtljajev črpalke Qmaks:
..................................... 1/min

Nazivna moč motorja:
..................................... kW

Nazivno število vrtljajev motorja:
..................................... 1/min

Razred zaščite:

IP...........................................

Vrsta zagona:

..............................................

Skupna teža:

...................................... kg

Delovna napetost:

400 V,

Nazivna delovna frekvenca:
50 Hz

Dodatna oprema:

- vmesni prirobni kos s priključkom 

  za manometer in varovalom pred prekomernim tlakom

- kontaktni manometer kot pokazatelj tlaka v sesalni in tlačni napeljavi

- zaščita pred suhim tekom s PT 100, vklj. z analizatorjem

- varovalo pred prekomernim tlakom na tlačni strani

- material za vijačenje in pritrditev V4A

Črpalko za zgoščeno goščo z dodatno opremo dobaviti in montirati, da je pripravljena

na uporabo.

Znamka/tip:

.................................................... (navedba ponudnika)

30.04.0100
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Dovod porabne vode 

za strojno zgoščevanje gošče,

kot sistem cevne napeljave, mat. 1.4301, 

ki je v bistvu sestavljen iz:

- pribl. 10 m cevi nazivnega premera 25, mat. 1.4301, PN 10

- pribl. 5 kosov kolen 90°, DN 25, mat. 1.4301, PN 10

- pribl. 3 kosov prirobničnih spojev, vklj. z gumijastim tesnilom

  in materialom za vijačenje iz V4A

- 1 kosa vmesne prirobne armature

- 1 prehodnega kosa DN 25/DN za dovod porabne vode

- držal za cevi za pritrditev na steno in tla

Priklopiti na centralno oskrbo s porabno vodo.

Dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, 

vklj. z vso potrebno dodatno opremo.

Napeljava za flokulant za strojno zgoščevanje:

30.04.0110
 
5 m
....................
....................

 
Cevna napeljava, plastična nazivnega premera 25 PN 10 

iz trde plastike, vključno z rezi.

30.04.0120
 
5 kosov
....................
....................

 
Dodatek za cevno koleno nazivnega premera 25 iz trde plastike.

30.04.0130
 
5 kosov
....................
....................

 
Dodatek lepilna objemka nazivnega premera 25, trda plastika, PN 10.

30.04.0140
 
5 kosov
....................
....................

 
Držala za cevi za fiksiranje cevnih napeljav nazivnega premera 25 

v beton/zid znotraj zgradbe,  

pritrditev na steno, strop ali tla

po predpisih, vložek iz EPDM. 

Držala s pripadajočim materialom za pritrditev in

vijačenje iz V4A.

30.04.0150
 
2 kosa
....................
....................

 
Plastični kroglični ventil nazivnega premera 25

kot zaporna armatura napeljave za flokulant, 

z lepilnimi objemkami, dobaviti in montirati, da je pripravljeno na uporabo, 

vklj. z vso potrebno dodatno opremo

Napeljava zgoščene gošče:
30.04.0160
 
10 m
....................
....................

 
Tlačna cev iz nerjavečega jekla,

material 1.4571 (V4A),

zavarjene jeklene cevi po standardu EN ISO 1127,

stanje ob dobavi in obseg preverjanja po standardu EN 10217-7 PK 2,

Obračunavanje glede na izmerjeno dolžino,

za fazonske kose se obračuna dodatek

v ločeni postavki,

nazivni premer 100, debelina stene najmanj 3 mm.

30.04.0170
 
5 kosov
....................
....................

 
Zavarjeno cevno koleno,

material 1.4571 (V4A),

luženo in pasivirano,

koleno do 45°,

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavnega jekla nazivnega premera 100,

debelina stene najmanj 3 mm.

30.04.0180
 
2 kosa
....................
....................

 
Dodatek za zvarjene sedlaste opornike

analogno DIN 2618, za varjenje v cevno napeljavo nazivnega premera 100,

nazivni premer odvoda DN 100, dolžine 150 mm,

s priključno prirobnico, izvrtano po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.04.0190
 
6 kosov
....................
....................

 
Gladka prirobnica po standardu EN 1092-1,

z običajno debelino plošče,

iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev,

nazivni premer 100.

30.04.0200
 
3 kosi
....................
....................

 
Vzpostavitev prirobnične povezave,

z vijaki, podložkami in maticami, 

iz nerjavnega jekla V4A, vklj. s tesnili,

vklj. z vijačnimi podaljški za pribl. 6 cm,

za zaporni zasun, za cevi do DN 100.

30.04.0210
 
2 kosa
....................
....................

 
Razstavljivi sklop cevi za nazivni premer 100,

tehnika tesnil na ustju s kanalom za izravnavo tlaka in natezno vzmetjo

ter sidri z uporabo ostrorobih, kaljenih sidrnih zob.

odporni na osni vlek, varni pred valovnimi udari, 

Spoj PE cevi iz umetne mase z gladkimi zaključki 

in jeklene cevi.

Ohišje iz nerjavnega jekla DIN 1.4301, 

Notranji sestavni deli iz nerjavnega jekla,

Zaporni deli iz nerjavnega jekla ali C jekla, 

površina zaščitena pred korozijo.

Tesnilna manšeta s tesnilom na ustju iz sintetičnega elastomera.

Vključno z morebitno potrebnimi opornimi obroči iz krom-nikelj jekla.

Ponujena znamka/tip: .......................................................





(navedba ponudnika)

30.04.0220
 
2 kosa
....................
....................

 
povezava z zvarom,

na ceveh iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot okrogli zvar, nazivnega premera 100, 

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla.

30.04.0230
 
2 kosa
....................
....................

 
Zidna prirobnica iz nerjavnega jekla,

material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev nazivnega premera 100.

30.04.0240
 
1 kos
....................
....................

 
Protipovratna loputa nazivnega premera 100 PN 10

s prostim pretokom, mehko tesnjenje,

z izvedeno gredjo in utežjo,

uležajenje gredi brez medija v pokrovu ohišja,

samocentrirna plošča lopute, zamenljivi obroč iz V4A,

ohišje iz GGG-40, notranja garnitura iz V4A,

vsestranska protikorozijska zaščita s pomočjo

epoksidnega premaza iz umetne mase (EKB).

Prirobnica izvrtana po DIN 2501,

material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

Znamka/tip: ............................................................

                               
(navedba ponudnika)

30.04.0250
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 100 PN 10

kot vmesni prirobni ploščni zasun s samozapornim

vretenom. Vgradna dolžina analogno DIN 3202, 3. del, vrstica K 1.

V celoti kovan priključek prirobnice  PN 10 analogno DIN 2501

z vrtinami z navoji. Material za tesnjenje in vijačenje.

Upravljanje zasuna z ročnim kolesom.

Ohišje:

GG25

Vreteno:


feritno Cr jeklo

Plošča zasuna:

avstenitno Cr-Ni jeklo

Znamka/tip: 

........................................... (navedba ponudnika)

30.04.0260
 
1 kos
....................
....................

 
Prilegajoči in razširitveni kos premera 100

iz materiala št. 1.4571, možnost fiksiranja, z navrtanimi prirobnicami

analogno po DIN 2501, material za tesnjenje in vijačenje,

material za vijačenje iz V4A.

Dolžina: ........................... mm +/- ........................ mm

                
(navedba ponudnika)

Znamka/tip: ....................................................

                      
(navedba ponudnika)

30.04.0270
 
1 kos
....................
....................

 
Magnetno indukcijski merilnik pretoka nazivnega premera 100 PN 10

za v celoti napolnjene cevne napeljave v ločeni izvedbi.

Merilnik pretoka v celoti montiran v 

cevni napeljavi, vklj. z materialom za vijačenje in tesnjenje

ter z 10 m signalnim in referenčnim kablom.

maks. odstopanje merjenih vrednosti:

0,5% merilne vrednosti

Merilna snov:



zgoščena gošča 4,5 - 6,5 % TS

Pretok/merilno območje:

0 do 35 m3/h

Nazivni premer:


DN 100 PN 10

Prirobnica:


PN 10, izvrtana analogno po DIN 2501

Obloga:


trda guma

Elektrode:


št. materiala 1.4571

Razred zaščite:


IP 67

Znamka/tip:
.............................................. (navedba ponudnika)

30.04.0280
 
1 kos
....................
....................

 
Merilni pretvornik

za sprejemanje in analizo podatkov, 

zaščitno ohišje z okencem, IP 65,  

P-krmiljen, z notranjim, osvetljenim matričnim zaslonom. 

Merjenje poteka v fizikalnih enotah.

Električni izhod:

0/4 - 20 mA, 0 do 750 Ohmov, potencialno ločen

Impulzni izhod:

normirani impulzi 




s prosto nastavljivo valenco,




ločeni izhodi za predtek in povratni tek

Kontaktni izhod:

za smer pretoka, alarm mejnih vrednosti, 





sistemski nadzor

Pomožna energija:

230 V / 50 Hz

dobava in montaža v celoti

Znamka/tip:

............................................ (navedba ponudnika)

30.04.0290
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek novo umerjanje MID

predpisanega MID, prilagoditev merilnega območja,

nova nastavitev zgornje in spodnje mejne vrednosti.

30.04.0300
 
10 kosov
....................
....................

 
Dodatek držala za cev 

za napeljavo iz nerjavnega jekla DN100, z vložkom iz EPDM, 

material za vijačenje in pritrditev V4A.

30.04.0310
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek priključek napeljave 1 ¼ "

sestavljen iz zavarjene mazalke in krogličnega ventila,

hitre C sklopke in slepega pokrova.

Mat. 1.4571, vklj. z vrtanjem v napeljavo

ter zvarom.

30.04.0320
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Tlačno preverjanje napeljave zgoščene gošče, 

popolna tlačna kontrola po odsekih v skladu z zahtevami, 

ustrezno s smernicami DVGW z zrakom, 

vklj. z/s:

- izdelavo ustreznih zapisnikov, 

- potrebnimi zapornimi napravami, 
- merilnimi napravami in zapisovalniki,

- namiljenjem vseh zvarjenih in prirobnih spojev.

Odtok filtrata:

30.04.0330
 
1 m
....................
....................

 
Tlačna cev iz nerjavečega jekla,

material 1.4571 (V4A),

zavarjene jeklene cevi po standardu EN ISO 1127,

stanje ob dobavi in obseg preverjanja po standardu EN 10217-7 PK 2,

Obračunavanje glede na izmerjeno dolžino,

za fazonske kose se obračuna dodatek

v ločeni postavki,

nazivni premer 100, debelina stene najmanj 3 mm.

30.04.0340
 
2 kosa
....................
....................

 
Gladka prirobnica po standardu EN 1092-1,

z običajno debelino plošče,

iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev,

nazivni premer 100.

30.04.0350
 
1 kos
....................
....................

 
Vzpostavitev prirobnične povezave,

z vijaki, podložkami in maticami, 

iz nerjavnega jekla V4A, vklj. s tesnili,

vklj. z vijačnimi podaljški za pribl. 6 cm,

za zaporni zasun, za cevi do DN 100.

30.04.0360
 
1 kos
....................
....................

 
Zidna prirobnica iz nerjavnega jekla,

št. materiala 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev nazivnega premera 100.

Električno krmiljenje

30.04.0370
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Stikalna omarica na kraju uporabe, 

za krmiljenje kompletne zgoščevalne naprave, 

v bistvu opremljene s/z:

- lučjo v stikalni omarici

- termostatom z ventilatorjem

- glavnim stikalom s funkcijo izklopa v sili

- analizatorjem energije za vse 3 faze

- števcem obratovalnih ur za samodejno obratovanje

- prikazom pretoka za goščo in pomožni flokulant na zaslonu

- obratovalnim avtomatom za vse stikalne in kontrolne funkcije ter  

  časovnim krmiljenjem

- analizatorji za nadzor temperature statorjev črpalke in

  nadzor tlaka

- izbirnim stikalom ročno/samodejno

- ločilnim transformatorjem 400 V/230 V za krmilno napetost

- napajalnikom 230 V/24 V za signalno napetost

- frekvenčnim pretvornikom

- krmiljenjem priprave flokulanta

- testno funkcijo luči

Krmiljenje preko PK, primerno za obstoječe PK ABB, KT97

Upravljanje preko barvnega zaslona, občutljivega na dotik 

za vnos časov, mejnih vrednosti, 

prikaz analognih vrednosti kot so pretoki in stanja napolnjenosti. 

Funkcija zagona/ustavitve za vse pogonske in stikalne elemente naprave.

Komunikacijsko profesionalno vodilo DP s procesnim sistemom nadzora:

Kompletno električno ožičenje v prostoru za zgoščevanje se izvede na kraju uporabe.

Stikalno napravo dobaviti in montirati, tako da je pripravljena na uporabo

Drugo

30.04.0380
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
30.04.0390
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

30.04.0400
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

30.04 Strojno zgoščevanje gošče
     ....................
30.05
Postaja za prevzem fekalij.

Čistilna naprava Jesenice bo dobila postajo za prevzem fekalij z integriranim lovilnikom peska 

(v skladu s smernicami ATV). 

Posebna pozornost bo posvečena temu, da se izvede čim bolj popolno ločevanje vseh nerazgradljivih plavajočih, lebdečih in potopljenih snovi iz greznične gošče. 

Potisna voda se vrne nazaj v tok z odplakami. Lovilnik peska je kombiniran z napravo za razvrščanje peska. Vse komponente, ki so sestavljene iz najfinejših grabelj/cedilnika z integrirano stiskalnico, lovilnikom peska in napravo za razvrščanje peska, so nameščene v posodi iz nerjavnega jekla. S tem bo doseženo absolutno zadržanje odjav med celotnim postopkom. Odstranitev stisnjenega grabljenega materiala in razvrščenega peska se izvede ločeno. Celotno krmiljenje se izvaja samodejno.

Aktivacija prevzema fekalij s pomočjo ključa ali kartice. Električni nastavljalni zasun sprosti dovodno napeljavo, vsebina vozila z rezervoarjem bo breztlačno ali pod tlakom predana v prevzemno postajo. Ko bo določeno stanje napolnjenosti doseženo (elektropnevmatski nadzor), se samodejno vklopijo grablje, lovilnik peska ter naprava za razvrščanje peska.

Iz greznične gošče bodo najprej grablje/cedilo očistile nerazgradljive snovi, pri tem pa bodo zaradi izpiranja grabelj fekalije odvedene nazaj v tok z odplakami. Grabljeni material bo iz posode transportiran s pomočjo transportnega polža. Pri tem bo odstranjena voda, bo kompaktiran in nazadnje odvržen v zabojnik. Po tem čiščenju z grabljami/cedilnikom prehaja gošča skozi lovilnik peska, v katerem se potopljene snovi zanesljivo izločijo.

Transportni polž preda potopljene snovi napravi za razvrščanje peska, snovi se transportirajo iz posode, pri tem se odstrani voda, in se odvržejo v zabojnik. Dotočne količine se z nivojskim kontrolnikom zmogljivosti dotoka prilagodijo, to pomeni, da so regulirane zaradi spremenjenega položaja zasuna.

Po končanem dovajanju gošče se dovodni zasun samodejno zapre po izvleku ključa ali identifikacijske kartice. Grablje/cedilo, lovilnik peska in naprava za razvrščanje peska še nekaj časa delujejo, da odstranijo grabljeni material in pesek. 

30.05.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Postaja za prevzem fekalij,

sestavljena iz:

zelo finih grabelj:

za mehansko obdelavo plavajočih, potopljenih in lebdečih snovi v prevzeti greznični gošči zaradi prisilnega pretoka skozi poševno postavljeno prestrezno košaro. Optimalno ločevanje iz fekalnih odplak se doseže s prisilnim preusmerjanjem smeri pri pretoku čez prestrezno košaro. Grablje so samočistilne brez zunanjega čiščenja s krtačami. Prevzem grabljenega/precejenega materiala se izvede preko vrtljivih grabelj, pri čemer grabilni zobje segajo v celoti po prestrezni košari. Grablje izvržejo izločen grabljeni material v prevzemni lijak. Od tukaj poteka transport po transportnem polžu, ki je v celoti narejen iz nerjavnega jekla. S hkratno zatesnitvijo in odvodnjavanjem v istem agregatu. Potisna voda se vrne nazaj v posodo.

Širina reže:


6 mm

Zunanji premer koša grabelj:
....... mm (navedba ponudnika)

Zmogljivost pretoka:


pribl. 100 m3/h

z integrirano stiskalnico grabljenega materiala:

Izmetna višina stisnjenega materiala:

............ (navedba ponudnika)

Premer

kompaktirnega polža:

....... mm (navedba ponudnika)

Kot namestitve:

...... ° (navedba ponudnika)

Kompaktiranje grabljenega materiala na pribl. 20 do 35 % TR

Izvedba z odtokom potisne vode in priključkom vode za izpiranje (hitra sklopka GEKA).

Pogonski motor:

Moč:



....... kW (navedba ponudnika)

Napetost:


400 V

Frekvenca
:


50 Hz

Nazivni tok:


.... A (navedba ponudnika)

Število vrtljajev:
..... v/min (navedba ponudnika)

Izdelek:



.............................. (navedba ponudnika)

Razred zaščite:
IP ........ (navedba ponudnika)

Zaščita pred eksplozijo:


cona 1

Škropilna letev s šobo z eksplozivno zaščito za izpiranje ostanka fekalij z grabelj, z dovodom, priključek 1", krmilnimi ventili z zaščito pred eksplozijo.

Čistilne šobe posode za izpiranje posode, krmilni ventil 24 V z E zaščito pred eksplozijo.

Samodejno izpiranje stiskalnih območij za intervalno, v celoti samodejno čiščenje stiskalnih območij. 

Magnetni ventil R 1"(24 V) z zaščito pred eksplozijo, s priključkom GEKA.

Izmetni jašek na odvodu peska v naprej priključen transportni polž, material 1.4301, dolžina maks. 1000 mm.

Izmetni jašek na odvodu grabljenega materiala v naprej priključen transportni polž, material 1.4301, dolžina maks. 1000 mm.

Vsi sestavni deli, vklj. s transportnim in stiskalnim polžem v celoti iz nerjavnega jekla 1.4301 (z izjemo motorja, gonila, ležajev, plašča pritisne vode in armatur),

luženi v kopeli in pasivirane.

Integrirani lovilnik peska:

narejen po smernicah ATV

Stopnja ločevanja

pri zrnavosti f 0,2 mm, 

Hitrost pretoka 30 cm/s:
90 %

Površina lovilnika peska:


...... m2 (navedba ponudnika)

Gonilni motor za vodoravni transportni polž:

Moč:



..... kW (navedba ponudnika)

Napetost:


               400 V

Frekvenca
:


50 Hz

Nazivni tok:
....... A (navedba ponudnika)

Število vrtljajev:
........ v/min (navedba ponudnika)

Izdelek:


    ................................... (navedba ponudnika)

Razred zaščite:
IP ....... (navedba ponudnika)

Zaščita pred eksplozijo:


cona 1

vsi deli iz nerjavnega jekla 1.4301 (razen armature, gonila in ležaji).

Dotočna posoda:

v celoti zaprta, da zadržuje odjave,

za prevzem zelo finih grabelj/lovilnika peska/naprave za razvrščanje peska

Dimenzije posode:

Širina x višina x dolžina: ............. x ................. x ............. mm (navedba ponudnika)

Vgrajeno v posodo:

- zelo fine grablje z integrirano stiskalnico grabljenega materiala

- lovilnik peska

- Polž za razvrščanje peska

- priključna cev za odzračevanje

- dovodna cev nazivnega premera 100

- odvodna cev nazivnega premera 200

- dovodni zasun z zaščito pred eksplozijo nazivnega premera 100 z direktno nameščenim električnim

  aktuatorjem (samodejno in nivojsko neodvisno krmiljen)

- nosilna konstrukcija ustrezne togosti

- perrot sklopka s prirobnico premera 100 in zapornim stremenom

30.05.0020
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Dovod vode za izpiranje

kot sistem cevne napeljave iz mat. 1.4301, PN 10,

ki se začne pri prevzemni točki znotraj

zgradbe grabilnika. Prevzemna točka: premer 80.

Nazivna dolžina sistema cevnih napeljav je odvisna od

priključka vode za izpiranje grabelj. Prevzem fekalij

v bistvu sestavljen iz:

- Povezava na dovod porabne vode

- pribl. 10 m cevne napeljave, mat. 1.4301 ustreznega

  nazivnega premera

- Magnetni ventil 230 V za krmiljenje dovoda vode

- pribl. 5 kosov kolen 90° PN 10, mat. 1.4541

- pribl. 3 kosi prirobničnih spojev z gumijastim tesnilom in

  material za vijačenje iz V4A

- Zvari

- Držala za cev

dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, vklj. z vso

potrebno dodatno opremo

30.05.0030
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Dovod porabne vode

kot sistem cevne napeljave iz mat. 1.4301, PN 10,

ki se začne pri prevzemni točki znotraj

zgradbe grabilnika. Prevzemna točka: premer 80.

Nazivna dolžina sistema cevnih napeljav je odvisna od

priklopa izpiralnika stiskalnega območja grabelj za fekalije.

v bistvu sestavljen iz:

- povezave na dovod porabne vode

- pribl. 10 m cevne napeljave, mat. 1.4301 ustreznega

  nazivnega premera

- magnetnega ventila 230 V za krmiljenje dovoda vode

- pribl. 5 kosov kolen 90° PN 10, mat. 1.4541

- pribl. 3 kosov prirobničnih spojev z gumijastim tesnilom in

  material za vijačenje iz V4A

- zvarov

- držal za cev

dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, vklj. z vso

potrebno dodatno opremo

30.05.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Transport grabljenega materiala,

iz prevzema fekalij s pomočjo transportnega polža. 

Ta prevzame grabljeni material, ki je bil izločen iz fekalij, in ga preda v zabojnik s kolesi. Transportni polž za transport grabljenega materiala, izveden kot koritasti transportni polž, sestavljen iz korita v obliki črke U s privijačenimi pokrovi, polkrožnim ležajem iz umetne mase in s transportno spiralo. Podporne konstrukcije v zadostnem številu ustrezno dolžini spiralne transportne naprave iz profilnega jekla.

Prevzemni lijak, prilagojen za izmet fekalij (higiensko zaprt), s kontrolno odprtino.

Zaprti izmet grabljenega materiala, transportno korito, podporniki in transportna spirala v celoti iz nerjavnega jekla 1.4301, luženi in pasivirani v kopeli.

Zmogljivost transporta


: 2 m3/h

Dolžina transporta


: pribl. 2,000 mm

Vgradni kot


: ................................. stopinj





(navedba ponudnika)

Premer polža

: ................................... mm





(navedba ponudnika)

Višina izmeta prilagojena preko izpiralne naprave.

Pogonski motor:

Moč




: ......................... kW






(navedba ponudnika)

Napetost



: 400 V

Frekvenca
  : 50 Hz

Nazivni tok



: ........................... A






(navedba ponudnika)

Število vrtljajev
  : ..................... v/min






(navedba ponudnika)

Izdelek




: ............................






(navedba ponudnika)

Razred zaščite
  : ............................






(navedba ponudnika)

Zaščita pred eksplozijo



: cona 1

Lakiranje po navedbi naročnika.

Material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

30.05.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Transport peska izločenega iz fekalij

iz prevzema fekalij s pomočjo transportnega polža. 

Ta prevzame pesek, ki je bil izločen iz fekalij, in ga preda v zabojnik s kolesi. Transportni polž za transport peska, izveden kot koritasti transportni polž, sestavljen iz korita v obliki črke U s privijačenimi pokrovi, polkrožnim ležajem iz umetne mase in s transportno spiralo. Podporne konstrukcije v zadostnem številu ustrezno dolžini spiralne transportne naprave iz profilnega jekla.

Prevzemni lijak, prilagojen za izmet fekalij (higiensko zaprt), s kontrolno odprtino.

Zaprti izmet peska v zabojnik s kolesi. Transportno korito, podporniki in transportna spirala v celoti iz nerjavnega jekla 1.4301, luženi in pasivirani v kopeli.

Zmogljivost transporta


: 2 m3/h

Dolžina transporta


: pribl. 2,000 mm

Vgradni kot


: ................................. stopinj





(navedba ponudnika)

Premer polža

: ................................... mm





(navedba ponudnika)

Višina izmeta prilagojena preko naprave za pranje peska.

Pogonski motor:

Moč



: ......................... kW





(navedba ponudnika)

Napetost


               : 400 V

Frekvenca


: 50 Hz

Nazivni tok


: ........................... A





(navedba ponudnika)

Število vrtljajev


: ..................... v/min





(navedba ponudnika)

Izdelek



: ............................





(navedba ponudnika)

Razred zaščite


: ............................





(navedba ponudnika)

Zaščita pred eksplozijo


: cona 1

Lakiranje po navedbi naročnika.

material za vijačenje in pritrjevanje iz V4A.

30.05.0060
 
2 kosa
....................
....................

 
Zabojnik s kolesi 

analogno po DIN 30700, pocinkana izvedba,

s priključkom za praznjenje, vsebina 1,1 m3.

Znamka/tip: ..............................................................




(navedba ponudnika)

Dovodna napeljava

30.05.0070
 
5 m
....................
....................

 
Tlačna cev iz nerjavečega jekla,

material 1.4571 (V4A),

zavarjene jeklene cevi po standardu EN ISO 1127,

stanje ob dobavi in obseg preverjanja po standardu EN 10217-7 PK 2,

Obračunavanje glede na izmerjeno dolžino,

za fazonske kose se obračuna dodatek

v ločeni postavki,

nazivni premer 100, debelina stene najmanj 3 mm.

30.05.0080
 
3 kosi
....................
....................

 
Zavarjeno cevno koleno,

št. materiala 1.4571 (V4A),

luženo in pasivirano,

koleno do 45°,

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavnega jekla nazivnega premera 100,

debelina stene najmanj 3 mm.

30.05.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za zvarjene sedlaste opornike, 

za merilni lonec (pH vrednost, prevodnost itd.),

analogno DIN 2618, za varjenje v cevno napeljavo nazivnega premera 100,

nazivni premer odvoda DN 50, dolžine 150 mm,

s priključno prirobnico, izvrtano po DIN 2501,

vklj. s slepo prirobnico nazivnega premera 50,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.05.0100
 
4 kosi
....................
....................

 
Gladka prirobnica po standardu EN 1092-1,

z običajno debelino plošče,

iz nerjavnega jekla, material 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev,

nazivni premer 100.

30.05.0110
 
2 kosa
....................
....................

 
Vzpostavitev prirobnične povezave,

z vijaki, podložkami in maticami, 

iz nerjavnega jekla V4A, vklj. s tesnili,

vklj. z vijačnimi podaljški za pribl. 6 cm,

za zaporni zasun, za cevi do DN 100.

30.05.0120
 
2 kosa
....................
....................

 
Razstavljivi sklop cevi za nazivni premer 100,

tehnika tesnil na ustju s kanalom za izravnavo tlaka in natezno vzmetjo

ter sidri z uporabo ostrorobih, kaljenih sidrnih zob.

odporni na osni vlek, varni pred valovnimi udari, 

Spoj PE cevi iz umetne mase z gladkimi zaključki 

in jeklene cevi.

Ohišje iz nerjavnega jekla DIN 1.4301, 

Notranji sestavni deli iz nerjavnega jekla,

Zaporni deli iz nerjavnega jekla ali C jekla, 

površina zaščitena pred korozijo.

Tesnilna manšeta s tesnilom na ustju iz sintetičnega elastomera.

Vključno z morebitno potrebnimi opornimi obroči iz krom-nikelj jekla.

Ponujena znamka/tip: .......................................................





(navedba ponudnika)

30.05.0130
 
2 kosa
....................
....................

 
povezava z zvarom,

na ceveh iz nerjavnega jekla, št. materiala 1.4571 (V4A),

kot okrogli zvar, nazivnega premera 100, 

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla.

30.05.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Zidna prirobnica iz nerjavnega jekla,

št. materiala 1.4571 (V4A),

kot dodatek cevnemu vodu iz nerjavečega jekla,

vklj. z varjeno povezavo na jekleno cev nazivnega premera 100.

30.05.0150
 
1 kos
....................
....................

 
Protipovratna loputa nazivnega premera 100 PN 10

s prostim pretokom, mehko tesnjenje,

z izvedeno gredjo in utežjo,

uležajenje gredi brez medija v pokrovu ohišja,

samocentrirna plošča lopute, zamenljivi obroč iz V4A,

ohišje iz GGG-40, notranja garnitura iz V4A,

vsestranska protikorozijska zaščita s pomočjo

epoksidnega premaza iz umetne mase (EKB).

Prirobnica izvrtana po DIN 2501,

material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

Znamka/tip: ............................................................ (navedba ponudnika)

30.05.0160
 
1 kos
....................
....................

 
Prilegajoči in razširitveni kos nazivnega premera 100

iz materiala 1.4571, možnost fiksiranja, z navrtanimi prirobnicami

analogno po DIN 2501, material za tesnjenje in vijačenje,

material za vijačenje iz V4A.

Dolžina: ........................... mm +/- ........................ mm

                
(navedba ponudnika)

Znamka/tip: .................................................... (navedba ponudnika)

30.05.0170
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za dovodno napeljavo fekalij nazivnega premera 100, 

za perrot sklopko za zaključek cevi sesalnega vozila, 

vključno z vsemi potrebnimi priključnimi deli.

30.05.0180
 
1 kos
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 100 PN 10 z električnim pogonom

Vmesni prirobni zasun kot celotna prirobna armatura,

vgradna dolžina po DIN 3202,vrstica K1,

prirobnica izvrtana po DIN 2501.

Ohišje iz GG-25 analogno DIN 1691, drsna plošča iz 1.4571,

s samozapornim vretenom, iz V4A, 

samočistilni izpiralni koti zgoraj in spodaj, 

Prečno tesnilo brez demontaže z možnostjo ponovnega tesnjenja.

Material za tesnjenje in vijačenje.

Znamka/tip:

.................................................... (navedba ponudnika)

Upravljanje zasuna preko električnega aktuatorja,

z asinhronskim motorjem 220/380 V, 50 Hz, vrsta zaščite IP 54, 

s termičnim nadzorom navitja in sprožilnikom.

Končno stikalo za preklapljanje omejevala in navora 

za 2 smeri vrtenja, integrirano gretje in kontakti za utripanje,

Mehanski prikaz položaja.

Stikalo za končni položaj s potencialno prostim dajanjem signala

0/4-20 mA. Vsi kontakti za daljinsko upravljanje,

za obratovanje in javljanje motenj so potencialno prosto

izvedeni izven ohišja.

Zasilno upravljanje preko vklopne ročice.

Moč:


 .......... kW (navedba ponudnika)

Nazivni tok:

 .......... A (navedba ponudnika)

30.05.0190
 
1 kos
....................
....................

 
Magnetno indukcijski merilnik pretoka nazivnega premera 100 PN 10

za v celoti napolnjene cevne napeljave v ločeni izvedbi.

Merilnik pretoka v celoti montiran v 

cevni napeljavi, vklj. z materialom za vijačenje in tesnjenje

ter z 10 m signalnim in referenčnim kablom.

maks. odstopanje merjenih vrednosti:

0,5% merilne vrednosti

Merilna snov:



greznična gošča/neprečiščena gošča

Pretok/merilno območje:

0 do 35 m3/h

Nazivni premer:


DN 100 PN 10

Prirobnica:


PN 10, izvrtana analogno po DIN 2501

Obloga:



trda guma

Elektrode:


št. materiala 1.4571

Razred zaščite:


IP 67

Znamka/tip:
.............................................. (navedba ponudnika)

30.05.0200
 
1 kos
....................
....................

 
Merilni pretvornik

za sprejemanje in analizo podatkov, 

zaščitno ohišje z okencem, IP 65,  

P-krmiljen, z notranjim, osvetljenim matričnim zaslonom. 

Merjenje poteka v fizikalnih enotah.

Električni izhod:

0/4 - 20 mA, 0 do 750 Ohmov, potencialno ločen

Impulzni izhod:

normirani impulzi 




s prosto nastavljivo valenco,




ločeni izhodi za predtek in povratni tek

Kontaktni izhod:

za smer pretoka, alarm mejnih vrednosti, 





sistemski nadzor

Pomožna energija:

230 V / 50 Hz

dobava in montaža v celoti

Znamka/tip:

............................................ (navedba ponudnika)

30.05.0210
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek novo umerjanje MID

predpisanega MID, prilagoditev merilnega območja,

nova nastavitev zgornje in spodnje mejne vrednosti.

30.05.0220
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek držala za cev 

za napeljavo iz nerjavnega jekla DN100, z vložkom iz EPDM, 

material za vijačenje in pritrditev V4A.

30.05.0230
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek priključek napeljave 1 ¼ "

sestavljen iz zavarjene mazalke in krogličnega ventila,

hitre C sklopke in slepega pokrova.

Mat. 1.4571, vklj. z vrtanjem v napeljavo

ter zvarom.

30.05.0240
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
30.05.0250
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

30.05.0260
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

30.05 Postaja za prevzem fekalij
     ....................

30.06
Kompresorji (puhala), zračne napeljave

30.06.0010
 
3 kosi
....................
....................

 
Vrtljivi batni kompresor,

kompaktna izvedba.

za pripravo stisnjenega zraka brez olja za

aeracijo pri fazi nitrifikacije ter menjalnih kaskad

v aeracijskem bazenu.

stacionarni kompresor z valjčnim batom, pripravljen na uporabo 

za transport brez olja, nadtlačno obratovanje.

Formula postavitve:

2 + 1 (rezerva)

Transportni medij:

okoljski zrak, brez olja

Postavitev kompresorja:

Kompresor prevzame 50 % maks. potrebe po zraku 

za vse kaskade aeracijskega bazena.

S tem je zagotovljena regulacija s pomočjo frekvenčnega pretvornika v spodnjem območju obremenitve.

maks. poraba kisika:
167,3 kg/h (za prezračevalni bazen 100 %)




167,3 kg/h / 2 za 1 ventilator

Konstrukcija:

Sesalni tlak (abs.):


1013 mbar

Sesalna temperatura:



20 ℃
Razlika v tlaku:

  

630 mbar

 Vrednost alfa (navedba ponudnika):


.............

 Sesalni volumski tok Q1 (navedba ponudnika):

 v skladu z ISO 1217, priloga C:


..............   m3/min

 Dostavljena količina Q1
 (normalno stanje 0 °C in 1013 mbar):
................ Nm3/min

Območje regulacije (navedba ponudnika):

min. frekvenca:



........... Hz

Točka obratovanja:



............Hz

maks. frekvenca:



........... Hz

Nazivno število vrtljajev ventilatorja (navedba ponudnika):

min.:




........... v/min

Točka obratovanja:



........... v/min

maks.:




........... v/min

efektivna količina (navedba ponudnika):

min.:




............ m3/min

Točka obratovanja:



............ m3/min

maks.:




............ m3/min

Dostavljena količina pri normalnem stanju (navedba ponudnika):

min.:




............ Nm3/min

Točka obratovanja:



............ Nm3/min

maks.:




............ Nm3/min

Končna temperatura (navedba ponudnika):

min.:




............ °C

Točka obratovanja:



............ °C

maks.:




............ °C

Zmogljivost pogona na bloku (navedba ponudnika):

min.:




............ kW

Točka obratovanja:



............ kW

maks.:




............ kW

Nazivna moč motorja:



............ kW (navedba ponudnika)

Število vrtljajev motorja:

............ v/min (navedba ponudnika)

Vrsta zaščite motorja:


   
IP 55

Delovna napetost / frekvenca:
    
400 V / 50 Hz

Vrsta hlajenja (navedba ponudnika):

..........................

Priključek, nazivni premer:

(navedba ponudnika)



............ mm

Kompaktni kompresor z vrtljivim batom dobaviti in montirati, vklj. s kompletom pokrova za zvočno izolacijo z dodatno opremo ter z materialom za tesnjenje, vijačenje in montažo.

Dimenzije s pokrovom za zvočno izolacijo (navedba ponudnika):

 Dolžina:



........... mm

Širina:



........... mm

Višina:



........... mm

Teža:



........... kg

Postavitev:

- Trden, kompakten okvir z nihajnimi kovinskimi elementi

- Prisesalni dušilnik zvoka z izolacijskimi materiali brez FCKW

- Prisesalni filter s prikazom podtlaka

- Dušilnik zvoka odvoda z zelo učinkovitim izolirnim materialom

- Pogon z zobatim jermenom s samodejno pripravo za dodatno zategovanje   

  in zaščitno rešetko za jermen

- na okvir nameščene cevi za izpust olja

- Kompenzator, na tlačni strani

Kompresor:

- 3-krilni rotorji

- valjasti bat in konci gredi narejeni iz enega dela, z 

  integriranimi tesnilnimi letvami

- torzijsko, močno narebreno ohišje

- zatesnitev komor ležajev za zatesnitveni prostor z     

  batnimi obroči, ki se ne obrabijo

- ravno nazobčan natančno sinhroniziran menjalnik

- dobava napolnjeno z oljem menjalnika

motor:

- normiran asinhronski motor

Dodatna oprema:

- varnostni ventil za zaščito agregata pred previsokimi     

  razlikami v tlaku

- ventil za razbremenitev zagona 

- protipovratna loputa za preprečevanje obrnitve        

  smeri transporta

Pokrov za dušenje zvoka:

- samonosilna konstrukcija, obložena s peno

- vgrajeni izpušni ventilator

Znamka/tip:
............................................................ (navedba ponudnika)

Priključne napeljave kompresorja

30.06.0020
 
3 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla DN za tlačni priključek ventilatorja, PN 10

iz materiala 1.4571, z vzdolžnim zvarom analogno po DIN 17457,

dimenzije analogno po DIN 2463, vključno z rezi in

zvarom na tekoči meter.

30.06.0030
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek za zavarjeno koleno tlačnega priključka DN ventilatorja,

analogno po DIN 2605, konstrukcija 3, do 90°

30.06.0040
 
6 kosov
....................
....................

 
Dodatek prirobnica DN tlačnega priključka ventilatorja,

iz materiala 1.4571, analogno po DIN 2642 z navarjenim robom,

izvrtana analogno po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.06.0050
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek za kompenzator DN tlačnega priključka ventilatorja,

iz EPDM, ojačene z najlonom, s podpornim obročem,

obojestranska prirobnica iz materiala 1.4571,

izvrtana po DIN 2501,

tlačno in temperaturno obstojna do 120℃.

Kompenzator za izravnavo sprememb dolžin,

nameščen v liniji v cevni napeljavi,

material za vijačenje in tesnjenje.

Znamka/tip: .
............................................ (navedba ponudnika)

30.06.0060
 
3 kosi
....................
....................

 
Zaporna armatura za DN tlačni priključek kompresorja,

zaporna loputa za montažo vmesne prirobnice,

vgradna dolžina po DIN 3202,vrstica K1,

prirobnica izvrtana po DIN 2501.

Ohišje iz GG-25 analogno DIN 1691, 

Priključna prirobnica izvrtana po DIN 2501.

Središčno uležajena plošča lopute iz materiala št. 1.4401,

tesni v obeh smereh pretoka,

z zamenljivim obročem iz EPDM, temperaturno

odporna do 120 °C, vulkanizirana na nosilni obroč.

Upravljanje lopute preko ročice z rešetko.

Znamka/tip:
......................................... (navedba ponudnika)

30.06.0070
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek za zvarjene sedlaste opornike

DN tlačni priključek ventilatorja,

analogno po DIN 2618, za varjenje v cevno napeljavo nazivnega premera 250, 

izvrtano analogno po DIN 2501, vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.06.0080
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek držala za cevi priključne napeljave,

iz materiala 1.4571, za namestitev, pritrditev in

vzdolžno blokado položaja

Priključna napeljava za zrak za DN tlačni priključek v zgradbi,

montaža na tla ali na steno,

objemke z vložkom iz EPDM,

prilagojene na nazivni premer cevi,

vključno z materialom za vijačenje in pritrditev iz V4A.

30.06.0090
 
3 m
....................
....................

 
Izolacija cevi kot zvočna izolacija

za priključno napeljavo ventilatorja,

z zaščitno oblogo iz pločevine V4A,

debelina izolacije najmanj 50 mm.

30.06.0100
 
3 kosi
....................
....................

 
Izpust kondenzata R 1/2" iz materiala 1.4571, 

kot globinsko odvodnjavanje priključne napeljave za zrak.

prilagojen cevni nastavek z zavarjeno objemko, kroglični ventil,

material za vijačenje in spajanje, upravljanje z ročico.

30.06.0110
 
3 kosi
....................
....................

 
Priključek tlačnega pretvornika R 1/2"

iz materiala 1.4571, zavarjena objemka R 1/2" s

krogličnim ventilom in slepim pokrovom s tesnilom,

navarjenim na priključno napeljavo kompresorja.

Zbirne napeljave

30.06.0120
 
30 m
....................
....................

 
Cev iz nerjavnega jekla nazivnega premera 250 PN 10 iz materiala 1.4571, 

z vzdolžnim zvarom analogno DIN 17457,

dimenzije analogno DIN 2463, 

vključno z rezanjem in

zvarom na tekoči meter.

30.06.0130
 
5 m
....................
....................

 
Dodatek k zbirni napeljavi zraka nazivnega premera 250, v končno položenem območju.

Polaganje napeljave v obstoječi cevni kanal, cevno ležišče in cevno podlogo se izvede na kraju namestitve. 

Zadostno stabilna napeljava iz nerjavnega jekla,

globina vgradnje do 3,0 m.

30.06.0140
 
5 m
....................
....................

 
Izolacija cevi s PU oplaščenjem,

kot zaščita za zbirno napeljavo zraka nazivnega premera 250 

v končno položenem območju kot dodatek.

30.06.0150
 
8 kosov
....................
....................

 
Dodatek za privarjeno koleno nazivnega premera 250,

analogno po DIN 2605, konstrukcija 3, do 90°

30.06.0160
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za T kos nazivnega premera 250/250

analogno po DIN 2615, z odvodom nazivnega premera 250.

30.06.0170
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za zvarjene sedlaste opornike nazivnega premera 250 analogno po DIN 2618,

za varjenje v cevno napeljavo nazivnega premera 250, dolžine 150 mm,

s priključno prirobnico za razdelitev, izvrtano analogno po DIN 2501, vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.06.0180
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek čep za cev nazivnega premera 250

analogno po DIN 2617, globoko obokan z V robom

30.06.0190
 
10 kosov
....................
....................

 
Dodatek prirobnica nazivnega premera 250 iz materiala 1.4571, 

analogno po DIN 2642 za zavarjenim robom,

izvrtana analogno po DIN 2501,

vključno z materialom za tesnjenje in vijačenje iz V4A.

30.06.0200
 
25 m
....................
....................

 
Izolacija cevi kot zvočna izolacija

za zbirno napeljavo nazivnega premera 250, 

z zaščitno oblogo iz pločevine V4A,

debelina izolacije najmanj 50 mm.

30.06.0210
 
3 kosi
....................
....................

 
Dodatek za kompenzator nazivnega premera 250

iz EPDM, ojačene z najlonom, s podpornim obročem,

obojestranska prirobnica iz materiala 1.4571,

izvrtana analogno po DIN 2501,

tlačno in temperaturno obstojna do 120 °C.

Kompenzator za izravnavo sprememb dolžin,

nameščen v liniji v cevni napeljavi,

material za vijačenje in tesnjenje.

Znamka/tip:

................................................ (navedba ponudnika)

30.06.0220
 
3 kosi
....................
....................

 
Zaporna armatura nazivnega premera 250

zaporna loputa za montažo vmesne prirobnice,

vgradna dolžina po DIN 3202,vrstica K1,

prirobnica izvrtana po DIN 2501.

Ohišje iz GG-25 DIN 1691, priključna prirobnica izvrtana po

DIN 2501.

Središčno uležajena plošča lopute iz materiala 1.4401,

tesni v obeh smereh pretoka,

z zamenljivim obročem iz EPDM, temperaturno

odporna do 120 °C, vulkanizirana na nosilni obroč.

Upravljanje lopute preko ročice z rešetko.

Znamka/tip:.............................

             (navedba ponudnika)

30.06.0230
 
15 kosov
....................
....................

 
Dodatek držalo cevi za zbirno napeljavo zraka nazivnega premera 250,

iz materiala 1.4571, za namestitev, pritrditev in

vzdolžno blokado položaja

Montaža na zgornji del bazena ali na steno,

objemke z vložkom iz EPDM,

prilagojene na nazivni premer cevi,

vključno z materialom za vijačenje in pritrditev iz V4A.

30.06.0240
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
30.06.0250
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

30.06.0260
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

30.06 Kompresorji (puhala), zračne napeljave
     ....................
30.07
Kulisa za dovodni zrak z dodatno opremo

30.07.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Kulisa za dovodni zrak z dušilnikom zvoka,

vgradnja na kraju uporabe narejeno vstopno odprtino

v steni zgradbe,

stenska odprtina Š/V = 1170/1600 mm,

Dušilnik zvoka je sestavljen iz 

podpornega ogrodja iz aluminija in dušilne kulise 

iz pene z odprtimi porami ter oblogo iz vlaken,

dovoljena hitrost pretoka v sesalnem kanalu 

je pod 10 m/s.

Dimenzije:

Volumski tok dovodnega zraka:


3000 Nm3/h

Dolžina kanala za dovodni zrak:



........ mm (navedba ponudnika)

Širina kanala za dovodni zrak:



........ mm (navedba ponudnika)

Globina kanala za dovodni zrak:



........ mm (navedba ponudnika)

Prosta površina prečnega prereza:


........ % (navedba ponudnika)

Dobava in montaža kanala za dovodni zrak z dušilnikom zvoka,

vklj. z materialom za pritrditev in vso potrebno dodatno opremo.

30.07.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Rešetka za zaščito pred vremenom,

za vgradnjo na obstoječo odprtino za dovodni zrak,

rešetka za zaščito pred vremenom iz jekla in vroče pocinkana, 

kot profiliran jekleni okvir s poševnimi lamelami za zaščito pred vremenom in privijačeno valovito žičnato rešetko. 

Zidni vgradni okvir in kotni profil za vgradnjo v obstoječo odprtino za dovodni zrak postaje ventilatorja.

Dimenzije:

Volumski tok dovodnega zraka:


3000 Nm3/h

V x Š odprtine za dovodni zrak:


1600 x 1,170 mm

Višina rešetke (navedba ponudnika): 


.................. mm

Širina rešetke (navedba ponudnika):


.................. mm

Širina zank (navedba ponudnika):

.................. mm

Prosti prečni prerez (navedba ponudnika):

.................. m2
Hitrost pretoka (navedba ponudnika):
.................. m/s (< 3 m/s)

Rešetko za zaščito pred vremenom v celoti dobaviti in montirati, da je pripravljena na uporabo, vklj. z materialom za tesnjenja, vijačenje in montažo v pocinkani izvedbi.

Znamka/tip: .................................................... (navedba ponudnika)

30.07.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Protiprašni filter za čiščenje dovodnega zraka 

od prahu in večjih delcev. 

Protiprašni filter vgrajen za rešetko za zaščito pred vremenom, 

primeren za zgoraj omenjeni jašek za dovodni zrak.

Vrsta filtra:

..................................... (navedba ponudnika)

Material:

..................................... (navedba ponudnika)

Protiprašni filter dobaviti in namestiti, da je pripravljen na uporabo,

vključno z materialom za tesnjenje, vijačenje in

pritrditev v pocinkani izvedbi.

30.07.0040
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
30.07.0050
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

30.07.0060
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

30.07 Kulisa za dovodni zrak z dodatno opremo
     ....................
30.08
Odzračevalni kanal z dodatno opremo

30.08.0010
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Odzračevalni kanal premera 300

za odvajanje segretega zraka iz prostora z ventilatorjem.

Odzračevalni kanal kot sistem cevne napeljave iz jekla

in vroče pocinkan, s potrebnimi fazonskimi in

spojnimi deli. Prirobnica izvrtana po DIN 24154.

Odvod skozi strop s pomočjo prirobne cevi z zidnim obročem.

Nihajno ločena pritrditev odzračevalnega kanala na

strop zgradbe.

Priklop ventilatorja na cevni sistem se izvede

nihajno ločeno preko elastičnih cevnih manšet.

vklj. s samodejno zaporno loputo

Nazivni premer odzračevalnega kanala:
DN 300

Dolžina odzračevalnega kanala:

pribl. 5 m

Fazonski deli:


koleno 90°

Odzračevalni kanal dobaviti v celoti in položiti, tako da je pripravljen

na uporabo, vključno z materialom za tesnjenje, vijačenje in

pritrditev.

30.08.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Izpušni ventilator premera 300

za odvod toplega odhodnega zraka na prosto.

Osni cevni ventilator s cevnim ohišjem iz jekla

in vroče pocinkan, za vgradnjo znotraj cevi.

Vetrnica ventilatorja iz aluminija.

Pogon z asinhronskim motorjem, ISO F, s termičnim

nadzorom navitja in pripadajočim aktivatorjem,

primeren za regulacijo števila vrtljajev s pomočjo

stopenjskega transformatorja.

Obesa motorja z dušilnikom nihanja, gred ventilatorja

valjčno uležajena in ne potrebuje vzdrževanja.

priključna prirobnica, izvrtana po DIN 24154.

Zmogljivost transporta:


3000 Bm3/h

Premer propelerja:

300 mm

Število vrtljajev propelerja:


...... 1/min (navedba ponudnika)

Nivo zvočnega tlaka:



 (merjeno analogno po DIN 45635):
...... dB(A) (navedba ponudnika)

Potrebna omrežna moč:

...... kW (navedba ponudnika)

Nazivna moč motorja:


...... kW (navedba ponudnika)

Število vrtljajev motorja:

...... 1/min (navedba ponudnika)

Delovna napetost:


400 V, 50 Hz

Razred zaščite:


IP 55

Skupna teža:


.......... kg (navedba ponudnika)

Dodatna oprema
- sesalna šoba z zaščitno rešetko, primerno za zgoraj opisani ventilator

- elastične manšete za nihajno ločeno

  vgradnjo v cev ventilatorja

- pritrdilne konzole za vgradnjo na steno,

  nihajno ločena izvedba

Cevni ventilator z dodatno opremo dobaviti in montirati, da je pripravljena

na uporabo, vključno z materialom za tesnjenje, vijačenje in montažo.

Znamka/tip:
........................................... (navedba ponudnika)

30.08.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Cevni dušilnik zvoka

Plašč iz vroče pocinkane jeklene pločevine, obloga z

izolirnim materialom z odprtimi porami s koprenastim vložkom.

Priključna prirobnica z nazivnim premerom odzračevalnega kanala,

izvrtana analogno po DIN 24154.

Nivo zvočnega tlaka 

(merjen po DIN 45635):

- znotraj:


86 dB(A)

- zunaj:


.... dB(A)  < 75 dB(A) (navedba ponudnika)

Stopnja dušenja:

.... % (navedba ponudnika)

Skupna teža:

.......... kg (navedba ponudnika)

Dodatna oprema:

- pritrdilne konzole za namestitev na strop

Cevni dušilnik zvoka z dodatno opremo dobaviti in

namestiti, da je pripravljena na uporabo, vključno z materialom za tesnjenje,

vijačenje in montažo.

Znamka/tip:
.........:::::......................... 


(navedba ponudnika)

30.08.0040
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
30.08.0050
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

30.08.0060
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

30.08 Odzračevalni kanal z dodatno opremo
     ....................
30.09
Most žerjava

Most žerjava

Izvedba kot enokonzolni most tekalnega žerjava za obratovanje v halah, most žerjava v kompaktni izvedbi ustrezno po DIN 15018 H2/B3 ter VBG 9, z električnim podvozjem, električnim tekalnim žerjavom in električnim dvižnim orodjem.

Potrebno je zagotoviti premikanje po celotni površini hale.

30.09.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Most žerjava,

z osnovnim in prekrivnim premazom, debelina sloja po 40 µm,

barva po izbiri naročnika, z električnim podvozjem za

obratovanje po tirnicah kot pasovno tekalo.

Nosilnost:

5.000 kg

Razpon:
pribl. 8.2 m

Velikost hale:
13,09 m x 8,70 m   D x Š

Medosna razdalja:
..................... mm (navedba ponudnika)

Teža:

..................... kg (navedba ponudnika)

Nazivna moč 

med premikanjem:
................... kW (navedba ponudnika)

Napetost:
400 V / 50 Hz

Znamka/tip:
........................................... (navedba ponudnika)

Most žerjava dobaviti in namestiti, s stikalom za končni položaj

in vso potrebno dodatno opremo.

30.09.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Električno verižno dvigalo

Izvedba kot enotirno električno podvozje z

zbiralnikom verige in pocinkano težko verigo ter

zaščito aparata oz. zaščito pred preobremenitvijo. Osnovni in

prekrivni premaz s 40 µm debelino sloja, barva po izbiri naročnika.

Nosilnost:

5.000 kg

Razred zaščite:

IP ...... (navedba ponudnika)

Teža:


........ kg (navedba ponudnika)

Nazivna moč:

........ kW (navedba ponudnika)

Napetost:

400 V / 50 Hz

Znamka/tip:

................................... (navedba ponudnika)

Dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo, 

vklj. z vso potrebno dodatno opremo.

30.09.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Viseča tipka

primerna za prej opisan most žerjava z

električnim dvižnim orodjem, po predpisih UVV in VDE,

nenapetim, po mostu žerjava ločeno premičen, z

vsemi potrebnimi upravljalnimi gumbi in

stikalnimi elementi, kablom ter stikalom za zasilni izklop.

Napetost:

400 V / 50 Hz

Krmilna napetost:

....... V (navedba ponudnika)

Razred zaščite:

IP ...... (navedba ponudnika)

Znamka/tip:
...................................... (navedba ponudnika)

30.09.0040
 
26 m
....................
....................

 
Proga žerjava

sestavljena iz tirov žerjava za prej opisan

most žerjava s podvozjem za pasovno tekalo.

Tir žerjava kot standardni profil, z nastavkom za

podvozje za pasovno tekalo, komplet z zavarjenim

varovalom pred prevrnitvijo in materialom za pritrditev, montirano na

obstoječe betonske konzole.

Podatki o dolžinah v metrih vozne poti žerjava.

Nosilnost:                      5.000 kg

Velikost hale:                       13.26 m x 6.885 m   D x Š

Betonske konzole:                   300 mm dolžina konzole

(z vloženo jekleno ploščo)   400 mm širina ležišča

Število konzol:                  5 na vsaki strani

izbrani profil:                  ....................

                                             (navedba ponudnika)

Teža:                             ....................

                                            (navedba ponudnika)

Znamka/tip:                           ....................

                                            (navedba ponudnika)

Progo žerjava dobaviti in namestiti, da je pripravljena na uporabo,

vklj. z 10 kosi varnostne pločevine, s HV in kotnim varom na

obstoječe podporne plošče, zavarjene na konzolah

in z vso potrebno dodatno opremo.

30.09.0050
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

Zagon celotne predpisane strojno tehnične opreme, vključno z naravnavanjem naprav in agregatov ter dokazilom o funkcionalnosti pri ročnem in strojnem obratovanju. Uvajanje upravljalnega osebja. Trajanje uvajanja mora znašati najmanj 1 delovni dan. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat. Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav, toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora izvajalec v času, določenem s strani naročnika, določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav v običajnem delovnem času. Uvajanje se zaključi s predajo celotne in za obratovanje potrebne dokumentacije, opisov in stikalnih načrtov delodajalcu. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
30.09.0060
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava celotne dokumentacije PID, POV, dokazila o zanesljivosti objekta za predpisani strojno tehnični del, vključno z izdelavo potrebnih načrtov inventarja, seznamov vzdrževanja in delov ter vseh navodil za uporabo v 3 izvodih in elektronski verziji ter kot del skupne dokumentacije.

30.09.0070
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Optimiranje predpisanih delov naprave, nastavljanje optimalnega načina obratovanja nameščenih naprav in agregatov pod pogoji obratovanja ves čas v času poiskusnega obratovanja. 

30.09 Most žerjava
     ....................

30 STROJNICA – STROJNA TEHNIKA
     ....................

31
POSTAJA ZA PERCIPITANT – STROJNA TEHNIKA

Naprava je v bistvu sestavljena iz skladiščnega rezervoarja, krmilne in dozirne omarice ter napeljav za polnjenje, obvod in prevzem. Ti deli naprave se namestijo na kraju postavitve izvedene temelje.

Regulacija količine doziranja se izvede preko elektr. gnanega membranskega ventila v povezavi z MID. Doziranje se izvede po postopku obvoza. Za transport percipitanta je potrebno uporabiti magnetno spojene centrifugalne črpalke brez tesnil v materialu, ki ustreza mediju. Percipitant se preko obvoda transportira nazaj v posodo za percipitant.

Iz varnostnih razlogov je potrebno v obvodno napeljavo namestiti kontrolnik pretoka, ki v primeru prekinitve cevne napeljave, zamašitve ali povratnega toka pri določeni vrednosti sproži alarm in izključi napravo.

V obvodno napeljavo je potrebno vgraditi dušilni ventil, da lahko nastavite predtlak, ki je potreben za obratovanje. Iz tlačne napeljave se izvede prevzem percipitanta do dovodnih mest.

Znotraj dozirne napeljave se meri trenutni pretok s pomočjo magnetno induktivnega merilnika. Krmiljenje primerja izmerjeni pretok z navedeno količino doziranja in krmili regulacijski ventil tako dolgo, dokler se obe vrednosti ne ujemata.

Vsa dozirna mesta so predvidena izbirno:

1. Razdelilni objekt 1

2. Odvod lovilnika za pesek/maščobo

31.01
Skladiščni rezervoar

31.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Skladiščna posoda z dvojno steno, 

stoječa s ploskim dnom, okrogla, dovoljena po WHG 

za skladiščenje snovi, ki jih ogroža voda.

Postavitev se izvede na prostem na obstoječo talno ploščo.

Nazivna prostornina posode:

30.000 l

Uporabna prostornina:


........... l (navedba ponudnika)

Zunanji premer:


........... mm (navedba ponudnika)

Višina posode:


........... mm (navedba ponudnika)

Delovna temperatura:


30 ℃
Material:



PE-HD

Teža posode:


........... kg (navedba ponudnika)

- Dovoljeni flokulanti:

..................... (navedba ponudnika)

Dodatna oprema:

1 odprtina za čiščenje nazivnega premera 500 s slepo prirobnico

1 nastavek nazivnega premera 100, 2 kolena 90° za prezračevanje in odzračevanje z zaščitno rešetko pred pticami

1 polnilni nastavek nazivnega premera 80 z dovodnim kolenom

1 prevzemni nastavek nazivnega premera 32 in obvodni nastavek nazivnega premera 40 s potopno cevjo

1 nastavek nazivnega premera 100 za merjenje napolnjenosti

1 nastavek R" za varovalo pred prenapolnjenostjo

1 sonda za odkrivanje puščanja R"

1 grelni priključek v priključni dozi

2 ušesa za žerjav

Posodo dobaviti, postaviti in montirati, tako da je pripravljena na uporabo.

Znamka/tip: ..................................................... (navedba ponudnika)

Homologacija:....................................................... (navedba ponudnika)

31.01.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Izolacija posode

Izolacija valja posode s 50 mm PUR pene,

Izolacija strehe posode s 100 mm kamene volne,

vključno z vsemi dodatnimi deli.

31.01.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Gretje posode

Električno gretje površine kot zaščita pred zmrzaljo,

sestavljeno iz:

zaščitnega plašča PE-HD

Cu grelnega kabla z zunanjim zaščitnim pletežem,

pokrov grelnega kabla znotraj celotnega

grelnega območja z aluminijasto folijo za boljšo

porazdelitev toplote,

Regulacija temperature z elektr. regulatorjem, 2 merilna tipala,

(PT 100) za regulacijo in omejevanje temperature

z 2 grelnima krogoma (območje nastavitve 0 - 50° C),

ISO razdelilna omarica, nameščena na posodo, za priklop

spojnih napeljav krmilne omarice

Konstrukcija (navedba ponudnika):

Poraba moči pri vklopu:

.............. kW

Poraba moči med obratovanjem:
.............. kW

Delovna napetost:


.............. V/50 Hz

vklj. s krmiljenjem celotnega gretja posode s

potrebno dodatno opremo, dobaviti in namestiti znotraj krmilne

omarice dozirne naprave, da je pripravljena na delovanje.

Znamka/tip:
............................................. (navedba ponudnika)

31.01.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Vzpenjalna lestev iz nerjavečega jekla, material 1.4571, 

v skladu z veljavnimi predpisi za preprečevanje nesreč, 

nameščena na posodo, vklj. s hrbtno zaščito

Višina vzpona:


............. m (navedba ponudnika)

31.01.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Krožna ograja iz nerjavečega jekla, material 1.4571,

v skladu z veljavnimi predpisi za preprečevanje nesreč, 

prilagojena sistemu posode, 

nameščena na streho posode, pohodna z mrežastimi rešetkami.

Znamka/tip:
.......................................... (navedba ponudnika)


31.01 Skladiščni rezervoar
     ....................
31.02
NADZOR POSODE

31.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Varovalo pred prenapolnjenjem s homologacijo po WHG, 

v bistvu sestavljen iz:

palične elektrode iz tantala, delno izolirana s PTFE

elektronskega vložka

analizatorja

prirobnice nazivnega premera 40, 1 1/2"

dobava in montaža v celoti.

Dodatna oprema:

Material za vijačenje iz V4A

El. ožičenje

Znamka/tip:
........................................ (navedba ponudnika)

31.02.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Merjenje napolnjenosti 

v skladu z naslednjo specifikacijo:

Neprekinjeno merjenje napolnjenosti z globinomerom

Oddajnik - sprejemnik - impulz - globinomer

Analizator

Dodatno mejno stikalo kot "MIN" kontakt,

dobava in montaža v celoti.

Dodatna oprema:

Material za vijačenje iz V4A

El. ožičenje

Znamka/tip:
...................................... (navedba ponudnika)

31.02.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatna oprema za merjenje napolnjenosti

Dodatno mejno stikalo za merjenje napolnjenosti z globinomerom,

za vgradnjo v stikalno omarico,

vklj. z el. ožičenjem.

S to napravo lahko signalizirate 2 dodatnim položajem.

Znamka/tip:
......................................... (navedba ponudnika)

31.02.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Priprava za zaščito pred strelo za naslednje dele naprave:

- globinomer za merjenje napolnjenosti

- varovalo pred prenapolnjenostjo

- kad sonde za odkrivanje puščanja

- kontrolni jašek sonde za odkrivanje puščanja

dobaviti in namestiti, da je pripravljeno na uporabo.


31.02 Nadzor posode
     ....................
31.03
CEVNE NAPELJAVE POSODE

31.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Polnilna napeljava nazivnega premera 80 PN 10

v celoti nameščena direktno na posodo, 

v bistvu sestavljena iz:

5 m plastične cevi premera 90 x 4,6, vklj. z vsemi pripadajočimi fitingi in držali

ročne zaporne armature premera 90 iz PVC/EPDM

sklopke vozila z rezervoarjem 3", vsi deli, ki so v stiku z medijem, so prevlečeni s PTFE

Material za pritrditev iz materiala 1.4571,

Lovilnik umazanije premera 90 iz EPDM z obojestranskim privijačenjem in cedilno cevjo, velikost lukenj 0,8 mm.

31.03.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Električno upravljana zaporna armatura premera 90 iz EPDM,

povezana z varovalom pred prenapolnjenjem, vklj. s stikalom na ključ 

za sprostitev polnilne napeljave, montirana v celoti.

Znamka/tip: ............................................ (navedba ponudnika)

31.03.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Prevzemna napeljava nazivnega premera 25

od posode do dozirne naprave, 

v bistvu sestavljena iz:

1 kos. 
prezračevalni ventil DN 10 


iz PVC/EPDM, brez toka, odprt, vklj. s spojnimi deli

5 m
plastične spiralne cevi DN 25, vklj. z vsemi pripadajočimi 


spojnimi deli

1 kos
priključek posode s prirobnico, tesnilom in vijaki V4A

1 kos 
sifon DN 16, vklj. z okencem, ročno vakuumsko črpalko 


in krogličnim ventilom

dobaviti in v celoti namestiti, vklj. z el. ožičenjem

prezračevalnega ventila.

31.03.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Obvodna napeljava

od dozirne naprave nazaj do posode, 

v bistvu sestavljena iz:

5 m plastične tkane cevi DN 40, vklj. z vsemi pripadajočimi spojnimi deli

nadzor pretoka povratne napeljave, vklj. z mejnim kontaktom in ročnim membranskim ventilom,

dobava in montaža v celoti.

31.03.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitna cev iz PVC/EPDM, 

za sprejem prevzemne, obvodne, dvižne napeljave 

in el. ožičenja za nadzor posode.

Zaščitna cev se položi od posode do dozirne

naprave in s tem vodi turi eventualna puščanja

cevnih napeljav v dozirno omarico.

Dobava in montaža zaščitne cevi v celoti.

Dodatna oprema:

Material za pritrditev iz materiala 1.4571,

material za vijačenje iz V4A


31.03 Cevne napeljave posode
     ....................
31.04
DOZIRNA TEHNIKA

31.04.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Dozirna omarica iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni. 

za prevzem dozirne tehnike (mokri del), 

ter kompletnega krmiljenja (električni del).

Mokri in električni del ločena z vodoravno vmesno steno iz umetne mase, ojačene s steklenimi vlakni. 

Črpalke z zaporno armaturo na sesalni in tlačni strani, 

ter merilnimi in regulacijskimi progo se namestijo na PP ploščo.

Tla omarice kot kad za prevzem eventualnih puščanj,

kontroliran z uporabo nadzora puščanja s homologacijo.

Pri stiku z medijem se naprava samodejno

izklopi in javi z optičnim in akustičnim alarmom.

Električni del s celotnim krmiljenjem (strojna

programska oprema industrijskega računalnika), ter celotna

elektromehanika. Za analizatorje

nadzora posode je potrebno predvideti ustrezna

mesta.

Sprednja vrata dozirne omarice, postavljena z vsemi

upravljalnimi elementi in prikaznimi enotami, z

zatesnjenimi prozornimi vrati na elementi za prikaz in

upravljanje za optični nadzor.

Dozirna omarica s streho za zaščito pred dežjem za neomejeno

postavljanje na prostem.

V x Š x G:
....... mm x ......... mm x ......... mm (navedba ponudnika)

dobava in montaža, da je pripravljena na uporabo.

Znamka/tip:
...................................................... (navedba ponudnika)

31.04.0020
 
2 kosa
....................
....................

 
Transportna črpalka

kot magnetno spojena centrifugalna črpalka brez tesnil.

Omogočeno mora biti obratovanje naprave s pomočjo črpalke

oz. potrebna je uporaba dodatne črpalke kot rezervni

agregat.

Obratovalni podatki:

Zmogljivost transporta:

2,0 m3/h pri viskoznosti 50 cp

Tlak črpanja:

2.0 bara

Material:

PP/Viton

Viskoznost črpanega medija:
60 cp (maks.)

Napajalna napetost gonilnega motorja: 230/400 V, 50 Hz

v celoti s pogonom, vklj. z zapornimi armaturami na sesalni

in tlačni strani, vsemi vijačnimi spoji in fitingi,

električna instalacija pripravljena na uporabo, dobaviti in

vgraditi

Znamka/tip:

.................................. (navedba ponudnika)

31.04.0030
 
2 kosa
....................
....................

 
Merilna in regulacijska proga

Regulacija preko električno gnanega membranskega ventila

v povezavi z magnetno induktivnim merilnikom pretoka, 

izhod 0-20 mA, v dozirni napeljavi.

Obratovalni podatki:

Dozirna napeljava na eni regulacijski progi:
0,1  do  10,0 l/min

Na eno dozirno mesto je potrebna ena merilna in regulacijska proga.

Merilno in regulacijsko progo v celoti namestiti v dozirno omarico, 

vklj. z el. ožičenjem, pripravljenim na uporabo.

31.04.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Izpiralna naprava dozirne naprave, 

sestavljena iz:

zapornega ventila DN 25

sklopke za priklop cevi,

nameščeno znotraj dozirne omarice.


31.04 Dozirna tehnika
     ....................
31.05
ELEKTROTEHNIČNA OPREMA

31.05.0010
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Krmilna naprava v skladu z WHG in UHG, 

vgrajena znotraj stikalne omarice.

Za upravljanje in nadzor celotne

postaje percipitanta je potrebno predvideti krmiljenje v realnem času

s funkcijo programirljivega krmiljenja.

Razširljiva strojna oprema računalnika za eternetni

vmesnik (omrežje), serijski vmesnik RS232

in vodilno povezavo SCSI.

Krmiljenje je potrebno zaščititi z obsežnim

geslom, ki omogoča upravljanje samo z vnosom

gesla.

Krmiljenje z naslednjimi funkcijami:

Regulacija količine doziranja na dozirno progo (maks. 2 dozirni progi)

  a) preko tedenskega poteka, ki se vnese ročno.

      Intervale vnosa lahko izberete v taktu po 1 oz.

      2h

  b) količinsko sorazmerno do vhodnega signala

      0/4-20 mA, pomnoženo s prosto

      nastavljivim faktorjem (l/m3)

  c) preko obremenitve P, računsko ugotovljene iz

      povezave analognih vhodov dovodne

      količine vode (merjenje na kraju uporabe 0/4-20 mA) in

      koncentracije PO4 (merjenje na kraju uporabe 0/4-20 mA),

      pomnoženo s prosto izbirnim

      faktorjem (ml/mg)

  d) krivulje, ki se sama ustvari in ki se ugotovi na osnovi

      porabe zadnjih 4

      tednov. Ta krivulja služi temu, da pri eventualnih

      motnjah merilnega signala omogoči dodatno

      doziranje, brez potrebe po ročnih

      vnosih.

Za zmanjšanje porabe percipitanta oz. da

ni prevelikega vpliva na obratovanje čistilne naprave zaradi

previsokega dodatka percipitanta, je potrebno predvideti naslednje

možnosti krmiljenja:

- količinsko sorazmerno doziranje z nastavitvijo mejne

   vrednosti, pri kateri se količina doziranja ne

   bo več povečevala, npr. v primeru dežja.

-  pri doseženi določeni pH vrednosti odplak

   (merjenje na kraju uporabe 0/4-20 mA) se lahko nastavi

   dodajanje percipitanta oz. se izvede količinsko

   sorazmerno. Količinsko sorazmerno doziranje se izvede

   s pomočjo prosto nastavljivega faktorja (neodvisno

   od pod točko b) navedenega faktorja).

-  V primeru nedoseganja določene obremenitve P se lahko

   dodajanje dozirnega sredstva nastavi in se šele

   pri prekoračitvi ponovno vključi.

-  Pri odstopanjih od potrebne količine doziranja napram

   trenutno dozirani količini (10 %) se vključi

   alarm.

-  Pri izpadu merilnega signala je mogoče, da se z

   določitvijo izvede samodejni preklop na naslednje regulacijske

   nastavitve:

   * Signal obremenitve P

a) količinsko sorazmeren ali




b) ročna krivulja ali




c) samoustvarjalna krivulja

   * Dovodni merilni signal   
a) ročna krivulja ali




b) samoustvarjalna krivulja

Upravljanje krmiljenja preko industrijske tipkovnice s

številčnico, 2 funkcijskima tipkama in 4 smernimi

tipkami. Preko upravljalne tipkovnice mora biti omogočeno

vse upravljanje in krmiljenje.

Vnos oziroma iskanje podatkov je krmiljeno menijsko.

40-mestni, 2-vrstični LCD zaslon. Prikaz

se izvede kot prikaz nešifriranega besedila. Prikaz obratovalnih

funkcij, kot sledi:

- vsebina posode v litrih

- dozirna količina v l/min za vsako dozirno progo

- odstopanje v % za vsako dozirno progo

- obratovanje/motnje črpalke 1/2

Pri motnjah se pojavi ustrezno sporočilo

na zaslonu:

Alarm za prenapolnjenost

Alarm za puščanje posode

Alarm za puščanje dozirne naprave

Suhi tek črpalk

"MIN" v posodi

Napačno doziranje

Motnja dovodnega merjenja (pri merilnem območju 4-20 mA)

Motnja merjenja obremenitve P (pri merilnem območju 4-20 mA)

Motnja merilnega signala pH vrednosti (pri merilnem območju 4-20 mA)

Poleg tega se pojavi optični (vrtljiva luč) in

akustični alarm (glasna hupa).

Vgradnja tipkovnice ter LCD zaslona na

sprednjo stran stikalne omarice. Aparati so pokriti

s prozornimi vrati.

Dovod elektrike celotne naprave ter

ustrezne varovalke se nahajajo znotraj

stikalne omarice.

Za priključljivi električni kabel je potrebno

zagotoviti označene sponke.

Krmilna naprava dobaviti in namestiti ožičeno,

vklj. s preverjanjem delovanja dozirne tehnike in

nadzornih naprav.

Znamka/tip:................................................... (navedba ponudnika)


31.05 Krmilna naprava
     ....................

31.06
OSTALE STORITVE

31.06.0010
 
140 m
....................
....................

 
Dozirna napeljava od dozirne naprave do dozirnih mest, 

izvedena kot plastična pletena cev DN 16 x 3,5, 

položena v obstoječo zaščitno cev DN 100, 

dobaviti in položiti, vklj. z vsemi dodatnimi deli.

31.06.0020
 
50 m
....................
....................

 
Kabel za dovod elektrike

dobaviti in strokovno položiti in priključiti na obstoječ

jarek za kable.

Prerez kabla:  NYYI 5 x 4 mm2
31.06.0030
 
50 m
....................
....................

 
Kabel za merilno napeljavo do stikalne omarice,

dobaviti in strokovno položiti in priključiti na obstoječ

jarek za kable.

Prerez kabla:
NYCY 3 x 1,5 mm2
31.06.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni ojačevalnik za omogočanje potencialno prostega merilnega signala.

Ločilni ojačevalnik dobaviti in vgraditi v stikalno omarico.

31.06.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Zasilna prha, v celoti iz nerjavnega jekla, 

sestavljena iz:

1 prha za oči

1 običajna prha

Material za vijačenje in pritrditev iz V4A.

vklj. s priklopom na obstoječi sistem pitne vode.


31.06 Drugo
     ....................

31 POSTAJA ZA PERCIPITANT – STROJNA TEHNIKA
     ....................

32
DELA PO URNI POSTAVKI – STROJNA TEHNIKA

32.01
Obračunske postavke

Režijska dela se smejo izvesti zgolj, če jih predhodno odobri naročnik. Dokazila o izvedbi režijskih del je treba vsakodnevno predložiti naročniku v pregled in podpis. Dokazila o opravljenih urah, ki niso bila predložena v pregled in podpis, se ne upoštevajo v obračunu.
Cene na enoto se ne spreminjajo, ne glede na dejanske ure, ki jih je treba obračunati in ne glede na čas in dan izvajanja del.
32.01.0010
 
25 ur
....................
....................

 
Obračunske postavke za delovno silo

pri delih po urni postavki,

inženir.

32.01.0020
 
25 ur
....................
....................

 
Obračunske postavke za delovno silo

pri delih po urni postavki,

tehnik.

32.01.0030
 
250 ur
....................
....................

 
Obračunske postavke za delovno silo

pri delih po urni postavki,

monter.

32.01.0040
 
20 ur
....................
....................

 
Obračunske postavke za gradbene stroje 

vključno s stroški za upravljalno osebje pri delih

po urni postavki,

vrtalno in pnevmatsko kladivo do 20 kg.

32.01.0050
 
20 ur
....................
....................

 
Obračunske postavke za gradbene stroje 

vključno s stroški za upravljalno osebje pri delih

po urni postavki,

avtogeni varilni aparat.

32.01.0060
 
20 ur
....................
....................

 
Obračunske postavke za gradbene stroje 

vključno s stroški za upravljalno osebje pri delih

po urni postavki,

električni varilni aparat.

32.01.0070
 
20 ur
....................
....................

 
Obračunske postavke za gradbene stroje 

vključno s stroški za upravljalno osebje pri delih

po urni postavki,

ročni brusilnik.

32.01.0080
 
20 ur
....................
....................

 
Obračunske postavke za gradbene stroje 

vključno s stroški za upravljalno osebje pri delih

po urni postavki,

ročni vrtalnik.


32.01 Obračunske postavke
     ....................

32 DELA PO URNI POSTAVKI – STROJNA TEHNIKA
     ....................
POPIS ELEKTRO DEL

33
DOVODNO DVIGALO - ELEKTROTEHNIKA

33.01
Močnostni del vijačne črpalke, pribl. 7,5 kW

33.01.0010
 
6 kosov
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

sprožilcem v primeru preobremenitve in

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 16 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

Znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

33.01.0020
 
6 kosov
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

33.01.0030
 
6 kosov
....................
....................

 
Močnostna zaščita v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polna,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost do 7,5 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

izvedba kontaktov 2 NO in 2 NC.

33.01.0040
 
3 kosi
....................
....................

 
Močnostna zaščita v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polna,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost do 5.5 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

izvedba kontaktov 2 NO in 2 NC.

33.01.0050
 
3 kosi
....................
....................

 
Elektronski časovni rele

po IEC 1812-1/DIN VDE 0435, del 2021

z zakasnitvijo,

nazivna delovna napetost/nazivna frekvenca 230 V, 50 Hz ,

Časovno območje je nastavljivo do 20 s,

Čas do ponovne pripravljenosti manjši od 200 ms.

Nadgradno ohišje z zaskočno pritrditvijo,

1 preklopnik z zakasnitvijo za nazivno napetost 240 V ~/=,

nazivni trajni tok 3 A.

Prikaz položaja in napetosti z LED diodami.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

33.01.0060
 
3 kosi
....................
....................

 
Zaščitna kombinacija DIN VDE 0660 del 102,

nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

kot 'zaščita kondenzatorja',

razred zaščite IP 00,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

prilagojena v nadaljevanju opisanemu kondenzatorju,

za asinhronske motorje 400 V.

Na nosilni letvi ali jekleni osnovni plošči,

kategorija uporabe AC 1.

33.01.0070
 
3 kosi
....................
....................

 
Močnostni kondenzator VDE 0560, del 1 in del 4

in DIN 48 500 kot samoobnovitveni kondenzator z

malo izgubami in brez PCB,

Izguba moči kondenzatorja v W/kvar '..............',

za priključek izmeničnega toka, s priključnimi sponkami,

razred zaščite IP 00,

z uporom za razelektritev,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

v trikot vezavi,

nazivna moč '....................kvar'.

Znamka/tip '

.......................................................

           (to vnese ponudnik)'.

33.01.0080
 
12 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

33.01.0090
 
6 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

33.01.0100

6 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

33.01.0110
 
3 kosi
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,

dimenzije v skladu z DIN 42600-2,

nazivna delovna napetost 0,72 kV,

kot natični tokovni transformator,

razred natančnosti 0,5,

faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,

primarni nazivni tok do 16 A,

sekundarni izhod 4 - 20 mA.

33.01.0120
 
3 kosi
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

33.01.0130
 
3 kosi
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo v

izoliranem ohišju

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta

s 3 tipkami "število vrtljajev I", "število vrtljajev II", "izklop"

z 1 signalno lučko "čakalni čas"

razred zaščite IP 54.

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)


33.01 Močnostni del vijačne črpalke, pribl. 7,5 kW
     ....................
33.02
Močnostni del stiskalnice za mazivo, pribl. 0.5 kW

33.02.0010
 
3 kosi
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

sprožilcem v primeru preobremenitve in

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

Znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

33.02.0020
 
3 kosi
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

33.02.0030

3 kosi
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW „do 2,2 kW“,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

33.02.0040
 
6 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

33.02.0050
 
6 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

33.02.0060

6 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

33.02.0070
 
3 kosi
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,

dimenzije v skladu z DIN 42600-2,

nazivna delovna napetost 0,72 kV,

kot natični tokovni transformator,

razred natančnosti 0,5,

faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,

primarni nazivni tok do 6 A,

sekundarni izhod 4 - 20 mA.

33.02.0080
 
3 kosi
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

33.02.0090
 
3 kosi
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo v

izoliranem ohišju

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta

razred zaščite IP 54.

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)


33.02 Močnostni del stiskalnice za mazivo, pribl. 0.5 kW
     ....................
33.03
Močnostni del prezračevalni ventilator

33.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

sprožilcem v primeru preobremenitve in

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

33.03.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk

za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

33.03.0030

1 kos
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW „do 2,2 kW“,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

33.03.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

33.03.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Uravnalnik temperature prostora

Priključna napetost:
230 V, 50 Hz AC

Stikalna moč:

do 3,5 kW

Stikalni kontakt:

preklopni

Nastavitveno območje:

0 do 55℃
Razred zaščite:

IP 54

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

33.03.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Elektronski uravnalnik števila vrtljajev

za ventilatorje z napajanjem z izmeničnim tokom. 

V nadometni različici.

Maks. obremenitev 1 A,

vrtljivi gumb z lučko za prikaz delovanja.

razred zaščite IP 44.

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Znamka/tip: Helios ESA 1 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

33.03.0070

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

33.03.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Prezračevalni ventilator

Ohišje in vetrnica ventilatorja iz kakovostne umetne mase.

Pretok zraka:
min. 650 m³/h, prosti pretok

Prostorninski tok zraka:
............ m³/h

Napetost:
............ V/50 Hz

El. tok:

............ A

                    (to vnese ponudnik)

Vključno s potrebnimi jedrnimi izvrtinami z ustreznimi premeri v zunanjo steno do ca. 40 cm.

Vključno s podaljševalno pušo, zunanjo žaluzijo in

zaščitno rešetko, barva po izbiri naročnika.

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Znamka/tip: Helios ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

33.03.0090
 
1 kos
....................
....................

 
ročna žaluzijska loputa 1000 x 1000 mm

Žaluzijska loputa za prezračevanje in odzračevanje, v bistvu sestavljena iz profiliranega okvirja v obliki črke C, toku primerno narejenih votlih lamel, povezana z zunaj ležečimi drogovi oz. znotraj ležečimi zobniki. Ročna prestavitev

dimenzije: 1000 x 1,000 mm,

Material: Ohišje in priključni deli iz nerjavnega jekla

Vključno z materialom za pritrditev in vsem priborom.

Znamka/tip:
TROX ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

33.03.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Vremenska zaščitna rešetka dimenzij 1000 x 1,000 mm 

pravokotne oblike,

sestavljena iz prednje rešetke, lukenj za pritrditev z vijaki ob straneh, tesnilnega traku na vseh straneh ter navpično in vodoravno potekajočih, posamično nastavljivih lamel za usmerjanje zraka.

S poševno nameščenimi loputami in usmerjevalniki toka zraka, nastavljivimi ob strani.

Okvir, lamele, rešetka iz valovite žice izdelani iz legiranega jekla.

Vključno z materialom za pritrditev in vsem priborom.

Znamka/tip:
TROX, WG ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

33.03.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Vremenska zaščitna rešetka dimenzij 200 x 200 mm 

pravokotne oblike,

sestavljena iz prednje rešetke, lukenj za pritrditev z vijaki ob straneh, tesnilnega traku na vseh straneh ter navpično in vodoravno potekajočih, posamično nastavljivih lamel za usmerjanje zraka.

S poševno nameščenimi loputami in usmerjevalniki toka zraka, nastavljivimi ob strani.

Okvir, lamele, rešetka iz valovite žice izdelani iz legiranega jekla.

Vključno z materialom za pritrditev in vsem priborom.

Znamka/tip:
TROX, WG ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)


33.03 močnostni del prezračevalni ventilator
     ....................
33.04
Merjenje višine

33.04.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

33.04.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:
komplet Dehn Blitzductor CT

ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

33.04.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Napajalni izolator z zaščito pred eksplozijo

za galvansko ločeno napajanje

Ex dovoljenih 4 ... 20 mA tipal.

Pritrditev na nosilno letev.

Pomožna napetost:
20 ... 253 V ~/=

Odobritev:
ATEX II (1) G D [EEx ia] IIC

Znamka/tip:
VEGATRENN 149 Ex ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

33.04.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Kompaktno ultrazvočno tipalo

za neprekinjeno merjenje ravni.

Zvočni pretvornik z vgrajenim temperaturnim tipalom

za popravek trajanja odboja.

Točnost merjenja +/- 10 mm.

Merilno območje za tekočine: od 0.4 do 8 m

Odobritev: ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6

Elektronsko dvožilno 4...20mA

ohišje iz umetne mase.

Znamka/tip:
VEGASON 62 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

33.04.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Enostransko zaprta cev

za sprejem

ultrazvočnega tipala,

vklj. z vsemi cevnimi pritrditvami

in vgradnimi deli tipala v cev.

Cev mora biti tako zatesnjena,

da se v primeru visoke vode v cevi

pod tipalom

tvori zračna blazina in s tem ostane obratovanje

merilnika ohranjeno.

33.04.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Kotnik za stensko montažo,

dolžina do 1000 mm,

v celoti z vložki in vijaki iz nerjavnega jekla

dobava in vgradnja do pripravljenosti na uporabo.

33.04.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Enota za prikaz in upravljanje

za priklop tipal serije Vegason 60.

Zunanji prikaz merilnih vrednosti in zunanje upravljanje

tipal.

Digitalni in kvazi analogni prikaz merilne vrednosti.

Vključno z upravljalnim modulom PLICSCOM.

Prikaz nešifriranega besedila z grafično podporo.

Prikaz trendovskih in eho krivulj.

Upravljanje s 4 tipkami.

Razred zaščite: IP66, ATEX II 2G

Znamka/tip:
VEGADIS 61 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

33.04.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Streha za zaščito pred dežjem iz nerjavečega jekla V2A

s stranskimi robovi 

za sprejem prej navedenega prikazovalnika

s pritrdili

in vijaki iz nerjavnega jekla

ter pritrditvijo na spodaj naveden pokončni steber.

33.04.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Pokončni steber 

s talno ploščo za breztorzijsko 

pritrditev prej predpisane

strehe za zaščito pred dežjem 


Višina 1.3 m


Pokončna cev 1.4571, 2"


Dobava in montaža talne plošče 1.4571, debeline 3 mm, 


vklj. z vsemi montažnimi ploščami 

ter vsemi potrebnimi korozijsko odpornimi 

montažnimi materiali.

33.04.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Digitalni prikazovalnik

za ločen prikaz merilnih vrednosti.

S 5 vrstičnim razširljivim LCD zaslonom,

za 4-20 mA tokokroge,

z nastavljivo decimalno vejico.

Območje prikaza:
 -19999 do 19999

Velikost:
96x48 mm

Razred zaščite:
IP65

za vgradnjo v stikalno ploščo.

Znamka/tip:
VEGADIS 175 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

33.04.0110

1 kos
....................
....................

 
Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,

izvedba iz izolirnega materiala,

dimenzije osnovne ploskve do 100 x 100 mm, 

s pokrovčkom z navojem,

razred zaščite IP 67,

s 4 vijačnimi zvezami PG,

s 5 sponkami premera 4 mm.

Nadometna različica

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.


33.04 Merjenje višine
     ....................

33 DOVODNO DVIGALO - ELEKTROTEHNIKA
     ....................
34
OHIŠJE GRABILNIKA - ELEKTROTEHNIKA

34.01
Močnostni del pogon finega grabilnika

34.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

sprožilcem v primeru preobremenitve in

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

Znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

34.01.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

34.01.0030

1 kos
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW „do 3.0 kW“,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

34.01.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

34.01.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

34.01.0060

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

34.01.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,

dimenzije v skladu z DIN 42600-2,

nazivna delovna napetost 0,72 kV,

kot natični tokovni transformator,

razred natančnosti 0,5,

faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,

primarni nazivni tok do 6 A,

sekundarni izhod 4 - 20 mA.

34.01.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

34.01.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo pogona grabilnika

v izoliranem ohišju, enkratno

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta,

z 2 pritisnima tipkama

VKLOP - IZKLOP, po 2 kontakta,

zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite:  IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

34.01.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo celotnega grabilnika

v izoliranem ohišju, dvakratno

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta

z 1 pritisno tipko

"ZASILNI IZKLOP", po 2 kontakta

zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite:  IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

34.01.0110
 
2 kosa
....................
....................

 
Varnostno vezje za izklop v sili v skladu z VDE 0113,

v skladu z EN 60204, del 1 in IEC 204-1,

dvokanalno, 5 NO, 1 NC,

delovna napetost: 24 V DC, 230 V AC

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)


34.01 Močnostni del pogon finega grabilnika
     ....................

34.02
Močnostni del magnetni ventili grabilnika

34.02.0010
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika D,

nazivni tok 0,5–8 A.

34.02.0020

2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW „do 2,2 kW“,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

34.02.0030

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

34.02.0040
 
4 kosi
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

34.02.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo za magnetne ventile

v izoliranem ohišju, enkratno

z vrtljivim stikalom (zaskočno)

"ODPRT" - "ZAPRT", po 2 kontakta

zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite:  IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

34.02.0060
 
2 kosa
....................
....................

 
Ojačevalnik ločilnika

za prenos digitalnih signalov iz

eksplozivnega območja.

Vhod EEx ia IIC

Nazivna omrežna napetost:
24 V=

Napetost U0:

10.5 V

Tok I0:


13 mA

Moč P0:

34 mW

Znamka/tip:
Pepperl+Fuchs KFD2-SR2-Ex1.W ali



enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

34.02.0070
 
2 kosa
....................
....................

 
Ojačevalnik ločilnika

za prenos digitalnih signalov iz

eksplozivnega območja.

Vhod EEx ia IIC

Nazivna omrežna napetost:
230 V~

Napetost U0:

10.6 V

Tok I0:

19 mA

Moč P0:

51 mW

Znamka/tip:
Pepperl+Fuchs KFA6-SR2-Ex1.W ali



enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)


34.02 Močnostni del magnetni ventili grabilnika
     ....................
34.03
Močnostni del prečna transportna naprava

34.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

sprožilcem v primeru preobremenitve in

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

Znamka/tip:

.................................................................(to vnese ponudnik)

34.03.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

34.03.0030

2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW „do 3.0 kW“,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

34.03.0040
 
4 kosi
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

34.03.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

z 8 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

34.03.0060
 
4 kosi
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

34.03.0070

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

34.03.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,

dimenzije v skladu z DIN 42600-2,

nazivna delovna napetost 0,72 kV,

kot natični tokovni transformator,

razred natančnosti 0,5,

faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,

primarni nazivni tok do 6 A,

sekundarni izhod 4 - 20 mA.

34.03.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

34.03.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo za prečne transportne naprave

v izoliranem ohišju, enkratno

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta,

s 3 pritisnimi tipkami

„NAPREJ“ (zaskočno)“  „IZKLOP"  „NAZAJ“ (pritisno)

po 2 kontakta

zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite: IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)


34.03 Močnostni del prečna transportna naprava
     ....................

34.04
Močnostni del izpiralna naprava grabljenega materiala

34.04.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

sprožilcem v primeru preobremenitve in

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 10 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

Znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

34.04.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

34.04.0030

2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW „do 4.0 kW“,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

34.04.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

34.04.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

34.04.0060

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

34.04.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,

dimenzije v skladu z DIN 42600-2,

nazivna delovna napetost 0,72 kV,

kot natični tokovni transformator,

razred natančnosti 0,5,

faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,

primarni nazivni tok do 10 A,

sekundarni izhod 4 - 20 mA.

34.04.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

34.04.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo na kraju uporabe polža

v izoliranem ohišju, enkratno

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta,

s 3 pritisnimi tipkami

„NAPREJ“ (zaskočno)“  „IZKLOP"  „NAZAJ“ (pritisno)

po 2 kontakta

zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite: IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)


34.04 Močnostni del izpiralna naprava grabljenega materiala
     ....................

34.05
Močnostni del pogon za izpiranje organskih snovi

34.05.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

sprožilcem v primeru preobremenitve in

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 16 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

Znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

34.05.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

34.05.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Močnostna zaščita v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polna,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost do 7,5 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

izvedba kontaktov 2 NO in 2 NC.

34.05.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

34.05.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

34.05.0060
 
1 kosa
....................
....................

 
Mehki zaganjalnik

za mehak zagon in ustavitev asinhronskih

motorjev. Z nastavljivim mehkim zagonom

od 0 - 100 sekund, z vgrajenim tokovnim omejevalnikom

ter elektronsko zaščito aparatov.

Upravljalni del s številčnim prikazom za zagon,

parametriranje in prikaz obratovalnih

podatkov.

Standardne funkcije:

-
Tokovna regulacija motorja v vseh 3 fazah pri zagonu

-
elektronska zaščita motorja in uporaba termistorja


( PTC )

-
Mehki zagon in ustavitev

-
Nožni zagon

-
Zaščitno krmiljenje obvoda

-
DC zavora

-
Logični nadzor faze

-
Nadzor nesimetričnosti faze

-
Odpravljanje radijskih motenj po EN 55011, Kl A

-
Mejne vrednosti za maks. in min. porabo toka, javljanje


in izklop

-
lokalno – daljinsko upravljanje

-
samodejna ponastavitev (Reset)

-
Zaščita z geslom

Krmilni vhodi:

-
4 potencialno prosti kontakti za zagon, ustavitev, ponastavitev (Reset), preklop parametrov

-
termistor (PTC)

Krmilni izhodi:

-
3 potencialno prosti kontakti za javljanje zagona, delovanja, obvoda, krmiljenje zaščite zavore DC, alarm, delovanje, visoka in nizka vrednost toka, mejna vrednost min. in maks. , tok

Serijski vmesnik:

dvožični RS 485 za prenos nastavitvenih vrednosti, krmilnih signalov in informacij o stanju

Nazivni tok:             
20 A

Nazivna napetost:
400 V AC

Nazivna moč motorja:
7.5 kW

Razred zaščite:
IP 21

Znamka/tip: Danfoss MCD 3007 ali enakovredni tip

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

34.05.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Elektronski časovni rele

po IEC 1812-1/DIN VDE 0435, del 2021

z zakasnitvijo,

nazivna delovna napetost/nazivna frekvenca 230 V, 50 Hz ,

Časovno območje je nastavljivo do 20 s,

Čas do ponovne pripravljenosti manjši od 200 ms.

Nadgradno ohišje z zaskočno pritrditvijo,

1 preklopnik z zakasnitvijo za nazivno napetost 240 V ~/=,

nazivni trajni tok 3 A.

Prikaz položaja in napetosti z LED diodami.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik)

34.05.0080

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

34.05.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,

dimenzije v skladu z DIN 42600-2,

nazivna delovna napetost 0,72 kV,

kot natični tokovni transformator,

razred natančnosti 0,5,

faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,

primarni nazivni tok do 16 A,

sekundarni izhod 4 - 20 mA.

34.05.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

34.05.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo pogona za izpiranje organskih snovi

v izoliranem ohišju, enkratno

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta,

s 2 pritisnimi tipkami

VKLOP - IZKLOP, po 2 kontakta,

zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite:  IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)


34.05 Močnostni del pogon za izpiranje organskih snovi
     ....................
34.06
Močnostni del električni kroglični ventil 0,1 kW

34.06.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

sprožilcem v primeru preobremenitve in

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

34.06.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

34.06.0030

2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW „do 2,2 kW“,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

34.06.0040
 
4 kosi
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

34.06.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

z 8 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

34.06.0060
 
4 kosi
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

34.06.0070

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

34.06.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo za elektr. kroglični ventil

v izoliranem ohišju, trikratno

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta,

s 3 pritisnimi tipkami

"Odprt" - "Stoj" - "Zaprt", po 2 kontakta

zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite:  IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik)


34.06 Močnostni del električni kroglični ventil 0,1 kW
     ....................
34.07
Močnostni del izpustni polž, zabojnik za grabljeni material

34.07.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

sprožilcem v primeru preobremenitve in

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

Znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

34.07.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

34.07.0030

2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW „do 3.0 kW“,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

34.07.0040
 
4 kosi
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

z 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

34.07.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

z 8 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

34.07.0060
 
4 kosi
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

34.07.0070

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

34.07.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,

dimenzije v skladu z DIN 42600-2,

nazivna delovna napetost 0,72 kV,

kot natični tokovni transformator,

razred natančnosti 0,5,

faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,

primarni nazivni tok do 6 A,

sekundarni izhod 4 - 20 mA.

34.07.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

34.07.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo za izpustni polž

v izoliranem ohišju, enkratno

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta,

s 3 pritisnimi tipkami

„NAPREJ“ (zaskočno)“  „IZKLOP"  „NAZAJ“ (pritisno)

po 2 kontakta

zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite: IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)


34.07 Močnostni del izpustni polž, zabojnik za grabljeni material
     ....................
34.08
Močnostni del zasilno potiskalo

34.08.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

sprožilcem v primeru preobremenitve in

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

34.08.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

34.08.0030

2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW „do 2,2 kW“,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

34.08.0040
 
4 kosi
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

34.08.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

z 8 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

34.08.0060
 
4 kosi
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

34.08.0070

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

34.08.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo za zasilno potiskalo

v izoliranem ohišju, enkratno

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta,

s 3 pritisnimi tipkami

„STOP“,  „ODPRT",  „ZAPRT“, po 2 kontakta

zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite: IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)


34.08 Močnostni del zasilno potiskalo
     ....................
34.09
Močnostni del prezračevalni ventilator v prostoru z grabljami

34.09.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

sprožilcem v primeru preobremenitve in

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

34.09.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk

za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

34.09.0030

1 kos
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW „do 2,2 kW“,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna delovna napetost 230 V AC,

34.09.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

34.09.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,

dimenzije v skladu z DIN 42600-2,

nazivna delovna napetost 0,72 kV,

kot natični tokovni transformator,

razred natančnosti 0,5,

faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,

primarni nazivni tok do 6 A,

sekundarni izhod 4 - 20mA.

34.09.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

34.09.0070

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

34.09.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo za prezračevalni ventilator v prostoru z grabljami

v izoliranem ohišju, enkratno

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta,

z 2 pritisnima tipkama

»Vklop«, »Izklop«, po 2 kontakta

zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite:  IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

34.09.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Diferenčno tlačno stikalo

za nadzor delovanja prezračevalnega ventilatorja,

merilno območje prilagojeno na moč ventilatorja

Napajalna napetost:
24 V=

Zaščita ohišja:
IP66

Temperatura okolice:
-20 °C do +50 °C

Certifikat:
najmanj II 2G EEx ia IIA T1

vgrajena razdelilna omarica z zaščito pred eksplozijo,

vklj. z montažo na sesalno in tlačno stran prezračevalnega ventilatorja na zunanji steni

Znamka/tip: Schischek, ExCos-P ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


.................................................................................

(to vnese ponudnik)

34.09.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Napajalni izolator z zaščito pred eksplozijo

Aktivni izhod 0/4 ... 20 mA

Za dvo- in trižilne merilne pretvornike, dvožilne merilne pretvornike HART in primerne za tokovne vire

Varni vhod [Ex ia] IIC

Galvanska ločitev med vhodom, izhodom in pomožnim napajanjem

Nadzor prekinitve žice / kratkega stika in javljanje za vhod in izhod (možno izklopiti)

Ponujena znamka/tip:


.....................................................................(to vnese ponudnik)

34.09.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,

iz poliestra,  

dimenzije osnovne ploskve do 100 x 100 mm,   

zaščita pred eksplozijo EEx e EE T6,  

razred zaščite IP 65,  

s 4 vijačnimi zvezami PG,  

s 5 sponkami 4 mm2.  

Nadometna različica.


34.09 Močnostni del prezračevalni ventilator v prostoru z grabljami
     ....................

34.10
Prezračevalni ventilator v prostoru z grabljami z dodatno opremo

34.10.0010
 
2 kosa
....................
....................

 
Dovodni/prezračevalni ventilator

za tehnično prezračevanje cone za zaščito pred eksplozijo v prostoru z grabljami. Sestavljen iz:

-
osnega ventilatorja


na izmenični tok 400 V, 50 Hz, motor IP 54 s termično  


zaščito pred preobremenitvijo


Pretok zraka: 

min. 1.300 m³/h za osemkratno 




menjavo zraka med trajnim obratovanjem


Prostorninski tok zraka:

.............. m³/h


Priključna vrednost:
..............
W


Število vrtljajev:
.............. v/min


Premer:
..............
 mm





(to vnese ponudnik)


Razred zaščite:

ATEX II 3G EEx e IIA T1 





za ventilator in motor

-
samoodpiralna rešetka za zaščito pred vremenom 

Vključno z materialom za pritrditev in vso dodatno opremo.

dobava in vgradnja

Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)

34.10.0020
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Toplotni izmenjevalnik

kot križni protitočni toplotni izmenjevalnik

za segrevanje zraka, dovedenega do prostora z grabljami z izpuhom iz prostora z grabljami. Prostorninski tok zraka prilagojen na dovodni/prezračevalni ventilator min. 1.300 m³/h. Material je odporen na korozijo (nerjavno jeklo, prevlečeno z aluminijem ali podobno), ki nastane zaradi izpušnega zraka, ki vsebuje žveplo in metan iz neočiščenih odplak

ponujeni material:


...................................

Dimenzije toplotnega izmenjevalnika (višina/širina/globina):
.........../.........../........... mm






(to vnese ponudnik)

Montaža na steno ali strop,

vklj. z izpustom kondenzata

vklj. s stensko / stropno konzolo

Vključno z materialom za pritrditev in vso dodatno opremo.

Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)

34.10.0030
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Dovodni/odzračevalni kanal

iz nerjavečega jekla,

za diagonalno prezračevanje prostora in osemkratno izmenjavo zraka v prostoru z grabljami,

premer ustreza prej navedenemu prezračevalnemu ventilatorju in toplotnemu izmenjevalniku, prostorninski tok zraka min. 1.300 m³/h

Zunanji premer kanala za dovod zraka:
................ mm

Zunanji premer odzračevalnega kanala:
................ mm





(to vnese ponudnik)

Dolžina kanala za dovodni zrak:


1 x 3,5m, 1 x 0,6m

Dolžina kanala za odvod zraka:


2 x 4.5m

Montaža na steno ali strop,

vklj. s stensko / stropno konzolo

vklj. z 2 kosoma kolen 90°

vklj. z 2 kosoma poševno odrezanega končnega dela 45°

vklj. z 2 kosoma samoodpiralne rešetke za zaščito pred vremenom

vklj. z 1 kosom zaščite pred mrčesom

vklj. z 2 kosoma tesnila s skoznjikom, 

vklj. z materialom za pritrditev

Preboj stene se izvede na kraju samem


34.10 Prezračevalni ventilator v prostoru z grabljami z dodatno opremo
     ....................

34.11
Diferenčno merjenje grabilnika

34.11.0010
 
3 kosi
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

34.11.0020
 
3 kosi
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:
komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

34.11.0030
 
2 kosa
....................
....................

 
Napajalni izolator z zaščito pred eksplozijo

za galvansko ločeno napajanje

Ex dovoljenih 4 ... 20 mA tipal.

Pritrditev na nosilno letev.

Pomožna napetost:
20 ... 253 V ~/=

Odobritev:
ATEX II (1) G D [EEx ia] IIC

Znamka/tip:
VEGATRENN 149 Ex ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

34.11.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Kompaktno ultrazvočno tipalo

za neprekinjeno merjenje ravni.

Zvočni pretvornik z vgrajenim temperaturnim tipalom

za popravek trajanja odboja.

Točnost merjenja +/- 10 mm.

Merilno območje za tekočine: od 0.4 do 8 m

Odobritev: ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6

Elektronsko dvožilno 4...20mA

ohišje iz umetne mase.

Znamka/tip:
VEGASON 62 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

34.11.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Enostransko zaprta cev

za sprejem

ultrazvočnega tipala,

vklj. z vsemi cevnimi pritrditvami

in vgradnimi deli tipala v cev.

Cev mora biti tako zatesnjena,

da se v primeru visoke vode v cevi

pod tipalom

tvori zračna blazina in s tem ostane obratovanje

merilnika ohranjeno.

34.11.0060
 
2 kosa
....................
....................

 
Kotnik za stensko montažo,

dolžina do 1000 mm,

v celoti z vložki in vijaki iz nerjavnega jekla

dobava in vgradnja do pripravljenosti na uporabo.

34.11.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Analizator

za priklop 2 ultrazvočnih tipal

za zajem višinske razlike grabilnika.

Vhod tipala: 2 x tipalo HART

Električni izhod: 3 x 0/4 … 20 mA 

Relejski izhod: 3 x preklopnik, 1 x javljalnik motenj

Delovna napetost 20 … 250V ~/=

Razred zaščite: IP66, ATEX II 2G

Znamka/tip:
Vega, VEGAMET 625 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

34.11.0080
 
2 kosa
....................
....................

 
Enota za prikaz in upravljanje

za priklop tipal serije Vegason 60.

Zunanji prikaz merilnih vrednosti in zunanje upravljanje

tipal.

Digitalni in kvazi analogni prikaz merilne vrednosti.

Vključno z upravljalnim modulom PLICSCOM.

Prikaz nešifriranega besedila z grafično podporo.

Prikaz trendovskih in eho krivulj.

Upravljanje s 4 tipkami.

Razred zaščite: IP66, ATEX II 2G

Znamka/tip:
VEGADIS 61 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

34.11.0090

2 kosa
....................
....................

 
Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,

izvedba iz izolirnega materiala,

dimenzije osnovne ploskve do 100 x 100 mm, 

s pokrovčkom z navojem,

razred zaščite IP 67,

s 4 vijačnimi zvezami PG,

s 5 sponkami premera 4 mm.

Nadometna različica

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.

34.11.0100

30 m
....................
....................

 
Zunanji kabel

v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,

2 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

kot podaljšek kabla za ultrazvočno tipalo.


34.11 Diferenčno merjenje grabilnika
     ....................

34.12
Priklop razpoložljivega tlačnega tipala za izpiralno napravo grabljenega materiala

34.12.0010

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

34.12.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:
komplet Dehn Blitzductor CT

ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

34.12.0030
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Priklop razpoložljivega tlačnega tipala.

vklj. s priklopom signalnega kabla, zagon

in povezava signalov v krmiljenje.

34.12.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Napajalni izolator z zaščito pred eksplozijo

za galvansko ločeno napajanje

Ex dovoljenih 4 ... 20 mA tipal.

Pritrditev na nosilno letev.

Pomožna napetost:
20 ... 253 V ~/=

Odobritev:
ATEX II (1) G D [EEx ia] IIC

Znamka/tip:
VEGATRENN 149 Ex ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)


34.12 Priklop razpoložljivega tlačnega tipala 

za izpiralno napravo grabljenega materiala
     ....................

34 ZGRADBA GRABILNIKA - ELEKTROTEHNIKA
     ....................

35
LOVILNIK ZA PESEK IN MAŠČOBO - ELEKTROTEHNIKA

35.01
Merjenje pH vrednosti / temperature

35.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Merjenje pH vrednosti 

digitalna pH sonda z diafragmo,

neobčutljiva na umazanijo, primerna za neočiščene odplake

Merilno območje:
0 do 14 pH


od -5 do 50 ℃
Natančnost:
+ 0,02 pH

Čas odziva (T90):
pH: < 15 s 


t: < 2 min

Samodiagnostika:
Nadzor impedance delovne in referenčne elektrode

Kabel tipala:
10 m fiksnega PU kabla z litim 



natičnim spojem za krmilnik. Razširljiv s 


podaljškom kabla

Razred zaščite:
IP68

Napajanje: 
preko krmilnika

Pogoji okolice
od -20 do 50 °C

Kompenzacija temperature:
samodejno, PT100

Umerjanje:
vrstično ali z vmesnim pomnilnikom, samodejno


prepoznavanje vmesnega pomnilnika

Materiali:
nerjavno jeklo, PPS, steklo

vključno z armaturo in potopno cevjo za montažo na rob bazena iz nerjavnega jekla 1.4571

Znamka/tip:  Hach Lange, 1200-S sc ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)

35.01.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Merilni pretvornik 

za prej omenjeno merjenje pH vrednosti

za montažo na steno, v cev ali stikalno ploščo,

dvokanalni za digitalna in analogna tipala, vklj. z vtičnim mestom za SD kartice v formatu XML.

Prikaz:
Grafična točkovna matrica LCD


240 x 160 pikslov z LED osvetlitvijo ozadja

Merilno območje:
odvisno od vrste priključenega tipala

Vhodi:
prej omenjeno tipalo za pH vrednost

Izhodi:
vodilo PROFIBUS DP in 2 x 0/4...20 mA

Rele:
4 elektromehanski SPDT kontakti, 1200 W, 5 A.

Razred zaščite:
IP 66, NEMA 4X

Omrežni priklop:
24 V=

Znamka/tip:  Hach Lange, SC200 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

           (to vnese ponudnik)

35.01.0030
 
1 kos
....................
....................

 
 Streha za zaščito pred dežjem iz nerjavečega jekla V2A

s stranskimi robovi 

za sprejem:

- 1x prej opisanega merilnega pretvornika

s 4 pritrdili

in vijaki iz nerjavnega jekla

ter pritrditvijo na spodaj naveden pokončni steber.

35.01.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Pokončni steber 

2" s talno ploščo za breztorzijsko

pritrditev pred omenjene

strehe za zaščito pred dežjem 


Višina 1.3 m


Pokončna cev 1.4571, 2"


Dobava in montaža talne plošče 1.4571, debeline 2 mm, 


vklj. z vsemi montažnimi ploščami 

ter vsemi potrebnimi korozijsko odpornimi 

montažnimi materiali.

35.01.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:   komplet Dehn Blitzductor CT ali

enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.
           (to vnese ponudnik)

35.01.0060

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

35.01.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik

za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,

Prestava 1 : 1,

brez pomožne energije,

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)


35.01 Merjenje pH vrednosti / temperature
     ....................
35.02
Mobilna naprava za jemanje vzorcev
35.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Mobilna naprava za jemanje vzorcev
za samodejno jemanje vzorcev po principu vakuuma. 

Delovanje na akumulator 12V/10Ah
PE ohišje z dvižnim pokrovom in nosilnim ročajem iz nerjavnega jekla,
krmiljenje z mikroprocesorjem, upravljanje preko vodotesne tipkovnice v foliji
Programiranje
Prikaz časa: ure, minute, sekunde




dan v tednu, dan, mesec, leto

Časovni razpon: datum in čas

Odvzem vzorca: 



•odvisno od časa


•odvisno od količine (analogno 0/4-20mA ali digitalno)


•odvisno od dogodka ali kombinacija.

•Interval 

1 min do 99 h 59 min

•polnjenje steklenice 
1 min do 99 h 59 min

•Programi 
12 uporabniških programov (prosto programirljivo in možnost vzporednega in/ali navezovalnega zagona)
Signalni priključki:
2 digitalna vhoda, 1 analogni vhod, 4-20 mA 

Podatkovni pomnilnik
 protokoliranje odvzema vzorca, sporočil in količinskega signala
Vmesniki
 RS 232
Dozirni sistem
-VAKUUMSKI SISTEM–

Količina doziranja se nastavi ročno.


Pnevmatika
12 V / 1,2 A, maks. višina sesanja 7,50 m, srednja hitrost sesanja (pri sesalni cevi ID 9,5 mm) do 7 m višine > 0,5m/s,
motorični sistem ventilov*) za preklop med tlakom/vakuumom/prezračevanjem
Posoda za vzorce iz PE
Majhni modul posode: 1 x 5 L

Srednji modul posode: 1 x 12 L, 24 x 500 ml,

Veliki modul posode: 24 x 1 L

Izolirani modul posode (mCERT): 1 x 5 L, steklen
Steklena posoda za vzorce
Majhni modul posode: 12 x 250 ml

Srednji modul posode: 1 x 10 L, 12 x 1 L
Napajanje
         12 V, 7,5 Ah svinčeni akumulator, ki ne potrebuje vzdrževanja, delovanje z vmesnim pomnilnikom, 

Znamka/tip:
Bühler 2000-D ali enakovreden tip.
Ponujena znamka/tip:
........................................................

           (to vnese ponudnik)
35.02.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Polnilnik
za prej navedeno mobilno napravo za jemanje vzorcev
IP 65
12V/10Ah
Znamka/tip: Bühler ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
...................................................

       (to vnese ponudnik)

35.02 Mobilna naprava za jemanje vzorcev
     ....................

35 LOVILNIK ZA PESEK IN MAŠČOBO - ELEKTROTEHNIKA
     ....................
36
NAPRAVA ZA PRANJE PESKA in GRABLJENEGA MATERIALA - ELEKTROTEHNIKA
36.01
Močnostni del naprava za razvrščanje peska izpustni polž
36.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660
del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,
z ročnim pogonom in termičnim
sprožilcem v primeru preobremenitve in
pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,
razred zaščite IP 00,
nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.
S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.
Znamka/tip:
.................................................................

          (to vnese ponudnik)
36.01.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk za
prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.
36.01.0030

2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,
nazivna izolacijska napetost 690 V AC,
kategorija uporabe AC 3,
dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,
nazivna delovna napetost v kW „do 2,2 kW“,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
nazivna delovna napetost 230 V AC,
36.01.0040
 
4 kosi
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
s 4 kontakti,
kategorija uporabe AC 1,
nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
36.01.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
z 8 kontakti,
kategorija uporabe AC 1,
nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
36.01.0060
 
4 kosi
....................
....................

 
Vmesni rele,
priključna napetost do 30 V DC,
s prikazom delovanja, zaščitno diodo
in preklopnim kontaktom.
36.01.0070

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
36.01.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,
dimenzije v skladu z DIN 42600-2,
nazivna delovna napetost 0,72 kV,
kot natični tokovni transformator,
razred natančnosti 0,5,
faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,
primarni nazivni tok do 6 A,
sekundarni izhod 4 - 20 mA.
36.01.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja
za temperaturna tipala termistorja,
za en motor in eno tipalno zanko,
z dvema LED diodama,
samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC
Ponujena znamka/tip:
...................................................

       (to vnese ponudnik)
36.01.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo polža za transport peska
v izoliranem ohišju, enkratno
s stikalom na ključ
"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta,
z vrtljivim stikalom
„NAPREJ“ (zaskočno)“  „IZKLOP"  „NAZAJ“ (pritisno)
po 2 kontakta
zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite: IP 65
Temperaturni razred: T6
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Ponujena znamka/tip:
........................................................

           (to vnese ponudnik)

36.01 Močnostni del naprava za razvrščanje peska izpustni polž
     ....................
36.02
Močnostni del naprava za razvrščanje peska mešalnik
36.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660
del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,
z ročnim pogonom in termičnim
sprožilcem v primeru preobremenitve in
pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,
razred zaščite IP 00,
nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.
S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.
Znamka/tip:
.................................................................

          (to vnese ponudnik)
36.02.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk za
prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.
36.02.0030

1 kos
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,
nazivna izolacijska napetost 690 V AC,
kategorija uporabe AC 3,
dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,
nazivna delovna napetost v kW „do 2,2 kW“,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
nazivna delovna napetost 230 V AC,
36.02.0040
 
4 kosi
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
s 4 kontakti,
kategorija uporabe AC 1,
nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
36.02.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
z 8 kontakti,
kategorija uporabe AC 1,
nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
36.02.0060
 
4 kosi
....................
....................

 
Vmesni rele,
priključna napetost do 30 V DC,
s prikazom delovanja, zaščitno diodo
in preklopnim kontaktom.
36.02.0070

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
36.02.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,
dimenzije v skladu z DIN 42600-2,
nazivna delovna napetost 0,72 kV,
kot natični tokovni transformator,
razred natančnosti 0,5,
faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,
primarni nazivni tok do 6 A,
sekundarni izhod 4 - 20 mA.
36.02.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja
za temperaturna tipala termistorja,
za en motor in eno tipalno zanko,
z dvema LED diodama,
samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC
Ponujena znamka/tip:
...................................................

       (to vnese ponudnik)
36.02.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo za mešalnik
v izoliranem ohišju, enkratno
s stikalom na ključ
"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta,
z vrtljivim stikalom (zaskočno)
VKLOP - IZKLOP, po 2 kontakta,
zaščiteno pred eksplozijo
Razred zaščite:  IP 65
Temperaturni razred: T6
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Ponujena znamka/tip:
........................................................

           (to vnese ponudnik)
36.02.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo za celotnega napravo za pranje
v izoliranem ohišju, dvakratno
s stikalom na ključ
"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta
z 1 pritisno tipko
"ZASILNI IZKLOP", po 2 kontakta
zaščiteno pred eksplozijo
Razred zaščite:  IP 65
Temperaturni razred: T6
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Ponujena znamka/tip:
........................................................

           (to vnese ponudnik)
36.02.0120
 
2 kosa
....................
....................

 
Varnostno vezje za izklop v sili v skladu z VDE 0113,
v skladu z EN 60204, del 1 in IEC 204-1,
dvokanalno, 5 NO, 1 NC,
delovna napetost: 24 V DC, 230 V AC
Ponujena znamka/tip:
........................................................

           (to vnese ponudnik)

36.02 Močnostni del naprava za razvrščanje peska mešalnik
     ....................
36.03
Močnostni del prezračevalni ventilator
36.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660
del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,
z ročnim pogonom in termičnim
sprožilcem v primeru preobremenitve in
pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,
razred zaščite IP 00,
nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.
S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.
36.03.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk
za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.
36.03.0030

1 kos
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,
nazivna izolacijska napetost 690 V AC,
kategorija uporabe AC 3,
dimenzije v skladu DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,
nazivna delovna napetost v kW „do 2,2 kW“,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
nazivna delovna napetost 230 V AC,
36.03.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
s 4 kontakti,
kategorija uporabe AC 1,
nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
36.03.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Uravnalnik temperature prostora
Priključna napetost:
230 V, 50 Hz AC
Stikalna moč:

do 3,5 kW
Stikalni kontakt:

preklopni
Območje nastavljanja:

0 do 55℃
Razred zaščite:

IP 54
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
36.03.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Elektronski uravnalnik števila vrtljajev
za ventilatorje z napajanjem z izmeničnim tokom. 
V nadometni različici.
Maks. obremenitev 1 A,
vrtljivi gumb z lučko za prikaz delovanja.
razred zaščite IP 44.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Znamka/tip: Helios ESA 1 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
...................................................

       (to vnese ponudnik)
36.03.0070

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
36.03.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Prezračevalni ventilator
Ohišje in vetrnica ventilatorja iz kakovostne umetne mase.
Pretok zraka:
min. 1.700 m³/h, prosti pretok
Prostorninski tok zraka:
............ m³/h
Napetost:
............ V/50 Hz
El. tok:

............ A
                    (to vnese ponudnik)
Vključno z samoodpiralno rešetko za zaščito pred vremenom in s potrebnimi jedrnimi izvrtinami z ustreznimi premeri v zunanjo steno do ca. 40 cm.
Vklj. s podaljškom tulca, zunanjo žaluzijo v barvi po izbiri naročnika
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Znamka/tip: Helios ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
...................................................

       (to vnese ponudnik)
36.03.0090
 
1 kos
....................
....................

 
ročna žaluzijska loputa 400 x 400 mm
Žaluzijska loputa za prezračevanje in odzračevanje, v bistvu sestavljena iz profiliranega okvirja v obliki črke C, toku primerno narejenih votlih lamel, povezana z zunaj ležečimi drogovi oz. znotraj ležečimi zobniki. Ročna prestavitev

dimenzije: 400 x 400 mm,

Material: Ohišje in priključni deli iz nerjavnega jekla

Vključno z materialom za pritrditev in vsem priborom.
Znamka/tip:
TROX ali enakovredno
Ponujena znamka/tip:

............................................................................

36.03.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Vremenska zaščitna rešetka dimenzij 400 x 400 mm 

pravokotne oblike,
sestavljena iz prednje rešetke, lukenj za pritrditev z vijaki ob straneh, tesnilnega traku na vseh straneh ter navpično in vodoravno potekajočih, posamično nastavljivih lamel za usmerjanje zraka.
S poševno nameščenimi loputami in usmerjevalniki toka zraka, nastavljivimi ob strani.
Okvir, lamele, rešetka iz valovite žice izdelani iz legiranega jekla.
Vključno z materialom za pritrditev in vsem priborom.
Znamka/tip:
TROX, WG ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)

36.03 močnostni del prezračevalni ventilator
     ....................
36.04
Priklop razpoložljivega tlačnega tipala za napravo za razvrščanje peska
36.04.0010

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
36.04.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik
v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in
aparatov informacijske tehnike, kot npr.
naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred
prenapetostjo.
Znamka/tip:
komplet Dehn Blitzductor CT
ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)
36.04.0030
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Priklop razpoložljivega tlačnega tipala.
vklj. s priklopom signalnega kabla, zagon
in povezava signalov v krmiljenje.
36.04.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Napajalni izolator z zaščito pred eksplozijo
za galvansko ločeno napajanje
Ex dovoljenih 4 ... 20 mA tipal.

Pritrditev na nosilno letev.

Pomožna napetost:
20 ... 253 V ~/=

Odobritev:
ATEX II (1) G D [EEx ia] IIC

Znamka/tip:
VEGATRENN 149 Ex ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)

36.04 Priklop razpoložljivega tlačnega tipala za napravo za razvrščanje peska
 ....................

36 NAPRAVA ZA PRANJE PESKA in GRABLJENEGA MATERIALA – 


ELEKTROTEHNIKA
     ....................

37
OBRATOVALNA ZGRADBA IN DOTOČNI SKLOP - ELEKTROTEHNIKA
37.01
Nizkonapetostna stikalna naprava
Standardni opis
Pri razpisanih električnih obratovalnih sredstvih
je treba uporabiti izdelke iste
znamke.
Ponujena znamka/tip
Ponujena znamka/tip
Ponujena znamka/tip

37.01.0010
 
6 kosov
....................
....................

 
Uvodni opis
 
Inštalacijski razdelilnik
kot kombinacija nizkonapetostnih stikalnih naprav
po DIN EN 60439-1, s stranskimi stenami, hrbtno steno,
nosilnimi letvami v skladu z DIN EN 50022,
s pokrovi za zaščito pred dotikom v skladu z DIN VDE 0106-100,
kanali za razvrščanje in ožičenje, kabelskimi uvodnicami,
vlečno razbremenitvijo za vse uvedene kable/vode.
Oznake v skladu z DIN 40719 vseh naprav, kablov/vodov,
posameznih in zbirnih letev ter pokrovov.
S torbo za načrte, seznamom tokokrogov in električnim načrtom,
tipsko preverjeni (TSK), za laično upravljanje
v skladu z DIN VDE 0660-504 in DIN EN 60439-3/A1,
kot pokončna omara, razred zaščite I,
ohišje iz nerjavečega jekla,
debelo ogrodje omare, streha, hrbtna stena, talne pločevine:
min. 1,5 mm,
Debelina vrat: min. 2,0 mm,

Debelina montažne plošče: min. 3,0 mm,

razred zaščite IP 55,

z neprozornimi vrati na sprednjem delu krmilnika,

zaporna priprava kot zaporna dvojna brada

dimenzije V/Š/G v mm '2000 x 800 x 600',
podnožni okvir/pokončno podnožje, višina v mm '100.'.
Izvedba v obliki več stikalnih omar

za vrstno postavitev, s slepimi pokrovi za rezervna mesta,

ušesi za prevoz,

za vgradnjo v napravo,

s talno pločevino in prirobnimi ploščami z vrtinami. Znamka/tip 'Rittal TS8 ali enakovredno
Ponujena znamka:
.

.......................................................

           (to vnese ponudnik)
s sponkami in opremo za sponke,
Izdelek: Siemens ali enakovreden tip
Ponujena znamka:
.

.......................................................

           (to vnese ponudnik)
in kabelski kanali
Izdelek: Tehalit ali enakovreden tip
Ponujena znamka:
.

.......................................................

           (to vnese ponudnik),
opremljeno z naknadno opisanimi obratovalnimi sredstvi:

UB 01
Spodnji opis


Stroški za deleže ožičenja in kanale
za ožičenje do spončne letve v
malih inštalacijskih razdelilnikih, mestih za števce,
inštalacijskih razdelilnikih, stikalnih napravah in
distribucijskih razdelilnikih so vključeni v cenah za
enoto. 
37.01.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Močnostno stikalo za izmenični tok DIN EN 60947-2,
za zaščito naprav in kablov, 3-polno,
kot glavno stikalo,
v tehniki fiksne vgradnje,
s pokrovom iz izolirnega materiala,
zaščitni razred IP 2X DIN VDE 0470-1,
z vrtljivim pogonom, z možnostjo zaklepa in vratno sklopko,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
nazivni delovni tok 100 A,
nazivna mejna izklopna zmogljivost v primeru kratkega stika 100 kA.
S pomožnim stikalom.
Znamka/tip Siemens sli enakovredno
Ponujena znamka/tip:
...................................................

       (to vnese ponudnik)
37.01.0030
 
6 kosov
....................
....................

 
Sistem zbirnih letev v obliki T nosilcev
s tremi glavnimi vodi, letev PE in N,
bakrena,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
nazivni tok do 100 A,
nazivna kratkostična tokovna vzdržnost v kA '50, učinkovita'.
Prazna letev.
Pokrita v skladu z VBG 4.
37.01.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
NH ločilnik za varnostno obremenitev v skladu z DIN EN 60947-3,
pogojeni nazivni kratkostični tok 100 kA,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
kategorija uporabe AC 22,
velikost NH 00,
3-polno,
z adapterjem zbiralk,
z vijačnim in spončnim priklopom,
z nadzorom varovalk in NH varnostnim vložkom,
37.01.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Kombinirani odvodnik (4-polni)
zahtevanega razreda B po E DIN VDE 0675-6:
1989-11,

0675-6/A1: 1996-03, 0675-6/A2: 1996-10

Zaščitna naprava za vključitev
vodov jakega toka v
izenačitvi potenciala zaščite pred strelo,
zaprto drsno iskrišče brez izpuha, krmiljeno
 s pretokom energije
s tehnologijo obločne komore Radax-Flow za ukinitev nadaljevalnega toka,
energetsko koordinirano za prenapetostne odvodnike
zahtevanih razredov C in D brez dodatnih
ločilnih navitij ter direktno
do prenapetostnih zaščitnih komponent
končnih naprav z UN = 230 V,
pripravljeno na montažo celotne enote z
dvojnimi sponkami za V ožičenje,
z večfunkcijsko priključno sponko na
izhodni strani za vodnike in zobate letve,
možna namestitev naprave za daljinsko signalizacijo
nad priključnimi sponkami,
maks. delovna napetost: 255 V AC/50 Hz
merilni tok strele po DIN V ENV 61024-1
(VDE 0185, del 100):
zmogljivost odvajanja 4-polno
100 kA (10/350)
Raven zaščite:               
< 1.5 kV
čas odziva:                
< 100 ns
Predvarovalka:                
200 A pri ožičenju v primeru udara



100 A pri prehodnem ožičenju



(potrebno samo pri omrežni



varovalki > 315 A oz. 125 A)
Širina ohišja:          
8 TE,
Zmogljivost ukinitve nadaljevalnega toka pri UC: 25 kAeff
Montaža na letev s klobučnim profilom 35 mm
po EN 50 022,
Prikaz delovanja: L1, L2, L3
Izdelek: Dehn ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
...................................................

       (to vnese ponudnik)
37.01.0060
 
2 kosa
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo
DIN VDE 0660
del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,
z ročnim pogonom in termičnim
in nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom
razred zaščite IP 00,
nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 10 A.
S prožilnikom delovnega toka za izmenično napetost.
S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.
37.01.0070
 
2 kosa
....................
....................

 
Adapter zbiralk za
prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.
37.01.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Element za nadzor omrežja
kot kompaktna naprava za vgradnjo v stikalno ploščo
-
Harmonična analiza toka in napetosti do 25. harmonika
- 
Merjenje in prikaz več kot 30 velikosti v trifaznih tokovnih omrežjih
-
Prikaz vseh merilnih vrednosti na LCD zaslonu
- 
Enostavna uporaba s tipkovnico v foliji na sprednji strani
- 
Minimalne in maksimalne vrednosti za napetost, tok, delovno in jalovo moč ter cos phi
-
2 izhoda foto-MOS, ki ju lahko dodelite kot dajalnika impulza ali signala mejne vrednosti katerikoli merilni količini
- 
konfiguracija parametrov s tipkovnico ali serijskim vhodom
-
priklop na omrežje 3 ali 4 vodnikov 230/400V, pri neposrednem merjenju do 5A, pri tokih večjih od 5A preko tokovnega transformatorja
-
možnost priklopa na omrežje preko vmesnika RS 485
Tehnični podatki:
Napetostni vhodi:
L1 ,L2, L3, Umax L-L 750 Vrms.
Tokovni vhodi:
L1, L2, L3,  maks. 5A, 4 mm2
Preobremenitev maks. 10A (100A za 1 sek.)
višji toki preko pretvornika
Natančnost:
El. tok: 0,5 %, napetost: 0,5 %,

moč:
1 %, energije: 1%,

cos phi: 2 % (vedno +/- 1 številka)
Delovna napetost:
115/230 VAC +/- 20%, 50/60 Hz
Delovna temperatura:
-5 C do + 50 C
Dimenzije:
144 x 144 x 126 mm
Izhodni kontakti:
2 izhoda foto-MOS, ki ju lahko dodelimo
katerikoli merilni količini
kot izhod za impulz ali mejno
vrednost 
Analogni izhodi:
2 x 0..20 ali 4..20mA
Serijski vmesnik:
RS 485, dvožični vod
Pomnilnik:
128 kB RAM pomnilnik za
datum/čas
Prikaz merilne vrednosti:
LCD, 4 mestni, 9 mm,
polgrafični zaslon,
osvetljeno ozadje, 75 x 65mm
Znamka/tip: BERG UPM 3010  ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................................

           (to vnese ponudnik)
37.01.0090
 
6 kosov
....................
....................

 
Elektronski števec za elektriko
kot 4-vodni števec porabe dajalnika impulzov,
Merjenje s tokovnim pretvornikom,
Napetost:
3x230/400 V
El. tok:

5/1 A
Frekvenca:
50 Hz
Natančnost merjenja:
Cl. 1 v skladu z IEC 62053-21
LED konstanta:
10000 imp./kWh
Števec:
5 mest pred, 2 mesti za decimalno vejico
Izhod/
vmesnik:
Impulzni izhod S0 1000 imp./kWh
Montaža:

na klobučasto letev
Razred zaščite:
ohišje IP 51, priključki IP 20
Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)
37.01.0100
 
6 kosov
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,
dimenzije v skladu z DIN 42600-2,
nazivna delovna napetost 0,72 kV,
kot natični tokovni transformator,
razred natančnosti 0,5,
faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,
nazivni primarni tok 100 A,
nazivni sekundarni tok 5 A,
nazivna moč 5 VA.
37.01.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Svetilni javljalnik
za prikaz sporočil o delovanju oz. motnjah,
za vgradnjo v stikalno ploščo, z barvo LED diode:
rdeča, zelena, rumena (izbirno),
Zaščita pred zamenjavo polov, predupori in
1 tipka za test lučke,
Priklop preko natičnih priklopov,
delovna napetost 24 V, enosmerna ali izmenična napetost;
sprednja plošča v skladu s podatki vodstva gradnje,
za 18 sporočil.
Znamka/tip: Eggs LME 18 ali enakovreden tip.
Ponujena znamka/tip:
.................................................................

        (to vnese ponudnik)
37.01.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Ukazovalnik v sistemu elementov po DIN VDE 0660-200,
nazivna izolacijska napetost 250 V AC,
kot pozicijsko stikalo,
upravljanje z vrtljivim gumbom,
2 zaskočna stikalna položaja,
s kontaktnimi elementi 6 A, 2 S,
kategorija uporabe AC 15,
pritrditev na sprednji strani, vgradni premer 22,5 mm,
zaščitni razred IP 65 DIN VDE 0470-1,
Okrogla izvedba na sprednjem delu s  sistemsko pogojeno
oznako.
37.01.0130
 
2 kosa
....................
....................

 
Ukazovalnik v sistemu elementov po DIN VDE 0660-200,
nazivna izolacijska napetost 250 V AC,
kot pritisno stikalo,
upravljanje s pritisno tipko,
s kontaktnimi elementi 6 A, 2 S,
kategorija uporabe AC 15,
pritrditev na sprednji strani, vgradni premer 22,5 mm,
zaščitni razred IP 65 DIN VDE 0470-1,
Okrogla izvedba na sprednjem delu s  sistemsko pogojeno
oznako.
37.01.0140
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo za okvarni tok DIN VDE 0664 del 1,
za izmenične in impulzne enosmerne tokove,
za vgradnjo v table s števci in razdelilnike,
nazivni okvarni tok 0,3 A,
nazivni tok 63 A, 3-polni + N, 400 V~,
za selektivni izklop.
37.01.0150
 
12 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo za okvarni tok DIN VDE 0664 del 1,
za izmenične in impulzne enosmerne tokove,
za vgradnjo v table s števci in razdelilnike,
nazivni okvarni tok 0,3 A,
nazivni tok 40 A, 3-polni + N, 400 V~,
za selektivni izklop.
37.01.0160
 
20 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 10 do 20 A.
37.01.0170
 
9 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
37.01.0180
 
6 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
3-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 10 do 20 A.
37.01.0190
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
3-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 32 A.
37.01.0200
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
prožilna karakteristika B,
nazivni tok 6 do 13 A.
37.01.0210
 
6 kosov
....................
....................

 
Gretje stikalne omarice v skladu z VDE 0720,
komplet, vklj. s termostatom v omarici,
s termostatom za omejevanje
temperature površine,
nazivna napetost 230 V, 50 Hz,
moč ogrevanja 50 W.
Ponujena znamka/tip:
.................................................................

        (to vnese ponudnik)
37.01.0220
 
6 kosov
....................
....................

 
Svetilka za stikalno omaro s fluorescentno cevjo,
pravokotno plosko ohišje iz jeklene pločevine,
zaprto z vseh strani, grelo z vrtljivim
rastrom brez vijaka, enopolno stikalo 4 A za vklop in
izklop svetilke, vtičnica 16 A,
odpiranje pokrova ohišja z nazobčano matico,
4-polna priključna sponka, lakiranje RAL 7032,
razred zaščite IP 20 vključno s fluorescentno cevjo 18 W,
Barva svetlobe: univerzalna bela.
Ponujena znamka/tip:
.................................................................

       (to vnese ponudnik)
37.01.0230
 
6 kosov
....................
....................

 
Položajno stikalo vrat,
za vklop svetilke stikalne omare
ob odpiranju vrat stikalne omare, z
zaskočnim stikalnim členom.
Ponujena znamka/tip:
.................................................................

       (to vnese ponudnik)
37.01.0240
 
3 kosi
....................
....................

 
Filtrski ventilator za vgradnjo v vrata
s filtrsko ploščo,
kot sistem za hitro pritrditev brez vijakov,
kvadratni vgradni izrez,
pretok zraka 180 m3/h,
raven hrupa največ 52 dB(A).
Ponujena znamka/tip:

................................................................................

(to vnese ponudnik)
37.01.0250
 
3 kosi
....................
....................

 
Izhodni filter s filtrsko ploščo
za vgradnjo na vrata,
prilagojeno prejšnji postavki.
Ponujena znamka/tip:

................................................................................

(to vnese ponudnik)
37.01.0260
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno močnostno stikalo za zaščito
transformatorjev
nazivna izolacijska napetost 660 V AC,
z ročnim pogonom in termičnim
in nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom
razred zaščite IP 00,
nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.
S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.
37.01.0270
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni transformator v skladu z DIN EN 60742,
za splošno uporabo, zaščitni razred I,
enofazni, nazivna vhodna napetost 230 V AC,
nazivna izhodna napetost 230 V AC,
nazivna moč 1,5 kVA.
37.01.0280
 
1 kos
....................
....................

 
DC ločilni ojačevalnik po VDE 0100 del 410,
pomožna energija 230 V AC,
vhodna, izhodna in pomožna energija so
so medsebojno galvansko ločene.
Vhod 0 - 20 mA / 4 - 20 mASS
Izhod 0 - 20 mA / 4 - 20 mASS
Ponujena znamka/tip:
.................................................................

      (to vnese ponudnik)
37.01.0290
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660 del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
s 4 kontakti,
kategorija uporabe AC 1,
nazivna delovna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
37.01.0300
 
1 kos
....................
....................

 
Obvestilo
- Določbe za upravljanje naprav za jaki tok -
po DIN VDE 0105-100 in DIN EN 50110.
37.01.0310
 
1 kos
....................
....................

 
Obvestilo
- Navodilo za prvo pomoč pri nesrečah -.
37.01.0320
 
1 kos
....................
....................

 
Obvestilo
- Varnostni list za gašenje požarov v
električnih napravah in v njihovi bližini - DIN VDE 0132.
37.01.0330
 
1 kos
....................
....................

 
Obvestilo za preprečevanje nesreč.
37.01.0340
 
1 kos
....................
....................

 
Obvestilo o pravilih za varnost.
37.01.0350
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
1 komplet tabel z napotki in opozorili
po DIN 40008 in 4844
ter VDE 0105
37.01.0360
 
3 kosi
....................
....................

 
Varnostna oznaka za zaščito pred eksplozijo
po BGV A8 in DIN 4844.
Material aluminij, dolga fotoluminiscenca po DIN 67510,
Prepoznavna razdalja pribl. 20 m,
dimenzije 300 x 300 mm oz. premer 300 mm
Varstvo pri delu zahteva naslednjo oznako:
W21, Opozorilo pred eksplozivno atmosfero
P02, Prepovedan ogenj, odprti ogenj in kajenje
P06, Vstop nepooblaščenim prepovedan
Lega:
Prostor z grabljami
vključno z materialom za pritrditev
dobava in montaža.
Znamka/tip:
Seton ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)
37.01.0370
 
5 kosov
....................
....................

 
Znak za rešitev po BGV A8 in DIN 4844.
Material aluminij, dolga fotoluminiscenca po DIN 67510,
Prepoznavna razdalja pribl. 20 m,

dimenzije 400x200 mm.

Piktogram v skladu s podatki gradbenega vodje.

Znamka/tip: Seton ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)


37.01 Nizkonapetostna stikalna naprava
     ....................

37.02
Akumulatorski sistem

Sistem za rezervno napajanje z akumulatorji za

37.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Akumulatorska naprava po DIN 40471

kot zaprti svinčeni akumulator, ki ne potrebuje vzdrževanja.

Elektrolit v obliki gela,
Pozitivne in negativne mrežaste plošče iz svinčene zlitine,
Nazivna kapaciteta
> .............. Ah pri 20 °C
(to vnese ponudnik)
Čas praznjenja
6 h
Tok praznjenja
4 A
Končna napetost praznjenja 1.83 V na celico
Nazivna napetost naprave 24 V,
vklj. s spojnim materialom, 
akumulator je zaščiten pred povratnim vžigom,
dobava in vgradnja pripravljeno na obratovanje
vključno s potrebnimi kabelskimi nosilci akumulatorja.
napolnjen in dolit, pripravljen na uporabo.
življenjska doba pri +20 °C > 10 let,
Znamka/tip:
Hoppecke power.bloc OPzV ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)
37.02.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Uvodni opis
 
Polnilna priprava po DIN 40 739
za vzporedno delovanje v pripravljenosti,
v stenskem ohišju s sprednjimi vrati in ključem z dvojno brado,
za samostojno ponovno polnjenje
izpraznjenega akumulatorja od 1,83 V na celico,
brez izpada zaščitnih naprav,
s samodejnim prehodom v ohranitveno polnjenje,
nazivna napetost 24 V, nazivni tok 10 A,
za karakteristiko polnilnika, DIN s kratko oznako J/U,
Karakteristika, napetostna toleranca med delovanjem ± 5 %.
Znamka/tip:
Benning E230 G24/10 Bwru ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)

UB 01
Spodnji opis


Napajalno omrežje,
400/230 V ± 5 %, trifazno,
frekvenca 50 Hz ± 5 %,
kratkostična moč v srednjem napetostnem omrežju 500 MVA.

UB 02
Spodnji opis


Merilne naprave v enosmernem tokokrogu
kot merilni aparat za vrtljivo tuljavo razreda 1,5,
za napetost akumulatorja in izhodni tok
polnilne naprave, vgrajene v polnilnik.
37.02.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Nadzor napetosti porabnika,
podnapetost porabnika, akumulator je izpraznjen.
37.02.0040
 
5 m
....................
....................

 
Kabel/vod, tipa NSGAFOEU 1 x 35 mm²'
število Cu 336,
Način polaganja v obstoječe cevi, zidane kabelske kanale,
podtalne kanale ali stebre,
na obstoječe kabelske kanale ali žlebove
ali v odprte kanale nad vmesnim stropom 
s serijsko skupno pritrditvijo, v opaž ali

v votlih prostorih sten z dvema opažema.
37.02.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Stensko ohišje iz umetne mase
s prozornim pokrovom in odprtino za upravljanje
ki je vgrajena v njem.
37.02.0060
 
2 kosa
....................
....................

 
NH varovalni podstavek v skladu z DIN 43620-3 in DIN VDE 0636-201
z vijačnim spojem,
1-polni z 2 ločilnima stenama,
velikost 00,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
z zaščitami pred dotikom,
z varnostnim vložkom.
37.02.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
2-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 25 A.
37.02.0080
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo
v skladu z DIN VDE 0660 del 101,
nazivna izolacijska napetost 660 V AC,
z ročnim pogonom in tokovno odvisno zakasnjenim
sprožilcem v primeru prekomernega toka in nezakasnjenim 

magnetnim pretokovnim prožilnikom,
razred zaščite IP 00,
nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 16 A.
S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.
37.02.0090
 
1 kos
....................
....................

 
3-polni izmenični kontaktor DIN VDE 0660 del 102,
nazivna izolacijska napetost 660 V AC,
razred zaščite IP 00,
nazivna vklopna napetost 230 V~ ali 24 V=,
nazivni delovni tok 20 A,
za asinhronske motorje 400 V, 5.5 kW.
Na nosilni letvi ali jekleni osnovni plošči,
kategorija uporabe AC 3.
Ponujena znamka/tip:

................................................................................

(to vnese ponudnik)
37.02.0100
 
1 kos
....................
....................

 
2-polni prenapetostni odvodnik 

za zaščito končnih naprav industrijske elektronike,
s kontaktom za daljinsko javljanje za nadzorni sistem 

(brezpotencialni preklopni kontakt). 

Odvodnik tipa 3 po EN 61643-11 

Optični prikazi delovanja:
zelena 

Optični prikazi napak:
rdeča 

Prehodno ožičenje 

Največja trajna napetost:
255 V ~/= 

Nazivni odvodni tok:
5 kA 

Raven zaščite L/N:
< 1.25 kV 

Predvarovalka:
16 A gL/gG ali B 16 A 

Energetska koordinacija po DIN V VDE V 0185-4 

z odvodnikom tipa 2 in kombiniranim odvodnikom tipa 1  

vrstna vgradna naprava po DIN 43880, 1,5 TE 

Znamka/tip:
Dehn DR 230 FML


ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
.......................................................

      (to vnese ponudnik)
Samovzdrževanje:
37.02.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Tipka DIN VDE 0660 del 201,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC, 

nazivni tok 10 A,
Kategorija uporabe AC 1,
za pritrditev na sprednjo ploščo,
potisni gumb, poravnan s površino,
z vijačnim priključkom,
z 1 stikalnim členom.
Z gravirano oznako.
Ponujena znamka/tip:

............................................................................


(to vnese ponudnik)
37.02.0120
 
1 kos
....................
....................

 
2-polni enosmerni kontaktor DIN VDE 0660 del 102,
nazivna izolacijska napetost 440 V=,
razred zaščite IP 00,
nazivna prožilna napetost 230 V~ ali 24 V= 2 NO + 2 NC
kategorija uporabe DC 1,
nazivni delovni tok 80 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
Ponujena znamka/tip:

............................................................................


(to vnese ponudnik)
37.02.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo po DIN 43 880 in DIN VDE 0641,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,
stikalna zmogljivost 10 kA,
prožilna karakteristika C, nazivni tok od 5 do 16 A.

37.02 Akumulatorski sistem
     ....................

37.03
Kompenzacijski sistem
37.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Analiza omrežja za izvedbo 

naprave za kompenzacijo jalovega toka.
Izvedba analize s podatkovnim dnevnikom.
Grafična predstavitev poteka merilnih vrednosti
z ustrezno programsko opremo za računalniško podprto analizo.
Trajanje merjenja: min. 7 dni.
Potrebno je ugotoviti naslednje parametre:
-
omrežno frekvenco
-
efektivne vrednosti napetosti: Ph-Ph; Ph-O
-
efektivne vrednosti toka: 
- maksimalno vrednost
-
maksimalno vrednost v predprogramiranem obdobju merjenja
-
delovno moč
-
jalovo moč
-
navidezno moč
-
močnostni faktor cos phi
-
kompenzacijsko moč
-
skupna harmonska popačenja za napetost in tok
-
zgornjo nihajno napetost 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 in 


19. omrežnega harmonika
-
Harmonični tok 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 in

omrežnega harmonika
Znamka/tip:
KBR MULTILOG in KBR MULTILOG-WIN


ali enakovredno
Ponujena znamka/tip:
...................................................

       (to vnese ponudnik)
37.03.0020
 
1 kos
....................
....................

 
NH ločilnik za varnostno obremenitev v skladu z DIN EN 60947-3,
pogojeni nazivni kratkostični tok 100 kA,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
Kategorija uporabe AC 22,
velikost NH 00,
3-polno,
z adapterjem zbiralk,
z vijačnim in spončnim priklopom,
z nadzorom varovalk in NH varnostnim vložkom,
37.03.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Kompenzacijski sistem
Tehnični podatki:
- nazivna napetost (V):
400

- nazivna frekvenca (Hz):
50

- nazivna moč (kvar):
do 50
- najmanjša
  stopenjska moč (kvar):
2,5

- število stopenj:
do 12
- stikalno zaporedje:

1:1:2...

- nazivna izguba
  * kondenzatorji:
0,5 W/kvar
- Razred zaščite:

IP 00
- temperatura okolice:- 10 °C do +60 °C
  (merjeno na kondenzatorju)
Znamka/tip: Frako ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
........................................................

           (to vnese ponudnik)
37.03.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Zvišana/znižana cena
za odstopanje navedene 

nazivne moči na 5 kvar.
37.03.0050
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Dodatek za dušenje
prej navedene kompenzacije
z upoštevanjem zvočnih frekvenc,
ki jih je navedlo podjetje za
preskrbo.
37.03.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Regulator jalove moči
Regulator jalove moči, krmiljen z mikroprocesorjem, za
priklop na jakotočno vodilo FRAKO z/s
- samodejno nastavitvijo delovnega toka (c/k
  vrednost)
- samodejno prepoznavo položaja priklopa in faze
- vezavo v tokokrogu vseh večkratnih faz
- samodejno nastavitvijo stikalnega zaporedja z
  upoštevanjem nezasedenih krmilnih kontaktov
- neprekinjenim nadzorom stopenjske moči
- od potrebe odvisno zakasnitvijo priklopa za
  hitro regulacijo
- od tega neodvisno določenega časa blokade priklopa
  po uspešnem odklopu, za varno praznjenje
  kondenzatorjev
- dvema ločeno delujočima določenima ciljnima cos od
  0,8 ind. do 0,95 kap.
- z ločeno nastavljivimi regulacijskimi karakteristikami, preko
  zunanjega kontakta z možnostjo preklopa (npr. HT-/NT-

  preklop)

- upogibna karakteristika regulatorja za preprečevanje

  prekomerne kompenzacije v območju lahke obremenitve

- Alarmno sporočilo zaradi odstopanja od prej navedene
  karakteristike regulatorja s prikazom manjkajoče moči na
  ciljnem cos 

- Regulacija po štirih kvadrantih z LED prikazom pri
  omrežnem regenerativnem obratovanju
- do tri izbirljive fiksne faze, ki niso vključene v
  proces regulacije
- Preklop ročno/samodejno
- prožitev ničelne napetosti in ničelnega toka z
  alarmnim sporočilom
- predpis za mejne vrednosti napetosti 5., 7., 11. in
  13. harmonika z alarmnim sporočilom
- samodejni izklop kondenzatorjev pri
  preveliki efektivni porabi toka (zaradi
  prekoračitev) nastavljivo od 1,05 Inaz ... 3,0

  Inaz z alarmnim sporočilom
- prepoznavanje okvar faz kondenzatorjev in njihovih
  izključitev iz procesa regulacije
- vsa alarmna sporočila podajajo LED diode ali zaslon in
  kontakt za javljanje alarmov
- vmesnik za FRAKO jakotočno vodilo za daljinski prikaz,
  daljinsko upravljanje, programiranje in upravljanje
  zgodovine podatkov (dnevne krivulje) na računalniku
- digitalni prikaz trenutnih in shranjenih
  min./maks. vrednosti:
  - dejanskega cos 

  - delovnega, jalovega in efektivnega toka
  - Harmonske napetosti 5., 7., 11. in 13.
    harmonika
  - število priklopljenih faz kondenzatorja
  - manjkajoča moč na ciljnem cos 

Tehnični podatki:
Delovna napetost:
230, 400 VAC ali 120,



200 VAC, 50/60 Hz
Merilni vhod:

100...600 VAC



Napetostna pot,



1 oz. 5 A tokovna pot



(min. tok pretvornika >6 mA)
Poraba moči:
pribl. 10 VA
Temperatura okolice:
od 0 do +60 ℃
Priklop vodila:

FRAKO jakotočno vodilo
Krmilni kontakti:
12 potencialno prostih



NO 380 VAC/5 A
Kontakt za javljanje alarmov:
potencialno prost



NO 380 VAC/4 A
Razred zaščite:

ohišje IP 54,



sponke IP 20,



po vgradnji v sprednjo



ploščo: kategorija zaščite II
Znamka/tip: FRAKO EMR 1100 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
........................................................

           (to vnese ponudnik)
37.03.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Skupni tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,
dimenzije v skladu z DIN 42600-2, nazivna delovna napetost 0,72 kV,
razred natančnosti 0,5,
faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,
primarni/sekundarni nazivni tok 1/5 A,
s primarnimi tokokrogi, število 3,
vsi glavni transformatorji z enako nazivno prestavo,
nazivna moč 5 VA.

37.03 Kompenzacijski sistem
     ....................

37.04
Oskrba zgradbe z el. energijo
Napotek:
Ponujena znamka/tip
Nadometni inštalacijski elementi:
37.04.0010
 
12 kosov
....................
....................

 
Enopolno stikalo v skladu z DIN EN 60669-1
v nadometni različici.
kot stikalo z eno tipko,
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
37.04.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Enopolno stikalo v skladu z DIN EN 60669-1
v nadometni različici.
kot stikalo z eno tipko,
s kontrolno lučko,
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
37.04.0030
 
6 kosov
....................
....................

 
Inštalacijsko stikalo z zaščito pred eksplozijo,
v obliki tipke,
EEX de IIC T6,
razred zaščite IP 65,
nadometno ohišje iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.
37.04.0040
 
8 kosov
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom v skladu z DIN VDE 0620, 16 A, 250 V AC
v nadometni različici.
s poklopnim pokrovom,
kot enojna vtičnica,
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
37.04.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom v skladu z DIN VDE 0620, 16 A, 250 V AC
v nadometni različici.
s poklopnim pokrovom,
kot dvojna vtičnica,
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
37.04.0060
 
2 kosa
....................
....................

 
CEE-vtičnica v skladu z DIN EN 60309,
5-polna, nazivna delovna napetost 400/230 V AC, 16 A,
v nadometni različici.
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
37.04.0070
 
2 kosa
....................
....................

 
CEE-vtičnica v skladu z DIN EN 60309,
5-polna, nazivna delovna napetost 400/230 V AC, 32 A,
v nadometni različici.
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
37.04.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Javljalnik gibanja v ohišju, 230 V AC,
zaščitni razred IP 55 DIN VDE 0470-1,
območje zaznavanja gibanja: v 220º kotu,
z nadzorom ozadja,
Odzivna višina 80 cm nad tlemi (zaščita pred
vklopom zaradi gibanja živali),
nadometni sistem,
stikalna moč: 3,5 kW.
Z vgrajenim stikalom za mrak,
Nastavitveno območje: od 5 do 1.000 luksov,
nastavitev zakasnjenega izklopa od 2 s do 16 min. 
37.04.0090
 
3 kosi
....................
....................

 
Javljalnik gibanja v ohišju, 230 V AC,
kot pri predhodni postavki, toda v različici z zaščito pred
eksplozijo.
Inštalacijski elementi za vgradnjo v inštalacijski kanal:
37.04.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom,
enojna, 16 A/250 V AC,
sistemska, vključno s pokrivno ploščico,
za inštalacijski kanal, 
s pokrivnim okvirjem za prilagoditev prednjemu pokrovu kanala.

S sistemsko vgradno dozo za inštalacijske elemente.
37.04.0110
 
2 kosa
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom,
dvojna, 16 A/250 V AC,
sistemska, vključno s pokrivno ploščico,
za inštalacijski kanal, 
s pokrivnim okvirjem za prilagoditev prednjemu pokrovu kanala.

S sistemsko vgradno dozo za inštalacijske elemente.
37.04.0120
 
5 kosov
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom,
trojna, 16 A/250 V AC,
sistemska, vključno s pokrivno ploščico,
za inštalacijski kanal, 
s pokrivnim okvirjem za prilagoditev prednjemu pokrovu kanala.

S sistemsko vgradno dozo za inštalacijske elemente.
37.04.0130
 
3 kosi
....................
....................

 
Priključna doza za inštalacijske elemente v skladu z DIN VDE 0606,
za vgradnjo v inštalacijski
kanal,
s spojniki do 2,5 mm2,
5-polni 400 V AC.
37.04.0140
 
20 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604,
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (VxŠ) v mm min.  70 x 120 mm, 

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.
Kot inštalacijski kanal z zgornjim delom kanala v notranjosti 

(parapetni kanal),
vključno s trajno električno prevodno spojko,
prašno barvan po lestvici RAL, RAL 7035, RAL 9001 ali RAL 9010,
zgornji del iz PVC-ja, 

z eno pregrado.
Z ustreznimi luknjami za enostavno namestitev na steno.
Vsi kovinski deli so avtomatično vključeni v izenačitev potencialov 

oziroma v varnostni ukrep v skladu z DIN VDE 0604, del 1. 
Spodnji/osnovni del kanala z neprekinjenim C-vgradnim vodilom,
Samozapiralen pokrov kanala,
Sponke za pritrditev kabla v sorazmerju,
Kanalne spojnice za mehanski in električni spoj.
Svetilke:

37.04.0150
 
3 kosi
....................
....................

 
Stacionarna industrijska notranja svetilka za fluorescenčno sijalko,
kot svetilka za stensko/stropno namestitev, znak požarne varnosti F v trikotniku,
razred zaščite IP 67,
razred I,

primerna za namestitev na stene in strope,
profil iz svetlo sivega polikarbonata z
zatesnjenim zunanjim robom;
reflektor iz jeklene pločevine,
zapirala s kolenskim vzvodom iz umetne mase, ki jih ni mogoče izgubiti;
dvopolna priključna sponka.
Svetlobnotehnični pokrov iz akrilnega stekla, prozorno in na notranji strani kapljičasto.
Za eno sijalko,
za palične fluorescenčne sijalke, 58/65 W,   
kot posamična sijalka, primerna za razvrstitev v svetleči trak, 

s tesnilom za zagotavljanje ustrezne zaščite za 
prehodno ožičenje,
prehodno ožičenje s 3 vodniki 1,5 mm2
in povezovalno spojko v skladu z VDE 0606,
vključno s sijalko in elektronsko predstikalno napravo
Dobava, vgradnja in priključitev.
Mesto vgradnje: 
vijačna črpalka
Ponujena znamka/tip:
...................................................

       (to vnese ponudnik)
37.04.0160
 
6 kosov
....................
....................

 
Vozličasta veriga
za namestitev predpisanih svetilk. 
Dolžina od 0,30 m do 1,00 m. 
Vključno s pritrditvenim materialom in preostalimi majhnimi elementi.
37.04.0170
 
6 kosov
....................
....................

 
Stacionarna svetilka z zaščito pred eksplozijo za
dvopinsko fluorescenčno sijalko z elektronsko
predstikalno napravo,
Zvišan razred zaščite Ex ed IIC T4, IP 65
kot viseča svetilka,
namestitev z vijaki,
vključno s sistemskim priborom za svetilke in
namestitev,
ohišje svetilke iz poliestra,
pokrov svetilke iz umetne mase, odporne na udarce,
brez zaščitne košare.
Nazivna napetost 230 V/50 Hz,
Za eno sijalko,
za palične fluorescenčne sijalke, 58/65 W,   
podnožje G4-G5,
vključno s sijalko in prehodnim ožičenjem.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Mesto vgradnje:
Prostor z grabljami
Ponujena znamka/tip:
.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)
37.04.0180
 
6 kosov
....................
....................

 
Stenski namestitveni nosilec za predhodno predpisane
svetilke z zaščito pred eksplozijo.
Kot nagiba 50º,
v paru.
37.04.0190
 
1 kos
....................
....................

 
Zunanje svetilke, primerne za namestitev na strop ali steno,
za kompaktne fluorescenčne sijalke 1/18 W,   
ohišje, pokrivni obroč iz aluminijeve tlačne litine bele barve.
Pokrov iz na notranji strani matiranega stekla.
Vgrajena predstikalna naprava.
Stikalni način: 
induktivno
Razred zaščite:
IP 54
Kategorija zaščite:
I
Dimenzije:
okrogla s premerom 265 mm in višino 110 mm
Vključno s fluorescenčno sijalko TC-D 18 W.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Ponujena znamka/tip:

............................................................................


(to vnese ponudnik)
37.04.0200
 
4 kosi
....................
....................

 
Zunanje svetilke, primerne za namestitev na strop ali steno,
za kompaktne fluorescenčne sijalke 1/18 W,   
ohišje, pokrivni obroč iz aluminijeve tlačne litine bele barve.
Pokrov iz na notranji strani matiranega stekla.
Vgrajena predstikalna naprava.
Stikalni način: 
induktivno
Razred zaščite:
IP 54, izvedba z zaščito pred eksplozijo, cona 2
Kategorija zaščite:
I
Dimenzije:
okrogla s premerom 265 mm in višino 110 mm
vklj. s sijalko 

Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Ponujena znamka/tip:

............................................................................


(to vnese ponudnik)
37.04.0210
 
2 kosa
....................
....................

 
Nasadna svetilka,
majhna nasadna svetilka za 

1 natrijevo visokotlačno sijalko HSE-E 70 W,
vključno s sijalko HSE 70 W, 
vzporedno kompenzirana,
kategorija zaščite II,
razred zaščite za prostor okoli sijalke IP 54, za priključno mesto IP 23, 
optični sistem iz 

eloksiranega aluminija visokega sijaja za 

širokosnopno asimetrično porazdelitev svetlobe,
na udarce izredno odporen svetlobnotehnični pokrov 

iz polimetilmetakrilata (PMMA), prozoren, 

z notranjim zaskočnim zapiralom,
telo svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.
barva: svetlo siva RAL 7035,  

z dvopolno priključno sponko do 2,5 mm2
in vlečno razbremenitvijo,
vključno s stensko konzolo.
Ponujena znamka/tip:
...................................................

       (to vnese ponudnik)
Dobava, vgradnja in priključitev, vključno z vsem
sistemskim priborom.
37.04.0220
 
1 kos
....................
....................

 
Nasadna svetilka,
majhna nasadna svetilka za 

1 natrijevo visokotlačno sijalko HSE-E 70 W,
vključno s sijalko HSE 70 W, 
vzporedno kompenzirana,
kategorija zaščite II,
razred zaščite za prostor okoli sijalke IP 54, z zaščito pred eksplozijo, območje 2, 
optični sistem iz 

eloksiranega aluminija visokega sijaja za 

širokosnopno asimetrično porazdelitev svetlobe,
na udarce izredno odporen svetlobnotehnični pokrov 

iz polimetilmetakrilata (PMMA), prozoren, 

z notranjim zaskočnim zapiralom,
telo svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.
barva: svetlo siva RAL 7035,  

z dvopolno priključno sponko do 2,5 mm2
in vlečno razbremenitvijo,
vključno s stensko konzolo.
Ponujena znamka/tip:
...................................................

       (to vnese ponudnik)
Dobava, vgradnja in priključitev, vključno z vsem
sistemskim priborom.
37.04.0230
 
1 kos
....................
....................

 
Prenosna zasilna svetilka v skladu z DIN EN 60598-2-22 z NC-baterijo, v stanju pripravljenosti, nazivni čas obratovanja glavne luči min. 6,5 h, nazivni čas obratovanja pomožne luči min. 22 h, nazivna kapaciteta 7 Ah, ohišje iz umetne mase, z vgrajenim polnilnikom, razred zaščite pred učinki eksplozije i, EEx e ib, eksplozijska skupina II C, temperaturni razred T4, kategorija zaščite II, razred zaščite IP 65 v skladu z DIN EN 60529, z glavno žarnico min. 5,5 V/5,5 W

Znamka/tip:
'CEAG/SEB 8L'

ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)
Ogrevanje:
37.04.0240
 
5 kosov
....................
....................

 
Rebrasti radiator iz jekla,
s premazom,
razred zaščite IP 65,
z vgrajenim termostatom, 

moč 2.000 W.
Vgradnja v prostoru z vijačno črpalko in v prostoru s peskolovom.
Znamka/tip:   
Schniewindt ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:

............................................................................


(to vnese ponudnik)
37.04.0250
 
4 kosi
....................
....................

 
Rebrasti radiator
iz legiranega jekla,
razred zaščite: cona 1, zaščita pred eksplozijo, 
moč 2.000 W.
Vključno z zaščitno rešetko in termostatom z zaščito pred eksplozijo.
Vgradnja v prostoru z grabljami.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Znamka/tip: 
Schniewindt 
ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:

............................................................................


(to vnese ponudnik)
Povezovalne doze AP:
37.04.0260

4 kosi
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,
iz umetne mase,
dimenzije osnovne ploskve min. 80 mm x 80 mm,

s pokrovčkom z navojem,

zaščitni razred IP 54 DIN VDE 0470-1,

s 5 sponkami 4 mm2,
izvedba za beton ali zid,
nadometna različica.
37.04.0270

4 kosi
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,
iz umetne mase,
dimenzije osnovne ploskve min. 100 mm x 100 mm,

s pokrovčkom z navojem,

zaščitni razred IP 54 DIN VDE 0470-1,

s 5 sponkami 4 mm2,
izvedba za beton ali zid,
nadometna različica.
37.04.0280

4 kosi
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,
iz umetne mase,
dimenzije osnovne ploskve min. 150 mm x 150 mm,

s pokrovčkom z navojem,

zaščitni razred IP 54 DIN VDE 0470-1,

s 5 sponkami 4 mm2,
izvedba za beton ali zid,
nadometna različica.
37.04.0290

4 kosi
....................
....................

 
Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,
iz poliestra,
dimenzije osnovne ploskve do 100 x 100 mm, 
zaščita pred eksplozijo EEx e EE T6,
razred zaščite IP 65,
s 4 vijačnimi zvezami PG,
s 5 sponkami 4 mm2.
Nadometna različica.
37.04.0300

6 kosov
....................
....................

 
Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,
iz poliestra,
dimenzije osnovne ploskve do 150 x 150 mm, 
zaščita pred eksplozijo EEx e EE T6,
razred zaščite IP 65,
s 4 vijačnimi zvezami PG,
s 5 sponkami 4 mm2.
Nadometna različica.
37.04.0310

1 kos
....................
....................

 
Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,
iz poliestra,
dimenzije osnovne ploskve do 200 x 200 mm, 
zaščita pred eksplozijo EEx e EE T6,
razred zaščite IP 65,
s 6 vijačnimi zvezami PG,
z 8 sponkami 4 mm2.
Nadometna različica.

37.04 Oskrba zgradbe z el. energijo
     ....................

37.05
Sistem za upravljanje procesa

Napotek za sistem za upravljanje procesa
Sistem za upravljanje procesa
1
Zadajanje nalog in postavljanje ciljev
1.1
Specifikacije naprave
1.1.1
Upravljalna mesta
1.1.2
Obseg informacij

1.1.3
Procesne slike

2
Zahteve za upravljalni sistem

2.1
Temeljne sistemske zahteve in lastnosti

2.2
Enoten, oknom primeren uporabniški vmesnik

2.3
Možnost prehodnega spletnega parametriranja

2.4
Podatkovni model, usmerjen k objektu

2.5
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom

2.6
Odprtost in zmožnost integracije

2.6.1
Odprti vmesniki za standardno programsko opremo

2.6.2
Odprti vmesniki za uporabniško programsko opremo

2.7
Sistemske lastnosti pri motnjah

3
Koncept sistema in naprave

3.1
Konfiguracija naprave

3.2
Centralni računalnik

3.3
Upravljalna mesta

3.4
Tiskalnik

3.5
Lokalno omrežje z eternetom

4
Komponente programske opreme upravljalnega sistema

4.1
Obratovalni sistem

4.2
Sistem baze podatkov

4.3
Grafični sistem

4.4
Obdelava osnovnih podatkov

4.4.1
Obdelava sporočil

4.4.2
Obdelava merilnih vrednosti

4.4.3
Ukazi / želene vrednosti

4.5
Procesno upravljanje in vizualizacija procesa

4.5.1
Procesne slike

4.5.2
Slike krivulj

4.5.3
Protokoliranje/analiza/potrjevanje sporočil

4.6
Sistem protokoliranja

4.7
Sistem arhiviranja

4.7.1
Kratkoročni arhiv

4.7.2
Dolgoročni arhiv

4.8
Specifikacije

4.9
Položaj slik

4.10
Dokumentacija

5.
Moduli, specifični za določeno panogo, za razširitev upravljalnega sistema

5.1
Arhiviranje in protokoliranje po ATV

5.1.1
Temeljne sistemske zahteve in lastnosti

5.1.2
Obdelava merilnih vrednosti

5.1.3
Obdelava številčnih vrednosti

5.1.4
Laboratorijske vrednosti

5.1.5
Izpeljani podatki (računske vrednosti)

5.1.6
Slike krivulj

5.1.7
Protokoli

5.1.8
Shranjevanje arhiva na zunanji varnostni medij

5.2
Pošiljanje alarmov preko radijskega klica

5.3
Upravljanje vzdrževanja

5.4
Direktna povezava oddaljenih delovnih postaj z upravljalnim računalnikom

5.5
Zunanje upravljalno mesto preko interneta

6.
Količinska sestava in učinkovitost

1.
Zadajanje nalog in postavljanje ciljev

V okviru projekta je na napravo potrebno namestiti nadrejeni, novi

sistem za upravljanje procesa. 

Pri tem vključuje vzpostavitev upravljalnega sistema

povezavo vseh avtomatizacijskih sistemov (PK), torej 

obstoječa krmiljenja ter krmiljenja, ki so navedena v tem

seznamu storitev.

Podrobno naj bi ta nadrejeni upravljalni sistem

opravljal naslednje funkcije:

-
Centralni nadzor obratovalno-tehničnih


naprav z zajemom in obdelavo ter


prikazom vseh določenih različic procesa,


kot npr. merilne vrednosti, sporočila o obratovanju in motnjah.

-
Shranjevanje podatkov v dolgoročnih arhivih za


kasnejšo analizo v obliki poročil in


slik.

-
Tvorba računskih vrednosti z aritmetičnim oz.


logičnim navezovanjem procesnih podatkov.

-
Prikaz obratovalno-tehničnih in


postopkovno-tehničnih naprav v dinamiziranih


shematskih prikazih naprave kot barvne slike z


dodatkom vseh potrebnih podatkov v


analogni in/ali digitalni obliki.

-
Upravljanje naprave s sistemom grafike.


Prikaz merilnih podatkov v obliki krivulj


in tabel.

-
Protokolarni zajem vseh podatkov in


stanj, sestavljanje protokolov po ATV za dokumentiranje


poteka obratovanja in z


izračuni, ki so specifični za čistilno napravo.

-
Spletno parametriranje sistema preko


udobnih pogovornih oken z različnimi maskami in menijev ter


ustreznih pomožnih besedil (Funkcija Pomoč).

1.1
Specifikacije naprave:

1.1.1
Upravljalna mesta:

Za uporabo upravljalnega sistema je predvidena

naslednja konfiguracija:

število:  
oznaka/kraj:
potrebne funkcije:

2 kosa
strežnik/

sistemska konfiguracija


obratovalna zgradba
arhiviranje podatkov




oddajanje podatkov




skladiščenje podatkov

3 kosi
odjemalci /

vizualizacija procesa


komandni prostor
vodenje/upravljanje procesa




izpis protokola




vnos laboratorijskih podatkov




izpis sporočil o motnjah




spletni strežnik

1.1.2
Obseg informacij:

Predvideni obseg informacij, ki ga je potrebno prenesti med

upravljalnim sistemom in nivojem PK,

je naveden združeno v naslednji

tabeli. Tabele opisujejo

minimalne zahteve, ki so postavljene glede na

obseg informacij, ki ga je potrebno prenesti in

obdelati v upravljalni sistem.

Obseg informacij:

vrsta


število

priključnih PK
glejte pripeto shemo sistema za upravljanje procesa/programirljivega krmiljenja

binarni signali

glejte položaj LV

merilne vrednosti

glejte položaj LV

ukazi


glejte položaj LV

želene vrednosti


glejte položaj LV

številske vrednosti

glejte položaj LV

laboratorijski podatki

pribl. 50 kosov

računske vrednosti

pribl. 100 kosov

obseg podatkov

glejte LV

K temu je potrebno vračunati 25 % kot rezervo.

1.1.3
Procesne slike

Število  

vrsta slike

Slika naprave
glejte položaj LV

Slika krivulj
glejte položaj LV

Slika želene vrednosti 
glejte položaj LV

2
Zahteve za upravljalni sistem

2.1
Temeljne sistemske zahteve in

lastnosti

Sistem za upravljanje procesa mora po sestavi in funkciji

ustrezati trenutnemu stanju tehnike kot sistem procesnih informacij

in upravljalni sistem in biti napreden

v strojni in programski opremi.

Upravljalni sistem mora biti moderen sistem s

privlačnim uporabniškim vmesnikom, odprt za pisarniški in procesni

svet, zrel in zanesljiv v

funkcionalnosti, učinkovito konfiguriran, razširljiv

enostavne in zapletene naloge. Poleg tega mora biti po vsem svetu

uporaben in po vsem svetu podprt.

Kot uporabniške postaje je potrebno uporabiti običajne

osebne računalnike. Lahko uporabljate pisarniške računalnike ali

industrijske računalnike, na katerih deluje Microsoft

Windows7. Upravljalni sistem

s tem pridobi na inovacijah in

možnostih privarčevanja stroškov na področju računalnikov.

Upravljalni sistem je potrebno ponuditi

v kompletu s programsko opremo ali kot paket za določen čas trajanja.

Če se bo projekt širil, mora biti kadarkoli omogočena stroškovno neodvisna

nadgradnja števila spremenljivk, to pomeni,

da bo cenovno optimiran vstop in kasnejša razširitev samo

nekoliko dražja, kot če bi že zdaj uporabili boljšo

različico.

Komunikacijski kanali za povezavo s

krmilniki Siemens S7 preko različnih

komunikacijskih medijev morajo biti zajeti v obseg dobave

upravljalnega sistema, prav tako npr.

gonilniki za enostavne vrste priklopov kot je točka do točke. 

Poleg tega mora biti možen priklop preko standardiziranega 

vmesnika programske opreme z drugimi aparati in aplikacijami 

različnih proizvajalcev.

Dodatno k osnovnim paketom mora biti sistem razširljiv s spodaj navedenimi

opcijskimi paketi. Potrebno jih je vključiti v uporabniški vmesnik,

to pomeni, da preklop z uporabo tipk Alt-Tab

ali ctrl-Esc med različnimi aplikacijami iz

varnostnih razlogov ni dovoljen.

Strežnik in redundanca:

Z dvema strežnikoma je potrebno vzpostaviti redundantno omrežje.

Arhiviranje in protokoliranje v skladu z ATV

-
Zajetje, nadzor in arhiviranje


procesnih podatkov

-
procesno krmiljeno zajemanje podatkov za


realizacijo konfiguracije zunanjega upravljanja


(ponovno arhiviranje)

-
Obdelava laboratorijskih podatkov

-
Računski modul za računske vrednosti za


povezavo merilnih in laboratorijskih vrednosti

-
Dnevna poročila po ATV, mesečna poročila po ATV,


letna poročila po ATV

-
Delovni dnevnik za mesečna in


letna poročila na osnovi


poročil v dnevnem delovnem dnevniku
-
Slike linij iz 15-minutnih,


2-urnih, dnevnih in tedenskih arhivov

-
Stolpičasti diagrami za prikaz trenutnih


merilnih, laboratorijskih ali računskih vrednosti

-
Strežnik Trend / funkcija pisanja

-
Vzdrževalni modul, izračun


intervalov servisiranja in izdelava


poročil o vzdrževanju

-
Izvozna funkcija za poročila, npr. v


formatu MS-Excel

2.2
Enoten, oknom primeren uporabniški vmesnik

Preko individualno projektiranih uporabniških vmesnikov lahko

z upravljalnim sistemom dogajanje v procesu

pregledno vodite in optimirate. Na voljo so

funkcije, ki zagotavljajo učinkovito in varno

obratovanje.

Oblika uporabniškega vmesnika mora biti fleksibilna

in omogočati prikaz nalogam primernega procesnega

dialoga. Za boljši pregled lahko, na primer, izvedete

razdelitev na območje pregleda, dela in območje

tipk. To ergonomično in procesno primerno

razdelitev procesnega zaslona podpira čarovnik Split

Screen Wizard. Procesne slike so lahko

pregledno razvrščene v hierarhično lestvico.

To vrsto razdelitve na udoben način

omogoča Picture Tree Manager. Že

projektirane slike lahko tukaj objektu primerno z

miško prenesete na predvideno mesto v hierarhični

lestvici.

Vse področne in podrobne slike lahko izberete tudi direktno

preko globalno veljavne kombinacije

tipk.

Obstajati mora možnost, da uporabite druge aplikacije

s projektiranjem ustreznih OLE

kontejnerjev. Poleg tega mora biti omogočeno, da se

vrnete na predmete OCX/ActiveX. Funkcionalnost

drugih programov lahko s tem homogeno integrirate v

uporabniški vmesnik upravljalnega sistema.

Zapora pred prekrivanjem mora ščititi pred prekrivanjem

drugih slik, to pomeni, da bodo slike v odvisnosti

od velikosti ali projektirane ravni slike vrinjene oz.

odstranjene (Decluttering). S tem je

zagotovljeno, da uporabnik takoj prepozna pomembna

povratna sporočila iz procesa, na primer preko

izhodnih polj ali prikazov sporočil, in

da lahko nemudoma na njih reagira.

Procesne slike lahko med obratovanjem z uporabo miške povečate

(Zooming) in izrezke z robom miške premikate

(Panning).

Upravljalni sistem mora uporabljati naslednja, iz sveta Windowsov

znana vnosna sredstva:

tipkovnico,

miško,

zaslon na dotik ali zaslonsko tipkovnico.

Če se običajni kurzor nahaja nad

uporabnimi objekti, mora spremeniti obliko v

zeleno puščico (polje EA: miškin kazalec plus znak

kurzorja, z miško uporabni objekt: miškin kazalec

plus puščica). Dodatni objekt je prosto nastavljiv.

Upravljalni sistem mora znati zapisati upravljanje s

spremenljivkami. Zraven se morajo zapisati datum, čas,

uporabniško ime, stara in nova vrednost. Tako lahko v

kritičnih situacijah procesa upravljanju

sledite in ga obnovite.

Funkcije prikaza in upravljanja morajo biti omogočene s

projektu edinstveno formuliranimi

dejanji. Upravljalni sistem lahko tako v kritičnih

situacijah uporabnika ciljno naravnano privede

do odprave napake in s tem prepreči čas

mirovanja (avtomatizirano vodenje uporabnika).

Upravljanje alarma vodi samodejno v sliko

z motnjo.

Vsepovsod je na voljo spletna pomoč.

Napotki za orodje omogočijo hitro pomoč tipkam v

vrstici s simboli, direktna pomoč pa pomaga pri prestavljanju

do izbranega predmeta.

2.3
Možnost prehodnega spletnega parametriranja

Predpostavlja se, da je v sistemu integriran obsežen

sistem parametriranja, s katerim lahko uporabnik

obseg funkcij in funkcionalnost brez

znanja programiranja prilagodi na spremenjene

zahteve.

Sistem mora ponujati možnost, da se to

parametriranje izvede na spletu. V praksi

to pomeni, da lahko med obratovanjem v drugem

oknu deluje konkretni urejevalnik in

projektant lahko namensko izvaja spremembe v svoji

aplikaciji, ne da bi pri tem moral zapustiti proces

in pri tem ne vpliva na

ozadne aktivnosti.

2.4
Podatkovni model, usmerjen k objektu

Bistvena prednost usmerjenosti k objektu

je v tem, da lahko resnični svet (tehnološki

proces) čim bolj približamo IT

svetu.

2.5
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom

Za vsako uporabo procesa, arhivov in

upravljalnega sistema mora biti omogočeno zaklepanje pred

nepooblaščenim dostopom. To so na primer spremembe

želenih vrednosti, izbire slik ali priklic

programske opreme za projektiranje iz obratovalnega procesa.

Obstajajo različni nivoji dostopa, ki prav tako

omogočajo vzpostavitev hierarhične zaščite dostopa,

kot so ekskluzivne uporabniške pravice za

posamezne uporabnike. Geslo in uporabniško ime določata

pravice dostopa določenega uporabnika. Tudi

med obratovanjem jih lahko na novo določite.

Za to je na voljo udoben administrator.

Veljavnost preneha po

določenem času, v katerem ni bilo nobene

uporabe.

S tem upravljalni sistem zagotovi, da lahko samo pooblaščeni

uporabniki izvajajo kritične posege in da

proces poteka varno.

2.6
Odprtost in zmožnost integracije

2.6.1
Odprti vmesniki za standardno programsko opremo

Povezava standardnih Windows aplikacij kot

so MS Excel, MS Word, MS Access mora biti omogočena preko

standardnih mehanizmov OLE/ActiveX, ODBC/SQL

.

Poljubni uporabniški programi (npr. individualno

upravljanje podatkov, analiza, optimiziranje procesov) morajo

sodelovati z upravljalnim sistemom preko integriranega

C programirljivega vmesnika in nato

uporabljati tako podatke upravljalnega sistema kot tudi njegove

funkcije.

Da bi proizvajalcu omogočili razširjeno komunikacijo,

mora biti upravljalni sistem zmožen uporabljati OPC. Za to morajo biti na voljo posodobljeni

procesni podatki drugih računalnikov in

aplikacij. S tem mora biti omogočen dostop poljubnim na omrežje

priključenim računalnikom do vseh podatkov upravljalnega

sistema.  

Potrebno je uporabiti standardne baze podatkov (npr.

Microsoft SQL Server 2000), da se

(zagotovi transakcijo) lahko odložijo vsi seznamom ustrezni

podatki o projektu, kot so seznami spremenljivk in

besedila sporočil, vendar tudi posodobljeni procesni podatki, kot so

sporočila, merilne vrednosti in zapisi uporabnikov,

da lahko dostopajo preko odprtih programskih vmesnikov C-API ali

OLE-DB do baze podatkov.

Z vključitvijo standardnih orodij Visual Basic

for Applications mora biti omogočeno, da se delovni koraki v 

fazi strojegradnje avtomatizirajo in da se lahko projektirno

okolje individualno razširi

(priprava masovnih podatkov bo poenostavljena).

2.6.2
Odprti vmesniki za uporabniško programsko opremo

Odločilno je, da upravljalni sistem

ponuja možnosti, da lahko druge aplikacije in

elemente aplikacij homogeno integrirate v uporabniški vmesnik

za obratovanje.

Tako okna aplikacij kot tudi OLE Custom

Controls (32-bitni OCX objekti) oz. ActiveX Controls

lahko integrirate v aplikacije upravljalnega sistema,

kot bi bili lastni objekti upravljalnega sistema.

Za dinmizacijo grafičnih objektov mora biti omogočen

skriptni jezik ANSI-C in Visual Basic Scripting.

2.7
Sistemske lastnosti pri motnjah

Potem, ko motnja izgine (npr. ponovni zagon

računalnika) se mora izvesti samodejno zagon, da se

lahko vzpostavi obratovanje celotnega sistema,

ne da bi pri tem moral poseči vmes uporabnik. Pri tem mora biti

procesna slika posodobljena; potrebno je označiti praznine v

zajemu podatkov.

3
Koncept sistema in naprave

3.1
Konfiguracija naprave

Zahtevana konfiguracija sistema je predstavljena v shemi "sistem za upravljanje krmiljenja in programirljivo krmiljenje"

. Zajem, obdelavo in vzdrževanje

procesnih podatkov je potrebno izvesti na dveh redundantnih strežnikih. 

3.2
Centralni računalnik

Oba strežnika imata v bistvu naslednje naloge:

-
komunikacija z napravami za avtomatizacijo

-
obdelava procesnih podatkov

-
upravljanje baze podatkov (baza podatkov vsebuje


celotno parametriranje sistema ter


dolgoročni arhiv).

-
varovanje / arhiviranje in ponovno vlaganje podatkov

-
Funkcije urejevalnih mest

-
redundanca

-
sinhroniziranje časa vseh na omrežje priklopljenih


računalnikov preko centralnega programa za čas (DCF77 ali GPS).

Strežnik mora ustrezati zahtevam obratovalnega

procesa (karakteristike časa, večopravilnost,

varovanje pred izpadom). Potrebno je ponuditi dva osebna računalnika s procesorjem Pentium, ki

ustrezata stanju tehnike. Izbira

osebnega računalnika mora potekati tako, da je možna razširitev

glavnega pomnilnika in pomnilnika na trdem disku na

dvojno vrednost zahtevane. To

zmogljivost računalnika je potrebno izračunati tako, da v

običajnem obratovanju znaša izkoriščenost največ 60 %.

Izbira procesnih slik

Uporaba procesa

Uporaba vseh informativnih funkcij in poročil

Vsako upravljalno mesto je sestavljeno iz

vizualizacijskega računalnika s po dvema visokoločljivima

grafičnima zaslonoma. Diagonala zaslona mora

znašati najmanj 19 inčev. Ločljivost mora

znašati najmanj 1280 x 1024 slikovnih pik. Izbrane

procesne slike morajo biti tekoče posodobljene,

neodvisno od tega, na katerem zaslonu so

prikazane. K vsakemu zaslonu spada

ena tipkovnica in ena miška. Tipkovnica služi v

bistvu ročnemu vnosu merilnih vrednosti in

parametrov. Uporaba procesa (dajanje ukazov,

vnos želenih vrednosti, izbira slik,

potrjevanje sporočil itd.) se izvede pretežno z uporabo

miške.

3.3
Upravljalna mesta (Clients)

Predvidena so tri upravljalna mesta. Dva upravljalna mesta omogočata uporabo procesa preko štirih zaslonov. Tretje upravljalno mesto služi za upravljanje sporočil o napakah preko spletnega strežnika.

3.4
Tiskalnik

1 x tiskalnik za javljene napake (DIN A4)

1 x tiskalnik za protokole (DIN A3, barvni)

3.5
Lokalno omrežje (LAN)

Povezava ravni PK do strežnika se izvede preko eterneta.

Prav tako tudi navezava upravljalnega mesta do strežnika.
4
Komponente programske opreme upravljalnega sistema

4.1
Obratovalni sistem

Windows 7

4.2
Varovanje podatkov

Varovanje podatkov se izvede na dveh redundantnih strežnikih.

4.3
Grafični sistem

Grafični sistem upravljalnega sistema mora obdelovati vse vnose

in izvoze na zaslon med obratovalnim procesom.

. Slike za vizualizacijo in

uporabo naprave so sestavljene iz enostavnih, vendar tudi

iz zapletenih grafičnih objektov. Te se med

fazo projektiranja s pomočjo grafičnega oblikovalca, ki je

integriran v upravljalni sistem, vključijo v

slike.

Za vzpostavitev in uporabo privlačnega vmesnika

mora biti na voljo vrsta objektov:

Statični objekti, kot so

        - linija, spojni člen (linijski element)

        - poligon, poligonske točke

        - krog, segment kroga, krožni lok

        - elipsa, segment elipse, elipsni lok

        - pravokotnik

        - zaokroženi pravokotnik

        - statično besedilo

Predpripravljeni objekti, kot so

        - OLE objekti

        - OCX (ActiveX) objekti (OLE-Control)

        - vnosna in izvozna polja

        - 2D in 3D vezniki

        - grafični objekti (BMP, WMF, EMF, GIF, JPG ali preko OLE)

        - prikazi stanja

        - besedilni seznami

        - zbirni prikazi

Windows objekti

        - Gumb

        - potrditveno polje

        - radijsko polje

        - okrogli gumb

        - drsni objekt

Za izgled vseh grafičnih delov mora biti omogočeno dinamično

krmiljenje. Označene količine iz geometrije, barva,

vzorec itd. lahko preko vrednosti spremenljivke ali preko

programov direktno vklopite ali določite.

Tako lahko na primer črto pobarvate rdeče, zeleno ali

modro, spremenite lahko velikost kroga

ali premikate skupinski objekt po zaslonu.

Prikaze stanja lahko krmilite preko vzajemnega

vklapljanja in izklapljanja posameznih, eden nad drugim ležečih

grafičnih objektov.

Na ta način lahko proces, obdelava v

upravljalnem sistemu, dejanja ali tudi

standardne aplikacije Windows aktivno

vplivajo na prikaz na zaslonu.

Primeri za lastnosti, ki jim mora biti omogočeno dinamično

spreminjanje:

        - barva in vzorec objekta

        - barva in vzorec ozadja

        - barva, širina, vrsta, začetek, konec črte

        - vrsta pisave

        - smer pisave vodoravno ali navpično

        - jezik opisnih besedil (na

          uporabo)

        - položaj osi X in Y in slikovne pike

        - prikaz objektov (vidno/nevidno)

        - polmer kroga

        - začetni in končni kot

        - kotni polmer

        - pravica uporabe (na uporabo)

        - zgornja in spodnja meja veznika

        - histereza veznikov

        - skaliranje in skalirna razdelitev krivulj

          (na uporabo)

        - izpolnjevanje poljubnih poligonov (tudi z vzorci)

Upravljalni sistem mora ponujati tudi možnost,

da uporabite že obstoječe grafike ali fototehnični

material za oblikovanje slike. Uvažate

lahko grafične datoteke v formatu BMP, WMF, EMF

GIF, JPG ali OLE.

4.4
Obdelava osnovnih podatkov

4.4.1
Obdelava sporočil

Sporočilni sistem obdeluje rezultate funkcij,

ki nadzorujejo dogajanje v procesu, na

ravni avtomatizacije in v sistemu samem. Optično in akustično

prikazuje zajete sporočene dogodke

in jih elektronsko arhivira na papir.

Dostopi do poljubnih sporočil in dopolnilne

informacije o posameznih sporočilih zagotavljajo

hitro lokalizacijo motenj in njihovo odpravljanje.

Zgradba sporočil je prosto določljiva, zato jih lahko

prilagodite posebnim zahtevam določene

naprave. Sporočilo je sestavljeno  iz

blokov sporočil, ki lahko vsebujejo tudi vrednosti

spremenljivk. Vsako sporočilo projekta se nahaja

v urejenem odlagališču iz 16 razredov sporočil za vsako izmed

16 vrst sporočil.

Skupno bi moralo biti omogočeno projektiranje do 50.000 različnih

sporočil.

Upravljalni sistem mora sporočila tvoriti iz:

Bitnih spremenljivk,

ki upravljajo upravitelja podatkov v prostoru s spremenljivkami.

To so lahko procesne ali interne spremenljivke.

Tako lahko dejanja obdelujejo poljubne nadzorne funkcije

in z dejanjem "zapiši spremenljivko"

sprožijo sporočila iz upravljalnega sistema.

Analogne spremenljivke

S pomočjo nadzora mejnih vrednosti lahko za eno

spremenljivko določite poljubno število mejnih vrednosti.

Pri prekoračitvi ene izmed teh mejnih vrednosti se med trajanjem izvajanja

ustvari sporočilo.

Sistemski nadzor

- zbirna sporočila

- upravljanje procesa in arhiva

pojavljanjem sporočilnih telegramov

- iz procesa

- iz avtomatizacije

- iz enega dejanja

Sporočilni sistem je sestavljen iz obtočnega arhiva. Pri tem

se vedno brišejo najstarejši vnosi. Arhiv

je lahko nameščen v dolgoročni arhiv po izmeni, dnevih, tednih ali

mesecih. 

Izbirni kriterij določa, katera sporočila se bodo

arhivirala.

Velikosti arhivov so omejene samo z obstoječo prosto

kapaciteto trdega diska. 

Sistem mora pri tem uporabnika samodejno obvestiti

o prostoru pomnilnika na trdem disku.

Pri trajni obremenitvi mora biti možno obdelati do 100 sporočil/sekundo

4.4.2
Obdelava merilnih vrednosti

Upravljalni sistem arhivira merilne vrednosti posameznih

merilnih mest ali skupine merilnih mest. Zajete

merilne vrednosti se lahko obdelajo z določljivimi dejanji,

preden jih shranite.

Zajem merilnih vrednosti se izvede ciklično ali

glede na dogodek preko prostora s spremenljivkami. S tem

lahko zajamete procesne vrednosti ter vrednosti notranjih

spremenljivk, vrednosti iz poljubnih uporab in

ročnih vnosov. Obdelava lahko tvori

srednje vrednosti, seštevke vrednosti, minimalne ali maksimalne vrednosti

ali pa je v določenem dejanju prosto formulirana.

Shranjevanje zavaruje rezultate obdelave v

arhivu merilnih vrednosti v fiksnem pomnilniku. Ciklu

zajemanja lahko prosto določite območje.

Cikel arhiviranja je lahko tako velik

kot cikel zajemanja ali pa njegov večkratnik.

Srednje vrednosti, seštevke vrednosti, minimalne in maksimalne vrednosti

se izračunajo iz zajetih vrednosti med dvema

trenutkoma pomnjenja. Zajete merilne vrednosti se lahko nemudoma

zapišejo na trdi disk, tako da ne more

priti do izgube podatkov (trenutne vrednosti). Če

bi pri zajemanju merilnih vrednosti prišlo do motenj,

se lahko po izbiri izpiše zadnja vrednost ali projektirana

nadomestna vrednost.

Za hitro zajetje vrednosti so lahko te

vodene tudi kot vmesni pomnilnik v glavnem pomnilniku

(spletne krivulje).

Upravljalni sistem mora ponujati različne metode

arhiviranja merilnih vrednosti. Merilne vrednosti lahko arhivira

ciklično ali glede na dogodek, posamezno ali

skupinsko. Razlikujemo med naslednjimi postopki:

        - ciklično neprekinjeno arhiviranje

        - ciklično izbirno arhiviranje

        - aciklično arhiviranje

        - arhiviranje samo ob spremembi

4.4.3
Ukazi / želene vrednosti

Preklopna dejanja oz. izdajanje ukazov mora izvajati

uporabnik sistema preko slik naprave (procesnih slik) ali

preko druge, za to predvidene uporabniške

maske. Upravljalni sistem nadzoruje in pričakuje uspešno izvedbo ukaza (bitni ukaz ali želena vrednost) v obliki povratnega sporočila, če je parametriranje ustrezno. Za želene vrednosti, ki so

parametrirane v sistemu, mora biti omogočen vnos preko uporabniške maske

kot fizikalne vrednosti. Neupravičeno

izdajo ukazov in želenih vrednosti bo

upravljalni sistem zaklenil z geslom.

Zaklenjeni (izklopljeni) ukazi in želene vrednosti ne bodo

izdani

4.5
Procesno upravljanje in vizualizacija procesa

Ta komponenta omogoča uporabniku, da

opazuje proces, poseže v proces in

določi ter spremeni sistemske in procesne parametre;

za to so na voljo grafične

naprave za ogled podatkov s tipkovnico in miško.

Uporaba in opazovanje procesa se izvede v

bistvu z uporabo:

-       procesnih slik

-       poizvedbe o procesu

-       slik krivulj

-       sistema za analizo sporočil

4.5.1
Procesne slike

Da bi uporabniku olajšali uporabo upravljalnega sistema,

so procesne slike organizirane v obliki

hierarhično zgrajenega uporabniškega drevesa:

-       pregled naprave

-       pregled področja

-       delna slika naprave

-       podrobne informacije o objektu

Grafični urejevalnik upravljalnega sistema mora ponujati funkcije,

ki so običajne v zmogljivih

Windowsovih grafičnih programih. Funkcije za

natančni položaj, naravnavanje, vrtenje ali

zrcaljenje, prevzemanje grafičnih lastnosti objektov

morajo biti prav tako prisotne, kot je postavljanje v skupine,

izgradnja elementov in uvoz oz. vključitev

zunanjih urejenih besedil in grafik (formati BMP, WMF,

EMF, GIF in JPG oz. preko OLE).

Njegova zmožnost, da ima hkrati odprtih več slik,

omogoča hitro kopiranje

različnih slik. Poleg tega lahko

uporabite vmesno odlagališče (Clipboard), vendar še

enostavneje je s povleci in spusti (drag & drop). Delo s

knjižnico elementov in projektiranje

prikaza stanja z do 32 različnimi

stanji se izvede analogno.

Grafični oblikovalnik omogoča, da pri v skupino postavljenih

objektih direktno spremenite lastnosti posameznih

objektov, na da bi prej morali preklicati postavljenost v

skupino. Prav tako lahko lastnosti več

izbranih objektov hkrati spremenite (npr.

barvo črte).

Vmesnik grafičnega oblikovalnika lahko individualno

nastavljate. Velikost in položaj posameznih

palet za barve, povečave, poravnalne funkcije,

vrste objektov, stilov so spremenljive; po potrebi lahko

posamezne nepotrebne palete enostavno odstranite.

Pogosto uporabljene funkcije bodo ponujene kot ikone

v vrstici s simboli.

Grafični oblikovalnik kaže natančni položaj koordinat,

prikaz dimenzij, položaj objektov

do slikovne pike natančno s smernimi in tabulatorskimi tipkami.

Pri večini objektov obstajajo pregledna

konfiguracijska pogovorna okna, ki omogočajo parametriranje

bistvenih lastnosti določenega objekta.

To pogovorno okno se pokaže samodejno, takoj ko

položite zadevni objekt v sliko.

Poleg tega ponuja grafični oblikovalnik možnost,

da manipulirate s praktično vsemi lastnostmi enega objekta

in jih tudi dinamizirate. Dinamizirane

lastnosti so v okvirčku lastnosti odebljene,

da jih lahko jasno prepoznate.

Grafični vmesnik ponuja več, navezljivih

možnosti za dinamiziranje

lastnosti objekta. V najenostavnejšem primeru bodo takšne

lastnosti navezane direktno na interne ali

procesne spremenljivke. Dinamično pogovorno okno

omogoča, da izvajate enostavne preračune vrednosti

ali dogovorite vrednostna območja, na primer za preklop

barve.

Fleksibilno dinamiziranje je podano tudi z direktno

povezavo s skripti. Povezani bodo s

skripti C v standardu ANSI-C ali preko skriptov Visual 

Basic.

Preko direktne povezave lahko objekti upravljalnega sistema

vplivajo na lastnosti drugih objektov, tako npr.

položaj enega drsnika lahko vpliva na

rotacijski kot kazalca merilnega instrumenta.

Dinamični čarovnik omogoči projektantu enostaven dostop do

zapletenih dinamičnih funkcij.

Grafični oblikovalnik podpira projektiranje

na 32 slikovnih ravneh. Pri zapletenih slikah z veliko

medsebojno prekritimi objekti lahko posamezne ravni

odstranite in tako naredite prikaz bistveno

preglednejši.

Običajne Microsoftove pomoči, kot so Nasveti za orodja za

spletni projekt so seveda integrirane v

upravljalni sistem in jih lahko projektirate z nekaj

vnosi. Tudi pri tem projektiranju

je vedno mogoča večjezična definicija.

Že ustvarjene objekte lahko odložite v knjižnico

in jih od tam ponovno prikličete. Tako

lahko sestavite standarde, ki so specifični za podjetja, tehnologije ali

panogo in ki prispevajo k

hitri izdelavi projekta. Upravljalni sistem

pozna na eni strani knjižnico elementov, ki je

razdeljena na globalno in za projekt specifično knjižnico

ter funkcijsko knjižnico, ki jo lahko

uporabite pri projektiranju dejanja.

V globalni knjižnici se že nahajajo

vnaprej izdelani, po temah razvrščeni objekti, ki spadajo v

obseg dobave upravljalnega sistema (ventili, motorji,

kable, prikazne instrumente itd.). To

knjižnico lahko kadarkoli razširite specifično za

panogo. Knjižnica, ki je specifična za projekt, je

predvidena za posamezni projekt. Objekti so lahko

projektirani večjezično. S preklopom

uporabniškega vmesnika se preklopijo tudi imena

objektov in skupin objektov ter

uporabniško določeni parametri

vmesnika.

Vsak grafični objekt lahko neodvisno od njegove

zapletenosti odložite v knjižnico elementov.

Pri tem lahko gre za čisto grafiko, prav tako

lahko k objektom spadajo posebne obdelovalne rutine,

še celo navezave na proces. Poleg

standardiziranja se lahko tako hitro odvijajo tudi večji

projekti.

Elementi v knjižnici so lahko navedeni

poimensko. Alternativno so lahko predstavljeni tudi

z ikonami, tako da lahko posamezne objekte

bistveno enostavneje in hitreje

prepoznate. Integracija takšnega objekta

v procesno sliko je zato enostavna  s funkcijo povleci in spusti.

Prav tako enostavno lahko dodajate nove objekte v

knjižnico.

Globalna knjižnica vsebuje med drugim tudi

naslednje razrede objektov:

        - zaporne armature in zaporne zasune,

        - prikaze in merilne instrumente,

        - uporabniške vmesnike, gumbe (tipke) in stikala

        - simbole DIN 30600, ISA in E

        - transportne naprave, motorje,

        - kable, ventile in rezervoarje

        - skale in

        - različne druge.

Uporabniški objekt omogoča projektiranje v

modularni tehnologiji. Pri tem lahko poljubne grafične

objekte dodate v novo skupino in določite

parametre vmesnika, ki zadevajo navezavo na

proces. Imena, ki jih je uporabil projektant,

so lahko vnesena večjezično, npr.

"Zgornja meja" za slovenščino in "High limit" za angleščino.

S funkcijo povleci in spusti lahko uporabniški objekt

odložite v knjižnico in ga nato na isti

poti odložite v sliko upravljalnega sistema. Samo še

uporabniško specifično definirani parametri so

povezani s procesnimi spremenljivkami. Globalna knjižnica

vsebuje celo vrsto takšnih uporabniških objektov (npr.

merilne instrumente) in se lahko po potrebi med

projektiranjem kadarkoli razširi.

Koristnost sistemov HMI (Human Machine Interface)

je v centralni uporabi in opazovanju

procesov. Za to morajo biti označene tiste slike, ki

omogočajo vpogled v napravo. Ponavadi

obstaja več kot en procesni objekt enake vrste,

npr. motorji, črpalke, regulatorji in ventili.

Upravljalni sistem mora pokazati, kako lahko stroške za

projektiranje grafične predstavitve teh

procesnih objektov čim bolj znižamo. Omogoča

standardiziranje uporabe in prikaza takšnih objektov preko

slikovne modulne tehnologije. Upravljalni sistem

ponuja zelo učinkovito vrsto projektiranja:

funkcije, ki jih vedno znova potrebujete, so

definirane samo enkrat, pri čemer lahko vsak priklic funkcije deluje z

lastnimi podatki.

V običajno sliko upravljalnega sistema lahko integrirate okna

slik, ki dajejo prostor oknom za nadaljnje

slike upravljalnega sistema. Na primer, če bi želeli eno in

isto sliko večkrat prikazati kot manjšo sliko v

večji. Med trajanjem izvajanja (Runtime) je vsaka

manjša slika referenčna kopija

projektirane slike. Vsaka kopija med trajanjem izvajanja dela z

lastnimi podatki. Projektiranje se izvede centralno, tako

da spremembe takoj postanejo veljavne v vseh priklicanih

malih slikah iz vseh relevantnih velikih

slik. Glavni cilj je torej možnost centralnega

spreminjanja izrezkov slik, ki jih vedno znova

potrebujete, tako da postanejo spremembe na veliko mestih

odvečne.

Vsaka kopija med trajanjem izvajanja, ki je označena kot stopnja ene vrste

slik, dela z lastno zgrajenim

naborom podatkov. Upravljalni sistem mora

omogočati, da se takšni nabori podatkov uporabijo na osnovi prosto

določenih podatkovnih struktur z izpeljanimi

spremenljivkami.

Projektiranje takšne vrste slikovnega modula

ustreza najprej projektiranju običajne slike

upravljalnega sistema, ki je ponavadi manjša od

površine zaslona. Med projektiranjem

se določi grafična postavitev in interne

obdelovalne rutine. Da lahko iz

običajne slike izpeljete določeno vrsto slikovnega modula, je potrebno

vključiti standardni skript. Ta bo dobil

ime oznake in tabelo, ki

vsebuje informacije o tipskih povezavah. Ta

standardni skript se nanaša na polje E/A in se sproži

s spremembami njegove izhodne vrednosti.

Izdelava oznak slikovnih modulov že obstoječe

vrste slikovnega modula pomeni, da je potrebno okno slike vstaviti

v veliko sliko in od tam priklicati vrsto slikovnega modula.

Med trajanjem izvajanja se bo ime oznake pripadajoče

kopije tipa slikovnega modula zapisalo v polje E/A

. Nato samodejno sledi preko

tipskega skripta povezava z ustrezno

sestavo nabora podatkov.

37.06
Sistem PK/PJ

Opozorilo k PK

Za programsko opremo za pogone

je treba upoštevati tudi naslednje podatke:

Direktni pogon in pogon zvezda-trikot

-
do 10 obvestil,

-
do 3 ukazi,

Frekvenčni pretvornik

-
do 15 obvestil,

-
do 3 ukazi,

-
določitev želenih vrednosti, 

-
1 analogna vrednost.

Regulacijski zasun

-
do 15 obvestil,

-
do 3 ukazi,

-
določitev želenih vrednosti, 

-
1 analogna vrednost.

37.06.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Standardna profilna letev

dolžine 530 mm.

Znamka/tip:
Siemens 6ES7

ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

37.06.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Naprava za avtomatizacijo S7-317-2 PNDP

Centralna enota s srednjo in višjo zmogljivostjo centralnega in decentralnega krmiljenja, programiranje FUP, KOP, AWL v skladu s standardom IEC 61131-5, SCL, CFC, čas izvajanja (bin.) 0,025 µs in (operacije s plavajočo vejico) 0,16 µs, 512 spremenljivk, delovni pomnilnik 1 MByte in najmanj 256 kByte remanentni pomnilnik, podatkovni elementi 2048, območje naslovov 8 kByte, 65.536 digitalnih vhodov in izhodov ter 4096 analognih nastavljivih vhodov in izhodov, nadgradljiva centralna naprava z najmanj tremi razširljivimi napravami, števec delovnih ur, diagnostična sporočila o procesu, funkcija zagona, krmiljenje spremenljivk, diagnostični medpomnilnik z do 500 vnosi, zmožnost preusmerjanja podatkov na podrejeno raven, vmesniki MPI, DP-Master in Profinet, medpomnjenje podatkov preko MMC, Profinet CBA komunikacija, ura realnega časa, certifikat v sladu s CE, UL, CUL, CSA in C-Tick, atestirano po EN 55011, EN 60079-15, EN 61000-6-2/ -4, IEC 60068-2-6/ -27/ -29, IEC 60721-3-2/ -3, IEC 61000-4-2/ -3/ -4/ -5/ -6, IEC 61131-2, dimenzije (Š x V x G) 40 mm x 125 mm x 130 mm, vključno s profilno letvijo za vgradnjo sklopa v skladu z zahtevami, spominska kartica Micro Memory Card 4 MByte. Dobava in vgradnja do pripravljenosti na uporabo.

Znamka/tip: Siemens S7-317-2 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

       (to vnese ponudnik)

37.06.0030
 
7 kosov
....................
....................

 
Modul z digitalnimi vhodi,

potencialno ločeno,

32 vhodov za 24 V DC,

vključno s trakovi za napise, povezavami vodil

in sprednjim vtičem z vijačnimi kontakti.

Znamka/tip:
Siemens SM 321 32DE ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

37.06.0040
 
3 kosi
....................
....................

 
Modul z digitalnimi izhodi,

potencialno ločeno,

32 izhodov za 24 V DC,

vključno s trakovi za napise, povezavami vodil

in sprednjim vtičem z vijačnimi kontakti.

Znamka/tip:
Siemens SM 322 32DA ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

37.06.0050
 
7 kosov
....................
....................

 
Modul z analognimi vhodi – 8 analognih vhodov 0/4–20 mA,

potencialno ločeno,

vključno s trakovi za napise, povezavami vodil

in sprednjim vtičem z vijačnimi kontakti.

Znamka/tip:
Siemens SM 331 8 AE ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................



(to vnese ponudnik)

37.06.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Modul z analognimi izhodi – 4 analogni izhodi 0/4–20 mA,

potencialno ločeno,

vključno s trakovi za napise, 

povezavami vodil in sprednjim vtičem z vijačnimi kontakti.

Znamka/tip: 
Siemens SM 332 4 AA ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

       
(to vnese ponudnik)

37.06.0070
 
3 kosi
....................
....................

 
Vmesniški modul

za modularno periferijo na vodilih Profibus DP kot Slave, hitrost prenosa podatkov se samodejno prilagaja do 12 MBit/s, možnost priključitve 8 modulov, uporna napetost 20,4 – 28,8 V DC, 625 mA, funkcija časovnega žiga (Time stamp), sinhronizacija časa, dimenzije (ŠxVxG) 40 mm x 125 mm x 117 mm, razred zaščite IP 20, atestirano v skladu s CE, UL, CSA ali CULus ali CULus HAZ.LOC., FM, EX, PNO, ISA-571, IEC 61131-2, IEC 61784-1, IEC 61158, atestirano v skladu z EN 60079-15, EN 61000-6-4/-2, v skladu z zahtevami, vtiči Profibus s PG-vmesnikom, navodila za uporabo. Dobava, vgradnja do pripravljenosti za uporabo in priključitev na el. omrežje.

Znamka/tip: Siemens IM 153-2 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

37.06.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Osnovna plošča 10"

Plošča na dotik in s tipkami za upravljanje in nadzorovanje srednje uporabe z najmanj 10,4“ TFT zaslonom, 256 barv, ločljivost 640 x 480 slikovnih pik, MTBF 50000h, analogno odpornim zaslonom na dotik, tipkovnico v foliji z 8 prosto nastavljivimi funkcijskimi tipkami, Flash pomnilnikom z 1 MByte za aplikacije, fizičnima vmesnikoma RS422 in RS485, vodilom MPI/Profibus DP maks. 12 Mbit/s s samodejno prepoznavo prenosa, napajalna napetost 24 V DC, programsko uro, sporočilnim medpomnilnikom z 256 vnosi, 50 procesnimi slikami, 256 spremenljivkami, 50 nastavljivimi uporabniškimi skupinami, 5 spletnimi jeziki, prikazom grafik, veznikov, fiksnih besedil, zavihkov. Integrirani sporočilni sistem z 200 sporočili. Razred zaščite IP 65 na sprednji strani, certifikat v skladu s CE, UL in cULus, atest v skladu z EN 55011, EN 61000-6-2/ -4, IEC 60721-3-2/ -3, IEC 61000-4-2/-3/-4/-5/-6 in IEC 61131-2, dimenzije (Š x V x G) 335 mm x 275 mm x 60 mm, vključno z navodilom za uporabo, uporabniškim priročnikom, priključnimi vodi. Dobava in vgradnja do pripravljenosti na uporabo.

Znamka/tip:
Siemens, KTP1000 Profibus ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

37.06.0090
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Programska oprema

za upravljanje, avtomatiziranje (krmiljenje/nastavljanje), vizualiziranje in daljinsko upravljanje celotne strojne in programske opreme, navedene v tem seznamu storitev.

Dobava in zagon.

Krmiliti in nadzorovati je potrebno:

vse pogone, merilnike, naprave, obvestila in ukaze.

Ti se morajo ustrezno obdelati in uravnavati.

Vsa splošna obvestila (npr. izpad el. energije, izklop varovalke,

obvestilo o poplavljanju kleti itd.) se morajo kot podatkovne točke

sprejeti in ustrezno obdelati skupaj z drugimi sorodnimi podatki ali 

posamično.

Ta uvodni opis funkcij kot tudi sheme služijo kot izhodišče za izdelavo/izbiro ustrezne programske opreme. Opredeljevanje posameznih nalog ter dogovore z upravljavcem in projektantom je treba upoštevati v obračunu.

37.06.0100
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izvedba inženiringa, usklajevanja dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca, in parametriranja sistema

za vse potrebne postavke, navedene v tem seznamu. 

Vsebino dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca, je treba uskladiti z investitorjem, projektantom in

dobaviteljem sistema za krmiljenje in nadzor procesov (PCS) kot tudi


udeleženimi strokovnimi načrtovalci. Funkcionalna specifikacija

mora v splošnem vsebovati:

- izčrpen pisni, grafični in risani opis

  zgradbe in delovanja tehnične rešitve 

  (vključno z opisom funkcij in krmilnega sistema),

- konfiguracijske načrte,

- zgradbo strojne opreme,

- uporabo programske opreme,

- koncept prikaza in upravljanja,

- sezname podatkovnih točk,

- sistem označevanja,

- vzorce in prikaz rešitve oblikovanja,

- seznam naprav/motorjev z oznakami krajev/sistemov,

- določitev matičnih podatkov v skladu z določitvami v Uvodnih opombah

  kot tudi določitev parametrov protokolov v skladu z

  zahtevami naročnika oziroma smernicami projektiranja ATV

   (dnevno poročilo ATV, mesečno poročilo ATV,

   letno poročilo ATV, mesečno poročilo na podlagi obratovalnega dnevnika,

   letno poročilo na podlagi obratovalnega dnevnika, zapisnik o motnjah in napakah,

   zapisnik o obvestilih),

- smernice v krajši in daljši obliki, v celoti nameščene

  in dokumentirane,

- parametriranje sistema za vse agregate, merilnike in njihove meritve,  

  želene in mejne vrednosti, številske vrednosti, ukaze, obvestila,

- izdelava in implementacija procesnih slik za vse v tem seznamu navedenih   

  zaslonov na dotik ter povezava na obstoječi sistem za krmiljenje in nadzor procesov (PCS). 

  Procesne slike je treba razviti kot koncepte v merilu 1:1 in jih  

  uskladiti z naročnikom. 

  Vsak pogon se mora na danem sistemu za krmiljenje in nadzor procesov (PCS) upravljati prek programsko določnega  

  stikala „Ročno-0-Samodejno". Pri pogonu zasuna je dodatno potrebna še 

  

  funkcija „Odprto“, „Stop“ in „Zaprto“ in pri obračalnem pogonu „Naprej“ in    

  „Nazaj“. Prav tako je treba vizualizirati delovanje ampermetra, števca obratovalnih ur  

  in opozorilnih luči, ki ponazarjajo obratovanje stroja ali naprave oziroma motnje v delovanju. Vse to je treba upoštevati v obračunu.

  Ko se določi in uskladi vse potrebno, se lahko procesne slike naložijo v

  sistem. Predpostavljamo, da bodo potrebne še  

   naknadne prilagoditve.

Namestitev programske opreme, dokumentirane oziroma dostavljene

na zunanjih nosilcih podatkov) ter zagon. 

Za potrebe izmenjave mnenj in zgodnje vključitve kasnejšega upravljavca v proces načrtovanja je treba vse koncepte predstaviti z dejanskimi primeri in se o njih posvetovati z investitorjem oziroma projektantom.

Pri obračunavanju je treba upoštevati, da dogovarjanje poteka periodično in ponavljajoče, zato je treba predložiti do 2 reviziji dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca. Zvezek nalog je treba pravočasno oddati, da se tudi v primeru več revizij začetek izvajalskih del ne bi zavlekel.

Pri izdelavi zvezka nalog je treba upoštevati standarde 

naročnika. 

37.06.0110
 
20 kosov
....................
....................

 
Programska oprema za agregat

Obdelava in priprava posebne sistemske

programske opreme za agregat, ki se poganja prek

frekvenčni pretvornik,

elektronski zaganjalnik,

pogon zvezda-trikot,

regulator,

aktivator,

obračalni pogon ali

neposredno

Strategija regulacije, primerjava želenih vrednosti z dejanskimi vrednostmi prek

meritev posameznega sistema.

Vklop in izklop pogonov z več mejnimi vrednostmi ali varnostnimi pripravami (termistor, nadzor tesnjenja, tlačno stikalo, motorska zaščita itd.).

Stopenjski vklop in izklop, neodvisen od motenj in delovnih ur.

Obratovanje po sistemu impulz-pavza.

Blokiranje z drugimi pogoni in nadzornimi pripravami.

V celoti vgrajeno/nameščeno, dokumentirano in zagnano.

Vključno s parametriranjem sistema.

Vse zaznambe, komentarji in notranje programske povezave PK so vključeni v ceno na enoto.

Za vsak agregat je treba zajeti vse potrebne merilne vrednosti, številske vrednosti, binarne signale, obvestila in ukaze ter jih obdelati in vizualizirati v ustreznem sistemu (obratovalne ure, poraba el. energije, frekvenca, položaj/stopnja odprtosti, končno stanje itd.)

37.06.0120
 
30 kosov
....................
....................

 
Programska oprema za merjenje/ugotavljanje številskih vrednosti

Obdelava in priprava posebne sistemske

programske opreme za eno merilno vrednost ali eno številsko vrednost (procesne meritve, splošne meritve, kot so npr. poraba el. energije na fazo).

Vključno s parametriranjem sistema.

Vse zaznambe, komentarji in notranje programske povezave PK so vključeni v ceno na enoto.

V celoti vgrajeno/nameščeno, dokumentirano in zagnano.

Priprava signala napetosti, toka, upornosti

ali termoelementa.

Za vsako meritev je treba zajeti vse posebne mejne/želene vrednosti, signale, obvestila in ukaze ter jih obdelati in vizualizirati v ustreznem sistemu.

Meritve oziroma številčne vrednosti, ki se nanašajo na agregat, kot so npr. poraba el. energije ali obratovalne ure, ne sodijo v to postavko (glej predhodno postavko). 

37.06.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Cena inženiringa in izdelave dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca v okviru agregata, vključno z meritvami/ugotavljanjem številčnih vrednosti,ki se navezujejo na agregat - za predhodno navedeno programsko opremo za agregat.

37.06.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Cena inženiringa in izdelave dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca v okviru meritev/ugotavljanja številčnih vrednosti - za predhodno navedeno programsko opremo za merjenje/ugotavljanje številčnih vrednosti, programsko opremo za stroje in naprave.

37.06 Sistem PK/PJ
     ....................
37.07
Sistemi za polaganje

Napotek:

Uporabiti je treba izključno vijake iz nerjavečega

jekla.

Cev:

Ni dovoljeno polagati dveh cevi drugo ob drugi. Namesto dveh ali več vzporedno potekajočih cevi je treba položiti kabelski kanal.

Ves cevni pribor, kot so cevi z oglavkom (mufo), končni cevni nastavki,

cevna kolena, T-kosi, reducirni deli,

zapiralne čepe, navojne tulke, protimatice itd.,

je treba upoštevati v obračunu.

Kolena se merijo v skladu z njihovo iztegnjeno

dolžino.

Za cevi iz umetne mase je dovoljena uporaba vpenjalnih objemk.

Objemke za jeklene cevi iz pocinkanega jekla,

aluminijaste cevi in cevi iz legiranega jekla.

37.07.0010
 
30 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz PVC-ja sive barve RAL 7035,

enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),

zunanji premer 16,0 mm,

notranji premer 13,4 mm,

nazivna velikost 16,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

37.07.0020
 
35 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz PVC-ja sive barve RAL 7035,

enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),

zunanji premer 20,0 mm,

notranji premer 17,1 mm,

nazivna velikost 20,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

37.07.0030
 
40 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz PVC-ja sive barve RAL 7035,

enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),

zunanji premer 25,0 mm,

notranji premer 21,7 mm,

nazivna velikost 25,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

37.07.0040
 
10 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz PVC-ja sive barve RAL 7035,

enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),

zunanji premer 32,0 mm,

notranji premer 28,6 mm,

nazivna velikost 32,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

37.07.0050
 
15 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz PVC-ja sive barve RAL 7035,

enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),

zunanji premer 40,0 mm,

notranji premer 36,0 mm,

nazivna velikost 40,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

37.07.0060
 
10 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz PVC-ja sive barve RAL 7035,

enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),

zunanji premer 50,0 mm,

notranji premer 46,1 mm,

nazivna velikost 50,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

37.07.0070
 
13 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,

enostenska, gladka, toga,

zunanji premer 16,0 mm,

notranji premer 13,8 mm,

nazivna velikost 16

velika tlačna obremenitev,

velika udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 40 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 105 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,

način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

37.07.0080
 
20 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,

enostenska, gladka, toga,

zunanji premer 20,0 mm,

notranji premer 17,8 mm,

nazivna velikost 20

velika tlačna obremenitev,

velika udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 40 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 105 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,

način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

37.07.0090
 
25 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,

enostenska, gladka, toga,

zunanji premer 25,0 mm,

notranji premer 22,6 mm,

nazivna velikost 25

velika tlačna obremenitev,

velika udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 40 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 105 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,

način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

37.07.0100
 
33 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,

enostenska, gladka, toga,

zunanji premer 32,0 mm,

notranji premer 29,6 mm,

nazivna velikost 32

velika tlačna obremenitev,

velika udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 40 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 105 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,

način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

37.07.0110
 
15 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,

enostenska, gladka, toga,

zunanji premer 40,0 mm,

notranji premer 37,4 mm,

nazivna velikost 40

velika tlačna obremenitev,

velika udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 40 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 105 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,

način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

37.07.0120
 
10 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,

enostenska, gladka, toga,

zunanji premer 50,0 mm,

notranji premer 47,4 mm,

nazivna velikost 50

velika tlačna obremenitev,

velika udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 40 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 105 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,

način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

37.07.0130

9 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz umetne mase z vijačnico iz jeklene žice,

enostenska, valovita, upogljiva,

zunanji premer 19,0 mm, notranji premer 13,5 mm,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

Polaganje s cevnimi objemkami, na prečnikih napeljave in strojih.


37.07.0140

16 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz umetne mase z vijačnico iz jeklene žice,

enostenska, valovita, upogljiva,

zunanji premer 21,0 mm, notranji premer 16,0 mm,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

Polaganje s cevnimi objemkami, na prečnikih napeljave in strojih.


37.07.0150

22 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz umetne mase z vijačnico iz jeklene žice,

enostenska, valovita, upogljiva,

zunanji premer 27,0 mm, notranji premer 21,0 mm,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

Polaganje s cevnimi objemkami, na prečnikih napeljave in strojih.


37.07.0160

20 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz umetne mase z vijačnico iz jeklene žice,

enostenska, valovita, upogljiva,

zunanji premer 35,0 mm, notranji premer 28,0 mm,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

Polaganje s cevnimi objemkami, na prečnikih napeljave in strojih.


Kabelski kanali:

Kanali z zaprtim zgornji in spodnjim delom, težko vnetljivi,

s pregrado, če je to potrebno. Sponke za

držala za vodnike, vključno s potrebnimi kotniki, T-kosi,

križni in končni elementi, maks. zapolnitev kabelskih kanalov znaša 60 %,

izvedba okroglih izvrtin (kot bočnih kabelskih izhodov) je treba upoštevati

pri obračunu.

Smer in odcepi Inštalacijskih kanalov se

lahko spremenijo z uporabo tovarniško izdelanih

fazonskih kosov.

Uporaba tovarniško izdelanih fazonskih kosov se premerijo z 1 m

dodatka.

Polaganje kablov:

energetske kable enoslojno, krmilne, merilne in kable za posredovanje obvestil

večslojno. Ločitev energetskih kablov prek

pregrade.

Inštalacijske kanale je treba opremiti z držali v obliki prečk

oziroma sponk, pri odstranjevanju

pokrova kanala ne sme izpasti noben vodnik.

Ponuditi je treba naslednje inštalacijske kanale, vključno

s potrebnim namestitvenim priborom in pregradami.

Ponujena znamka/tip

za kabelske kanale:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

37.07.0170

13 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (VxŠ) v mm min.  14 x 14,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

37.07.0180

17 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (V/Š) v mm 20 x 20,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

37.07.0190

15 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (V/Š) v mm 30 x 30,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

37.07.0200

25 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (V/Š) v mm 40 x 40,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

37.07.0210

52 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (VxŠ) v mm min.  40 x 57,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

37.07.0220

15 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (VxŠ) v mm min.  60 x 57,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

37.07.0230

60 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (VxŠ) v mm min.  60 x 110,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

37.07.0240
 
40 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (VxŠ) v mm min.  150 x 60,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

37.07.0250
 
20 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (VxŠ) v mm min.  200 x 60,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

37.07.0260
 
20 m
....................
....................

 
Inštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604,

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (VxŠ) v mm min.  70 x 120 mm, 

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

Kot inštalacijski kanal z zgornjim delom kanala v notranjosti 

(parapetni kanal),

vključno s trajno električno prevodno spojko,

prašno barvan po lestvici RAL, RAL 7035, RAL 9001 ali RAL 9010,

zgornji del iz PVC-ja, 

z eno pregrado.

Z ustreznimi luknjami za enostavno namestitev na steno.

Vsi kovinski deli so avtomatično vključeni v izenačitev potencialov 

oziroma v varnostni ukrep v skladu z DIN VDE 0604, del 1. 

Spodnji/osnovni del kanala z neprekinjenim C-vgradnim vodilom,

Samozapiralen pokrov kanala,

Sponke za pritrditev kabla v sorazmerju,

Kanalne spojnice za mehanski in električni spoj.

Nosilni sistemi za kable:

K nosilnim sistemom za kable spadajo potrebni

pritrdilni kotniki, vpenjalni kotniki, jekleni raztezni mozniki,

vijaki z opremo, distančniki, nosilni kavlji,

sidrni sorniki, povezovalni kosi, vpenjalni kosi,

vpenjalne objemke, stenski loki, stenske konzole,

nosilni nastavki, zaščitni pokrovi,

kotne pločevine, priključni kosi, kotniki za polaganje,

prekrivne puše in kosi, členasti kosi, ležišča,

priključni nastavki, distančniki, držalne spojke,

držala za vodnike, fazonski kosi (90° kolena, T-kosi)

in drugi drobni inventar. Tovarniško izdelani

fazonski kosi se premerijo in obračunajo z 1 m

dodatka.

Polaganje kablov:

energetske kable enoslojno, krmilne, merilne in kable za posredovanje obvestil

večslojno. Ločitev energetskih kablov prek

pregrade.

Ponujena znamka/tip

za nosilne sisteme za kable:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

Maks. zapolnitev nosilnih sistemov za kable

pri prevzemu 60 %.

37.07.0270
 
20 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,

luknjano,

vključno s pregrado,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

višina stranic min. 60 mm,

širina 100 mm.

37.07.0280
 
15 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,

luknjano,

vključno s pregrado,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

višina stranic min. 60 mm,

širina 200 mm.

37.07.0290
 
8 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,

luknjano,

vključno s pregrado,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

višina stranic min. 60 mm,

širina 300 mm.

37.07.0300
 
25 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,

luknjano,

vključno s pregrado,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

višina stranic min. 60 mm,

širina 400 mm.

37.07.0310
 
10 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,

luknjano,

vključno s pregrado,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

višina stranic min. 60 mm,

širina 600 mm.

37.07.0320
 
45 kosov
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot T-profil 45 mm,

nosilnost do 3 kN,

pritrditev na strop

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 400 mm.

37.07.0330
 
35 kosov
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot T-profil 45 mm,

nosilnost do 3 kN,

pritrditev na strop

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 600 mm.

37.07.0340
 
10 kosov
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot T-profil 45 mm,

nosilnost do 3 kN,

pritrditev na strop

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 1.000 mm.

37.07.0350
 
2 kosa
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot T-profil 45 mm,

nosilnost do 3 kN,

pritrditev na strop

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 1.500 mm.

37.07.0360
 
10 m
....................
....................

 
Kabelski kanal za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

višina stranic min. 60 mm,

širina 400 mm.

vključno s kabelskimi objemkami za pritrditev.

37.07.0370
 
18 kosov
....................
....................

 
Sidrna letev

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

zaščitena pred vdorom svežega betona,

točkovna nosilnost pri vleku/rezu 7/8 kN,

dolžina posameznega kosa 1 m,

vključno s kabelskimi objemkami za pritrditev.

Opozorilo za drogove:

Spodaj navedeni drogovi služijo kot pomožne konstrukcije

za pritrditev kabelskih kanalov ali izoliranih cevi.

37.07.0380
 
8 kosov
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot H-profil 80 mm,

nosilnost do 5 kN,

pritrditev na strop/tla/steno

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 600 mm.

37.07.0390
 
4 kosi
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot H-profil 80 mm,

nosilnost do 5 kN,

pritrditev na strop/tla/steno

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 1.000 mm.

37.07.0400
 
6 kosov
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot H-profil 80 mm,

nosilnost do 5 kN,

pritrditev na strop/tla/steno

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 1.500 mm.

37.07.0410
 
2 kosa
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot H-profil 80 mm,

nosilnost do 5 kN,

pritrditev na strop/tla/steno

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 2.000 mm.

37.07.0420
 
2 kosa
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot U-profil 80 mm,

nosilnost do 3 kN,

pritrditev na strop/tla/steno

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 600 mm.

37.07.0430
 
2 kosa
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot U-profil 80 mm,

nosilnost do 3 kN,

pritrditev na strop/tla/steno

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 1.000 mm.


37.07 Sistemi za polaganje 
     ....................

37.08
Kabli in vodniki

Tehnično opozorilo

Vrtanje v beton/zidane stene in strope,

da bi se skozi speljali do 3 vodniki s presekom do

4 x 1,5 oziroma 3 x 2,5, vodniki za šibki tok ter

vodniki do 5 x 10, je treba upoštevati v obračunu cen na enoto.

37.08.0010

180 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

3 x 1,5, teža Cu 43 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0020
 
60 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

4 x 1,5, teža Cu 58 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0030
 
150 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

5 x 1,5, teža Cu 72 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0040
 
50 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

7 x 1,5, teža Cu 101 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0050

320 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

3 x 2,5, teža Cu 72 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0060
 
50 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

4 x 2,5, teža Cu 96 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0070

200 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

5 x 2,5, teža Cu 120 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0080
 
30 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

7 x 2,5, teža Cu 168 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0090
 
150 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

12 x 2,5, teža Cu 288 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0100
 
50 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

5 x 4, teža Cu 192 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0110
 
30 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

5 x 6, teža Cu 288 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0120
 
30 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

4 x 16, teža Cu 614 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve,

v odprte kabelske jarke, vključno z ustreznim varnostnim trakom.

37.08.0130
 
50 m
....................
....................

 
Inštalacijski kabel

v skladu z DIN VDE 0815 tipa J-Y(St)Y

2 x 2 x 0,8 Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0140
 
30 m
....................
....................

 
Inštalacijski kabel

v skladu z DIN VDE 0815 tipa J-Y(St)Y

4 x 2 x 0,8 Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,v talne letve.

37.08.0150
 
30 m
....................
....................

 
Inštalacijski kabel

v skladu z DIN VDE 0815 tipa J-Y(St)Y

6 x 2 x 0,8 Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0160
 
20 m
....................
....................

 
Inštalacijski kabel

v skladu z DIN VDE 0815 tipa J-Y(St)Y

10 x 2 x 0,8 Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0170
 
280 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

3 x 1,5, teža Cu 43 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0180
 
90 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

4 x 1,5, teža Cu 58 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0190
 
230 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

5 x 1,5, teža Cu 72 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0200
 
100 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

7 x 1,5, teža Cu 101 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0210
 
100 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

12 x 1,5, teža Cu 173 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0220
 
160 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

3 x 2,5, teža Cu 72 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0230
 
400 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

4 x 2,5, teža Cu 96 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0240
 
150 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

5 x 2,5, teža Cu 120 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0250
 
90 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

7 x 2,5, teža Cu 168 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0260
 
40 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

12 x 2,5, teža Cu 288 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0270
 
60 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

5 x 4, teža Cu 192 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0280
 
60 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

5 x 6, teža Cu 288 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0290
 
10 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

5 x 10, teža Cu 480 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0300
 
8 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

5 x 16, teža Cu 768 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0310
 
12 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

5 x 25, teža Cu 1.200 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0320
 
40 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

4 x 70, teža Cu 2.688 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0330
 
40 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0276-603 

tipa NYY-J, 4 x 150, teža Cu 5.760 kg/km,

položiti v obstoječe cevi.

37.08.0340
 
20 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa 2YSLCY-J,

4 x 1,5, teža Cu 95 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0350
 
24 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa 2YSLCY-J,

4 x 2,5, teža Cu 146 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0360
 
10 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa 2YSLCY-J,

4 x 4, teža Cu 231 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0370
 
18 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa 2YSLCY-J,

4 x 6, teža Cu 306 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0380
 
22 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa 2YSLCY-J,

4 x 10, teža Cu 533 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0390

250 m
....................
....................

 
Zunanji kabel

v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,

2 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0400

150 m
....................
....................

 
Zunanji kabel

v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,

4 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0410

100 m
....................
....................

 
Zunanji kabel

v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,

6 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0420

100 m
....................
....................

 
Zunanji kabel

v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,

10 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0430
 
30 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno
3 x 0,75, teža Cu 21,6 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0440
 
40 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,

4 x 0,75, teža Cu 29 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0450
 
50 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,

5 x 0,75, teža Cu 36 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0460
 
40 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,

3 x 1, teža Cu 29 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0470
 
50 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,

4 x 1, teža Cu 38 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0480
 
60 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,

5 x 1, teža Cu 48 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0490
 
20 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,

3 x 1,5, teža Cu 43 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0500
 
50 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,

4 x 1,5, teža Cu 58 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0510
 
30 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,

5 x 1,5, teža Cu 72 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0520
 
30 m
....................
....................

 
Vodnik Ölflex-EB ali enakovredno,

2 x 0,75 mm², moder, teža Cu 14,7 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0530
 
50 m
....................
....................

 
Vodnik Ölflex-EB ali enakovredno,

3 x 0,75 mm², moder, teža Cu 22,1 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

 37.08.0540
 
40 m
....................
....................

 
Vodnik Ölflex-EB ali enakovredno,

4 x 0,75 mm², moder, teža Cu 29,4 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0550
 
60 m
....................
....................

 
Vodnik Ölflex-EB ali enakovredno,

3 x 1,5 mm², moder, teža Cu 43 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0560
 
40 m
....................
....................

 
Vodnik Ölflex-EB ali enakovredno,

4 x 1,5 mm², moder, teža Cu 58 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

37.08.0570
 
50 m
....................
....................

 
Vodnik Ölflex-EB ali enakovredno,

5 x 1,5mm², moder, teža Cu 72,1 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

Priključki:

Priključitev kablov ali vodnikov se obračuna samo, če je opravljena na naročnikovih obratovalnih sredstvih (strojna tehnika, gradbena tehnika).

Priključitev električnih sklopov, ki jih je dobavil izvajalec, se ne obračuna posebej, temveč v sklopu cen na posamezno enoto za električne sklope.

37.08.0580
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom 3 x 1,5 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0590
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom 4 x 1,5 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0600
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom 5 x 1,5 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0610
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom 7 x 1,5 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0620
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom do 12 x 1,5 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0630
 
4 kosi
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom do 3 x 2,5 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0640
 
3 kosi
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom do 4 x 2,5 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0650
 
4 kosi
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom do 5 x 2,5 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0660
 
6 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom do 7 x 2,5 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0670
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom do 12 x 2,5 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0680
 
4 kosi
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom 5 x 4 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0690
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom 5 x 6 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0700
 
1 kos
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom 5 x 10 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0710
 
1 kos
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom 5 x 16 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0720
 
1 kos
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom do 5 x 25 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0730
 
14 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

presek do 2 x 2 x 0,6/0,9 mm.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0740
 
12 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

presek do 4 x 2 x 0,6/0,9 mm.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0750
 
8 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

presek do 6 x 2 x 0,6/0,9 mm.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0760
 
6 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

presek do 10 x 2 x 0,6/0,9 mm.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0770
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

presek do 20 x 2 x 0,6/0,9 mm.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

37.08.0780
 
2 kosa
....................
....................

 
Aluminijasta prirobnica z bajonetnim nastavkom za

za naknadno namestitev na gladke stene.

Za namestitev sistemskih pokrovov.

Znamka/tip: Hauff HSI 150-DF ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

37.08.0790
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov z 1 cevjo,

z bajonetnim zapiralom,

v kompletu s termo mufo z 1-, 3- ali 4-cevnimi odvodi,

proste cevi, zaprte z zapiralnimi čepi

VS.

Znamka/tip: Hauff HSI 150-D1/80 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

37.08.0800
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov s 3 cevmi,

z bajonetnim zapiralom,

v kompletu s termo mufo z 1-, 3- ali 4-cevnimi odvodi,

proste cevi, zaprte z zapiralnimi čepi

VS.

Znamka/tip: Hauff HSI 150-D3/60 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

37.08.0810
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov s 7 cevmi,

z bajonetnim zapiralom,

v kompletu s termo mufo z 1-, 3- ali 4-cevnimi odvodi,

proste cevi, zaprte z zapiralnimi čepi

VS.

Znamka/tip: Hauff HSI 150-D7/34 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

37.08.0820
 
2 kosa
....................
....................

 
Pokrov

z oglavkom (mufo) za priključitev na cev,

z bajonetnim zapiralom,

za vodotesno in plinotesno priključitev 

valovitih zaščitnih cevi za kable do 5 barov 

v tehniki hladnega nakrčevanja.

Znamka/tip: Hauff HSI 150-D1 10 KS ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

37.08.0830
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov, zaprt z bajonetnim zapiralom,

za zatesnitev rezervnih prehodov.

Znamka/tip: Hauff HSI 150-D ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

37.08.0840
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrivna kapa iz nerjavečega jekla za kabelske prehode,

Material: nerjaveče jeklo št. 1.4301

velikost ca. 750 x 500 x 500 mm,

debelina stene najmanj 3 mm

odprto na eni (spodnji) strani za polaganje kablov, 

zaprto na treh straneh z zarobljenimi stranskimi deli,

vključno z izvrtinami za pritrditev na steno, 


vključno z materialom za pritrditev.

37.08.0850
 
1 kos
....................
....................

 
Okvir za zatesnitev položenih kablov,

vgrajen med
vijačno črpalko in prostorom z grabljami


z vsem potrebnim priborom, kot so

moduli s prilagodljivim premerom, kosi za zapolnjevanje, izravnalne plošče,

sidrne plošče in klinasta tesnila.

Položitev kablov v okvir kot sledi:

- ca. 30 kabla premera 10mm – 13mm.

- ca. 15 kabla premera 14mm – 21mm.

- ca. 2 kabla premera 28 mm – 51 mm.

Znamka/tip: Roxtec tip B-4x3 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)

37.08.0860
 
8 kosov
....................
....................

 
Čep

za zatesnitev posameznih vodov, položenih skozi betonsko steno.

Sestavljen iz zunanjega elementa iz 2 ločenih

polovic iz nerjavečega jekla za privijačenje

in prilagodljivega notranjega elementa iz 2 ločenih

polovic iz elastomera za kable premera od 3,6 do 

12 mm. Vključno s potrebno jedrno izvrtino (izvrtina v steno debeline do

50 cm).

Znamka/tip: Roxtec RS-25 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)

37.08.0870
 
3 kosi
....................
....................

 
Čep

za zatesnitev posameznih vodov, položenih skozi betonsko steno.

Sestavljen iz zunanjega elementa iz 2 ločenih

polovic iz nerjavečega jekla za privijačenje

in prilagodljivega notranjega elementa iz 2 ločenih

polovic iz elastomera za kable premera od 4 do 

17 mm. Vključno s potrebno jedrno izvrtino (izvrtina v steno debeline do

50 cm).

Znamka/tip: Roxtec RS-31 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

           (to vnese ponudnik)

37.08.0880
 
5 kosov
....................
....................

 
Čep

za zatesnitev posameznih vodov, položenih skozi betonsko steno.

Sestavljen iz zunanjega elementa iz 2 ločenih

polovic iz nerjavečega jekla za privijačenje

in prilagodljivega notranjega elementa iz 2 ločenih

polovic iz elastomera za kable premera od 4 do 

23 mm. Vključno s potrebno jedrno izvrtino (izvrtina v steno debeline do

50 cm).

Znamka/tip: Roxtec RS-43 ali enakovreden tip

enakovredna ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)

37.08.0890
 
2 kosa
....................
....................

 
Čep

za zatesnitev posameznih vodov, položenih skozi betonsko steno.

Sestavljen iz zunanjega elementa iz 2 ločenih

polovic iz nerjavečega jekla za privijačenje

in prilagodljivega notranjega elementa iz 2 ločenih

polovic iz elastomera za kable premera od 12 do 

30 mm. Vključno s potrebno jedrno izvrtino (izvrtina v steno debeline do

50 cm).

Znamka/tip: Roxtec RS-50 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)

37.08.0900
 
4 kosi
....................
....................

 
Vrtanje/Jedrno vrtanje

v steno

iz armiranega betona,

vodoravno,

premer vrtanja 100 mm,

debelina stene do 50cm.

Vključno z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.

Izvrtano jedro je treba odstraniti.

37.08.0910
 
5 kosov
....................
....................

 
Vrtanje/Jedrno vrtanje

v steno

iz armiranega betona,

vodoravno,

premer vrtanja 150 mm,

debelina stene do 50cm.

Vključno z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.

Izvrtano jedro je treba odstraniti.

37.09.0270
 
2 kosa
....................
....................

 
Odpiranje betona,

do površine v velikosti 50 x 50 cm,

do 10 cm globoko,

razkritje armature za priključitev

s pomočjo T-spojnega člena.

Po priključitvi zapiranje odprtine 

z lahkim betonom.

37.09.0280
 
5 kosov
....................
....................

 
Spojni člen

za T-povezave,

iz nerjavečega jekla, material št. 1.4571, za priključitev ozemljitvenega vodnika Rd 10 mm na armaturo.

37.09.0290
 
30 m
....................
....................

 
Priključni in povezovalni vodnik

na kovinske konstrukcije za izenačitev potencialov,

na notranjih površinah zgradbe,

na betonskih površinah,

na držalih, razdalja med držali najmanj 1m,

vodnik iz nerjavečega jekla št. 1.4571 Rd 10,

vključno z držalom.

37.09.0300
 
15 m
....................
....................

 
Priključni in povezovalni vodnik

na kovinske konstrukcije za izenačitev potencialov,

na notranjih površinah zgradbe,

na betonskih površinah,

na držalih, razdalja med držali najmanj 1m,

vodnik iz nerjavečega jekla št. 1.4571, ploščat 40 x 4 mm,

vključno z držalom.

37.09.0310
 
15 kosov
....................
....................

 
Merjenje izenačitve potenciala

v surovem stanju na priključni jeziček oziroma priključno točko.

Zapisnik o opravljenih meritvah je treba pripraviti v 3 izvodih.
Opozorilo k zaščiti pred udarom strelo:

1.
Pred izvedbo zaščite pred strelo je treba z meritvami preveriti, ali


so vrednosti vgrajenega ozemljila v skladu z vrednostmi, navedenih v smernicah


VDE.


Vrednost upornosti mora biti pod 5 Ohmi.

2.
Sistem za zaščito pred strelo je izdelan iz pocinkanega okroglega jekla Rd 8


.


Spojna in odcepna mesta je treba dobro prevodno povezati z


vijačnimi zvezami.


Spajanje vodnikov prek varjenja ali zgolj sukanja drug okoli drugega ni dovoljeno.

3.
Strehe so po celi površini izdelane iz neprevodnih


materialov, tako da je treba namestiti lovilni sistem.


Štrleče kovinske dele, kot so prezračevalne cevi in cevi za odvajanje pare,


je treba prek cevnih objemk za ozemljitev povezati z lovilno napravo. 


Poleg tega tudi pomole stavb, ki niso zgrajeni pod kotom manjšim od 45°.


Odvode je treba namestiti na min. vsakih 20 m. 


Pri predhodno navedenem načinu polaganja je treba za namene merjenja predvideti ločilna mesta,


ki imajo korozijsko zaščitene razstavljive vijačne


zveze.


Vodniki sistema za zaščito pred udarom strele naj bodo glede na možnosti


nameščeni v ustrezni oddaljenosti od električnih naprav in


slik.


Potreben drobni inventar za namestitev sistema za zaščito pred udarom strele,


kot sta valjani svinec in tesnilni trak Denso, se mora


upoštevati v ceni za enoto.


Distančnike za lovilni sistem in odvode je treba upoštevati


v ceni za vodnike. 


Za 1 meter vodnika je predviden 1 distančnik.


Zapisnik o izvedenih meritvah je treba pripraviti v 3 izvodih in


predati vodstvu gradnje.


Izvajalec je dolžan po končanih delih


vodstvu gradnje predati


geodetske načrte, ki prikazujejo dejansko stanje objekta/zemljišča, z vrisanimi spremembami.

37.09.0320
 
40 m
....................
....................

 
Lovilni vodnik

na strehi,

kot od 0 do 60º,

Vodnik v skladu z DIN 48 801 tipa Rd 8-Al.

Potek vodnika se določi na kraju izvedbe.
Vključno z namestitvenim in povezovalnim materialom, maks. razmik 1,0 m.

37.09.0330
 
30 m
....................
....................

 
Odvodni vodnik

na stenah,

izvedba za beton. Potek vodnika se določi na kraju izvedbe.

Vodnik v skladu z DIN 48 801 tipa Rd 8-Al.

Vključno z namestitvenim in povezovalnim materialom, maks. razmik 1,0 m.

37.09.0340
 
6 kosov
....................
....................

 
Ločilni element

z izolirnim elementom in ločilnim jezičkom,

iz jekla tZn o,

za vodnik Rd 8-10 in Fl 30 x 3,5.

Z vijaki in maticami iz nerjavečega jekla.

37.09.0350
 
5 kosov
....................
....................

 
Iskrišče

zaprto, kovinsko oklopljeno.

- za premostitev premajhne ločilne razdalje med sistemom za zaščito pred udarom strele in kovinskimi inštalacijami oziroma napravami ter za povezavo

  ozemljitvenih naprav v primeru prenapetosti,

- za ločitev sistema za zaščito pred udarom strele od drugih ozemljenih

  naprav v normalnem stanju in za sklapljanje 

  med delovanjem zaščite pred udarom strele,

- za izenačevanje potenciala pri zaščiti pred udarom strele v skladu z DIN VDE 0185,

- za strešni drog.

Z 2 priključkoma za vodnik Rd 8 NIRO.

Tehnični podatki:

- nazivna izmenična napetost:
ca. 2,5 kV/50 Hz

- 100 % vklopna udarna

   strele (1,2/50 µs):

pribl. 4 kV

- nazivni odvodni tok

  (8/20 µs):

ca. 100 kA

37.09.0360
 
2 kosa
....................
....................

 
Spojni člen

v skladu z DIN 48 837 – C,

za križne povezave,

iz jekla tZn o,

za vodnik Rd 8.

37.09.0370
 
6 kosov
....................
....................

 
Spojni člen

v skladu z DIN 48 837 – C,

za T-povezave,

iz jekla tZn o,

za vodnik Rd 8.

37.09.0380
 
4 kosi
....................
....................

 
Spojni člen

v skladu z DIN 48 837 – C,

kot končni element,

iz jekla tZn o,

za vodnik Rd 8.

37.09.0390
 
6 kosov
....................
....................

 
Sponka

v skladu z DIN 48.840 – C,

za strešni žleb,

iz jekla tZn o,

za vodnik Rd 8.

37.09.0400
 
4 kosi
....................
....................

 
Cevna objemka

v skladu z DIN 48 818 – D,

iz jekla tZn o,

za nazivni premer cevi nad 100 mm do 150 mm,

iz vpenjalnega traku in vpenjalne glave.

Za priključke vodov do preseka 50 mm2.

37.09.0410
 
6 kosov
....................
....................

 
Protikorozijska zaščita

na odvodnih vodnikih

s protikorozijskim trakom.

37.09.0420
 
6 kosov
....................
....................

 
Merjenje in preizkušanje

sistema za zaščito pred udarom strele, 

število merilnih mest 1 x na uvodnico,

priprava seznama izmerjenih vrednosti upornosti, vključno

z zapisnikom o preizkusu v skladu z DIN 48 831, opisom naprav

v skladu z DIN 48 830 in z grafičnim prikazom stanja zgradbe v skladu z DIN 48 820 

v 3

izvodih.

37.09.0430
 
6 kosov
....................
....................

 
Ploščica s številčno oznako v skladu z DIN 48 821.

37.09.0440
 
6 kosov
....................
....................

 
Priključni sornik

s podložkami, vzmetnimi podložkami in maticami,

ustrezno za priključni element Hauff HDE-P.

Navoj M 12, material št. 1.4301.

Znamka/tip: Hauff ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

37.09.0450
 
6 kosov
....................
....................

 
Priključni nastavek

za priključitev ozemljitvenih vodnikov,

zbiralke za izenačitev potenciala ali tehnike za zaščito pred udarom strele.

S šestrobim vijakom M12.

Izdelano iz nerjavečega jekla št. 1.4571.

Znamka/tip: Hauff ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

37.09 Izenačitev potencialov in zaščita pred udarom strele
     ....................

37 OBRATOVALNA ZGRADBA IN DOTOČNI SKLOP –

 ELEKTROTEHNIKA






       ....................

38
PREZRAČEVALNI BAZEN - ELEKTROTEHNIKA

38.01
Močnostni del mešalnik kaskada 1-4

38.01.0010
 
4 kosi
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 10 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 preklopnima kontaktoma.

38.01.0020
 
4 kosi
....................
....................

 
Adapter zbiralk

za predhodno predpisano motorsko zaščitno stikalo

na zbiralki, nazivni tok 200 A.

38.01.0030

4 kosi
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost v kW do 3,0 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna vklopna napetost 230 V AC.

38.01.0040
 
8 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

38.01.0050
 
4 kosi
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti.

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

38.01.0060

8 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

38.01.0070
 
4 kosi
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,

dimenzije v skladu z DIN 42600-2,

nazivna delovna napetost 0,72 kV,

kot natični tokovni transformator,

razred natančnosti 0,5,

faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,

primarni nazivni tok do 10 A,

sekundarni izhod 0 - 1 A.

38.01.0080
 
4 kosi
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

38.01.0090
 
4 kosi
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo v

izoliranem ohišju

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,

z 2 pritisnima tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 stikalna člena,

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

38.01.0100
 
4 kosi
....................
....................

 
Kavelj z navojem

najmanj 8 mm iz legiranega jekla,

za namestitev vpenjalke. 

38.01.0110
 
4 kosi
....................
....................

 
Vpenjalka iz legiranega jekla

s pomičnim klinom za namestitev kabla črpalke.

38.01.0120
 
4 kosi
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,

iz nerjavnega jekla 1.4404, debeline 1,25 mm,

dimenzije osnovne ploskve min. 200 mm x 200 mm,

s pokrovčkom z navojem,

s pritrjenimi vijaki iz nerjavnega jekla,

razred zaščite IP 66 EN 60529,

s 4 vijačnimi zvezami Pg,

12 sponk do 6mm²,

nadometna različica.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

38.01.0130
 
4 kosi
....................
....................

 
 Streha za zaščito pred dežjem iz nerjavečega jekla V2A

s stranskimi robovi 200 mm

za sprejem:

- 1 lokalnega krmilnega mesta za mešalnik,

s 4 pritrdili

in vijaki iz nerjavnega jekla.

Za pritrditev na ograjo iz nerjavnega jekla.


38.01 Močnostni del mešalnik kaskada 1-4
     ....................

38.02
Močnostni del regulacijski zasun kaskada 2-5

38.02.0010
 
6 kosov
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

38.02.0020
 
6 kosov
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

38.02.0030

12 kosov
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost v kW do 2.2 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna vklopna napetost 230 V AC.

38.02.0040
 
24 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti.

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

38.02.0050
 
12 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

z 8 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

38.02.0060
 
24 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

38.02.0070

12 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

38.02.0080
 
6 kosov
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo

v izoliranem ohišju,

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,

z 3 pritisnima tipkama

"Odprto" - "Stoj" - "Zaprto", po 2 stikalna člena

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik)


38.02 Močnostni del regulacijski zasun kaskada 2-5
     ....................

38.03
Močnostni del črpalke za ponovno kroženje kaskada 5

38.03.0010

1 kos
....................
....................

 
NH varovalni bremenski ločilnik v skladu z DIN EN 60947-3,

pogojen nazivni kratkostični tok 100 kA,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

kategorija uporabe AC 22,

velikost NH 00,

3-polni,

z adapterjem zbiralk,

z vijačnim in spončnim priklopom,

z nadzorom varovalk in NH varnostnim vložkom.

38.03.0020

1 kos
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost v kW do 5.5 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna vklopna napetost 230 V AC.

izvedba kontaktov 2 NO in 2 NC.

Opozorilo k frekvenčnemu pretvorniku

Osnovne zahteve

Frekvenčni pretvornik za brezstopenjsko reguliranje števila vrtljajev 

trifaznih asinhronih motorjev v sklopu tehnike prečiščevanja odpadne vode. 

Primeren za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji.

·
Pretvornik se mora namestiti kot inštalacijska enota z dušilko  


za zmanjšanje povratnih vplivov na omrežje v skladu z IEC/EN 61000-3-12 


in vgrajenim filtrom proti motnjam, s čimer se upoštevajo mejne vrednosti 


v skladu z EN 55011, razred B oziroma EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljenega 


motorskega kabla.

·
V besedilih pred posameznimi postavkami naveden izkoristek 


(pri nazivni obremenitvi) je naveden vključno z dušilkami in filtri proti motnjam, 


pri čemer te vrednosti ne smejo biti prekoračene.

·
Izvedba frekvenčnega pretvornika s šibkim glajenjem usmernika ni dovoljena!

·
Pri obratovanju s frekvenčnim pretvornikom za reguliranje števila vrtljajev motorja se 
mora 


doseči enaka zmogljivost gredi motorja enaka kot pri obratovanju z direktnim napajanjem 
iz omrežja.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti opremljen s samodejno energijsko optimizacijo (AEO), 


da se doseže maks. izkoristek motorja pri delnih obremenitvah.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti tako med delovanjem kot tudi v mirujočem stanju zaščiten 
pred kratkim stikom, 


zemeljskim stikom in povratno napetostjo na vseh fazah.

·
Vgrajen mora biti nadzor izpada faze.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti takšen, da ne potrebuje vzdrževanja. Zgolj pri 
frekvenčnem pretvorniku 


z močjo od 110 KW je treba zamenjati zaprašene filtre 


v okviru pregleda naprave.

·
Frekvenčni pretvornik mora brez izgube moči delovati pri temperaturah okolja


od 0 do 45 ºC, če je vgrajen v stikalno omaro, in 


od 0 do 50 ºC, če je nameščen na steni.

·

Priklop motorja se mora izvesti s 150 m dolgim oklopljenim motorskim 



kablom. Morebitne potrebne izhodne dušilke, 



vključno z njihovo vgradnjo, je treba upoštevati pri obračunu 



.

·

Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v stikalno omaro 



mora upoštevati razred zaščite IP 20, frekvenčni pretvornik za namestitev na 

steno 



pa razred zaščite IP 54.

Upoštevati je treba naslednje standarde:

·
Naprave v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

·
V skladu s standardom EN 61800-3 C1 za 1. okolje

mora biti frekvenčni pretvornik primeren za uporabo na stanovanjskem, poslovnem in 


obrtnem področju.

·
Vgrajena mora biti zaščita za elektromagnetno skladno (EMV) vgradnjo v stikalne omare, 


da se zadosti zahtevam standardov glede elektromagnetne združljivosti EN 50081-1 
(Splošni standard oddajanja motenj) in  


EN 50082-2 (Odpornost proti motnjam).

·
V skladu z EN 50178 PELV je treba galvansko ločiti  


krmilne priključne sponke od močnostnega dela.

·
Upoštevati je treba standard EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3), min. 


okoljski razred 3C2 (po izbiri okoljski razred 3C3).

Frekvenčni pretvornik mora vsebovati naslednje funkcije:

·
možnost preklopa Ročno-0-Samodejno, potrditev obvestila o napaki, 


potenciometer za vrtljaje motorja prek sponk in upravljalne enote,

·
Sinhronizacija na motorju, ki je že v teku

·
samodejno prilagajanje časa zagona in vzvratnega teka za  


preprečevanje motenj,

·
popolna motorska zaščita (nadzor motorja prek termistorjev) prek   


frekvenčnega pretvornika pri obratovanju enega ali več motorjev hkrati,

·
obratovanje v sili z zmanjšanim številom vrtljajev pri previsoki temperaturi, 


podnapetosti ali izpadu ene faze,

·
prepoznavanje in posredovanje obvestila o napaki v primeru strganja klinastega jermena 
ventilatorja, 


suhega teka črpalke ali obratovanja pri zaprtem 


zasunu, brez eksternih komponent,

·
ura realnega časa za krmiljenje, vezano na čas, in časovni žig 


obvestila o motnjah,

·
ločena števca obratovalnih ur frekvenčnega pretvornika in motorja, 


pomnilnika za obvestila o motnjah,

·
4 PID-regulatorji, od tega 1 regulator s tremi območji, za interne/eksterne 


želene in dejanske vrednosti, ki  se lahko skalirajo v procesnih veličinah,

·
Možnost programiranja logičnih funkcij/funkcij za krmiljenje postopka

·
Možnost programiranja 10 postopkov za preproste pogonske naloge

·
samodejni izklop pri zmanjšanem ali manjkajočem odjemu ali 


obremenitvi, samodejni vklop pri zvišani potrebi 


oziroma ponovni obremenitvi (energijsko varčni način delovanja).

Naslednji pogoji in funkcije za krmiljenje morajo biti prisotni v vgrajeni 
grafični upravljalni enoti: 

·
Besedilni prikaz v slovenskem jeziku
.
Vgrajena pomoč za vsako funkcijo

·
Prikaz poteka krivulj

·
Dostop do vseh parametrov naprave

·
Shranjevanje in kopiranje nizov parametrov

·
Hitri meni za hitrejši začetek obratovanja

·
Preklop ročno-0-samodejno in potrditev opozoril

·
Zaščita z geslom za vse nastavitve frekvenčnega pretvornika

·
Prosto nastavljiv uporabniški meni z ločeno zaščito z geslom

Naslednji vmesniki morajo biti na voljo za eksterno upravljanje, 
krmiljenje in podatkovno komunikacijo:

Vmesniki:
·
USB-vmesnik


·
RS-485-vmesnik.


Standardna komunikacija prek protokolov:



FC in Modbus RTU.

Dodatna komunikacija prek protokolov:

Profibus DPV1 in DeviceNet.

Najmanj naslednji vhodi in izhodi morajo biti prisotni:

·
2 analogna vhoda (možnost preklopa 0-10 V/0-20 mA), možnost skaliranja in invertiranja

·
4 digitalni vhodi, 24 V-logika, možnost izbire dejavnega stanja H/L

·
2 digitalni sponki, 24 V-logika, možnost izbire izhod/vhod, 


(kot tudi možnost izbire H-/L-aktiven),

·
2 programljiva potencialno prosta preklopna kontakta, s časovno zakasnjenim vklopom


ali izklopom porabnika,

·
1 analogni izhod z možnostjo programiranja, 0/4-20 mA, možnost skaliranja

·
Notranja pomožna napetost: 10 V= za potenciometer želene vrednosti 


1 kOhm in motorska zaščita s tipalom NTC

·
24 V DC za ožičenje digitalnih vhodov kot tudi za oskrbo 


aktivne naprave za podajanje dejanskih vrednosti.

V okviru dodatnih možnosti morajo biti na voljo:

·
Komunikacija: 


MCA101: Profibus DPV1, MCA104-Devicenet, MCA121-Ethernet IP.

·
Razširitev: 


MCA101: dodatni vhodi in izhodi (3DI,2AI,2DO,1AO)


MCB105: 3 dodatni brezpotencialni releji 


MCB109: 3 analogni vhodi, 3 analogni izhodi (0-10 VDC) 


in baterija za uro realnega časa,


MCO101: kaskadni regulator za do 6 črpalk v načinu obratovanja Standard 


in 5 črpalk v načinu obratovanja Master/Slave,


MCO102: razširjeni kaskadni regulator za do 8 črpalk v načinu obratovanja  


Master/Slave,


MCB107: možnost eksterne 24 V DC za ohranjanje krmilne napetosti   


brez 400 V glavne napetosti.

38.03.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Osnovna postavka za skupino 1

 
Frekvenčni pretvornik, kot je bilo predhodno opisano:

Izvedba ohišja:
IP 20

Omrežna napetost:
380–480 V, ±10 %, 50/60 Hz

Največji nazivni tok motorja:
13.0A

Nazivni vhodni tok:
11.7A

Največji izhodni tok (60 s):
14.3A

Izhodna moč pri 400 V:
9,0 kVA

Tipična nazivna moč motorja:
5,50 kW

Največja dovoljena izgubna moč:
181 W


Izkoristek (pri nazivni obremenitvi): 97%

Največje dovoljene mere (VxŠxG):
268 x 130 x 205 mm

Največja dovoljena masa:
6.6kg

Snemljiva enota za upravljanje in programiranje,

vgrajena v vrata stikalne omare, 

vključno s povezovalnim kablom.

Znamka/tip:
Danfoss FC-202 P5K5


ali enakovreden tip 

Ponujena znamka/tip:


................................................................................

(to vnese ponudnik)

38.03.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Doplačilo za vmesnik Profibus-DP,

za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.

Znamka/tip:
Danfoss MCA 101 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

38.03.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Doplačilo za IP 54,

za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.

38.03.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Doplačilo za lakirano tiskano vezje

okoljski razred 3C3 v skladu z EN 60721-3-3

za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.

38.03.0070
 
4 kosi
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti.

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

38.03.0080
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

z 8 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

38.03.0090
 
3 kosi
....................
....................

 
Vmesni rele, priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

38.03.0100

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

38.03.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

38.03.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Vgradnja in ožičenje aktivatorja za nadzor vlage v stikalni omari.

Vključno z nastavitvijo in zagonom.

Vključitev v krmilni sistem.

38.03.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo

v izoliranem ohišju,

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,

z 2 pritisnima tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 stikalna člena

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

............................................................... (to vnese ponudnik)

38.03.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Kavelj z navojem

najmanj 8 mm iz legiranega jekla,

za namestitev vpenjalke. 

38.03.0150
 
1 kos
....................
....................

 
Vpenjalka iz legiranega jekla

s pomičnim klinom za namestitev kabla črpalke.

38.03.0160
 
1 kos
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,

iz nerjavnega jekla 1.4404, debeline 1,25 mm,

dimenzije osnovne ploskve min. 200 mm x 200 mm,

s pokrovčkom z navojem,

s pritrjenimi vijaki iz nerjavnega jekla,

razred zaščite IP 66 EN 60529,

s 4 vijačnimi zvezami Pg,

12 sponk do 6mm²,

nadometna različica.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

38.03.0170
 
1 kos
....................
....................

 
 Streha za zaščito pred dežjem iz nerjavečega jekla V2A

s stranskimi robovi 200 mm

za sprejem:

- 1 lokalnega krmilnega mesta za črpalko za ponovno kroženje,

s 4 pritrdili

in vijaki iz nerjavnega jekla.

Za pritrditev na ograjo iz nerjavnega jekla.


38.03 Močnostni del črpalke za ponovno kroženje kaskada 5
     ....................

38.04
Močnostni del nastavljiva zapornica

38.04.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

38.04.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

38.04.0030

2 kosa
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost v kW do 2.2 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna vklopna napetost 230 V AC.

38.04.0040
 
4 kosi
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

38.04.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

z 8 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

38.04.0060
 
4 kosi
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

38.04.0070

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

38.04.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo

v izoliranem ohišju,

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 kontakta,

z 3 pritisnima tipkama

"Odprto" - "Stoj" - "Zaprto", po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik)


38.04 Močnostni del nastavljiva zapornica
     ....................

38.05
Merjenje nitratov kaskada 1

38.05.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Merjenje nitratov

Procesa sonda za določanje vsebnosti nitratov in nitritov brez jemanja vzorcev, direktno v odplakah ali aktivni gošči s postopkom, ki ne vključuje reagentov. Sestavljena je iz samočistilne potopne glave iz nerjavnega jekla (V4A) z 10 m kablom

Merilni postopek:
merjenje absorpcije UV žarkov, brez reagentov

Merilna metoda:
patentiran postopek z dvema žarkoma

Merilno območje:
0,1-20 mg / l NO2+3-N (1 mm)


Merilna negotovost:
+/- 5 % od vrednosti +/- 1,0 mg/l

Čas odziva:
t100 > 1 min, nastavljiv (eco: 15-30 min)

Temperatura okolice:
od +2 do +40 ℃
Tlačna trdnost:
0.5 bara

Material sonde:
nerjavno jeklo (V4A)

Pretok vzorca:
min. 0,5 l / h vzorec brez vsebnosti trdnih delcev

Priklop vzorca:
cev NP 4 mm / ZP 6 mm

Vključuje:

1 komplet brisalcev (za 5 menjav)

1 l NO3 standardni nadzor

1 komplet drobni inventar

1 navodilo za uporabo

1 delovno spričevalo o izvedenem poskusu

Priklop na merilni pretvornik za prezračevanje kaskade 1-4

Znamka/tip:
Hach Lange, pHD sc ali enakovreden tip.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

38.05.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Pritrdila za rob bazena

Toga stenska držala za namestitev merilnih sond v vodoravnem položaju za določitev želene globine potopa

Primerni za namestitev pod kotom 90° na cev

Pritrditev cevi na n steno se izvede s pomočjo natičnih objemk za enostavno vzdrževanje, namestitev in nastavljanje

Dimenzije:

- odmik od stene (podstavek): 120 mm

- odmik od stene, vklj. s kotom: 179 mm

- Skupna višina: 221 cm

Material:

- Cev: legirano jeklo 1.4308

- držalni kotnik: legirano jeklo 1.4308

- objemke: legirano jeklo 1.4308

- držalna letev: legirano jeklo 1.4571

- podstavek: legirano jeklo 1.4308

38.05.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Podaljšek kabla

za priklop sonde na merilni pretvornik

Dolžina kabla 10 m

38.05.0040

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

38.05.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:   
komplet Dehn Blitzductor CT


ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

      (to vnese ponudnik)

38.05.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik

za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,

prestava 1 : 1,

brez pomožne energije.


38.05 Merjenje nitratov kaskada 1
     ....................

38.06
Merjenje amonijaka / nitratov kaskada 5

38.06.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Merjenje amonijaka / nitratov

Kombinirano tipalo za amonijak in nitrate, vklj. z 10m priključnega kabla, primerno za neprekinjeno določanje amonijaka in nitratov v komunalnih čistilnih napravah. To se izvede s pomočjo ionsko selektivne elektrode (ISE) za amonijak in nitrate s samodejno kompenzacijo glavnih parametrov motnje kalija in kloridov preko vgrajenih kalijevih in kloridnih elektrod. Priprava vzorca ni potrebna.

Merilni postopek:
Potenciometrično merjenje  s pomočjo ionsko selektivnih elektrod (ISE) za amonijak, nitrate, kalij in kloride

Merilno območje:


0 ... 1000 mg/l NH4-N




0 … 1000 mg/l K+
0 ... 1000 mg/l NO3-N

0 … 1000 mg/l Cl –
Merilna negotovost:

s standardno raztopino 5% merilne vrednosti + 





0.2 mg/l

Merilni interval:


neprekinjeno

Čas odziva:


< 3 min

Umerjanje:


koda tipala (umerjena kartuša tipala)


popravek 1 - 2 točkovne vrednosti ali matrice

38.06.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Pritrdila za rob bazena

Verižna držala za enostavno namestitev prej navedene sonde na ograjo ali rob bazena. Nastavljiva dolžina konzole in globina potopa.

Sestavni deli:

- po dolžini nastavljiva konzola

- držala za konzolo

- armatura za sprejem dolge sonde

- veriga

Tehnični podatki:

- Vgradnja: na ograjo, maks. premer 2“ ali pritrditev na steno

- konzola: Dolžina: 1200 mm, legirano jeklo 1.4571

- držalo: legirano jeklo 1.4571

- armatura: Dolžina: 400 mm, PVC

- veriga: dolžina 5000 mm, umetna masa

38.06.0030

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

38.06.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:   
komplet Dehn Blitzductor CT



ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

      (to vnese ponudnik)

38.06.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik

za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,

prestava 1 : 1,

brez pomožne energije.


38.06 Merjenje amonijaka / nitratov kaskada 5
     ....................

38.07
Merjenje kisika in temperature kaskada 2-5

38.07.0010
 
6 kosov
....................
....................

 
Merjenje kisika in temperature

Merilna sonda, ki ne potrebuje umerjanja, za sproščeni kisik po 

postopku luminiscence. Brez interference H2S, reducirnih ali oksidirnih snovi.

Merilni postopek:
luminiscenca, optično

Membrana:
-

Temperaturno tipalo:
vgrajen PT100

Merilno območje:
0,1...20,00 mg/l O2


0,1...20,00 ppm O2


1 do 200 % zasičenje


od 0,1 do 50 ℃.

Merilna negotovost:
+ 0,1 mg/l, O2 < 1 mg/l

+ 0,2 mg/l, O2 > 1 mg/l

Ponovljivost:
+ 0,5 % od končne vrednosti merilnega območja

Čas odziva:
T90 < 40 s (20 °C)


T95 < 60 s (20 °C)

Temperaturno območje:
od 0 do 50 ℃.

Kabel tipala:
10 m fiksnega kabla z vtično povezavo za 


merilni pretvornik. Razširljiv

Napajanje: 
preko merilnega pretvornika

Kompenzacija temperature:
samodejna, NTC

Umerjanje:
ni potrebno

Min. hitrost pretoka
ni potrebno

Material:
NORYL, legirano jeklo 1.4401

Garancija konice tipala:
2 leti

3 priključki na merilnem pretvorniku za prezračevanje kaskade 5

3 priključki na merilnem pretvorniku za prezračevanje kaskade 1-4

Znamka/tip:
Hach Lange, LDO ali enakovreden tip.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

38.07.0020
 
6 kosov
....................
....................

 
Pritrdila za rob bazena

Verižna držala za enostavno namestitev prej navedene sonde na ograjo ali rob bazena. Nastavljiva dolžina konzole in globina potopa.

Sestavni deli:

- po dolžini nastavljiva konzola

- držala za konzolo

- armatura za sprejem sonde

- veriga

Tehnični podatki:

- namestitev na ograjo, maks. premer 2“ ali pritrditev na steno

- konzola: Dolžina: 1200 mm, legirano jeklo 1.4571

- držalo: legirano jeklo 1,4571

- armatura: dolžina 600 mm, legirano jeklo 1.4571

- veriga: dolžina 5.000 mm, legirano jeklo 1.4571

38.07.0030
 
2 kosa
....................
....................

 
Podaljšek kabla

za priklop sonde na merilni pretvornik

Dolžina kabla 10 m

38.07.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Podaljšek kabla

za priklop sonde na merilni pretvornik

Dolžina kabla 20 m

38.07.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Podaljšek kabla

za priklop sonde na merilni pretvornik

Dolžina kabla 30 m

38.07.0060

6 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

38.07.0070
 
6 kosov
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:   
komplet Dehn Blitzductor CT


ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

38.07.0080
 
6 kosov
....................
....................

 
Ločilni pretvornik

za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,

prestava 1 : 1,

brez pomožne energije.


38.07 Merjenje kisika in temperature kaskada 2-5
     ....................

38.08
Merilni pretvornik in dodatna oprema za merilno tehniko

38.08.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Grafični panel

Premični grafični panel z zaslonom na dotik za upravljanje v nadaljevanju navedenih merilnih pretvornikov

Prikaz:
barvni grafični panel 


QVGA 320 x 240 pik, 256 barv 

Uporaba:
zaslon, občutljiv na dotik z intuitivnim 


vodenjem uporabnika in prikazom vodilnih črt

Montaža in priklop:
na merilni pretvornik

Razred zaščite:
IP 65

Temperatura okolice:
od -20 do +55 °C (od -4 do 131 °F)

Posebnosti:
Servisni vmesnik:


Reža za multimedijsko kartico (MMC)

Znamka/tip:  Hach Lange, SC1000 grafični panel ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

38.08.0020
 
2 kosa
....................
....................

 
Merilni pretvornik 

Modul sonde služi za priklop tipal na merilno mesto.

Z ustvarjanjem mreže lahko več modulov sond priključite na eno

omrežje. Celotni nadzorni sistem za priklop in upravljanje 

tipal je sestavljen iz enega samega zaslonskega modula in enega ali več

modulov sonde. Ti so povezani preko mreže Profibus. Sistem bo modularno konfiguriran po uporabniško določenih predpisih in ga je mogoče kadarkoli razširiti na več merilnih mest, tipal, vhodov in izhodov ter Bus vmesnikov.

Vhodi tipal:
6 tipal

Merilno območje:
odvisno od priključenega tipala

Povezava procesnega vodila: 
Profibus DP

Vgradnja:
na steno, na stojalo ali ograjo 

Razred zaščite:
IP 65

Temperatura okolice:
od -20 do +55 °C (od -4 do 131 °F)

Omrežna priključitev:
24 V=

Omrežni kabel:
opcija: v skladu s specifikacijami države 

Znamka/tip:  Hach Lange, SC1000 modul sonde ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)

38.08.0030
 
2 kosa
....................
....................

 
 Streha za zaščito pred dežjem iz nerjavečega jekla V2A

s stranskimi robovi 

za sprejem:

- 1x prej opisanega merilnega pretvornika

s 4 pritrdili

in vijaki iz nerjavnega jekla

ter pritrditvijo na spodaj naveden pokončni steber.

38.08.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Pokončni steber 

2" s talno ploščo za breztorzijsko

pritrditev prej omenjene

strehe za zaščito pred dežjem 


Višina 1.3 m


Pokončna cev: 1.4571, 2"


Dobava in montaža talne plošče 1.4571, debeline 2 mm, 


vklj. z vsemi montažnimi ploščami 

ter vsemi potrebnimi korozijsko odpornimi 

montažnimi materiali.

38.08.0050
 
4 kosi
....................
....................

 
Priključek RS 485 za Profibus

za priključitev naprav na vodilu PROFIBUS ali

omrežnih komponent na vodilu

Profibus:

-       Odvod kabla pod kotom 90°

- vgrajena kombinacija uporov in možnost priključitve prek

        drsnega stikala,

-       S funkcijo ločevanja

-       9-polna vtičnica Sub-D za priključitev

        naprav na vodilu Profibus,

-       4 vrstne sponke za priključitev

        vodila Profibus,

-       Razred zaščite IP 54

-       Z vgrajeno priključno vtičnico PG

38.08.0060
 
50 m
....................
....................

 
Kabel Profibus:

zaščitena sukana parica

z okroglim presekom.

Zančna upornost:              <=  110 W/km

Upornost oklopa:                  <=  9,5 W/km

Delovna kapacitivnost pri 1 kHz:   približno 28,5 nF/km

Delovna napetost (efektivna):    <= 100 V

Plašč: PVC, vijolične barve

Protipožarna zaščita: nevnetljivo v skladu z 

VDE 0472 T804, vrsta preizkusa C.

Polaganje v obstoječe cevi, zidane kabelske kanale,

podtalne kanale ali stebre,

na obstoječe kabelske kanale ali žlebove

ali v odprte kanale nad vmesnim stropom 

s serijsko skupno pritrditvijo, v opaž ali


v votlih prostorih sten z dvema opažema.

38.08.0070
 
2 kosa
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:   komplet Dehn Blitzductor CT ali

enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

38.08.0080

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

38.08.0090
 
2 kosa
....................
....................

 
Ločilni pretvornik

za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,

prestava 1 : 1,

brez pomožne energije,

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)


38.08 Merilni pretvornik in dodatna oprema za merilno tehniko
     ....................

38 PREZRAČEVALNI BAZEN - ELEKTROTEHNIKA
     ....................

39
RAZDELILNI OBJEKT 1 – ELEKTROTEHNIKA

39.01
Merjenje fosfatov

39.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Merjenje fosfatov

Procesni fotometer za neprekinjeno določanje 

koncentracije ortofosfatov v odplakah,

s samodejno ničelno kompenzacijo. 

Priprava vzorcev preko vgrajene filtrirne sonde. 

Izolirano vremensko zaščiteno ohišje za postavitev na

prostem. 

Merilni postopek:
fotometrično, metoda vanadat molibdat (rumena metoda)

Merilno območje 1: 
0.05 - 15 mg/l PO4-P

Merilno območje 2:
1.0  - 50 mg/l PO4-P

Merilna negotovost:
2% + 0,05 mg/l


Čas odziva (T90):
5 vklj. s pripravo vzorca

Merilni interval:
5-120 min

Poraba reagentov:
2000 ml v 4 mesecih

Specifikacije:
samodejno čiščenje, samodejno 


umerjanje

vgrajen samonadzor,


2-kanalna različica za


neprekinjeno pripravo vzorcev:

Namestitev:
na prostem, na rob bazena, na ograjo 


ali na pokončni steber

Razred zaščite:
IP55

Omrežna priključitev:
100 – 230 V AC, 50-60 Hz, 


Povezava do modula sonde SC1000

Temperatura okolice:
-20 °C do +45 ℃
Temperatura vzorca:
od +4 °C do +40 °C

Priprava vzorca:
filtrirna sonda, 230 V AC s 5 m, ogrevano 


cevjo

Postopek: 
In-Situ filtracija membrane

Posebne lastnosti: čiščenje z vpihavanjem zraka

Namestitev:
namestitev na bazen ali žlebe

Priklop na merilni pretvornik za prezračevanje kaskade 5

Znamka/tip:
Hach Lange, Phosphax sc ali enakovreden tip.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

39.01.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Pritrdila za rob bazena

Toga stenska držala za namestitev prej navedene filtrirne sonde na želeni globini,

pritrditev cevi na n steno se izvede s pomočjo natičnih objemk za enostavno vzdrževanje, namestitev in nastavljanje

Dimenzije:

- odmik od stene (podstavek): 244 mm

- Skupna višina: 200 cm

Material:

- Cev: legirano jeklo 1.4308

- objemke: legirano jeklo 1.4308

- držalna letev: legirano jeklo 1,4571

- podstavek: legirano jeklo 1.4308

39.01.0030

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

39.01.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:   
komplet Dehn Blitzductor CT


ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

      (to vnese ponudnik)

39.01.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik

za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,

prestava 1 : 1,

brez pomožne energije.

39.01 Merjenje fosfatov

....................

39 RAZDELILNI OBJEKT 1 – ELEKTROTEHNIKA
     ....................

40
SEKUNDARNI ČISTILNI BAZEN 1 – ELEKTROTEHNIKA

40.01
Močnostni del posnemalnik

40.01.0010
 
2 kosa
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 35 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

Znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

40.01.0020
 
2 kosa
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

40.01.0030
 
6 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

40.01.0040

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

40.01.0050
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Polaganje napajalnega kabla okroglega posnemalnika 

v prej omenjeno razdelilno omaro.

Petžilno polaganje, štirižilna povezava vodila 

in trižilna povezava sporočilne napeljave.

Vključno s polaganjem napajalnega, sporočilnega kabla in kabla vodila 

za NSV strojnico.

Vključitev sporočil, ki so na voljo,

v krmiljenje.


40.01 Močnostni del posnemalnik
     ....................

40.02
Močnostni del grelne zanke zgornjega dela bazena s tipali

40.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Tipalo za talno temperaturo in vlago

za krmiljenje grelnega traku

zgornjega dela bazena,

Tip NTC

Razred zaščite IP67

Temperatura okolice od -30 do + 80℃
vklj. z vodniki za tipala 4 x 1,5 mm²

Znamka/tip: Raychem, VIA-DU-S20 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

40.02.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Tipala za temperaturo zraka

za krmiljenje grelnega traku

zgornjega dela bazena,

Tip PTC

Razred zaščite IP54

Temperatura okolice od -30 do + 80℃
vklj. z vodniki za tipala 2 x 1,5 mm²

Znamka/tip: Raychem, VIA-DU-A10 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

40.02.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Elektronska krmilna naprava za gretje zgornjega dela bazena

možnost programiranja z zaslonom,

primerna za priklop tipal za temperaturo zraka,

Tipalo za talno temperaturo in vlago,

vključno z napravo za hitro prepoznavanje ledenega dežja.

Znamka/tip: Raychem, VIA-DU-20 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

40.02.0040
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Priključitev stikalne omarice za ogrevanje zgornjega dela bazena,

4 žilni dovod energije in 4 žilna sporočilna napeljava.

Vključitev sporočil, ki so na voljo, v krmiljenje.

40.02.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,

iz nerjavnega jekla 1.4404, debeline 1,25 mm,

dimenzije osnovne ploskve min. 200 mm x 200 mm,

s pokrovčkom z navojem,

s pritrjenimi vijaki iz nerjavnega jekla,

razred zaščite IP 66 EN 60529,

s 4 vijačnimi zvezami Pg,

12 sponk do 6mm²,

nadometna različica.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

40.02.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Pokončni steber iz legiranega jekla V2A,

s streho za zaščito pred dežjem. 

Za sprejem prej omenjene

razdelilne omarice in krmilne omarice

za gretje zgornjega dela bazena.

Pokončna cev s kabelskimi prehodi,

podstavek s 4 pritrdili,

vključno z imbus vijaki.


40.02 Močnostni del grelne zanke zgornjega dela bazena s 

tipali
     ....................

40.03
Povezava posnemalnika na programirljivo krmiljenje "strojnice"

40.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Modul WLAN eternetni odjemalec

za povezavo programirljivega krmiljenja "posnemalnika sekundarnega čistilnega bazena" s programirljivim krmiljenjem "strojnice"

1 radijski vmesnik, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIJSKA BREZŽIČNA POVEZAVA LAN, 2,4/5GHz, do 54 MBit/s, WPA2/802.11I/11E, do 8 IP naprav, IP65 (od -20 do +60 stopinj), EN50155, 

vključno z dvema antenama razreda zaščite IP67, hibridnimi vtičnimi povezavami, kablom, namestitvenim materialom, navodili za uporabo. 

Znamka/tip: Siemens Scalance W746-1Pro ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

       (to vnese ponudnik)

40.03.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Izolirano ohišje 

za sprejem WLAN odjemalca in napajalnika

s prozornim pokrovom,

4 vijaki za pokrov,

razred zaščite IP 65

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

       
(to vnese ponudnik)

40.03.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Standardna profilna letev

za prej omenjeno ohišje

Znamka/tip:
Siemens 6ES7 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

40.03.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Napajalnik

Modularno napajanje za priklop na enofazno električno omrežje, enofazni vhod za območja 85 – 132 V AC in 176 – 264 V AC ali dvofazni v istih napetostnih območjih, 50/60 Hz, omogočena mora biti vzporedna vezava, izhodna napetost 24 V DC ±1 %, nastavitveno območje 24 – 28,8 V DC, reguliran brezpotencialni enosmerni izhodni tok 0 – 20 A. Preostala valovanje manjše od 100 mVss, prikaz obratovanja, kratkostična zaščita preko karakteristike konstantnega toka ali blokirnega izklopa, temperatura okolice 0 – 60 °C, razred zaščite IP 20, certifikat v skladu s CE, UL, cULus, CSA, atestiran v skladu z EN 50178, EN 60950, EN 55022, EN 61000-3-2/ -6-2, EN 60721, EN 60715, dimenzije (Š x V x G) 160 mm x 125 mm x 125 mm, na standardno odpiralno profilno letev 35 mm. Dobava, vgradnja do pripravljenosti na uporabo in električni priklop.

Znamka/tip: Siemens, Sitop modular ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

       (to vnese ponudnik)


40.03 Povezava posnemalnika na programirljivo krmiljenje "strojnice"
     ....................

40 SEKUNDARNI ČISTILNI BAZEN 1 – ELEKTROTEHNIKA
     ....................
41
SEKUNDARNI ČISTILNI BAZEN 2 – ELEKTROTEHNIKA

41.01
Močnostni del posnemalnik

41.01.0010
 
2 kosa
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 35 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

Znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

41.01.0020
 
2 kosa
....................
....................

 
Adapter zbiralk za

prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

41.01.0030
 
6 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

41.01.0040

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

41.01.0050
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Polaganje napajalnega kabla okroglega posnemalnika 

v prej omenjeno razdelilno omaro.

Petžilno polaganje, štirižilna povezava vodila 

in trižilna povezava sporočilne napeljave.

Vključno s polaganjem napajalnega, sporočilnega kabla in kabla vodila 

za NSV strojnico.

Vključitev sporočil, ki so na voljo, v krmiljenje.


41.01 Močnostni del posnemalnik
     ....................

41.02
Močnostni del grelne zanke zgornjega dela bazena s tipali

41.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Tipalo za talno temperaturo in vlago

za krmiljenje grelnega traku

zgornjega dela bazena,

Tip NTC

Razred zaščite IP67

Temperatura okolice od -30 do + 80℃
vklj. z vodniki za tipala 4 x 1,5 mm²

Znamka/tip: Raychem, VIA-DU-S20 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

41.02.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Tipala za temperaturo zraka

za krmiljenje grelnega traku

zgornjega dela bazena,

Tip PTC

Razred zaščite IP54

Temperatura okolice od -30 do + 80℃
vklj. z vodniki za tipala 2 x 1,5 mm²

Znamka/tip: Raychem, VIA-DU-A10 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

41.02.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Elektronska krmilna naprava za gretje zgornjega dela bazena

možnost programiranja z zaslonom,

primerna za priklop tipal za temperaturo zraka,

Tipalo za talno temperaturo in vlago,

vključno z napravo za hitro prepoznavanje ledenega dežja.

Znamka/tip: Raychem, VIA-DU-20 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

          (to vnese ponudnik)

41.02.0040
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Priključitev stikalne omarice za ogrevanje zgornjega dela bazena,

4 žilni dovod energije in 4 žilna sporočilna napeljava.

Vključitev sporočil, ki so na voljo, v krmiljenje.

41.02.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,

iz nerjavnega jekla 1.4404, debeline 1,25 mm,

dimenzije osnovne ploskve min. 200 mm x 200 mm,

s pokrovčkom z navojem,

s pritrjenimi vijaki iz nerjavnega jekla,

razred zaščite IP 66 EN 60529,

s 4 vijačnimi zvezami Pg,

12 sponk do 6mm²,

nadometna različica.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

41.02.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Pokončni steber iz legiranega jekla V2A,

s streho za zaščito pred dežjem. 

Za sprejem prej omenjene

razdelilne omarice in krmilne omarice

za gretje zgornjega dela bazena.

Pokončna cev s kabelskimi prehodi,

podstavek s 4 pritrdili,

vključno z imbus vijaki.


41.02 Močnostni del grelne zanke zgornjega dela bazena s 

tipali
     ....................

41.03
Povezava posnemalnika na programirljivo krmiljenje "strojnice"

41.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Modul WLAN eternetni odjemalec

za povezavo programirljivega krmiljenja "posnemalnika sekundarnega čistilnega bazena" s programirljivim krmiljenjem "strojnice"

1 radijski vmesnik, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIJSKA BREZŽIČNA POVEZAVA LAN, 2,4/5GHz, do 54 MBit/s, WPA2/802.11I/11E, do 8 IP naprav, IP65 (od -20 do +60 stopinj), EN50155, 

vključno z dvema antenama razreda zaščite IP67, hibridnimi vtičnimi povezavami, kablom, namestitvenim materialom, navodili za uporabo. 

Znamka/tip: Siemens Scalance W746-1Pro ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

       (to vnese ponudnik)

41.03.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Izolirano ohišje 

za sprejem WLAN odjemalca in napajalnika

s prozornim pokrovom,

4 vijaki za pokrov,

razred zaščite IP 65

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

       
(to vnese ponudnik)

41.03.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Standardna profilna letev

za prej omenjeno ohišje

Znamka/tip:
Siemens 6ES7 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

41.03.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Napajalnik

Modularno napajanje za priklop na enofazno električno omrežje, enofazni vhod za območja 85 – 132 V AC in 176 – 264 V AC ali dvofazni v istih napetostnih območjih, 50/60 Hz, omogočena mora biti vzporedna vezava, izhodna napetost 24 V DC ±1 %, nastavitveno območje 24 – 28,8 V DC, reguliran brezpotencialni enosmerni izhodni tok 0 – 20 A. Preostala valovanje manjše od 100 mVss, prikaz obratovanja, kratkostična zaščita preko karakteristike konstantnega toka ali blokirnega izklopa, temperatura okolice 0 – 60 °C, razred zaščite IP 20, certifikat v skladu s CE, UL, cULus, CSA, atestiran v skladu z EN 50178, EN 60950, EN 55022, EN 61000-3-2/ -6-2, EN 60721, EN 60715, dimenzije (Š x V x G) 160 mm x 125 mm x 125 mm, na standardno odpiralno profilno letev 35 mm. Dobava, vgradnja do pripravljenosti na uporabo in električni priklop.

Znamka/tip: Siemens, Sitop modular ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

       (to vnese ponudnik)


41.03 Povezava posnemalnika na programirljivo krmiljenje "strojnice"
     ....................

41 SEKUNDARNI ČISTILNI BAZEN 2 – ELEKTROTEHNIKA
     ....................
42
 MAGNETNO INDUKTIVNO MERJENJE ODTOKA - ELEKTROTEHNIKA

42.01
Močnostni del ventilator

42.01.0010
 
2 kosa
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

42.01.0020
 
2 kosa
....................
....................

 
Adapter zbiralk

za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

42.01.0030
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo za okvarni tok DIN VDE 0664 del 1,

za izmenične in impulzne enosmerne tokove,

za vgradnjo v table s števci in razdelilnike,

nazivni okvarni tok 0,3 A,

nazivni tok 25 A, 4-polno, 400 V~.

S pomožnim stikalom, 1 NC in 2 NO.

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

42.01.0040

2 kosa
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost v kW do 2,2 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna vklopna napetost 230 V AC.

42.01.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

42.01.0060

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

42.01.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Osni visoko zmogljivi ventilator

ohišje iz pocinkane jeklene pločevine,

Vetrnica iz kakovostne umetne mase.

Pretok zraka:
=> 120 m³/h, prosti pretok

Napetost:
............ V/50 Hz

Tok:

............ A

Premer:        ............ mm

Vklj.s potrebno jedrno izvrtino v strop in 

zunanjo steno do pribl. 25 cm.

Vklj. s podaljškom tulca, cevno zaporno loputo 

in notranjo prezračevalno rešetko.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Znamka/tip: Helios ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

42.01.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Ventilator za vstavljanje v cev,

kot osni ventilator, primeren za vstavitev v cevne napeljave 

Premer cevi 
za DN 100

Zmogljivost prostega pretoka:
najmanj 120 m³/h

ponujena zmogljivost transporta zraka
................. m³/h

Premer:
................. mm

Poraba moči:
 ................ W

Napetost:
................. V

Število vrtljajev:
................. 1/min

Nivo zvočnega tlaka:
................. dB(A) v 1 m

Razred zaščite:
IP ............ 




(to vnese ponudnik)

Vključno s cevno zaporno loputo, materialom za pritrditev in vsem priborom.

Ponujena znamka/tip:


.................................................................................

(to vnese ponudnik)

42.01.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Elektronski uravnalnik števila vrtljajev

za ventilatorje z napajanjem z izmeničnim tokom,

za brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev prej

omenjenega izpušnega ventilatorja.

V nadometni različici.

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Znamka/tip: Helios ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

42.01.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Prostorski termostat

Priključna napetost:
230 V~, 50 Hz

Stikalna moč:

do 3,5 kW

Stikalni kontakt:

preklopni

Območje nastavljanja:

0 do 55℃
Razred zaščite:

IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

42.01.0110
 
2 kosa
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo

v izoliranem ohišju,

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,

z 2 pritisnima tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 stikalna člena

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik)

42.01 močnostni del ventilator


                            ....................
42.02
Močnostni del črpalke za odvajanje vode iz kleti, javljanje poplave

42.02.0010

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo na okvarni tok, dimenzije DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

s funkcijo zaščitnega stikala za vode za izmenične in impulzne enosmerne okvarne tokove po DIN VDE 0664-2, s pretokovnim in kratkostičnim prožilnikom, prožilna karakteristika C DIN VDE 0641-11, nazivni tok 16 A, nazivni okvarni tok 30 mA, 1-polno + N, 230 V~, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, odporno na tokovne konice do 250 A, s pomožnim stikalom: 1 NO in 1 NC.

42.02.0020

1 kos
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost v kW do 2,2 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna vklopna napetost 230 V AC.

42.02.0030

1 kos
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom v skladu z DIN VDE 0620, 16 A, 250 V AC

v nadometni različici.

s pokrovom in poljem za napis, enojna vtičnica,

v standardni različici proizvajalca,

zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.

42.02.0040

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

42.02.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Prevodna sonda z več palicami,

v celoti izdelana iz paličastih elektrod z delno izolacijo PP, ohišje iz umetne mase PP, za eno- in večtočkovno zaznavanje mejne vrednosti prevodnih izdelkov.

S 4 paličastimi elektrodami, material 1.4571.

Razred zaščite:
IP 66/IP 67

Dodatna oprema:
Montažni kotnik in vijaki iz V2A

Znamka/tip:
Vega EL 4 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

42.02.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Naprava za ovrednotenje kot mejno stikalo

za pritrditev na nosilno letev.

Nastavljiva občutljivost odziva.

Vhod:
1 prevodna merilna sonda, 1 x najmanj/največ

Izhod:
1 rele (preklopni), Imax = 5 A

Razred zaščite:
IP 20

Znamka/tip:
Vega Vegator 256C ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

42.02.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:   
komplet Dehn Blitzductor CT


ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

      (to vnese ponudnik)

42.02.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik

za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,

prestava 1 : 1,

brez pomožne energije.

42.02.0090
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

42.02.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo

v izoliranem ohišju,

s položajnim stikalom

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,

z 2 pritisnima tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 stikalna člena,

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik)

42.02.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,

iz umetne mase,

dimenzije osnovne ploskve min. 100 mm x 100 mm,

s pokrovčkom z navojem,

zaščitni razred IP 54 DIN VDE 0470-1,

s 5 sponkami 4 mm2,

izvedba za beton ali zid,

nadometna različica.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.


42.02 Močnostni del črpalke za odvajanje vode iz kleti 

Javljanje poplave
     ....................

42.03
Povezava MID merilnikov odtoka

42.03.0010

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

42.03.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:   komplet Dehn Blitzductor CT ali

enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)

42.03.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno ohišje

iz umetne mase, odporne na odplake,

za vgradnjo 3 elementov za prenapetostno zaščito,

razred zaščite IP 54,

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)

42.03.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik

za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,

prestava 1 : 1,

brez pomožne energije,

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

           (to vnese ponudnik)

42.03.0050

1 kos
....................
....................

 
Števec impulzov,

dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

kot števec s predizbiro in tipko za ponastavitev, nezapirajoč,

z zajemom nadaljnjih števnih impulzov,

z LCD zaslonom,

nazivna napajalna napetost od 12 do 48 V DC,

dimenzije prednje strani (ŠxV) 48 x 24 mm.

42.03.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Priklop in namestitev razpoložljivega

MID merilnega pretvornika, vključno s polaganjem in priključitvijo

signalnega kabla med sprejemnikom in merilnim pretvornikom,

Oddaljenost približno 5 m. Povezava mA- in

impulznega signala s krmilnim sistemov.

42.03.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Zagon razpoložljivega MID merilnika,

vključno z nastavitvijo vseh potrebnih podatkov in

izpolnitvijo vseh podatkovnih listov.


42.03 Povezava MID merilnikov odtoka
     ....................

42.04
Merjenje pH vrednosti / temperature

42.04.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Merjenje pH vrednosti 

digitalna pH sonda z diafragmo,

neobčutljiva na umazanijo, primerna za neočiščene odplake

Merilno območje:
od 0 do 14 pH


od -5 do 50 ℃.

Natančnost:
+ 0,02 pH

Čas odziva (T90):
pH: < 15 s 


t: < 2 min

Samodiagnostika:
Nadzor impedance delovne in referenčne elektrode

Kabel tipala:
10 m fiksnega PU kabla z litim 



natičnim spojem za krmilnik. Razširljiv s 


podaljškom kabla

Razred zaščite:
IP 68

Napajanje: 
preko krmilnika

Pogoji okolice
od -20 do +40 ℃
Kompenzacija temperature:
Samodejno, PT100

Umerjanje:
vrstično ali z vmesnim pomnilnikom, samodejno


prepoznavanje vmesnega pomnilnika

Materiali:
nerjavno jeklo, PPS, steklo

vključno z armaturo in potopno cevjo za montažo na rob bazena iz nerjavnega jekla 1.4571

Znamka/tip:  Hach Lange, 1200-S sc ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.
           (to vnese ponudnik)

42.04.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Merilni pretvornik 

za prej omenjeno merjenje pH vrednosti

za montažo na steno, v cev ali stikalno ploščo,

dvokanalni za digitalna in analogna tipala, vklj. z vtičnim mestom za SD kartice v formatu XML.

Prikaz:
Grafični LCD s točkovno matrico


240 x 160 slikovnih pik z LED-osvetlitvijo ozadja

Merilno območje:
Odvisno od priključenih tipal

Vhodi:
Prej omenjeno tipalo za vrednost pH

Izhodi:
PROFIBUS DP in 2 x 0/4–20 mA

Rele:
4 elektromehanski kontakti SPDT, 1200 W, 5 A.

Razred zaščite:
IP 66, NEMA 4X

Omrežna priključitev:
24 V=

Znamka/tip:  Hach Lange, SC200 ali enakovreden

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

           (to vnese ponudnik)

42.04.0030
 
1 kos
....................
....................

 
 Streha za zaščito pred dežjem iz nerjavečega jekla V2A

s stranskimi robovi 

za sprejem:

- 1x prej opisanega merilnega pretvornika

s 4 pritrdili

in vijaki iz nerjavnega jekla

ter pritrditvijo na spodaj naveden pokončni steber.

42.04.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Pokončni steber 

2" s talno ploščo za breztorzijsko

pritrditev prej omenjene

strehe za zaščito pred dežjem 


Višina 1.3 m


Pokončna cev: 1.4571, 2"


Dobava in montaža talne plošče 1.4571, debeline 2 mm, 


vklj. z vsemi montažnimi ploščami 

ter vsemi potrebnimi korozijsko odpornimi 

montažnimi materiali.

42.04.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:   komplet Dehn Blitzductor CT ali

enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)

42.04.0060

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C, nazivni tok 0,5–8 A.

42.04.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik

za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,

prestava 1 : 1,

brez pomožne energije,

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)


42.04 Merjenje pH vrednosti / temperature
     ....................
42.05
Stacionarna naprav za jemanje vzorcev

42.05.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Stacionarna naprava za jemanje vzorcev po principu vakuuma 

v omarici iz legiranega jekla s termostatom za samodejni

odvzem vzorcev po principu vakuuma.

Omarica:

z dvema stenama iz legiranega jekla (mat. 1.4301) z 2

vrati z možnostjo zaklepanja. V zgornjem delu se nahajajo

krmilna enota, merilni nastavek in membranska črpalka z

dozirno posodo. Zgornja vrata z okencem

iz pleksi stekla. Možnost postavljanja zaščitne strehe za priključitvena in

vzdrževalna dela z blokado.

Omrežje 230V/50Hz.

Termostatiranje:

avtonomno, od krmiljenja neodvisno samodejno

hlajenje in gretje prostora za vzorce na +4 °C, z

zaščito pred pregretjem.

Krmiljenje:

Krmiljenje z mikroprocesorjem z 128KByte Epromom, 32KByte

RAMa (z rezervnim akumulatorjem), 16KByte Eepromom, 16 digitalnimi

in 8 analognimi vhodi/izhodi (razširljivo na nadaljnjih 16

digitalnih vhodov/izhodov). Vgrajena prenapetostna zaščita vseh vhodov/izhodov.

Ura realnega časa z rezervnim akumulatorjem. Upravljanje preko vodotesne tipkovnice v foliji s tipkami (0- 9, ESC, ENT in smernimi tipkami) ter ozadno osvetljenega 4 x 20-vrstičnega LCD zaslona.

Programiranje:

Prikaz časa:
ure, minute, sekunde

dan v tednu, dan, mesec, leto

Odvzem vzorca:
-odvisno od časa

-odvisno od količine

-analogno (0/4-20mA)

-digitalno

-odvisno od dogodka

ali kombinacija.

Interval:

1 min do 99 h 59 min

Polnjenje steklenice:
1 min do 99 h 59 min

Programi:
6 uporabniških programov

Podatkovni pomnilnik:
za podatke o odvzetih vzorcih in sporočila o motnjah

Shranjevanje zunanjih podatkov po želji

Jeziki:
večjezično, možnost izbire

Vmesniki:
RS 232, RS 485, tiskalnik Centronics

Sporočanje statusa:
odvzem vzorca, razdelilnik, aktivna in

zbirna sporočila o motnjah. Razširljiv do

10 dodatnih izhodov Prenapetostna zaščita

Vsi vhodi in izhodi so zaščiteni pred prenapetostjo

(zaščita pred udarom strele).

Dozirna posoda:
Iz stekla Duran 50, nastavljiva količina

20 - 350 ml, motorični stiskalni ventil

Pnevmatika:


membranska črpalka 12V/4A, vakuum 7,0 m.

Tlak 1 bar, motorični sistem ventilov

za preklop med tlakom/vakuumom/

prezračevanjem. Srednja hitrost vsesavanja

pri velikosti cevi ID 12 mm in

7,5m. Višina sesanja > 60 cm/sek.

Posoda za vzorce:
12 x 2,9 l. PE

Priključek:
230 V / 50 Hz. Varovalka 16 A

Vključno s prevzemno napravo za pritrditev sesalne cevi

Znamka/tip:
Bühler BL4011-D ali enakovreden tip.

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

42.05.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Podnožje

iz legiranega jekla za postavitev

prej omenjene naprave za jemanje vzorcev.

42.05.0030

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

42.05.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:   
komplet Dehn Blitzductor CT



ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

      (to vnese ponudnik)

42.05.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik

za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,

prestava 1 : 1,

brez pomožne energije.


42.05 Stacionarna naprav za jemanje vzorcev
     ....................

42.06
Oskrba zgradbe z el. energijo

Vgradne naprave:

42.06.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Inštalacijski razdelilnik po DIN EN 3060, s sponkami PE in N, nosilcem naprav, pokrovom za zaščito pred dotikom, slepimi pokrovi za rezervne prostore, oznakami tokokrogov za vsako napravo, z zaščitno izolacijo, razred zaščite IP 30, za nadometno vgradnjo, iz izolirnega materiala z zadnjo steno, z vrati in valjasto ključavnico, globina omare 120 mm, 60 enot, najmanj 25 % uporabne rezerve prostora mora biti predvidene, izvedba kot nadometna razdelilna omarica, vključno z nizkonapetostnimi povezovalnimi zbiralkami iz bakra, vključno s torbico za načrte.

Mere niše V/Š/G 950 x 350 x 140 mm.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Znamka/tip: Striebel & John ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

42.06.0020

1 kos
....................
....................

 
Vgradni nosilec varovalke DIN VDE 0636-301 s prilagodilnim vložkom in vijačnim pokrovom, velikost D0 2, nazivna delovna napetost 400 V~/250 V=, za vgradnjo na nosilno letev DIN EN 50022, z vložkom z varovalkami, nazivni tok 63 A, 3-polni s pokrovom  

42.06.0030

1 kos
....................
....................

 
Stikalo za izklop naprave DIN EN 60669-1, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivni tok 63 A.

4-polni,

42.06.0040

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo na okvarni tok, dimenzije DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za izmenične in impulzne enosmerne tokove

po DIN VDE 0664-1,

nazivni tok 25 A.

nazivni okvarni tok 30 mA,

3-polno + N, 400 V~,

42.06.0050

3 kosi
....................
....................

 
Zaščitno stikalo na okvarni tok, dimenzije DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za izmenične in impulzne enosmerne tokove

po DIN VDE 0664-1,

nazivni tok 40 A.

nazivni okvarni tok 30 mA,

3-polno + N, 400 V~,

42.06.0060

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

prožilna karakteristika B,

nazivni tok 6 do 13 A.

42.06.0070

7 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 10 do 20 A.

42.06.0080

3 kosi
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

3-polni,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 10 do 20 A.

42.06.0090

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

3-polni,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 32 A.

42.06.0100

1 kos
....................
....................

 
Stikalo za vklop naprave iz oddaljenega stikalnega mesta, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

z ročnim upravljanjem in prikazom stikalnega položaja,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost 230 V AC,

nazivna vklopna napetost 230 V AC.

kot odklopnik, 1-polni,

nazivni tok 16 A.

Napotek:

Pri inštalacijskih elementih v nadaljevanju

je treba uporabiti izdelke iste

znamke.

Elemente in naprave za oskrbo zgradbe z el. energijo je treba od 

zaščitnih elementov za krmiljenje ločeno in jasno označeno

vgraditi.

Zaščitne elemente delovnih naprav z zaščito pred eksplozijo je treba

prav tako ločeno in jasno označeno vgraditi.

Ponujena znamka/tip

za stikala in vtičnice: 

...................................................

       (to vnese ponudnik)

Nadometni inštalacijski elementi:

42.06.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Enopolno stikalo v skladu z DIN EN 60669-1

v nadometni različici.

kot stikalo z eno tipko,

v standardni različici proizvajalca,

zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.

42.06.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Enopolno stikalo v skladu z DIN EN 60669-1

v nadometni različici.

kot stikalo z eno tipko,

s kontrolno lučko,

v standardni različici proizvajalca,

zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.

42.06.0130
 
4 kosi
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom v skladu z DIN VDE 0620, 16 A, 250 V AC

v nadometni različici.

s poklopnim pokrovom,

kot enojna vtičnica,

v standardni različici proizvajalca,

zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.

42.06.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom v skladu z DIN VDE 0620, 16 A, 250 V AC

v nadometni različici.

s poklopnim pokrovom,

kot dvojna vtičnica,

v standardni različici proizvajalca,

zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.

42.06.0150
 
1 kos
....................
....................

 
CEE-vtičnica v skladu z DIN EN 60309,

5-polna, nazivna delovna napetost 400/230 V AC, 16 A,

v nadometni različici.

v standardni različici proizvajalca,

zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.

Svetilke:

42.06.0160
 
2 kosa
....................
....................

 
Stacionarna industrijska notranja svetilka za fluorescenčno sijalko,

kot svetilka za stensko/stropno namestitev, znak požarne varnosti F v trikotniku,

razred zaščite IP 67,

razred I,


primerna za namestitev na stene in stope,

profil iz svetlo sivega polikarbonata z

zatesnjenim zunanjim robom;

reflektor iz jeklene pločevine,

zapirala s kolenskim vzvodom iz umetne mase, ki jih ni mogoče izgubiti;

dvopolna priključna sponka.

Svetlobnotehnični pokrov iz akrilnega stekla, prozorno in na notranji strani kapljičasto.

Za eno sijalko,

za palične fluorescenčne sijalke, 58/65 W,   

kot posamična sijalka, primerna za razvrstitev v svetleči trak, 


s tesnilom za zagotavljanje ustrezne zaščite za 

prehodno ožičenje,

prehodno ožičenje s 3 vodniki 1,5 mm2

in povezovalno spojko v skladu z VDE 0606,

vključno s sijalko in elektronsko predstikalno napravo

Dobava, vgradnja in priključitev.

Mesto vgradnje: 
ventilacijska postaja, skladišče veznega sredstva za olje,



prostor z internimi priključki, prostor za zasilni tok,



prostor z elektriko, prostor za odvajanje gošče,



odtočni jašek

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

42.06.0170
 
1 kos
....................
....................

 
Stacionarna industrijska notranja svetilka za fluorescenčno sijalko,

kot svetilka za stensko/stropno namestitev, znak požarne varnosti F v trikotniku,

razred zaščite IP 67,

razred I,


primerna za namestitev na stene in stope,

profil iz svetlo sivega polikarbonata z

zatesnjenim zunanjim robom;

reflektor iz jeklene pločevine,

zapirala s kolenskim vzvodom iz umetne mase, ki jih ni mogoče izgubiti;

dvopolna priključna sponka.

Svetlobnotehnični pokrov iz akrilnega stekla, prozorno in na notranji strani kapljičasto.

za dve sijalki,

za palične fluorescenčne sijalke, 58/65 W,   

kot posamična sijalka, primerna za razvrstitev v svetleči trak, 


s tesnilom za zagotavljanje ustrezne zaščite za 

prehodno ožičenje,

prehodno ožičenje s 3 vodniki 1,5 mm2

in povezovalno spojko v skladu z VDE 0606,

vključno s sijalko in elektronsko predstikalno napravo

Dobava, vgradnja in priključitev.

Mesto vgradnje:
skladišče

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

42.06.0180
 
2 kosa
....................
....................

 
Vozličasta veriga

za namestitev predpisanih svetilk. 

Dolžina od 0,30 m do 1,00 m. 

Vključno s pritrditvenim materialom in preostalimi majhnimi elementi.

42.06.0190
 
1 kos
....................
....................

 
Prenosna zasilna svetilka v skladu z DIN EN 60598-2-22 z NC-baterijo, v stanju pripravljenosti, nazivni čas obratovanja glavne luči min. 6,5 h, nazivni čas obratovanja pomožne luči min. 22 h, nazivna kapaciteta 7 Ah, ohišje iz umetne mase, z vgrajenim polnilnikom, razred zaščite pred učinki eksplozije i, EEx e ib, eksplozijska skupina II C, temperaturni razred T4, kategorija zaščite II, razred zaščite IP 65 v skladu z DIN EN 60529, z glavno žarnico min. 5,5 V/5,5 W

Znamka/tip:
'CEAG/SEB 8L'

ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................


(to vnese ponudnik)

Ogrevanje:

42.06.0200
 
1 kos
....................
....................

 
Rebrasti radiator

s premazom,

razred zaščite IP 65,

z vgrajenim termostatom, 

moč 2.000 W.

Vgradnja v zgradbo za merjenje odtoka

Znamka/tip:   
Schniewindt ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................


(to vnese ponudnik)

Povezovalne doze AP:

42.06.0210

2 kosa
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,

iz umetne mase,

dimenzije osnovne ploskve min. 80 mm x 80 mm,

s pokrovčkom z navojem,

zaščitni razred IP 54 DIN VDE 0470-1,

s 5 sponkami 4 mm2,

izvedba za beton ali zid,

nadometna različica.

42.06.0220

1 kos
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,

iz umetne mase,

dimenzije osnovne ploskve min. 100 mm x 100 mm,

s pokrovčkom z navojem,

zaščitni razred IP 54 DIN VDE 0470-1,

s 5 sponkami 4 mm2,

izvedba za beton ali zid,

nadometna različica.

42.06.0230

1 kos
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,

iz umetne mase,

dimenzije osnovne ploskve min. 150 mm x 150 mm,

s pokrovčkom z navojem,

zaščitni razred IP 54 DIN VDE 0470-1,

s 5 sponkami 4 mm2,

izvedba za beton ali zid,

nadometna različica.


42.06 Oskrba zgradbe z el. energijo
     ....................

42.07
Sistemi za polaganje

Napotek:

Uporabiti je treba izključno vijake iz nerjavečega

jekla.

Cev:

Ni dovoljeno polagati dveh cevi drugo ob drugi. Namesto dveh ali več vzporedno potekajočih cevi je treba položiti kabelski kanal.

Ves cevni pribor, kot so cevi z oglavkom (mufo), končni cevni nastavki,

cevna kolena, T-kosi, reducirni deli,

zapiralne čepe, navojne tulke, protimatice itd.,

je treba upoštevati v obračunu.

Kolena se merijo v skladu z njihovo iztegnjeno

dolžino.

Za cevi iz umetne mase je dovoljena uporaba vpenjalnih objemk.

Objemke za jeklene cevi iz pocinkanega jekla,

aluminijaste cevi in cevi iz legiranega jekla.

42.07.0010
 
20 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz PVC-ja sive barve RAL 7035,

enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),

zunanji premer 25,0 mm,

notranji premer 21,7 mm,

nazivna velikost 25,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

42.07.0020
 
10 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz PVC-ja sive barve RAL 7035,

enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),

zunanji premer 50,0 mm,

notranji premer 46,1 mm,

nazivna velikost 50,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

42.07.0030
 
25 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,

enostenska, gladka, toga,

zunanji premer 25,0 mm,

notranji premer 22,6 mm,

nazivna velikost 25

velika tlačna obremenitev,

velika udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 40 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 105 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,

način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

42.07.0040
 
10 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,

enostenska, gladka, toga,

zunanji premer 50,0 mm,

notranji premer 47,4 mm,

nazivna velikost 50

velika tlačna obremenitev,

velika udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 40 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 105 °C,

polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in

koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,

način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.

42.07.0050

22 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,

dimenzije v skladu z DIN EN 60423,

iz umetne mase z vijačnico iz jeklene žice,

enostenska, valovita, upogljiva,

zunanji premer 27,0 mm, notranji premer 21,0 mm,

srednja tlačna obremenitev,

srednja udarna obremenitev,

najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje

- 5 °C,

največja temperatura trajne uporabe in vgradnje

+ 60 °C,

Polaganje s cevnimi objemkami, na prečnikih napeljave in strojih.


Kabelski kanali:

Kanali z zaprtim zgornji in spodnjim delom, težko vnetljivi,

s pregrado, če je to potrebno. Sponke za

držala za vodnike, vključno s potrebnimi kotniki, T-kosi,

križni in končni elementi, maks. zapolnitev kabelskih kanalov znaša 60 %,

izvedba okroglih izvrtin (kot bočnih kabelskih izhodov) je treba upoštevati

pri obračunu.

Smer in odcepi Inštalacijskih kanalov se

lahko spremenijo z uporabo tovarniško izdelanih

fazonskih kosov.

Uporaba tovarniško izdelanih fazonskih kosov se premerijo z 1 m

dodatka.

Polaganje kablov:

energetske kable enoslojno, krmilne, merilne in kable za posredovanje obvestil

večslojno. Ločitev energetskih kablov prek

pregrade.

Inštalacijske kanale je treba opremiti z držali v obliki prečk

oziroma sponk, pri odstranjevanju

pokrova kanala ne sme izpasti noben vodnik.

Ponuditi je treba naslednje inštalacijske kanale, vključno

s potrebnim namestitvenim priborom in pregradami.

Ponujena znamka/tip

za kabelske kanale:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

42.07.0060

13 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (VxŠ) v mm min.  14 x 14,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

42.07.0070

17 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (V/Š) v mm 20 x 20,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

42.07.0080

20 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (VxŠ) v mm min.  40 x 57,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

42.07.0090

5 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604

kot kanal za vodnike,

zunanje mere (VxŠ) v mm min.  60 x 110,

iz trdega PVC-ja,

vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.

Nosilni sistemi za kable:

K nosilnim sistemom za kable spadajo potrebni

pritrdilni kotniki, vpenjalni kotniki, jekleni raztezni mozniki,

vijaki z opremo, distančniki, nosilni kavlji,

sidrni sorniki, povezovalni kosi, vpenjalni kosi,

vpenjalne objemke, stenski loki, stenske konzole,

nosilni nastavki, zaščitni pokrovi,

kotne pločevine, priključni kosi, kotniki za polaganje,

prekrivne puše in kosi, členasti kosi, ležišča,

priključni nastavki, distančniki, držalne spojke,

držala za vodnike, fazonski kosi (90° kolena, T-kosi)

in drugi drobni inventar. Tovarniško izdelani

fazonski kosi se premerijo in obračunajo z 1 m

dodatka.

Polaganje kablov:

energetske kable enoslojno, krmilne, merilne in kable za posredovanje obvestil

večslojno. Ločitev energetskih kablov prek

pregrade.

Ponujena znamka/tip za nosilne sisteme za kable:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

Maks. zapolnitev nosilnih sistemov za kable

pri prevzemu 60 %.

42.07.0100
 
4 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,

luknjano,

vključno s pregrado,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

višina stranic min. 60 mm,

širina 100 mm.

42.07.0110
 
2 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,

luknjano,

vključno s pregrado,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

višina stranic min. 60 mm,

širina 200 mm.

42.07.0120
 
4 kosi
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot T-profil 45 mm,

nosilnost do 3 kN,

pritrditev na strop

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 400 mm.

42.07.0130
 
2 kosa
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot T-profil 45 mm,

nosilnost do 3 kN,

pritrditev na strop

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 600 mm.

42.07.0140
 
2 kosa
....................
....................

 
Sidrna letev

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

zaščitena pred vdorom svežega betona,

točkovna nosilnost pri vleku/rezu 7/8 kN,

dolžina posameznega kosa 1 m,

vključno s kabelskimi objemkami za pritrditev.

Opozorilo za drogove:

Spodaj navedeni drogovi služijo kot pomožne konstrukcije

za pritrditev kabelskih kanalov ali izoliranih cevi.

42.07.0150
 
4 kosi
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot H-profil 80 mm,

nosilnost do 5 kN,

pritrditev na strop/tla/steno

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 600 mm.

42.07.0160
 
2 kosa
....................
....................

 
Drog za konzolo,

iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,

kot U-profil 80 mm,

nosilnost do 3 kN,

pritrditev na strop/tla/steno

z atestiranimi mozniki,

z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 600 mm.


42.07 Sistemi za polaganje 
     ....................
42.08
Kabli in vodniki

Tehnično opozorilo

Vrtanje v beton/zidane stene in strope,

da bi se skozi speljali do 3 vodniki s presekom do

4 x 1,5 oziroma 3 x 2,5, vodniki za šibki tok ter

vodniki do 5 x 10, je treba upoštevati v obračunu cen na enoto.

42.08.0010

100 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

3 x 1,5, teža Cu 43 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0020
 
30 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

4 x 1,5, teža Cu 58 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0030
 
40 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

5 x 1,5, teža Cu 72 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0040
 
50 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

7 x 1,5, teža Cu 101 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0050

80 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

3 x 2,5, teža Cu 72 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0060
 
25 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

4 x 2,5, teža Cu 96 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0070

60 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

5 x 2,5, teža Cu 120 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0080
 
10 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

7 x 2,5, teža Cu 168 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0090
 
12 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

12 x 2,5, teža Cu 288 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema, v talne letve.

42.08.0100
 
6 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,

5 x 4, teža Cu 192 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0110
 
100 m
....................
....................

 
Inštalacijski kabel

v skladu z DIN VDE 0815 tipa J-Y(St)Y

2 x 2 x 0,8 Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0120
 
60 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,

4 x 25, teža Cu 960 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0130

360 m
....................
....................

 
Zunanji kabel

v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,

2 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0140

60 m
....................
....................

 
Zunanji kabel

v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,

4 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0150

60 m
....................
....................

 
Zunanji kabel

v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,

6 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.08.0160

60 m
....................
....................

 
Zunanji kabel

v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,

10 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,

podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila



ali korita za kable, v odprte kanale, nad

vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,

v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

Priključki:

Priključitev kablov ali vodnikov se obračuna samo, če je opravljena na naročnikovih obratovalnih sredstvih (strojna tehnika, gradbena tehnika).

Priključitev električnih sklopov, ki jih je dobavil izvajalec, se ne obračuna posebej, temveč v sklopu cen na posamezno enoto za električne sklope.

42.08.0170
 
3 kosi
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom 3 x 1,5 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

42.08.0180
 
3 kosi
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

presek do 2 x 2 x 0,6/0,9 mm.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki in vijačnimi zvezami Pg.

42.08.0190
 
3 kosi
....................
....................

 
Aluminijasta prirobnica z bajonetnim nastavkom za

za naknadno namestitev na gladke stene.

Za namestitev sistemskih pokrovov.

Znamka/tip: Hauff HSI 150-DF ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

42.08.0200
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov z 1 cevjo,

z bajonetnim zapiralom,

v kompletu s termo mufo z 1-, 3- ali 4-cevnimi odvodi,

proste cevi, zaprte z zapiralnimi čepi

VS.

Znamka/tip: Hauff HSI 150-D1/80 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

42.08.0210
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov s 3 cevmi,

z bajonetnim zapiralom,

v kompletu s termo mufo z 1-, 3- ali 4-cevnimi odvodi,

proste cevi, zaprte z zapiralnimi čepi

VS.

Znamka/tip: Hauff HSI 150-D3/60 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

42.08.0220
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov s 7 cevmi,

z bajonetnim zapiralom,

v kompletu s termo mufo z 1-, 3- ali 4-cevnimi odvodi,

proste cevi, zaprte z zapiralnimi čepi

VS.

Znamka/tip: Hauff HSI 150-D7/34 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

42.08.0230
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov

z oglavkom (mufo) za priključitev na cev,

z bajonetnim zapiralom,

za vodotesno in plinotesno priključitev 

valovitih zaščitnih cevi za kable do 5 barov 

v tehniki hladnega nakrčevanja.

Znamka/tip: Hauff HSI 150-D1 10 KS ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

42.08.0240
 
1 kos
....................
....................

 
Pokrov, zaprt z bajonetnim zapiralom,

za zatesnitev rezervnih prehodov.

Znamka/tip: Hauff HSI 150-D ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

........................................................

           (to vnese ponudnik)

42.08.0250
 
4 kosi
....................
....................

 
Vrtanje/Jedrno vrtanje

v steno

iz armiranega betona,

vodoravno,

premer vrtanja 100 mm,

debelina stene do 50cm.

Vključno z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.

Izvrtano jedro je treba odstraniti.

42.08.0260
 
5 kosov
....................
....................

 
Vrtanje/Jedrno vrtanje

v steno

iz armiranega betona,

vodoravno,

premer vrtanja 150 mm,

debelina stene do 50cm.

Vključno z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.

Izvrtano jedro je treba odstraniti.

42.08.0270
 
3 kosi
....................
....................

 
Vrtanje/Jedrno vrtanje

v steno

iz armiranega betona,

vodoravno,

premer vrtanja 200 mm,

debelina stene do 50cm.

Vključno z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.

Izvrtano jedro je treba odstraniti.

42.08.0280
 
2 kosa
....................
....................

 
Vrtanje/Jedrno vrtanje

v strop

iz armiranega betona,

navpično navzdol,

premer vrtanja 100 mm, debelina stropa do 50 cm. 

Vključno z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.

Izvrtano jedro je treba zavarovati pred padcem (višina 3,5 m)

in odstraniti.

42.08.0290
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaprtje jedrne izvrtine DN 100

z zatesnitvenim okvirjem.

Zatesnitev prehoda, vključno z vsem potrebnim priborom, kot so moduli s prilagodljivim premerom in maziva.

Položitev kablov v okvir kot sledi:

- do 10 kablov.

Znamka/tip: Roxtec R-100 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)


42.08 Kabli in vodniki
     ....................
42.09
Izenačitev potencialov in zaščita pred udarom strele

Opozorilo k izenačitvi potencialov:
1.1.
Izvajalec gradbenih del mora


položiti ozemljilo v temelj in obročasto ozemljilo v zemljo, vsakokrat  


izdelano iz legiranega jekla, in z ustreznimi


priključnimi jezički ali priključnimi točkami


za izenačitev potencialov.


Pred izenačitvijo potencialov


je treba z meritvami preveriti, ali so izmerjene vrednosti nameščenega


ozemljila v skladu s tehničnimi


smernicami.

1.2.
Na zbiralko za izenačitev potencialov se priključijo korozijsko


odporni:


1.
temeljno/obročasto ozemljilo,   ) v skladu z


2.
N-vodnik za                 
) tehničnimi



nizkonapetostno omrežje
) smernicami


3.
zaščitni vodnik,


)


4.
kovinski del vodovoda,


5.
kovinski del kanalizacije,


6.
ozemljitveni vodnik telekomunikacijskih naprav,


7.
vodniki za izenačitev potenciala, 


8.
strelovod z upoštevanjem smernic, 


9.
strešne žlebove,


10.
vse prevodne naprave, ki so nameščene na 



tem območju.

Vse zgradbe in naprave je treba priključiti na isti potencial,

da bi preprečili morebitni pojav parazitne napetosti.

. Zato je treba med 

komponentami sistema položiti in priključiti povezovalne vodnike.

Vse priključke je treba nezamenljivo ustrezno

označiti in jih vnesti v vezalni

načrt.

Pri izvedbi je treba upoštevati smernice TSG-N-003 in

še posebej smernice z za zaščito pred eksplozijo.

42.09.0010
 
4 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,

1 x 4 RE, teža Cu 38 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.09.0020
 
6 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,

1 x 6 RE, teža Cu 58 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.09.0030
 
6 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,

1 x 10 RE, teža Cu 96 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.09.0040
 
12 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,

1 x 16 RE, teža Cu 154 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.09.0050
 
10 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,

1 x 25 RE, teža Cu 240 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,

v talne letve.

42.09.0060
 
35 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYY-J,

1 x 50 RM, teža Cu 480 kg/km,

način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,

zidake, podtalne kanale ali stebre,

v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,

v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže

ali votle prostore sten z dvema opažema,v talne letve.

42.09.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Zbiralka za izenačitev potenciala

v skladu z DIN VDE 0618-1,

v obliki letvice s sponkami iz medenine 10 mm x 10 mm,

s pokrovom iz umetne mase,

s priključki za 7 x 2,5 do 25 mm2, 2 x 2,5

do 95 mm2 in 1 x ploščati vodnik do 40 mm x 4 mm.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

42.09.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Zbiralka za izenačitev potenciala

za glavno izenačitev potenciala

v skladu z DIN VDE 0100, del 410/540.

V izvedbi z izolacijo UP (iz duroplasta rdeče barve)

in navojem M 10.

12 izoliranih priključkov.

Vključno z vijaki V2A.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

42.09.0090
 
3 kosi
....................
....................

 
Cevna objemka za ozemljitveni trak

iz nerjavečega jekla,

z možnostjo priključitve 1 vodnika 2,5 mm2 do

2 vodnikov 16 mm2,

za premer cevi do 40 mm.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

42.09.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Cevna objemka za ozemljitveni trak

iz nerjavečega jekla,

z možnostjo priključitve 1 vodnika 2,5 mm2 do

2 vodnikov 16 mm2,

za premer cevi nad 40 mm do vključno 100 mm.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

42.09.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Cevna objemka za ozemljitveni trak

iz nerjavečega jekla,

z možnostjo priključitve 1 vodnika 2,5 mm2 do

2 vodnikov 16 mm2,

za premer cevi nad 100 mm do vključno 200 mm.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

42.09.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Cevna objemka za ozemljitveni trak

iz nerjavečega jekla,

z možnostjo priključitve 1 vodnika 2,5 mm2 do

2 vodnikov 16 mm2,

za premer cevi nad 500 mm do vključno 800 mm.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Priključki:

Priključitev kablov ali vodnikov se obračuna samo, če je opravljena na naročnikovih obratovalnih sredstvih.

Namestitev elementov (npr. cevnih objemk za ozemljitveni trak), ki jih je dobavil izvajalec, se ne obračuna posebej, temveč v sklopu cen na posamezno enoto za električne sklope.

42.09.0130
 
3 kosi
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom 1 x 10 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

42.09.0140
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov

na razpoložljiva obratovalna sredstva,

s presekom 1 x 50 mm2.

Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki

in vijačnimi zvezami Pg.

42.09.0150
 
8 kosov
....................
....................

 
Vrtanje

in rezanje za navoj M8

v nerjaveče jeklo V2A.

Vključno s potrebnim vijakom iz legiranega jekla M 8

ter podložkami in zobatimi podložkami.

Vključno s priključitvijo kabla.

42.09.0160
 
3 kosi
....................
....................

 
Bakreni trak, izredno upogljiv,

z 2 kabelskima čeveljčkoma M 8

in vijaki.

Min. dolžina 300 mm,

npr. za povezavo pokrova jaška

z okvirjem.

Vključno s priključki.

42.09.0170
 
3 kosi
....................
....................

 
Priključni sornik

s podložkami, vzmetnimi podložkami in maticami,

ustrezno za priključni element Hauff HDE-P.

Navoj M 12, material št. 1.4301.

Znamka/tip: Hauff ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

42.09.0180
 
2 kosa
....................
....................

 
Odpiranje betona,

do površine v velikosti 50 x 50 cm,

do 10 cm globoko,

razkritje armature za priključitev

s pomočjo T-spojnega člena.

Po priključitvi zapiranje odprtine 

z lahkim betonom.

42.09.0190
 
3 kosi
....................
....................

 
Spojni člen

za T-povezave,

iz nerjavečega jekla, material št. 1.4571, za priključitev ozemljitvenega vodnika Rd 10 mm na armaturo.

42.09.0200
 
18 m
....................
....................

 
Priključni in povezovalni vodnik

na kovinske konstrukcije za izenačitev potencialov,

na notranjih površinah zgradbe,

na betonskih površinah,

na držalih, razdalja med držali najmanj 1m,

vodnik iz nerjavečega jekla št. 1.4571 Rd 10,

vključno z držalom.

42.09.0210
 
8 m
....................
....................

 
Priključni in povezovalni vodnik

na kovinske konstrukcije za izenačitev potencialov,

na notranjih površinah zgradbe,

na betonskih površinah,

na držalih, razdalja med držali najmanj 1m,

vodnik iz nerjavečega jekla št. 1.4571, ploščat 40 x 4 mm,

vključno z držalom.

42.09.0220
 
6 kosov
....................
....................

 
Merjenje izenačitve potenciala

v surovem stanju na priključni jeziček oziroma priključno točko.

Zapisnik o opravljenih meritvah je treba pripraviti v 3 izvodih.

Opozorilo k zaščiti pred udarom strelo:

1.
Pred izvedbo zaščite pred strelo je treba z meritvami preveriti, ali


so vrednosti vgrajenega ozemljila v skladu z vrednostmi, navedenih v smernicah


.


Vrednost upornosti mora biti pod 5 Ohmi.

2.
Sistem za zaščito pred strelo je izdelan iz pocinkanega okroglega jekla Rd 8


.


Spojna in odcepna mesta je treba dobro prevodno povezati z


vijačnimi zvezami.


Spajanje vodnikov prek varjenja ali zgolj sukanja drug okoli drugega ni dovoljeno.

3.
Strehe so po celi površini izdelane iz neprevodnih


materialov, tako da je treba namestiti lovilni sistem.


Štrleče kovinske dele, kot so prezračevalne cevi in cevi za odvajanje pare,


je treba prek cevnih objemk za ozemljitev povezati z lovilno napravo. 


Poleg tega tudi pomole stavb, ki niso zgrajeni pod kotom manjšim od 45°.


Odvode je treba namestiti na min. vsakih 20 m. 


Pri predhodno navedenem načinu polaganja je treba za namene merjenja predvideti 
ločilna mesta,


ki imajo korozijsko zaščitene razstavljive vijačne


zveze.


Vodniki sistema za zaščito pred udarom strele naj bodo glede na možnosti


nameščeni v ustrezni oddaljenosti od električnih naprav in


slik.


Potreben drobni inventar za namestitev sistema za zaščito pred udarom strele,


kot sta valjani svinec in tesnilni trak Denso, se mora


upoštevati v ceni za enoto.


Distančnike za lovilni sistem in odvode je treba upoštevati


v ceni za vodnike. 


Za 1 meter vodnika je predviden 1 distančnik.


Zapisnik o pregledu in preizkusu je treba pripraviti v 3 izvodih in


predati vodstvu gradnje.


Izvajalec je dolžan po končanih delih


vodstvu gradnje predati


ureditvene načrte, ki prikazujejo dejansko stanje objekta/zemljišča, z vsemi vrisi.

42.09.0230
 
10 m
....................
....................

 
Lovilni vodnik

na strehi,

kot od 0 do 60º,

Vodnik v skladu z DIN 48 801 tipa Rd 8-Al.

Potek vodnika se določi na kraju izvedbe.
Vključno z namestitvenim in povezovalnim materialom, maks. razmik 1,0 m.

42.09.0240
 
6 m
....................
....................

 
Odvodni vodnik

na stenah,

izvedba za beton. Potek vodnika se določi na kraju izvedbe.

Vodnik v skladu z DIN 48 801 tipa Rd 8-Al.

Vključno z namestitvenim in povezovalnim materialom, maks. razmik 1,0 m.

42.09.0250
 
2 kosa
....................
....................

 
Ločilni element

z izolirnim elementom in ločilnim jezičkom,

iz jekla tZn o,

za vodnik Rd 8-10 in Fl 30 x 3,5.

Z vijaki in maticami iz nerjavečega jekla.

42.09.0260
 
2 kosa
....................
....................

 
Spojni člen

v skladu z DIN 48 837 – C,

za križne povezave,

iz jekla tZn o,

za vodnik Rd 8.

42.09.0270
 
4 kosi
....................
....................

 
Spojni člen

v skladu z DIN 48 837 – C,

za T-povezave,

iz jekla tZn o,

za vodnik Rd 8.

42.09.0280
 
2 kosa
....................
....................

 
Spojni člen

v skladu z DIN 48 837 – C,

kot končni element,

iz jekla tZn o,

za vodnik Rd 8.

42.09.0290
 
2 kosa
....................
....................

 
Sponka

v skladu z DIN 48.840 – C,

za strešni žleb,

iz jekla tZn o,

za vodnik Rd 8.

42.09.0300
 
2 kosa
....................
....................

 
Cevna objemka

v skladu z DIN 48 818 – D,

iz jekla tZn o,

za nazivni premer cevi nad 100 mm do 150 mm,

iz vpenjalnega traku in vpenjalne glave.

Za priključke vodov do preseka 50 mm2.

42.09.0310
 
2 kosa
....................
....................

 
Protikorozijska zaščita

na odvodnih vodnikih

s protikorozijskim trakom.

42.09.0320
 
2 kosa
....................
....................

 
Merjenje in preizkušanje

sistema za zaščito pred udarom strele, 

število merilnih mest 1 x na uvodnico,

priprava seznama izmerjenih vrednosti upornosti, vključno

z zapisnikom o pregledu in preizkusu v skladu z DIN 48 831, opisom naprav

v skladu z DIN 48 830 in z grafičnim prikazom stanja zgradbe v skladu z DIN 48 820 

v 3

izvodih.

42.09.0330
 
2 kosa
....................
....................

 
Ploščica s številčno oznako v skladu z DIN 48 821.

42.09.0340
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključni sornik

s podložkami, vzmetnimi podložkami in maticami,

ustrezno za priključni element Hauff HDE-P.

Navoj M 12, material št. 1.4301.

Znamka/tip: Hauff ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

42.09.0350
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključni nastavek

za priključitev ozemljitvenih vodnikov,

zbiralke za izenačitev potenciala ali tehnike za zaščito pred udarom strele.

S šestrobim vijakom M12.

Izdelano iz nerjavečega jekla št. 1.4571.

Znamka/tip: Hauff ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)


42.09 Izenačitev potencialov in zaščita pred udarom strele
     ....................

42 MAGNETNO INDUKTIVNO MERJENJE ODTOKA - ELEKTROTEHNIKA
     ....................

43
 VENTILATORSKA POSTAJA – ELEKTROTEHNIKA 

43.01
Močnostni del vrtljivi batni ventilator 45 kW

43.01.0010

3 kosi
....................
....................

 
NH varovalni bremenski ločilnik v skladu z DIN EN 60947-3,

pogojen nazivni kratkostični tok 100 kA,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

kategorija uporabe AC 22,

velikost NH 00,

3-polni,

z adapterjem zbiralk,

z vijačnim in spončnim priklopom,

z nadzorom varovalk in NH varnostnim vložkom.

43.01.0020
 
3 kosi
....................
....................

 
3-polni izmenični kontaktor DIN VDE 0660 del 102,

nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

razred zaščite IP 00,

nazivna prožilna napetost 230 V~ ali 24 V=

nazivni delovni tok 100 A,

za asinhronske motorje 400 V, 45 kW.

Na nosilni letvi ali jekleni osnovni plošči,

kategorija uporabe AC 3.

Ponujena znamka/tip:


............................................................................


(to vnese ponudnik)

Opozorilo k frekvenčnemu pretvorniku

Osnovne zahteve

Frekvenčni pretvornik za brezstopenjsko reguliranje števila vrtljajev 

trifaznih asinhronih motorjev v sklopu tehnike prečiščevanja odpadne vode. 

Primeren za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji.

·
Pretvornik se mora namestiti kot inštalacijska enota z dušilko  


za zmanjšanje povratnih vplivov na omrežje v skladu z IEC/EN 61000-3-12 


in vgrajenim filtrom proti motnjam, s čimer se upoštevajo mejne vrednosti 


v skladu z EN 55011, razred B oziroma EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljenega 


motorskega kabla.

·
V besedilih pred posameznimi postavkami naveden izkoristek 


(pri nazivni obremenitvi) je naveden vključno z dušilkami in filtri proti motnjam, 


pri čemer te vrednosti ne smejo biti prekoračene.

·
Izvedba frekvenčnega pretvornika s šibkim glajenjem usmernika ni dovoljena!

·
Pri obratovanju s frekvenčnim pretvornikom za reguliranje števila vrtljajev motorja se mora 


doseči enaka zmogljivost gredi motorja enaka kot pri obratovanju z direktnim napajanjem iz omrežja.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti opremljen s samodejno energijsko optimizacijo (AEO), 


da se doseže maks. izkoristek motorja pri delnih obremenitvah.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti tako med delovanjem kot tudi v mirujočem stanju zaščiten 
pred kratkim stikom, 


zemeljskim stikom in povratno napetostjo na vseh fazah.

·
Vgrajen mora biti nadzor izpada faze.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti takšen, da ne potrebuje vzdrževanja. Zgolj pri 
frekvenčnem pretvorniku 


z močjo od 110 KW je treba zamenjati zaprašene filtre 


v okviru pregleda naprave.

·
Frekvenčni pretvornik mora brez izgube moči delovati pri temperaturah okolja


od 0 do 45 ºC, če je vgrajen v stikalno omaro, in 


od 0 do 50 ºC, če je nameščen na steni.

·
Priklop motorja se mora izvesti s 150 m dolgim oklopljenim motorskim 


kablom. Morebitne potrebne izhodne dušilke, 


vključno z njihovo vgradnjo, je treba upoštevati pri obračunu 


slik.

·
Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v stikalno omaro 


mora upoštevati razred zaščite IP 20, frekvenčni pretvornik za namestitev na steno 


pa razred zaščite IP 54.

Upoštevati je treba naslednje standarde:

·
Naprave v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

·
V skladu s standardom EN 61800-3 C1 za 1. okolje

mora biti frekvenčni pretvornik primeren za uporabo na stanovanjskem, poslovnem in 


obrtnem področju.

·
Vgrajena mora biti zaščita za elektromagnetno skladno (EMV) vgradnjo v stikalne omare, 


da se zadosti zahtevam standardov glede elektromagnetne združljivosti EN 50081-1 
(Splošni standard oddajanja motenj) in  


EN 50082-2 (Odpornost proti motnjam).

·
V skladu z EN 50178 PELV je treba galvansko ločiti  


krmilne priključne sponke od močnostnega dela.

·
Upoštevati je treba standard EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3), min. 


okoljski razred 3C2 (po izbiri okoljski razred 3C3).

Frekvenčni pretvornik mora vsebovati naslednje funkcije:

·
možnost preklopa Ročno-0-Samodejno, potrditev obvestila o napaki, 


potenciometer za vrtljaje motorja prek sponk in upravljalne enote,

·
Sinhronizacija na motorju, ki je že v teku

·
samodejno prilagajanje časa zagona in vzvratnega teka za  


preprečevanje motenj,

·
popolna motorska zaščita (nadzor motorja prek termistorjev) prek   


frekvenčnega pretvornika pri obratovanju enega ali več motorjev hkrati,

·
obratovanje v sili z zmanjšanim številom vrtljajev pri previsoki temperaturi, 


podnapetosti ali izpadu ene faze,

·
prepoznavanje in posredovanje obvestila o napaki v primeru strganja klinastega jermena 
ventilatorja, 


suhega teka črpalke ali obratovanja pri zaprtem 


zasunu, brez eksternih komponent,

·
ura realnega časa za krmiljenje, vezano na čas, in časovni žig 


obvestila o motnjah,

·
ločena števca obratovalnih ur frekvenčnega pretvornika in motorja, 


pomnilnika za obvestila o motnjah,

·
4 PID-regulatorji, od tega 1 regulator s tremi območji, za interne/eksterne 


želene in dejanske vrednosti, ki  se lahko skalirajo v procesnih veličinah,

·
Možnost programiranja logičnih funkcij/funkcij za krmiljenje postopka

·
Možnost programiranja 10 postopkov za preproste pogonske naloge

·
samodejni izklop pri zmanjšanem ali manjkajočem odjemu ali 


obremenitvi, samodejni vklop pri zvišani potrebi 


oziroma ponovni obremenitvi (energijsko varčni način delovanja).

Naslednji pogoji in funkcije za krmiljenje morajo biti prisotni v vgrajeni 
grafični upravljalni enoti: 

·
Besedilni prikaz v slovenskem jeziku
·
Vgrajena pomoč za vsako funkcijo

·
Prikaz poteka krivulj

·
Dostop do vseh parametrov naprave

·
Shranjevanje in kopiranje nizov parametrov

·
Hitri meni za hitrejši začetek obratovanja

·
Preklop ročno-0-samodejno in potrditev opozoril

·
Zaščita z geslom za vse nastavitve frekvenčnega pretvornika

·
Prosto nastavljiv uporabniški meni z ločeno zaščito z geslom

Naslednji vmesniki morajo biti na voljo za eksterno upravljanje, 
krmiljenje in podatkovno komunikacijo:

Vmesniki:
·
USB-vmesnik


·
RS-485-vmesnik.


Standardna komunikacija prek protokolov:



FC in Modbus RTU.

Dodatna komunikacija prek protokolov:

Profibus DPV1 in DeviceNet.

Najmanj naslednji vhodi in izhodi morajo biti prisotni:

·
2 analogna vhoda (možnost preklopa 0-10 V/0-20 mA), možnost skaliranja in invertiranja

·
4 digitalni vhodi, 24 V-logika, možnost izbire dejavnega stanja H/L

·
2 digitalni sponki, 24 V-logika, možnost izbire izhod/vhod, 


(kot tudi možnost izbire H-/L-aktiven),

·
2 programljiva potencialno prosta preklopna kontakta, s časovno zakasnjenim vklopom


ali izklopom porabnika,

·
1 analogni izhod z možnostjo programiranja, 0/4-20 mA, možnost skaliranja

·
Notranja pomožna napetost: 10 V= za potenciometer želene vrednosti 


1 kOhm in motorska zaščita s tipalom NTC

·
24 V DC za ožičenje digitalnih vhodov kot tudi za oskrbo 


aktivne naprave za podajanje dejanskih vrednosti.

V okviru dodatnih možnosti morajo biti na voljo:

·
Komunikacija: 


MCA101: Profibus DPV1, MCA104-Devicenet, MCA121-Ethernet IP.

·
Razširitev: 


MCB101: dodatni vhodi in izhodi (3DI,2AI,2DO,1AO)


MCB105: 3 dodatni brezpotencialni releji 


MCB109: 3 analogni vhodi, 3 analogni izhodi (0-10 VDC) 


in baterija za uro realnega časa,


MCO101: kaskadni regulator za do 6 črpalk v načinu obratovanja Standard 


in 5 črpalk v načinu obratovanja Master/Slave,


MCO102: razširjeni kaskadni regulator za do 8 črpalk v načinu obratovanja  


Master/Slave,


MCB107: možnost eksterne 24 V DC za ohranjanje krmilne napetosti   


brez 400 V glavne napetosti.

43.01.0030
 
3 kosi
....................
....................

 
Osnovna postavka za skupino 2

 
Frekvenčni pretvornik, kot je bilo predhodno opisano:

Izvedba ohišja:
IP 20

Omrežna napetost:
380–480 V, ±10 %, 50/60 Hz

Največji nazivni tok motorja:
90,0A

Nazivni vhodni tok:
82,0A

Največji izhodni tok (60 s):
99,0A

Izhodna moč pri 400 V:
62,4kVA

Tipična nazivna moč motorja:
45,0kW

Največja dovoljena izgubna moč:
843W


Izkoristek (pri nazivni obremenitvi): 98%

Največje dovoljene mere (VxŠxG):
550 x 308 x 330mm

Največja dovoljena masa:
35,0kg

Snemljiva enota za upravljanje in programiranje,

vgrajena v vrata stikalne omare, 

vključno s povezovalnim kablom.

Znamka/tip:
Danfoss FC-202 P45K


ali enakovreden tip 

Ponujena znamka/tip:


................................................................................

(to vnese ponudnik)
43.01.0040
 
3 kosi
....................
....................

 
Doplačilo za vmesnik Profibus-DP,

za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.

Znamka/tip:
Danfoss MCA 101


ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

43.01.0050
 
3 kosi
....................
....................

 
Doplačilo za IP 54,

za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.

43.01.0060
 
3 kosi
....................
....................

 
Doplačilo za lakirano tiskano vezje

okoljski razred 3C3 v skladu z EN 60721-3-3

za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.

43.01.0070
 
12 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

43.01.0080
 
6 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

z 8 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

43.01.0090
 
9 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele, priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

43.01.0100

6 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

43.01.0110
 
3 kosi
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

43.01.0120
 
3 kosi
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo

v izoliranem ohišju,

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,

z 2 pritisnima tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 stikalna člena

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)


43.01 Močnostni del vrtljivi batni ventilator 45 kW
     ....................

43.02
Močnostni del ventilatorja s pokrovom za dušenje zvoka

43.02.0010
 
3 kosi
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z po DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

43.02.0020
 
3 kosi
....................
....................

 
Adapter zbiralk

za predhodno predpisano motorsko zaščitno stikalo.

43.02.0030
 
3 kosi
....................
....................

 
Zaščitno stikalo za okvarni tok DIN VDE 0664 del 1,

za izmenične in impulzne enosmerne tokove,

za vgradnjo v table s števci in razdelilnike,

nazivni okvarni tok 0,3 A,

nazivni tok 25 A, 4-polno, 400 V~.

S pomožnim stikalom, 1 NC in 2 NO.

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

43.02.0040
 
3 kosi
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,

dimenzije v skladu z DIN 42600-2,

nazivna delovna napetost 0,72 kV,

kot natični tokovni transformator,

razred natančnosti 0,5,

faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,

primarni nazivni tok do 6 A,

sekundarni izhod 4 - 20mA.

43.02.0050

3 kosi
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost v kW do 3,0 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna vklopna napetost 230 V AC.

43.02.0060
 
6 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

43.02.0070
 
3 kosi
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

z 8 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

43.02.0080
 
12 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

43.02.0090

6 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

43.02.0100
 
3 kosi
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.           (to vnese ponudnik)

43.02.0110
 
3 kosi
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo

v izoliranem ohišju,

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,

z 2 pritisnima tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 stikalna člena

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik)


43.02 Močnostni del ventilatorja s pokrovom za dušenje zvoka
     ....................
43.03
Močnostni del ventilator v prostoru z ventilatorjem

43.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z po DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,

z ročnim pogonom in termičnim

preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim

pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,

razred zaščite IP 00,

nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.

43.03.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk

za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

43.03.0030

1 kos
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost v kW do 2,2 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna vklopna napetost 230 V AC.

43.03.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

43.03.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

           (to vnese ponudnik)

43.03.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Prostorski termostat

Priključna napetost:
230 V~, 50 Hz

Stikalna moč:

do 3,5 kW

Stikalni kontakt:

preklopni

Območje nastavljanja:

0 do 55℃
Razred zaščite:

IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

43.03.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Elektronski uravnalnik števila vrtljajev

za ventilatorje z napajanjem z izmeničnim tokom. 

V nadometni različici.

Maks. obremenitev 1 A,

vrtljivi gumb z lučko za prikaz delovanja.

Razred zaščite IP 44

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Znamka/tip: Helios ESA 1 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

43.03.0080

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

43.03.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo

v izoliranem ohišju,

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,

z 2 pritisnima tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 stikalna člena

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik)

43.03.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Osni visoko zmogljivi ventilator

ohišje iz pocinkane jeklene pločevine,

Vetrnica iz kakovostne umetne mase.

Pretok:
najmanj 5.200 m³/h, prosti pretok

Prostorninski pretok:
............ m³/h

Napetost:
............ V/50 Hz

Tok:

............ A

Število vrtljajev:

............ 1/min

                    (to vnese ponudnik)

Vgradnja v odzračevalni kanal DN 600

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Znamka/tip: Helios ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

43.03.0110
 
1 kos
....................
....................

 
ročna žaluzijska loputa 1500 x 1000 mm

Žaluzijska loputa za prezračevanje in odzračevanje, v bistvu sestavljena iz profiliranega okvirja v obliki črke C, toku primerno narejenih votlih lamel, povezana z zunaj ležečimi drogovi oz. znotraj ležečimi zobniki. Ročna prestavitev

dimenzije: 1500 x 1.000 mm,

Material: Ohišje in priključni deli iz nerjavnega jekla

Vključno z materialom za pritrditev in vsem priborom.

Znamka/tip:
TROX ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

43.03.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Vremenska zaščitna rešetka dimenzij 1500 x 1.000 mm 

pravokotne oblike,

sestavljena iz prednje rešetke, lukenj za pritrditev z vijaki ob straneh, tesnilnega traku na vseh straneh ter navpično in vodoravno potekajočih, posamično nastavljivih lamel za usmerjanje zraka.

S poševno nameščenimi posebnimi drsniki z režami in usmerjevalniki toka zraka, nastavljivimi na sprednji strani.

Okvir, lamele, rešetka iz valovite žice izdelani iz nerjavečega jekla.

Vključno z materialom za pritrditev in vsem priborom.

Znamka/tip:
TROX, WG ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:


............................................................................


(to vnese ponudnik)

43.03.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Vremenska zaščitna rešetka dimenzij 600 x 600 mm 

pravokotne oblike,

sestavljena iz prednje rešetke, lukenj za pritrditev z vijaki ob straneh, tesnilnega traku na vseh straneh ter navpično in vodoravno potekajočih, posamično nastavljivih lamel za usmerjanje zraka.

S poševno nameščenimi posebnimi drsniki z režami in usmerjevalniki toka zraka, nastavljivimi na sprednji strani.

Okvir, lamele, rešetka iz valovite žice izdelani iz nejavečega jekla.

Vključno z materialom za pritrditev in vsem priborom.

Znamka/tip:
TROX, WG ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

43.03.0140
 
3 m
....................
....................

 
Cev iz legiranega jekla DN 600, PN 4

iz materiala št. 1.4571, z vzdolžnim zvarom v skladu z DIN 17457,

Dimenzije v skladu z DIN 2463, vključno z rezi in zvarom na tekoči meter.

43.03.0150
 
1 kos
....................
....................

 
Dodatek za cevno koleno DN 600,

iz materiala št. 1.4541,

v skladu z DIN 2605, konstrukcija 3, do 90°.

Izvedba vključno z varjenimi spoji.

43.03.0160
 
2 kosa
....................
....................

 
Držala za cev DN 600

iz materiala št. 1.4541, za namestitev, pritrditev in močno blokado položaja cevne napeljave DN 100,

montaža na tla, strop ali na steno,

objemke z vložkom iz EPDM,

prilagojene na nazivni premer cevi DN 600,

vključno z materialom za vijačenje in pritrditev iz V4A.


43.03 Močnostni del ventilator v prostoru z ventilatorjem
     ....................

43.04
Merjenje tlaka v zračni napeljavi

43.04.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

43.04.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot so npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:
komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

43.04.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik

za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,

prestava 1 : 1,

brez pomožne energije.

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)
43.04.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Električni senzor za merjenje tlaka, za čelno vgradnjo

za neprekinjeno merjenje zračnega tlaka,

plosko vgrajena keramična merilna celica za merjenje tlaka.

Mikroprocesorsko krmiljena elektronika kot dvovodniški sistem

4…20 mA.

Procesni priključek:
navoj G ½ A, čelna vgradnja

Razred natančnosti:
0,10 %

Merilno območje:
v skladu z zahtevami vrtljivega batnega ventilatorja
 


v ventilacijski postaji 

Ohišje/vrsta zaščite:
umetna masa, IP 66/67

Tesnilo:
Chemraz 535

Certifikat ATEX:
ne

Prikazovalnik/upravljalni modul vgrajen zgoraj,

vključno z vgradnjo v prezračevalni vod za poživljanje

Znamka/tip:
Vega, VEGABAR 52 ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

43.04.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Digitalni prikazovalnik

za ločen prikaz merilnih vrednosti.

S 5 vrstičnim razširljivim LCD zaslonom,

za 4-20 mA tokokroge,

z nastavljivo decimalno vejico.

Območje prikaza:
 od -19999 do 19999

Velikost:

96 x 48 mm

Razred zaščite:
IP 54

Vgradnja v stikalno omare v strojnici.

43.04.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Manometer

v skladu z DIN 16 064, 

premer ohišja 160 mm,

radialni priključek, vzmetni nosilec, merilni člen

in vsi deli, ki so v stiku z medijem, iz

krom-nikelj-jekla.

Razred natančnosti 1,0.

Območje prikaza 0−6 barov (uskladitev z inženirskim birojem),

priključni navoj 1/2'',

toleranca 1 %,

odstopanje od linearnosti 0,5 %.

Znamka/tip:   Wika, Haenni ali enakovreden tip.

Ponujena znamka/tip:

.
.......................................................

(to vnese ponudnik)

43.04.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Trismerni zaporni element G1/2'’,

vključno s privarjenjem kratke povezovalne cevi (mufe) na vod za zrak,

vključno z vsemi koleni, fitingi, cevmi in privijačenje 

predhodno navedenega manometra in kapacitivnega merilnika tlaka,

vse iz legiranega jekla št. 1.4571.


43.04 Merjenje tlaka v zračni napeljavi
     ....................

43 VENTILATORSKA POSTAJA – ELEKTROTEHNIKA 
     ....................

44
 ČRPALKA ZA GOŠČO – ELEKTROTEHNIKA

44.01
Močnostni del povratnih črpalk za goščo

44.01.0010

3 kosi
....................
....................

 
NH varovalni bremenski ločilnik v skladu z DIN EN 60947-3,

pogojen nazivni kratkostični tok 100 kA,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

kategorija uporabe AC 22,

velikost NH 00,

3-polni,

z adapterjem zbiralk,

z vijačnim in spončnim priklopom,

z nadzorom varovalk in NH varnostnim vložkom.

44.01.0020

3 kosi
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost v kW do 5,5 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna vklopna napetost 230 V AC.

izvedba kontaktov 2 NO in 2 NC.

Opozorilo k frekvenčnemu pretvorniku

Osnovne zahteve

Frekvenčni pretvornik za brezstopenjsko reguliranje števila vrtljajev 

trifaznih asinhronih motorjev v sklopu tehnike prečiščevanja odpadne vode. 

Primeren za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji.

·
Pretvornik se mora namestiti kot inštalacijska enota z dušilko  


za zmanjšanje povratnih vplivov na omrežje v skladu z IEC/EN 61000-3-12 


in vgrajenim filtrom proti motnjam, s čimer se upoštevajo mejne vrednosti 


v skladu z EN 55011, razred B oziroma EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljenega 


motorskega kabla.

·
V besedilih pred posameznimi postavkami naveden izkoristek 


(pri nazivni obremenitvi) je naveden vključno z dušilkami in filtri proti motnjam, 


pri čemer te vrednosti ne smejo biti prekoračene.

·
Izvedba frekvenčnega pretvornika s šibkim glajenjem usmernika ni dovoljena!

·
Pri obratovanju s frekvenčnim pretvornikom za reguliranje števila vrtljajev motorja se 
mora 


doseči enaka zmogljivost gredi motorja enaka kot pri obratovanju z direktnim napajanjem 
iz omrežja.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti opremljen s samodejno energijsko optimizacijo (AEO), 


da se doseže maks. izkoristek motorja pri delnih obremenitvah.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti tako med delovanjem kot tudi v mirujočem stanju zaščiten 
pred kratkim stikom, 


zemeljskim stikom in povratno napetostjo na vseh fazah.

·
Vgrajen mora biti nadzor izpada faze.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti takšen, da ne potrebuje vzdrževanja. Zgolj pri 
frekvenčnem pretvorniku 


z močjo od 110 KW je treba zamenjati zaprašene filtre 


v okviru pregleda naprave.

·
Frekvenčni pretvornik mora brez izgube moči delovati pri temperaturah okolja


od 0 do 45 ºC, če je vgrajen v stikalno omaro, in 


od 0 do 50 ºC, če je nameščen na steni.

·
Priklop motorja se mora izvesti s 150 m dolgim oklopljenim motorskim 


kablom. Morebitne potrebne izhodne dušilke, 


vključno z njihovo vgradnjo, je treba upoštevati pri obračunu 


slik.

·
Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v stikalno omaro 


mora upoštevati razred zaščite IP 20, frekvenčni pretvornik za namestitev na steno 


pa razred zaščite IP 54.

Upoštevati je treba naslednje standarde:

·
Naprave v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

·
V skladu s standardom EN 61800-3 C1 za 1. okolje

mora biti frekvenčni pretvornik primeren za uporabo na stanovanjskem, poslovnem in 


obrtnem področju.

·
Vgrajena mora biti zaščita za elektromagnetno skladno (EMV) vgradnjo v stikalne omare, 


da se zadosti zahtevam standardov glede elektromagnetne združljivosti EN 50081-1 
(Splošni standard oddajanja motenj) in  


EN 50082-2 (Odpornost proti motnjam).

·
V skladu z EN 50178 PELV je treba galvansko ločiti  


krmilne priključne sponke od močnostnega dela.

·
Upoštevati je treba standard EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3), min. 


okoljski razred 3C2 (po izbiri okoljski razred 3C3).

Frekvenčni pretvornik mora vsebovati naslednje funkcije:

·
možnost preklopa Ročno-0-Samodejno, potrditev obvestila o napaki, 


potenciometer za vrtljaje motorja prek sponk in upravljalne enote,

·
Sinhronizacija na motorju, ki je že v teku

·
samodejno prilagajanje časa zagona in vzvratnega teka za  


preprečevanje motenj,

·
popolna motorska zaščita (nadzor motorja prek termistorjev) prek   


frekvenčnega pretvornika pri obratovanju enega ali več motorjev hkrati,

·
obratovanje v sili z zmanjšanim številom vrtljajev pri previsoki temperaturi, 


podnapetosti ali izpadu ene faze,

·
prepoznavanje in posredovanje obvestila o napaki v primeru strganja klinastega jermena 
ventilatorja, 


suhega teka črpalke ali obratovanja pri zaprtem 


zasunu, brez eksternih komponent,

·
ura realnega časa za krmiljenje, vezano na čas, in časovni žig 


obvestila o motnjah,

·
ločena števca obratovalnih ur frekvenčnega pretvornika in motorja, 


pomnilnika za obvestila o motnjah,

·
4 PID-regulatorji, od tega 1 regulator s tremi območji, za interne/eksterne 


želene in dejanske vrednosti, ki  se lahko skalirajo v procesnih veličinah,

·
Možnost programiranja logičnih funkcij/funkcij za krmiljenje postopka

·
Možnost programiranja 10 postopkov za preproste pogonske naloge

·
samodejni izklop pri zmanjšanem ali manjkajočem odjemu ali 


obremenitvi, samodejni vklop pri zvišani potrebi 


oziroma ponovni obremenitvi (energijsko varčni način delovanja).

Naslednji pogoji in funkcije za krmiljenje morajo biti prisotni v vgrajeni 
grafični upravljalni enoti: 

·
Besedilni prikaz v slovenskem jeziku
·
Vgrajena pomoč za vsako funkcijo

·
Prikaz poteka krivulj

·
Dostop do vseh parametrov naprave

·
Shranjevanje in kopiranje nizov parametrov

·
Hitri meni za hitrejši začetek obratovanja

·
Preklop ročno-0-samodejno in potrditev opozoril

·
Zaščita z geslom za vse nastavitve frekvenčnega pretvornika

·
Prosto nastavljiv uporabniški meni z ločeno zaščito z geslom

Naslednji vmesniki morajo biti na voljo za eksterno upravljanje, 
krmiljenje in podatkovno komunikacijo:

Vmesniki:
·
USB-vmesnik


·
RS-485-vmesnik.


Standardna komunikacija prek protokolov:



FC in Modbus RTU.

Dodatna komunikacija prek protokolov:

Profibus DPV1 in DeviceNet.

Najmanj naslednji vhodi in izhodi morajo biti prisotni:

·
2 analogna vhoda (možnost preklopa 0-10 V/0-20 mA), možnost skaliranja in invertiranja

·
4 digitalni vhodi, 24 V-logika, možnost izbire dejavnega stanja H/L

·
2 digitalni sponki, 24 V-logika, možnost izbire izhod/vhod, 


(kot tudi možnost izbire H-/L-aktiven),

·
2 programljiva potencialno prosta preklopna kontakta, s časovno zakasnjenim vklopom


ali izklopom porabnika,

·
1 analogni izhod z možnostjo programiranja, 0/4-20 mA, možnost skaliranja

·
Notranja pomožna napetost: 10 V= za potenciometer želene vrednosti 


1 kOhm in motorska zaščita s tipalom NTC

·
24 V DC za ožičenje digitalnih vhodov kot tudi za oskrbo 


aktivne naprave za podajanje dejanskih vrednosti.

V okviru dodatnih možnosti morajo biti na voljo:

·
Komunikacija: 


MCA101: Profibus DPV1, MCA104-Devicenet, MCA121-Ethernet IP.

·
Razširitev: 


MCB101: dodatni vhodi in izhodi (3DI,2AI,2DO,1AO)


MCB105: 3 dodatni brezpotencialni releji 


MCB109: 3 analogni vhodi, 3 analogni izhodi (0-10 VDC) 


in baterija za uro realnega časa,


MCO101: kaskadni regulator za do 6 črpalk v načinu obratovanja Standard 


in 5 črpalk v načinu obratovanja Master/Slave,


MCO102: razširjeni kaskadni regulator za do 8 črpalk v načinu obratovanja  


Master/Slave,


MCB107: možnost eksterne 24 V DC za ohranjanje krmilne napetosti   


brez 400 V glavne napetosti.

44.01.0030
 
3 kosi
....................
....................

 
Osnovna postavka za skupino 3

 
Frekvenčni pretvornik, kot je bilo predhodno opisano:

Izvedba ohišja:
IP 20

Omrežna napetost:
380–480 V, ±10 %, 50/60 Hz

Največji nazivni tok motorja:
13,0A

Nazivni vhodni tok:
11,7A

Največji izhodni tok (60 s):
14,3A

Izhodna moč pri 400 V:
9,0 kVA

Tipična nazivna moč motorja:
5,50 kW

Največja dovoljena izgubna moč:
181 W


Izkoristek (pri nazivni obremenitvi): 97%

Največje dovoljene mere (VxŠxG):
268 x 130 x 205 mm

Največja dovoljena masa:
6,6kg

Snemljiva enota za upravljanje in programiranje,

vgrajena v vrata stikalne omare, 

vključno s povezovalnim kablom.

Znamka/tip:
Danfoss FC-202 P5K5


ali enakovreden tip 

Ponujena znamka/tip:


................................................................................

(to vnese ponudnik)

44.01.0040
 
3 kosi
....................
....................

 
Doplačilo za vmesnik Profibus-DP,

za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.

Znamka/tip:
Danfoss MCA 101


ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

44.01.0050
 
3 kosi
....................
....................

 
Doplačilo za IP 54,

za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.

44.01.0060
 
3 kosi
....................
....................

 
Doplačilo za lakirano tiskano vezje

okoljski razred 3C3 v skladu z EN 60721-3-3

za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.

44.01.0070
 
12 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

44.01.0080
 
6 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

z 8 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

44.01.0090
 
9 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele, priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

44.01.0100

6 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

44.01.0110
 
3 kosi
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)

44.01.0120
 
3 kosi
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo

v izoliranem ohišju,

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,

z 2 pritisnima tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 stikalna člena

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik)


44.01 Močnostni del povratnih črpalk za goščo
     ....................

44.02
Močnostni del črpalke za odvečno goščo

44.02.0010

3 kosi
....................
....................

 
NH varovalni bremenski ločilnik v skladu z DIN EN 60947-3,

pogojen nazivni kratkostični tok 100 kA,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

kategorija uporabe AC 22,

velikost NH 00,

3-polni,

z adapterjem zbiralk,

z vijačnim in spončnim priklopom,

z nadzorom varovalk in NH varnostnim vložkom.

44.02.0020

3 kosi
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost v kW do 4,0 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna vklopna napetost 230 V AC.

izvedba kontaktov 2 NO in 2 NC.

Opozorilo k frekvenčnemu pretvorniku

Osnovne zahteve

Frekvenčni pretvornik za brezstopenjsko reguliranje števila vrtljajev 

trifaznih asinhronih motorjev v sklopu tehnike prečiščevanja odpadne vode. 

Primeren za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji.

·
Pretvornik se mora namestiti kot inštalacijska enota z dušilko  


za zmanjšanje povratnih vplivov na omrežje v skladu z IEC/EN 61000-3-12 


in vgrajenim filtrom proti motnjam, s čimer se upoštevajo mejne vrednosti 


v skladu z EN 55011, razred B oziroma EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljenega 


motorskega kabla.

·
V besedilih pred posameznimi postavkami naveden izkoristek 


(pri nazivni obremenitvi) je naveden vključno z dušilkami in filtri proti motnjam, 


pri čemer te vrednosti ne smejo biti prekoračene.

·
Izvedba frekvenčnega pretvornika s šibkim glajenjem usmernika ni dovoljena!

·
Pri obratovanju s frekvenčnim pretvornikom za reguliranje števila vrtljajev motorja se 
mora 


doseči enaka zmogljivost gredi motorja enaka kot pri obratovanju z direktnim napajanjem 
iz omrežja.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti opremljen s samodejno energijsko optimizacijo (AEO), 


da se doseže maks. izkoristek motorja pri delnih obremenitvah.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti tako med delovanjem kot tudi v mirujočem stanju zaščiten 
pred kratkim stikom, 


zemeljskim stikom in povratno napetostjo na vseh fazah.

·
Vgrajen mora biti nadzor izpada faze.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti takšen, da ne potrebuje vzdrževanja.


 Zgolj pri frekvenčnem pretvorniku 


z močjo od 110 KW je treba zamenjati zaprašene filtre 


v okviru pregleda naprave.

·
Frekvenčni pretvornik mora brez izgube moči delovati pri temperaturah okolja


od 0 do 45 ºC, če je vgrajen v stikalno omaro, in 


od 0 do 50 ºC, če je nameščen na steni.

·
Priklop motorja se mora izvesti s 150 m dolgim oklopljenim motorskim 


kablom. Morebitne potrebne izhodne dušilke, 


vključno z njihovo vgradnjo, je treba upoštevati pri obračunu 


slik.

·
Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v stikalno omaro 


mora upoštevati razred zaščite IP 20, frekvenčni pretvornik za namestitev na steno 


pa razred zaščite IP 54.

Upoštevati je treba naslednje standarde:

·
Naprave v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

·
V skladu s standardom EN 61800-3 C1 za 1. okolje

mora biti frekvenčni pretvornik primeren za uporabo na stanovanjskem, poslovnem in 


obrtnem področju.

·
Vgrajena mora biti zaščita za elektromagnetno skladno (EMV) vgradnjo v stikalne omare, 


da se zadosti zahtevam standardov glede elektromagnetne združljivosti EN 50081-1 
(Splošni standard oddajanja motenj) in  


EN 50082-2 (Odpornost proti motnjam).

·
V skladu z EN 50178 PELV je treba galvansko ločiti  


krmilne priključne sponke od močnostnega dela.

·
Upoštevati je treba standard EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3), min. 


okoljski razred 3C2 (po izbiri okoljski razred 3C3).

Frekvenčni pretvornik mora vsebovati naslednje funkcije:

·
možnost preklopa Ročno-0-Samodejno, potrditev obvestila o napaki, 


potenciometer za vrtljaje motorja prek sponk in upravljalne enote,

·
Sinhronizacija na motorju, ki je že v teku

·
samodejno prilagajanje časa zagona in vzvratnega teka za  


preprečevanje motenj,

·
popolna motorska zaščita (nadzor motorja prek termistorjev) prek   


frekvenčnega pretvornika pri obratovanju enega ali več motorjev hkrati,

·
obratovanje v sili z zmanjšanim številom vrtljajev pri previsoki temperaturi, 


podnapetosti ali izpadu ene faze,

·
prepoznavanje in posredovanje obvestila o napaki v primeru strganja klinastega jermena 
ventilatorja, 


suhega teka črpalke ali obratovanja pri zaprtem 


zasunu, brez eksternih komponent,

·
ura realnega časa za krmiljenje, vezano na čas, in časovni žig 


obvestila o motnjah,

·
ločena števca obratovalnih ur frekvenčnega pretvornika in motorja, 


pomnilnika za obvestila o motnjah,

·
4 PID-regulatorji, od tega 1 regulator s tremi območji, za interne/eksterne 


želene in dejanske vrednosti, ki  se lahko skalirajo v procesnih veličinah,

·
Možnost programiranja logičnih funkcij/funkcij za krmiljenje postopka

·
Možnost programiranja 10 postopkov za preproste pogonske naloge

·
samodejni izklop pri zmanjšanem ali manjkajočem odjemu ali 


obremenitvi, samodejni vklop pri zvišani potrebi 


oziroma ponovni obremenitvi (energijsko varčni način delovanja).

Naslednji pogoji in funkcije za krmiljenje morajo biti prisotni v vgrajeni 
grafični upravljalni enoti: 

·
Besedilni prikaz v slovenskem jeziku
·
Vgrajena pomoč za vsako funkcijo

·
Prikaz poteka krivulj

·
Dostop do vseh parametrov naprave

·
Shranjevanje in kopiranje nizov parametrov

·
Hitri meni za hitrejši začetek obratovanja

·
Preklop ročno-0-samodejno in potrditev opozoril

·
Zaščita z geslom za vse nastavitve frekvenčnega pretvornika

·
Prosto nastavljiv uporabniški meni z ločeno zaščito z geslom

Naslednji vmesniki morajo biti na voljo za eksterno upravljanje, 
krmiljenje in podatkovno komunikacijo:

Vmesniki:
·
USB-vmesnik


·
RS-485-vmesnik.


Standardna komunikacija prek protokolov:



FC in Modbus RTU.

Dodatna komunikacija prek protokolov:

Profibus DPV1 in DeviceNet.

Najmanj naslednji vhodi in izhodi morajo biti prisotni:

·
2 analogna vhoda (možnost preklopa 0-10 V/0-20 mA), možnost skaliranja in invertiranja

·
4 digitalni vhodi, 24 V-logika, možnost izbire dejavnega stanja H/L

·
2 digitalni sponki, 24 V-logika, možnost izbire izhod/vhod, 


(kot tudi možnost izbire H-/L-aktiven),

·
2 programljiva potencialno prosta preklopna kontakta, s časovno zakasnjenim vklopom


ali izklopom porabnika,

·
1 analogni izhod z možnostjo programiranja, 0/4-20 mA, možnost skaliranja

·
Notranja pomožna napetost: 10 V= za potenciometer želene vrednosti 


1 kOhm in motorska zaščita s tipalom NTC

·
24 V DC za ožičenje digitalnih vhodov kot tudi za oskrbo 


aktivne naprave za podajanje dejanskih vrednosti.

V okviru dodatnih možnosti morajo biti na voljo:

·
Komunikacija: 


MCA101: Profibus DPV1, MCA104-Devicenet, MCA121-Ethernet IP.

·
Razširitev: 


MCB101: dodatni vhodi in izhodi (3DI,2AI,2DO,1AO)


MCB105: 3 dodatni brezpotencialni releji 


MCB109: 3 analogni vhodi, 3 analogni izhodi (0-10 VDC) 


in baterija za uro realnega časa,


MCO101: kaskadni regulator za do 6 črpalk v načinu obratovanja Standard 


in 5 črpalk v načinu obratovanja Master/Slave,


MCO102: razširjeni kaskadni regulator za do 8 črpalk v načinu obratovanja  


Master/Slave,


MCB107: možnost eksterne 24 V DC za ohranjanje krmilne napetosti   


brez 400 V glavne napetosti.

44.02.0030
 
3 kosi
....................
....................

 
Osnovna postavka za skupino 4

 
Frekvenčni pretvornik, kot je bilo predhodno opisano:

Izvedba ohišja:
IP 20

Omrežna napetost:
380–480 V, ±10 %, 50/60 Hz

Največji nazivni tok motorja:
10,0A

Nazivni vhodni tok:
9,0A

Največji izhodni tok (60 s):
11,0A

Izhodna moč pri 400 V:
6,9kVA

Tipična nazivna moč motorja:
4,0kW

Največja dovoljena izgubna moč:
124W


Izkoristek (pri nazivni obremenitvi): 97%

Največje dovoljene mere (VxŠxG):
268 x 90 x 205 mm

Največja dovoljena masa:
4,9kg

Snemljiva enota za upravljanje in programiranje,

vgrajena v vrata stikalne omare, 

vključno s povezovalnim kablom.

Znamka/tip:
Danfoss FC-202 P4K0


ali enakovreden tip 

Ponujena znamka/tip:


................................................................................

(to vnese ponudnik)

44.02.0040
 
3 kosi
....................
....................

 
Doplačilo za vmesnik Profibus-DP,

za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.

Znamka/tip:
Danfoss MCA 101


ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

44.02.0050
 
3 kosi
....................
....................

 
Doplačilo za IP 54,

za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.

44.02.0060
 
3 kosi
....................
....................

 
Doplačilo za lakirano tiskano vezje

okoljski razred 3C3 v skladu z EN 60721-3-3

za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.

44.02.0070
 
12 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

s 4 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

44.02.0080
 
6 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,

nazivna izolacijska napetost 400 V AC,

razred zaščite IP 00,

z 8 kontakti,

kategorija uporabe AC 1,

nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,

nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

44.02.0090
 
9 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele, priključna napetost do 30 V DC,

s prikazom delovanja, zaščitno diodo

in preklopnim kontaktom.

44.02.0100

6 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

44.02.0110
 
3 kosi
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja

za temperaturna tipala termistorja,

za en motor in eno tipalno zanko,

z dvema LED diodama,

samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)

44.02.0120
 
3 kosi
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo

v izoliranem ohišju,

s stikalom na ključ

"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,

z 2 pritisnima tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 stikalna člena

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik)


44.02 Močnostni del črpalke za odvečno goščo
     ....................
44.03
Močnostni del črpalke za plavajočo goščo

44.03.0010

1 kos
....................
....................

 
NH varovalni bremenski ločilnik v skladu z DIN EN 60947-3,

pogojen nazivni kratkostični tok 100 kA,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

kategorija uporabe AC 22,

velikost NH 00,

3-polni,

z adapterjem zbiralk,

z vijačnim in spončnim priklopom,

z nadzorom varovalk in NH varnostnim vložkom.

44.03.0020

1 kos
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,

nazivna izolacijska napetost 690 V AC,

kategorija uporabe AC 3,

dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,


nazivna delovna napetost v kW do 4,0 kW,

nazivna delovna napetost 400 V AC,

nazivna vklopna napetost 230 V AC.

izvedba kontaktov 2 NO in 2 NC.

Opozorilo k frekvenčnemu pretvorniku

Osnovne zahteve

Frekvenčni pretvornik za brezstopenjsko reguliranje števila vrtljajev 

trifaznih asinhronih motorjev v sklopu tehnike prečiščevanja odpadne vode. 

Primeren za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji.

·
Pretvornik se mora namestiti kot inštalacijska enota z dušilko  


za zmanjšanje povratnih vplivov na omrežje v skladu z IEC/EN 61000-3-12 


in vgrajenim filtrom proti motnjam, s čimer se upoštevajo mejne vrednosti 


v skladu z EN 55011, razred B oziroma EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljenega 


motorskega kabla.

·
V besedilih pred posameznimi postavkami naveden izkoristek 


(pri nazivni obremenitvi) je naveden vključno z dušilkami in filtri proti motnjam, 


pri čemer te vrednosti ne smejo biti prekoračene.

·
Izvedba frekvenčnega pretvornika s šibkim glajenjem usmernika ni dovoljena!

·
Pri obratovanju s frekvenčnim pretvornikom za reguliranje števila vrtljajev motorja se 
mora 


doseči enaka zmogljivost gredi motorja enaka kot pri obratovanju z direktnim napajanjem 
iz omrežja.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti opremljen s samodejno energijsko optimizacijo (AEO), 


da se doseže maks. izkoristek motorja pri delnih obremenitvah.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti tako med delovanjem kot tudi v mirujočem stanju zaščiten 
pred kratkim stikom, 


zemeljskim stikom in povratno napetostjo na vseh fazah.

·
Vgrajen mora biti nadzor izpada faze.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti takšen, da ne potrebuje vzdrževanja. Zgolj pri 
frekvenčnem pretvorniku 


z močjo od 110 KW je treba zamenjati zaprašene filtre 


v okviru pregleda naprave.

·
Frekvenčni pretvornik mora brez izgube moči delovati pri temperaturah okolja


od 0 do 45 ºC, če je vgrajen v stikalno omaro, in 


od 0 do 50 ºC, če je nameščen na steni.

·
Priklop motorja se mora izvesti s 150 m dolgim oklopljenim motorskim 


kablom. Morebitne potrebne izhodne dušilke, 


vključno z njihovo vgradnjo, je treba upoštevati pri obračunu 


slik.

·
Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v stikalno omaro 


mora upoštevati razred zaščite IP 20, frekvenčni pretvornik za namestitev na steno 


pa razred zaščite IP 54.

Upoštevati je treba naslednje standarde:

·
Naprave v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

·
V skladu s standardom EN 61800-3 C1 za 1. okolje

mora biti frekvenčni pretvornik primeren za uporabo na stanovanjskem, poslovnem in 


obrtnem področju.

·
Vgrajena mora biti zaščita za elektromagnetno skladno (EMV) vgradnjo v stikalne omare, 


da se zadosti zahtevam standardov glede elektromagnetne združljivosti EN 50081-1 
(Splošni standard oddajanja motenj) in  


EN 50082-2 (Odpornost proti motnjam).

·
V skladu z EN 50178 PELV je treba galvansko ločiti  


krmilne priključne sponke od močnostnega dela.

·
Upoštevati je treba standard EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3), min. 


okoljski razred 3C2 (po izbiri okoljski razred 3C3).

Frekvenčni pretvornik mora vsebovati naslednje funkcije:

·
možnost preklopa Ročno-0-Samodejno, potrditev obvestila o napaki, 


potenciometer za vrtljaje motorja prek sponk in upravljalne enote,

·
Sinhronizacija na motorju, ki je že v teku

·
samodejno prilagajanje časa zagona in vzvratnega teka za  


preprečevanje motenj,

·
popolna motorska zaščita (nadzor motorja prek termistorjev) prek   


frekvenčnega pretvornika pri obratovanju enega ali več motorjev hkrati,

·
obratovanje v sili z zmanjšanim številom vrtljajev pri previsoki temperaturi, 


podnapetosti ali izpadu ene faze,

·
prepoznavanje in posredovanje obvestila o napaki v primeru strganja klinastega jermena 
ventilatorja, 


suhega teka črpalke ali obratovanja pri zaprtem 


zasunu, brez eksternih komponent,

·
ura realnega časa za krmiljenje, vezano na čas, in časovni žig 


obvestila o motnjah,

·
ločena števca obratovalnih ur frekvenčnega pretvornika in motorja, 


pomnilnika za obvestila o motnjah,

·
4 PID-regulatorji, od tega 1 regulator s tremi območji, za interne/eksterne 


želene in dejanske vrednosti, ki  se lahko skalirajo v procesnih veličinah,

·
Možnost programiranja logičnih funkcij/funkcij za krmiljenje postopka

·
Možnost programiranja 10 postopkov za preproste pogonske naloge

·
samodejni izklop pri zmanjšanem ali manjkajočem odjemu ali 


obremenitvi, samodejni vklop pri zvišani potrebi 


oziroma ponovni obremenitvi (energijsko varčni način delovanja).

Naslednji pogoji in funkcije za krmiljenje morajo biti prisotni v vgrajeni 
grafični upravljalni enoti: 

·
Besedilni prikaz v slovenskem jeziku
·
Vgrajena pomoč za vsako funkcijo

·
Prikaz poteka krivulj

·
Dostop do vseh parametrov naprave

·
Shranjevanje in kopiranje nizov parametrov

·
Hitri meni za hitrejši začetek obratovanja

·
Preklop ročno-0-samodejno in potrditev opozoril

·
Zaščita z geslom za vse nastavitve frekvenčnega pretvornika

·
Prosto nastavljiv uporabniški meni z ločeno zaščito z geslom

Naslednji vmesniki morajo biti na voljo za eksterno upravljanje, 
krmiljenje in podatkovno komunikacijo:

Vmesniki:
·
USB-vmesnik


·
RS-485-vmesnik.


Standardna komunikacija prek protokolov:



FC in Modbus RTU.

Dodatna komunikacija prek protokolov:

Profibus DPV1 in DeviceNet.

Najmanj naslednji vhodi in izhodi morajo biti prisotni:

·
2 analogna vhoda (možnost preklopa 0-10 V/0-20 mA), možnost skaliranja in invertiranja

·
4 digitalni vhodi, 24 V-logika, možnost izbire dejavnega stanja H/L

·
2 digitalni sponki, 24 V-logika, možnost izbire izhod/vhod, 


(kot tudi možnost izbire H-/L-aktiven),

·
2 programljiva potencialno prosta preklopna kontakta, s časovno zakasnjenim vklopom


ali izklopom porabnika,

·
1 analogni izhod z možnostjo programiranja, 0/4-20 mA, možnost skaliranja

·
Notranja pomožna napetost: 10 V= za potenciometer želene vrednosti 


1 kOhm in motorska zaščita s tipalom NTC

·
24 V DC za ožičenje digitalnih vhodov kot tudi za oskrbo 


aktivne naprave za podajanje dejanskih vrednosti.

V okviru dodatnih možnosti morajo biti na voljo:

·
Komunikacija: 


MCA101: Profibus DPV1, MCA104-Devicenet, MCA121-Ethernet IP.

·
Razširitev: 


MCB101: dodatni vhodi in izhodi (3DI,2AI,2DO,1AO)


MCB105: 3 dodatni brezpotencialni releji 


MCB109: 3 analogni vhodi, 3 analogni izhodi (0-10 VDC) 


in baterija za uro realnega časa,

MCO101: kaskadni regulator za do 6 črpalk v načinu obratovanja Standard 


in 5 črpalk v načinu obratovanja Master/Slave,

MCO102: razširjeni kaskadni regulator za do 8 črpalk v načinu obratovanja  


Master/Slave,

MCB107: možnost eksterne 24 V DC za ohranjanje krmilne napetosti   


brez 400 V glavne napetosti.
44.03.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Osnovna postavka za skupino 5
 
Frekvenčni pretvornik, kot je bilo predhodno opisano:
Izvedba ohišja:
IP 20
Omrežna napetost:
380–480 V, ±10 %, 50/60 Hz
Največji nazivni tok motorja:
10,0A
Nazivni vhodni tok:
9,0A
Največji izhodni tok (60 s):
11,0A
Izhodna moč pri 400 V:
6,9kVA
Tipična nazivna moč motorja:
4,0kW
Največja dovoljena izgubna moč:
124W

Izkoristek (pri nazivni obremenitvi): 97%

Največje dovoljene mere (VxŠxG):
268 x 90 x 205 mm
Največja dovoljena masa:
4,9kg
Snemljiva enota za upravljanje in programiranje,
vgrajena v vrata stikalne omare, 
vključno s povezovalnim kablom.
Znamka/tip:
Danfoss FC-202 P4K0

ali enakovreden tip 

Ponujena znamka/tip:

................................................................................

(to vnese ponudnik)
44.03.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Doplačilo za vmesnik Profibus-DP,
za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.
Znamka/tip:
Danfoss MCA 101

ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)
44.03.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Doplačilo za IP 54,
za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.
44.03.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Doplačilo za lakirano tiskano vezje
okoljski razred 3C3 v skladu z EN 60721-3-3
za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.
44.03.0070
 
4 kosi
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
s 4 kontakti,
kategorija uporabe AC 1,
nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
44.03.0080
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
z 8 kontakti,
kategorija uporabe AC 1,
nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
44.03.0090
 
3 kosi
....................
....................

 
Vmesni rele, priključna napetost do 30 V DC,
s prikazom delovanja, zaščitno diodo
in preklopnim kontaktom.
44.03.0100

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
44.03.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja
za temperaturna tipala termistorja,
za en motor in eno tipalno zanko,
z dvema LED diodama,
samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
44.03.0120
 
1 kos
....................
....................

 
Vgradnja in ožičenje prožilnika za termoelektrično zaščito pred delovanjem na suho v stikalni omari.
Vključno z nastavitvijo in zagonom.
Vključitev v krmilni sistem.
44.03.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Vgradnja in ožičenje prožilnika za nadtlačno zaščito v stikalni omari.
Vključno z nastavitvijo in zagonom.
Vključitev v krmilni sistem.
44.03.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo
v izoliranem ohišju,
s stikalom na ključ
"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,
z 2 pritisnima tipkama
»Vklop« - »Izklop«, po 2 stikalna člena
Razred zaščite IP 54
Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.
Ponujena znamka/tip:
................................................................. (to vnese ponudnik)

44.03 Močnostni del črpalke za plavajočo goščo
     ....................
44.04
Močnostni del električnega zasuna
44.04.0010
 
3 kosi
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z po DIN VDE 0660,
del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,
z ročnim pogonom in termičnim
preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim
pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,
razred zaščite IP 00,
nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.
S pomožnim stikalom 6 A z dvema kontaktoma.
44.04.0020
 
3 kosi
....................
....................

 
Adapter zbiralk
za predhodno predpisano motorsko zaščitno stikalo.
44.04.0030
 
3 kosi
....................
....................

 
Zaščitno stikalo za okvarni tok DIN VDE 0664 del 1,
za izmenične in impulzne enosmerne tokove,
za vgradnjo v table s števci in razdelilnike,
nazivni okvarni tok 0,3 A,
nazivni tok 25 A, 4-polno, 400 V~.
S pomožnim stikalom, 1 NC in 2 NO.
Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)
44.04.0040

6 kosov
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,
nazivna izolacijska napetost 690 V AC,
kategorija uporabe AC 3,
dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW do 2,2 kW,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
nazivna vklopna napetost 230 V AC.
izvedba kontaktov 2 NO in 2 NC.
44.04.0050
 
12 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
s 4 kontakti,
kategorija uporabe AC 1,
nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

44.04.0060
 
6 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
z 8 kontakti,
kategorija uporabe AC 1,
nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
44.04.0070
 
12 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele,
priključna napetost do 30 V DC,
s prikazom delovanja, zaščitno diodo
in preklopnim kontaktom.
44.04.0080

12 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
44.04.0090
 
3 kosi
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo
v izoliranem ohišju,
s stikalom na ključ
"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,
s 3 pritisnimi tipkami
"Odprto" - "Stoj" - "Zaprto", po 2 stikalna člena
Razred zaščite IP 54
Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.
Ponujena znamka/tip:
.................................................................

           (to vnese ponudnik)

44.04 Močnostni del električnega zasuna
     ....................
44.05
Močnostni del črpalke za odvajanje vode iz kleti, javljanje poplave
44.05.0010

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo na okvarni tok, dimenzije DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
s funkcijo zaščitnega stikala za vode za izmenične in impulzne enosmerne okvarne tokove po DIN VDE 0664-2, s pretokovnim in kratkostičnim prožilnikom, prožilna karakteristika C DIN VDE 0641-11, nazivni tok 16 A, nazivni okvarni tok 30 mA, 1-polno + N, 230 V~, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, odporno na tokovne konice do 250 A, s pomožnim stikalom: 1 NO in 1 NC.
44.05.0020

1 kos
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,
nazivna izolacijska napetost 690 V AC,
kategorija uporabe AC 3,
dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW do 2,2 kW,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
nazivna vklopna napetost 230 V AC.
44.05.0030

1 kos
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom v skladu z DIN VDE 0620, 16 A, 250 V AC
v nadometni različici.
s pokrovom in poljem za napis, enojna vtičnica,
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
44.05.0040

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
44.05.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Prevodna sonda z več palicami,
v celoti izdelana iz paličastih elektrod z delno izolacijo PP, ohišje iz umetne mase PP, za eno- in večtočkovno zaznavanje mejne vrednosti prevodnih izdelkov.
S 4 paličastimi elektrodami, material 1.4571.
Razred zaščite:
IP 66/IP 67
Dodatna oprema:
Montažni kotnik in vijaki iz V2A
Znamka/tip:
Vega EL 4 ali enakovredno
Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)
44.05.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Naprava za ovrednotenje kot mejno stikalo
za pritrditev na nosilno letev.
Nastavljiva občutljivost odziva.
Vhod:
1 prevodna merilna sonda, 1 x najmanj/največ
Izhod:
1 rele (preklopni), Imax = 5 A
Razred zaščite:
IP 20
Znamka/tip:
Vega Vegator 256C ali enakovredno
Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)
44.05.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik
v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in
aparatov informacijske tehnike, kot npr.
naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred
prenapetostjo.
Znamka/tip:   
komplet Dehn Blitzductor CT

ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
.................................................................

      (to vnese ponudnik)
44.05.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik
za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,
prestava 1 : 1,

brez pomožne energije.
44.05.0090
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
s 4 kontakti,
kategorija uporabe AC 1,
nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
44.05.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo
v izoliranem ohišju,
s položajnim stikalom
"lokalno" - "0" - "daljinsko", po 2 stikalna člena,
s 2 pritisnimi tipkami
»Vklop« - »Izklop«, po 2 stikalna člena,
Razred zaščite IP 54
Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.
Ponujena znamka/tip:
.................................................................

           (to vnese ponudnik)
44.05.0110
 
1 kos
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,
iz umetne mase,
dimenzije osnovne ploskve min. 100 mm x 100 mm,
s pokrovčkom z navojem,
zaščitni razred IP 54 DIN VDE 0470-1,
s 5 sponkami 4 mm2,
izvedba za beton ali zid,
nadometna različica.
Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

44.05 Močnostni del črpalke za odvajanje vode iz kleti 

Javljanje poplave
     ....................
44.06
Povezava MID – merjenje povratne gošče
44.06.0010

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov
s pretvorniki,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
44.06.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik
v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in
aparatov informacijske tehnike, kot npr.
naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred
prenapetostjo.
Znamka/tip:   komplet Dehn Blitzductor CT ali
enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)
44.06.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno ohišje
iz umetne mase, odporne na odplake,
za vgradnjo 3 elementov za prenapetostno zaščito,
razred zaščite IP 54,
Ponujena znamka/tip:
.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)
44.06.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik
za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,
prestava 1 : 1,

brez pomožne energije,
Ponujena znamka/tip:
.......................................................

           (to vnese ponudnik)
44.06.0050

1 kos
....................
....................

 
Števec impulzov,
dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
kot števec s predizbiro in tipko za ponastavitev, nezapirajoč,
z zajemom nadaljnjih števnih impulzov,
z LCD zaslonom,
nazivna napajalna napetost od 12 do 48 V DC,
dimenzije prednje strani (ŠxV) 48 x 24 mm.
44.06.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Priklop in namestitev razpoložljivega
MID merilnega pretvornika, vključno s polaganjem in priključitvijo
signalnega kabla med sprejemnikom in merilnim pretvornikom,
Oddaljenost približno 5 m. Povezava mA- in
impulznega signala s krmilnim sistemov.
44.06.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Zagon razpoložljivega MID merilnika,
vključno z nastavitvijo vseh potrebnih podatkov in
izpolnitvijo vseh podatkovnih listov.

44.06 Povezava MID – merjenje povratne gošče
     ....................
44.07
Povezava MID – merjenje odvečne gošče
44.07.0010

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov
s pretvorniki,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
44.07.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik
v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in
aparatov informacijske tehnike, kot npr.
naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred
prenapetostjo.
Znamka/tip:   komplet Dehn Blitzductor CT ali
enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)
44.07.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno ohišje
iz umetne mase, odporne na odplake,
za vgradnjo 3 elementov za prenapetostno zaščito,
razred zaščite IP 54,
Ponujena znamka/tip:
.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)
44.07.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik
za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,
prestava 1 : 1,

brez pomožne energije,
Ponujena znamka/tip:
.......................................................

           (to vnese ponudnik)
44.07.0050

1 kos
....................
....................

 
Števec impulzov,
dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
kot števec s predizbiro in tipko za ponastavitev, nezapirajoč,
z zajemom nadaljnjih števnih impulzov,
z LCD zaslonom,
nazivna napajalna napetost od 12 do 48 V DC,
dimenzije prednje strani (ŠxV) 48 x 24 mm.
44.07.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Priklop in namestitev razpoložljivega
MID merilnega pretvornika, vključno s polaganjem in priključitvijo
signalnega kabla med sprejemnikom in merilnim pretvornikom,
Oddaljenost približno 5 m. Povezava mA- in
impulznega signala s krmilnim sistemov.
44.07.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Zagon razpoložljivega MID merilnika,
vključno z nastavitvijo vseh potrebnih podatkov in
izpolnitvijo vseh podatkovnih listov.

44.07 Povezava MID – merjenje odvečne gošče
     ....................
44.08
Povezava MID - merjenje plavajoče gošče
44.08.0010

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov
s pretvorniki,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
44.08.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik
v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in
aparatov informacijske tehnike, kot npr.
naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred
prenapetostjo.
Znamka/tip:   komplet Dehn Blitzductor CT ali
enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)
44.08.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno ohišje
iz umetne mase, odporne na odplake,
za vgradnjo 3 elementov za prenapetostno zaščito,
razred zaščite IP 54,
Ponujena znamka/tip:
.......................................................

.

           (to vnese ponudnik)
44.08.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik
za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,
prestava 1 : 1,

brez pomožne energije,
Ponujena znamka/tip:
.......................................................

           (to vnese ponudnik)
44.08.0050

1 kos
....................
....................

 
Števec impulzov,
dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
kot števec s predizbiro in tipko za ponastavitev, nezapirajoč,
z zajemom nadaljnjih števnih impulzov,
z LCD zaslonom,
nazivna napajalna napetost od 12 do 48 V DC,
dimenzije prednje strani (ŠxV) 48 x 24 mm.
44.08.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Priklop in namestitev razpoložljivega
MID merilnega pretvornika, vključno s polaganjem in priključitvijo
signalnega kabla med sprejemnikom in merilnim pretvornikom,
Oddaljenost približno 5 m. Povezava mA- in
impulznega signala s krmilnim sistemov.
44.08.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Zagon razpoložljivega MID merilnika,
vključno z nastavitvijo vseh potrebnih podatkov in
izpolnitvijo vseh podatkovnih listov.

44.08 Povezava MID - merjenje plavajoče gošče
     ....................
44.09
Merjenje višine jaška s plavajočo goščo
44.09.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,

zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,

nazivna delovna napetost 230/400 V AC,

z obojestransko pokritimi sponkami,

1-polno,

nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,

s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,

za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov

s pretvorniki,

izklopna karakteristika C,

nazivni tok 0,5–8 A.

44.09.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostni odvodnik

v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in

aparatov informacijske tehnike, kot npr.

naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred

prenapetostjo.

Znamka/tip:
komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

44.09.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Napajalni izolator z zaščito pred eksplozijo

za galvansko ločeno napajanje

Ex dovoljenih 4 ... 20 mA tipal.

Pritrditev na nosilno letev.

Pomožna napetost:
20 ... 253 V~/=

Odobritev:
ATEX II (1) G D [EEx ia] IIC

Znamka/tip:
VEGATRENN 149 Ex ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

44.09.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Kompaktno ultrazvočno tipalo

za neprekinjeno merjenje ravni.

Zvočni pretvornik z vgrajenim temperaturnim tipalom

za popravek trajanja odboja.

Točnost merjenja +/- 10 mm.

Merilno območje za tekočine: od 0,4 do 8 m

Odobritev: ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6

Elektronika z dvema vodnikoma, 4–20 mA

Ohišje iz umetne mase

Znamka/tip:
VEGASON 62 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

44.09.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Enostransko zaprta cev

za sprejem

ultrazvočnega tipala,

vklj. z vsemi cevnimi pritrditvami

in vgradnimi deli tipala v cev.

Cev mora biti tako zatesnjena,

da se v primeru visoke vode v cevi

pod tipalom

tvori zračna blazina in s tem ostane obratovanje

merilnika ohranjeno.

44.09.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Kotnik za stensko montažo,

dolžina do 1000 mm,

v celoti z vložki in vijaki iz nerjavnega jekla

dobava in vgradnja do pripravljenosti na uporabo.

44.09.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Enota za prikaz in upravljanje

za priklop tipal serije Vegason 60.

Zunanji prikaz merilnih vrednosti in zunanje upravljanje

tipal.

Digitalni in kvazi analogni prikaz merilne vrednosti.

Vključno z enoto za upravljanje PLICSCOM.

Prikaz v besedilni obliki z grafično podporo.

Prikaz krivulj trendov in odmeva.

Upravljanje s 4 tipkami.

Razred zaščite: IP66, ATEX II 2G

Znamka/tip:
VEGADIS 61 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)

44.09.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Streha za zaščito pred dežjem iz nerjavečega jekla V2A

s stranskimi robovi 

za sprejem prej navedenega prikazovalnika

s pritrdili

in vijaki iz nerjavnega jekla

ter pritrditvijo na spodaj naveden pokončni steber.

44.09.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Pokončni steber 

s talno ploščo za breztorzijsko 

pritrditev prej predpisane

strehe za zaščito pred dežjem 


Višina 1.3 m


Pokončna cev: 1.4571, 2"


Dobava in montaža talne plošče 1.4571, debeline 3 mm, 


vklj. z vsemi montažnimi ploščami 

ter vsemi potrebnimi korozijsko odpornimi 

montažnimi materiali.

44.09.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Digitalni prikazovalnik

za ločen prikaz merilnih vrednosti.

S 5 vrstičnim razširljivim LCD zaslonom,

za 4-20 mA tokokroge,

z nastavljivo decimalno vejico.

Območje prikaza:
 od -19999 do 19999

Velikost:
96 x 48 mm

Razred zaščite:
IP 65

Za vgradnjo v stikalno ploščo.

Znamka/tip:
VEGADIS 175 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

44.09.0110

1 kos
....................
....................

 
Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,

izvedba iz izolirnega materiala,

dimenzije osnovne ploskve do 100 x 100 mm, 

s pokrovčkom z navojem,

razred zaščite IP 67,

s 4 vijačnimi zvezami Pg,

s 5 sponkami premera 4 mm.

Nadometna različica

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.


44.09 Merjenje višine jaška s plavajočo goščo
     ....................

44 ČRPALKA ZA GOŠČO – ELEKTROTEHNIKA
     ....................
45
PREDZGOŠČEVANJE - ELEKTROTEHNIKA

45.01
Odvod za pripravo flokulanta

45.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in termičnim preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok 10 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

45.01.0020
 
1 kos
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

45.01.0030
 
6 kosov
....................
....................

Vmesni rele, priključna napetost do 30 V DC, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

45.01.0040
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.01.0050
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

Priključek sistema za pripravo flokulanta

Energetski in signalni kabel

45.01.0060
 
3 kosi
....................
....................

Varnostno vezje za izklop v sili v skladu z VDE 0113,

EN 60204, del 1, in IEC 204-1, dvokanalno, 5 NO, 1 NC

delovna napetost: 24 V=, 230 V~

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

           (to vnese ponudnik)

45.01.0070
 
1 kos
....................
....................

Stikalna naprava za izklop v sili

EN 60204, del 1, in IEC 204-1, dvokanalno, 5 NO, 1 NC

delovna napetost: 24 V=, 230 V=, možnost nadzorovanega ali samodejnega zagona, 1 polprevodniški izhod (K1/K2), napajalna napetost 24 V=, funkcija zaščitnih vrat s kombinacijo NC/NO

Dvokanalno vezje samo s priključnimi sponkami za prepoznavanje nepravilne priključitve

Znamka/tip: Pilz PNOZ X3 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

           (to vnese ponudnik)

45.01.0080
 
1 kos
....................
....................

Kontaktni blok za izklop v sili po DIN VDE 0113

4 NO, 1 NC,

delovna napetost: 24 V=, 230 V~

Znamka/tip: Pilz PZE 5

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

           (to vnese ponudnik)

45.01.0090
 
1 kos
....................
....................

Kontaktni blok za izklop v sili po DIN VDE 0113

6 NO, 1 NC,

delovna napetost: 24 V=, 230 V~

Znamka/tip: Pilz PZE 7

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

           (to vnese ponudnik)


45.01 Odvod za pripravo flokulanta
     ....................
45.02
Močnostni del črpalke za odmerjanje flokulanta

45.02.0010
 
2 kosa
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo po DIN VDE 0660, del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in tokovno odvisnim pretokovnim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok do 16 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

Ponujena znamka/tip:


...................................................................................

(to vnese ponudnik)

45.02.0020
 
2 kosa
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za pritrditev prej predpisanega motorskega zaščitnega stikala na zbiralke.

Opozorilo za frekvenčni pretvornik


Osnovne zahteve

Frekvenčni pretvornik za brezstopenjsko upravljanje števila vrtljajev trifaznih asinhronskih motorjev za črpalke za odplake. 

Primeren za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji.

·
Pretvornik mora biti izveden kot celotna inštalacijska enota z dušilkami za zmanjšanje povratnega vpliva na omrežje po standardu IEC/EN 61000-3-12 in z vgrajenim filtrom radijskih motenj za skladnost z mejnimi vrednostmi po standardu EN 55011, razred B, oziroma EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljenega kabla do motorja.

·
V posameznih postavkah navedeni izkoristek (pri nazivni obremenitvi) je naveden za priključene filtre radijskih motenj in dušilke, dejanski izkoristek mora biti v vsakem primeru večji ali enak.

·
Izvedba frekvenčnega pretvornika s šibkim glajenjem usmernika ni dovoljena!

·
Pri delovanju pretvornika z nazivnimi vrtljaji motorja mora biti na gredi zagotovljena enaka moč kot pri neposrednem omrežnem delovanju.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti opremljen s samodejno energijsko optimizacijo za dosego največjega izkoristka motorja v območju delne obremenitve.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti tako med delovanjem kot tudi v mirujočem stanju zaščiten pred kratkim stikom, 
zemeljskim stikom in povratno napetostjo na vseh fazah.

·
Vgrajen mora biti nadzor izpada faze.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti takšen, da ne potrebuje vzdrževanja. Le pri pretvornikih z močjo 110 kW ali več je dovoljena zahteva po menjavi umazanih filtrov med pregledom.

·
Pretvornik mora delovati brez zmanjšanja moči pri temperaturah okolja od 0 do 45 °C pri vgradnji v omaro in od 0 do 50 °C pri vgradnji na steno.

·
Zagotovljena mora biti priključitev motorja z oklopljenim kablom za motor dolžine 150 m. Upoštevati in vračunati je treba morebitne potrebne izhodne dušilke vključno z vgradnjo.

·
Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v stikalno omaro mora imeti razred zaščite najmanj IP20, za vgradnjo na steno pa najmanj IP54.

Upoštevati je treba naslednje standarde:

·
Naprave v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

·
Skladno s standardom EN 61800-3 C1 za 1. okolje mora biti pretvornik primeren za uporabo v stanovanjskih, poslovnih in obrtnih okoljih.

·
Prisotni morajo biti potrebni oklopi za izgradnjo stikalnih sistemov, ki je primerna glede elektromagnetne združljivosti in izpolnjuje zahteve za sevanje motenj po standardu EN 50081-1 in občutljivost na motnje po standardu EN 50082-2.

·
Po EN 50178 PELV je treba poskrbeti za galvansko ločitev krmilnih priključnih sponk od močnostnega dela.

·
Upoštevati je treba po standardu EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3) najmanj razred okolja 3C2, dodatna možnost je tudi 3C3.

Frekvenčni pretvornik mora vsebovati naslednje funkcije:

·
Preklop ročno-O-samodejno, potrjevanje motenj, potenciometer motorja preko sponk in enote za upravljanje

·
Sinhronizacija na motorju, ki je že v teku

·
Samodejno prilagajanje časa zagona in vzvratnega teka za preprečevanje motenj

·
Popolna zaščita motorja prek tipal NTC pri delovanju z enim motorjem ali z vzporednimi motorji

·
Obratovanje v sili z zmanjšanim številom vrtljajev pri previsoki temperaturi, prenizki napetosti ali izpadu faze

·
Prepoznavanje in posredovanje opozorila v primeru strganja klinastega jermena ventilatorja, delovanja črpalke na suho ali delovanja proti zaprtemu ventilu brez zunanjih komponent

·
Ura realnega časa za krmiljenje, vezano na čas, in časovni žig za opozorila o motnjah

·
Ločena števca obratovalnih ur pretvornika in motorja, pomnilnik obvestil o motnjah

·
4 PID-regulatorji, od tega en regulator s tremi območji za notranje/zunanje želene/dejanske vrednosti (možnost skaliranja procesnih vrednosti)

·
Možnost programiranja logičnih funkcij/funkcij za krmiljenje postopka

·
Možnost programiranja 10 postopkov za preproste pogonske naloge

·
Samodejni izklop pri zmanjšanem ali manjkajočem odjemu ali obremenitvi. Samodejni ponovni vklop pri naraščanju odjema oziroma ponovni obremenitvi (način varčevanja z energijo)

Naslednji pogoji in funkcije za krmiljenje morajo biti prisotni v vgrajeni grafični enoti za upravljanje:

·
Besedilni prikaz v slovenskem jeziku
·
Vgrajena pomoč za vsako funkcijo

·
Prikaz poteka krivulj

·
Dostop do vseh parametrov naprave

·
Shranjevanje in kopiranje nizov parametrov

·
Hitri meni za hitrejši začetek obratovanja

·
Preklop ročno-0-samodejno in potrditev opozoril

·
Zaščita z geslom za vse nastavitve frekvenčnega pretvornika

·
Prosto nastavljiv uporabniški meni z ločeno zaščito z geslom

Naslednji vmesniki morajo biti na voljo za zunanje upravljanje, krmiljenje in podatkovno komunikacijo:

Vmesniki:
·
USB-vmesnik


·
RS-485-vmesnik.


Standardna komunikacija prek protokolov:



FC in Modbus RTU.

Dodatna komunikacija prek protokolov:

Profibus DPV1 in DeviceNet.

Najmanj naslednji vhodi in izhodi morajo biti prisotni:

·
2 analogna vhoda (možnost preklopa 0-10 V/0-20 mA), možnost skaliranja in invertiranja

·
4 digitalni vhodi, 24 V-logika, možnost izbire dejavnega stanja H/L

·
2 digitalni sponki, 24 V-logika, možnost izbire izhod/vhod in dejavnega stanja (H/L)

·
2 brezpotencialna preklopna kontakta z možnostjo programiranja, z zakasnjenim vklopom/izklopom

·
1 analogni izhod z možnostjo programiranja, 0/4-20 mA, možnost skaliranja

·
Notranja pomožna napetost: 10 V= za potenciometer želene vrednosti 


1 kOhm in motorska zaščita s tipalom NTC

·
24 V= za ožičenje digitalnih vhodov in napajanje aktivnih dajalnikov dejanskih vrednosti

V okviru dodatnih možnosti morajo biti na voljo:

·
Komunikacija: 


MCA101: Profibus DPV1, MCA104-Devicenet, MCA121-Ethernet IP.

·
Razširitev: 


MCB101: dodatni vhodi in izhodi (3DI,2AI,2DO,1AO)


MCB105: 3 dodatni brezpotencialni releji 


MCB109: 3 analogni vhodi, 3 analogni izhodi (0–10 V=) in baterija za napajanje ure realnega časa med izpadom napetosti


MCO101: Možnost kaskadnega regulatorja za do 6 črpalk v standardnem načinu in 5 črpalk v načinu nadrejene/podrejene naprave


MCO102: Razširjeni kaskadni regulator za do 8 črpalk v načinu nadrejene/podrejene naprave


MCB107: Možnost zunanje napetosti 24 V= za ohranjanje krmilne napetosti brez glavne napetosti 400 V

45.02.0030
 
2 kosa
....................
....................

Osnovna postavka za skupino 6

Frekvenčni pretvornik, kot je bilo predhodno opisano:

Izvedba ohišja:
IP 20

Omrežna napetost:
 380–480 V, ±10 %, 50/60 Hz

Največji nazivni tok motorja:
4,1 A

Nazivni vhodni tok:
3,7 A

Največji izhodni tok (60 s):
4,5 A

Izhodna moč pri 400 V:
2,8 kVA

Tipična nazivna moč motorja:
1,50 kW

Največja dovoljena izgubna moč:
62 W

Izkoristek (pri nazivni obremenitvi): 97 % 

Največje dovoljene mere (VxŠxG):
268 x 90 x 205 mm 

Največja dovoljena masa:
4,9 kg

Snemljiva enota za upravljanje in programiranje je vgrajena v vrata stikalne omare skupaj s povezovalnim kablom.

Znamka/tip:
Danfoss FC-202 P1K5 ali enakovredno 

Ponujena znamka/tip:


................................................................................

(to vnese ponudnik)

45.02.0040
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za vmesnik Profibus-DP za predpisani frekvenčni pretvornik.

45.02.0050
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za ohišje IP54 za predpisani frekvenčni pretvornik.

45.02.0060
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za lakirano tiskano vezje

Okoljski razred 3C3 po EN 60721-3-3 za predpisani frekvenčni pretvornik.

45.02.0070
 
4 kosi
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

45.02.0080
 
4 kosi
....................
....................

Vmesni rele, priključna napetost do 30 V=, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

45.02.0090
 
4 kosi
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.02.0100
 
2 kosa
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in eno zanko tipal, 2 lučki LED, samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

...................................................

       (to vnese ponudnik)

45.02.0110
 
2 kosa
....................
....................

Vgradnja in ožičenje prožilnika za termoelektrično zaščito pred delovanjem na suho v stikalni omari.

Vključno z nastavitvijo in zagonom.

Vključitev v krmilni sistem.

45.02.0120
 
2 kosa
....................
....................

Vgradnja in ožičenje prožilnika za nadtlačno zaščito v stikalni omari.

Vključno z nastavitvijo in zagonom.

Vključitev v krmilni sistem.

45.02.0130
 
4 kosi
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN 43 880 in po DIN VDE 0641, nazivna izolacijska napetost 400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

45.02.0140
 
2 kosa
....................
....................

Motorni časovni rele po DIN IEC 255, del 1-00/VDE 0435,

del 201, po DIN IEC 255, del 0-20/VDE 0435, del 120, z zakasnjenim vklopom, nazivna prožilna napetost 220 V, 50 Hz, delovno območje od 80 do 110 %, časovno območje nastavljivo do 60 s, največja napaka časa 1 %, čas do ponovne pripravljenosti pod 30 ms.

Nadgradno ohišje z zaskočno pritrditvijo, 1 zakasnjen preklopni kontakt, nazivna napetost kontakta 220 V~/=, trajni nazivni tok 4 A.

Z nezakasnjenim preklopnim kontaktom z enako stikalno zmogljivostjo.

Znamka/tip:
Schiele MFS ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

45.02.0150
 
2 kosa
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s stikalom na ključ

»Lokalno« - »0« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik)


45.02 Močnostni del črpalke za odmerjanje flokulanta
     ....................
45.03
Vključitev meritve MID za količino polielektrolita

45.03.0010
 
1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov s pretvorniki, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.03.0020
 
3 kosi
....................
....................

Deljiva naprava za fino zaščito pred prenapetostjo po sistemu vrstnih sponk za zaščito sistemov in naprav IT, na primer sistemov za daljinsko javljanje, MKR in obdelavo podatkov.

Znamka/tip:  Komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

      (to vnese ponudnik)

45.03.0030
 
1 kos
....................
....................

Ločilni pretvornik za galvansko ločevanje enosmernih vhodnih signalov, razmerje 1:1, brez pomožnega napajanja.

45.03.0040
 
1 kos
....................
....................

Priključitev in vgradnja dobavljenega merilnega pretvornika MID skupaj s polaganjem in priključitvijo signalnih kablov med snemalnikom in merilnim pretvornikom

Oddaljenost približno 5 m. Vključitev tokovnega in impulznega signala v krmilni sistem.

45.03.0050
 
1 kos
....................
....................

Zagon dobavljene meritve MID z nastavitvijo vseh potrebnih podatkov in izpolnjevanjem podatkovnih listov.


45.03 Vključitev meritve MID za količino polielektrolita
     ....................
45.04
Močnostni del magnetnega ventila za naknadno redčenje flokulanta

45.04.0010
 
1 kos
....................
....................

Diferenčno zaščitno stikalo po DIN VDE 0664, del 1, za izmenične in utripajoče enosmerne okvarne tokove, za vgradnjo v table števcev in razdelilnikov, nazivni okvarni tok 0,3 A, nazivni tok 25 A, 4-polno, 400 V~.

S pomožnim stikalom, 1 NC in 2 NO.

Ponujena znamka/tip:


...........................................................................

(to vnese ponudnik)

45.04.0020
 
1 kos
....................
....................


Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
45.04.0030
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.04.0040
 
2 kosa
....................
....................

Vmesni rele, priključna napetost do 30 V DC, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

45.04.0050
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN 43 880 in po DIN VDE 0641, nazivna izolacijska napetost 400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

45.04.0060
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s stikalom na ključ

»lokalno« - »0« - »daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Odprto« - »Zaprto«, po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik) 

45.04 Močnostni del magnetnega ventila 

Naknadno redčenje flokulanta
     ....................

45.05
Močnostni del mešalnika za odmerjanje flokulanta

Mešalnik:

45.05.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo po DIN VDE 0660, del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in tokovno odvisnim pretokovnim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok do 16 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

Ponujena znamka/tip:


...................................................................................

(to vnese ponudnik)

45.05.0020
 
1 kos
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za pritrditev prej predpisanega motorskega zaščitnega stikala na zbiralke.

Opozorilo za frekvenčni pretvornik


Osnovne zahteve

Frekvenčni pretvornik za brezstopenjsko upravljanje števila vrtljajev trifaznih asinhronskih motorjev za črpalke za odplake. 

Primeren za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji.

·
Pretvornik mora biti izveden kot celotna inštalacijska enota z dušilkami za zmanjšanje povratnega vpliva na omrežje po standardu IEC/EN 61000-3-12 in z vgrajenim filtrom radijskih motenj za skladnost z mejnimi vrednostmi po standardu EN 55011, razred B, oziroma EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljenega kabla do motorja.

·
V posameznih postavkah navedeni izkoristek (pri nazivni obremenitvi) je naveden za priključene filtre radijskih motenj in dušilke, dejanski izkoristek mora biti v vsakem primeru večji ali enak.

·
Izvedba frekvenčnega pretvornika s šibkim glajenjem usmernika ni dovoljena!

·
Pri delovanju pretvornika z nazivnimi vrtljaji motorja mora biti na gredi zagotovljena enaka moč kot pri neposrednem omrežnem delovanju.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti opremljen s samodejno energijsko optimizacijo za dosego največjega izkoristka motorja v območju delne obremenitve.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti tako med delovanjem kot tudi v mirujočem stanju zaščiten pred kratkim stikom, zemeljskim stikom in napačno priključitvijo.

·
Vgrajen mora biti nadzor izpada faze.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti takšen, da ne potrebuje vzdrževanja. Le pri pretvornikih z močjo 110 kW ali več je dovoljena zahteva po menjavi umazanih filtrov med pregledom.

·
Pretvornik mora delovati brez zmanjšanja moči pri temperaturah okolja od 0 do 45 °C pri vgradnji v omaro in od 0 do 50 °C pri vgradnji na steno.

·
Zagotovljena mora biti priključitev motorja z oklopljenim kablom za motor dolžine 150 m. Upoštevati in vračunati je treba morebitne potrebne izhodne dušilke vključno z vgradnjo.

·
Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v stikalno omaro mora imeti razred zaščite najmanj IP20, za vgradnjo na steno pa najmanj IP54.

Upoštevati je treba naslednje standarde:

·
Naprave v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

·
Skladno s standardom EN 61800-3 C1 za 1. okolje mora biti pretvornik primeren za uporabo v stanovanjskih, poslovnih in obrtnih okoljih.

·
Prisotni morajo biti potrebni oklopi za izgradnjo stikalnih sistemov, ki je primerna glede elektromagnetne združljivosti in izpolnjuje zahteve za sevanje motenj po standardu EN 50081-1 in občutljivost na motnje po standardu EN 50082-2.

·
Po EN 50178 PELV je treba poskrbeti za galvansko ločitev krmilnih priključnih sponk od močnostnega dela.

·
Upoštevati je treba po standardu EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3) najmanj razred okolja 3C2, dodatna možnost je tudi 3C3.

Frekvenčni pretvornik mora vsebovati naslednje funkcije:

·
Preklop ročno-O-samodejno, potrjevanje motenj, potenciometer motorja preko sponk in enote za upravljanje

·
Sinhronizacija na motorju, ki je že v teku

·
Samodejno prilagajanje časa zagona in vzvratnega teka za preprečevanje motenj

·
Popolna zaščita motorja prek tipal NTC pri delovanju z enim motorjem ali z vzporednimi motorji

·
Obratovanje v sili z zmanjšanim številom vrtljajev pri previsoki temperaturi, prenizki napetosti ali izpadu faze

·
Prepoznavanje in posredovanje opozorila v primeru strganja klinastega jermena ventilatorja, delovanja črpalke na suho ali delovanja proti zaprtemu ventilu brez zunanjih komponent

·
Ura realnega časa za krmiljenje, vezano na čas, in časovni žig za opozorila o motnjah

·
Ločena števca obratovalnih ur pretvornika in motorja, pomnilnik obvestil o motnjah

·
4 PID-regulatorji, od tega en regulator s tremi območji za notranje/zunanje želene/dejanske vrednosti (možnost skaliranja procesnih vrednosti)

·
Možnost programiranja logičnih funkcij/funkcij za krmiljenje postopka

·
Možnost programiranja 10 postopkov za preproste pogonske naloge

·
Samodejni izklop pri zmanjšanem ali manjkajočem odjemu ali obremenitvi. Samodejni ponovni vklop pri naraščanju odjema oziroma ponovni obremenitvi (način varčevanja z energijo)

Naslednji pogoji in funkcije za krmiljenje morajo biti prisotni v vgrajeni grafični enoti za upravljanje:

·
Besedilni prikaz v slovenskem jeziku
·
Vgrajena pomoč za vsako funkcijo

·
Prikaz poteka krivulj

·
Dostop do vseh parametrov naprave

·
Shranjevanje in kopiranje nizov parametrov

·
Hitri meni za hitrejši začetek obratovanja

·
Preklop ročno-0-samodejno in potrditev opozoril

·
Zaščita z geslom za vse nastavitve frekvenčnega pretvornika

·
Prosto nastavljiv uporabniški meni z ločeno zaščito z geslom

Naslednji vmesniki morajo biti na voljo za zunanje upravljanje, krmiljenje in podatkovno komunikacijo:

Vmesniki:
·
USB-vmesnik


·
RS-485-vmesnik.


Standardna komunikacija prek protokolov:



FC in Modbus RTU.

Dodatna komunikacija prek protokolov:

Profibus DPV1 in DeviceNet.

Najmanj naslednji vhodi in izhodi morajo biti prisotni:

·
2 analogna vhoda (možnost preklopa 0-10 V/0-20 mA), možnost skaliranja in invertiranja

·
4 digitalni vhodi, 24 V-logika, možnost izbire dejavnega stanja H/L

·
2 digitalni sponki, 24 V-logika, možnost izbire izhod/vhod in dejavnega stanja (H/L)

·
2 brezpotencialna preklopna kontakta z možnostjo programiranja, z zakasnjenim vklopom/izklopom

·
1 analogni izhod z možnostjo programiranja, 0/4-20 mA, možnost skaliranja

·
Notranja pomožna napetost: 10 V= za potenciometer želene vrednosti 


1 kOhm in motorska zaščita s tipalom NTC

·
24 V DC za ožičenje digitalnih vhodov kot tudi za oskrbo 


aktivne naprave za podajanje dejanskih vrednosti.

V okviru dodatnih možnosti morajo biti na voljo:

·
Komunikacija: 


MCA101: Profibus DPV1, MCA104-Devicenet, MCA121-Ethernet IP.

·
Razširitev: 


MCB101: dodatni vhodi in izhodi (3DI,2AI,2DO,1AO)


MCB105: 3 dodatni brezpotencialni releji 


MCB109: 3 analogni vhodi, 3 analogni izhodi (0–10 V=) in baterija za napajanje ure realnega časa med izpadom napetosti


MCO101: Možnost kaskadnega regulatorja za do 6 črpalk v standardnem načinu in 5 črpalk v načinu nadrejene/podrejene naprave


MCO102: Razširjeni kaskadni regulator za do 8 črpalk v načinu nadrejene/podrejene naprave


MCB107: Možnost zunanje napetosti 24 V= za ohranjanje krmilne napetosti brez glavne napetosti 400 V

45.05.0030
 
1 kos
....................
....................

Osnovna postavka za skupino 7

Frekvenčni pretvornik, kot je bilo predhodno opisano:

Izvedba ohišja:
IP 20

Omrežna napetost:
380–480 V, ±10 %, 50/60 Hz

Največji nazivni tok motorja:
3,0 A

Nazivni vhodni tok:
2,7 A 

Največji izhodni tok (60 s):
3,3A

Izhodna moč pri 400 V:
2,1 kVA 

Tipična nazivna moč motorja:
1,10 kW 

Največja dovoljena izgubna moč:
58 W

Izkoristek (pri nazivni obremenitvi): 96%

Največje dovoljene mere (VxŠxG):
268 x 90 x 205 mm 

Največja dovoljena masa:
4,8 kg

Snemljiva enota za upravljanje in programiranje je vgrajena v vrata stikalne omare skupaj s povezovalnim kablom.

Znamka/tip:
Danfoss FC-202 P1K1 ali enakovredno 

Ponujena znamka/tip:


................................................................................

(to vnese ponudnik)

45.05.0040
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za vmesnik Profibus-DP za predpisani frekvenčni pretvornik.

45.05.0050
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za ohišje IP54 za predpisani frekvenčni pretvornik.

45.05.0060
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za lakirano tiskano vezje

Okoljski razred 3C3 po EN 60721-3-3 za predpisani frekvenčni pretvornik.

45.05.0070
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

45.05.0080
 
2 kosa
....................
....................

Vmesni rele, priključna napetost do 30 V=, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

45.05.0090
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.05.0100
 
1 kos
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in eno zanko tipal, 2 lučki LED, samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

45.05.0110
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN 43 880 in po DIN VDE 0641, nazivna izolacijska napetost 400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

45.05.0120
 
1 kos
....................
....................


Motorski zaščitni rele po DIN IEC 255, del 1-00/VDE 0435, del 201, po DIN IEC 255, del 0-20/VDE 0435, del 120, z zakasnjenim vklopom, nazivna prožilna napetost 220 V, 50 Hz, delovno območje od 80 do 110 %, časovno območje nastavljivo do 60 s, največja napaka časa 1 %, čas do ponovne pripravljenosti pod 30 ms.

Nadgradno ohišje z zaskočno pritrditvijo, 1 zakasnjen preklopni kontakt, nazivna napetost kontakta 220 V~/=, trajni nazivni tok 4 A.

Z nezakasnjenim preklopnim kontaktom z enako stikalno zmogljivostjo.

Znamka/tip:
Schiele MFS ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:


............................................................................

(to vnese ponudnik)

45.05.0130
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s stikalom na ključ

»lokalno« - »0« - »daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................

           (to vnese ponudnik)

Nadzor ravni:

45.05.0140
 
1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.05.0150
 
1 kos
....................
....................


Priključitev nadzora ravni

Presek do 3 x 1,5 mm2, vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki in vijačnimi pritrditvami PG.

Vključitev signalov v krmilni sistem, preizkus in zagon.


45.05 Močnostni del mešalnika reaktorja flokulanta
     ....................
45.06
Močnostni deli sistema za zgoščevanje blata

Transportni polž:

45.06.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo po DIN VDE 0660, del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in tokovno odvisnim pretokovnim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok do 16 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

Ponujena znamka/tip:


...................................................................................

(to vnese ponudnik)

45.06.0020
 
1 kos
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za pritrditev prej predpisanega motorskega zaščitnega stikala na zbiralke.

Opozorilo za frekvenčni pretvornik


Osnovne zahteve

Frekvenčni pretvornik za brezstopenjsko upravljanje števila vrtljajev trifaznih asinhronskih motorjev za črpalke za odplake. 

Primeren za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji.

·
Pretvornik mora biti izveden kot celotna inštalacijska enota z dušilkami za zmanjšanje povratnega vpliva na omrežje po standardu IEC/EN 61000-3-12 in z vgrajenim filtrom radijskih motenj za skladnost z mejnimi vrednostmi po standardu EN 55011, razred B, oziroma EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljenega kabla do motorja.

·
V posameznih postavkah navedeni izkoristek (pri nazivni obremenitvi) je naveden za priključene filtre radijskih motenj in dušilke, dejanski izkoristek mora biti v vsakem primeru večji ali enak.

·
Izvedba frekvenčnega pretvornika s šibkim glajenjem usmernika ni dovoljena!

·
Pri delovanju pretvornika z nazivnimi vrtljaji motorja mora biti na gredi zagotovljena enaka moč kot pri neposrednem omrežnem delovanju.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti opremljen s samodejno energijsko optimizacijo za dosego največjega izkoristka motorja v območju delne obremenitve.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti tako med delovanjem kot tudi v mirujočem stanju zaščiten pred kratkim stikom, zemeljskim stikom in napačno priključitvijo.

·
Vgrajen mora biti nadzor izpada faze.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti takšen, da ne potrebuje vzdrževanja. Le pri pretvornikih z močjo 110 kW ali več je dovoljena zahteva po menjavi umazanih filtrov med pregledom.

·
Pretvornik mora delovati brez zmanjšanja moči pri temperaturah okolja od 0 do 45 °C pri vgradnji v omaro in od 0 do 50 °C pri vgradnji na steno.

·
Zagotovljena mora biti priključitev motorja z oklopljenim kablom za motor dolžine 150 m. Upoštevati in vračunati je treba morebitne potrebne izhodne dušilke vključno z vgradnjo.

·
Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v stikalno omaro mora imeti razred zaščite najmanj IP20, za vgradnjo na steno pa najmanj IP54.

Upoštevati je treba naslednje standarde:

·
Naprave v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

·
Skladno s standardom EN 61800-3 C1 za 1. okolje mora biti pretvornik primeren za uporabo v stanovanjskih, poslovnih in obrtnih okoljih.

·
Prisotni morajo biti potrebni oklopi za izgradnjo stikalnih sistemov, ki je primerna glede elektromagnetne združljivosti in izpolnjuje zahteve za sevanje motenj po standardu EN 50081-1 in občutljivost na motnje po standardu EN 50082-2.

·
Po EN 50178 PELV je treba poskrbeti za galvansko ločitev krmilnih priključnih sponk od močnostnega dela.

·
Upoštevati je treba po standardu EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3) najmanj razred okolja 3C2, dodatna možnost je tudi 3C3.

Frekvenčni pretvornik mora vsebovati naslednje funkcije:

·
Preklop ročno-O-samodejno, potrjevanje motenj, potenciometer motorja preko sponk in enote za upravljanje

·
Sinhronizacija na motorju, ki je že v teku

·
Samodejno prilagajanje časa zagona in vzvratnega teka za preprečevanje motenj

·
Popolna zaščita motorja prek tipal NTC pri delovanju z enim motorjem ali z vzporednimi motorji

·
Obratovanje v sili z zmanjšanim številom vrtljajev pri previsoki temperaturi, prenizki napetosti ali izpadu faze

·
Prepoznavanje in posredovanje opozorila v primeru strganja klinastega jermena ventilatorja, delovanja črpalke na suho ali delovanja proti zaprtemu ventilu brez zunanjih komponent

·
Ura realnega časa za krmiljenje, vezano na čas, in časovni žig za opozorila o motnjah

·
Ločena števca obratovalnih ur pretvornika in motorja, pomnilnik obvestil o motnjah

·
4 PID-regulatorji, od tega en regulator s tremi območji za notranje/zunanje želene/dejanske vrednosti (možnost skaliranja procesnih vrednosti)

·
Možnost programiranja logičnih funkcij/funkcij za krmiljenje postopka

·
Možnost programiranja 10 postopkov za preproste pogonske naloge

·
Samodejni izklop pri zmanjšanem ali manjkajočem odjemu ali obremenitvi. Samodejni ponovni vklop pri naraščanju odjema oziroma ponovni obremenitvi (način varčevanja z energijo)

Naslednji pogoji in funkcije za krmiljenje morajo biti prisotni v vgrajeni grafični enoti za upravljanje:

·
Besedilni prikaz v slovenskem jeziku
·
Vgrajena pomoč za vsako funkcijo

·
Prikaz poteka krivulj

·
Dostop do vseh parametrov naprave

·
Shranjevanje in kopiranje nizov parametrov

·
Hitri meni za hitrejši začetek obratovanja

·
Preklop ročno-0-samodejno in potrditev opozoril

·
Zaščita z geslom za vse nastavitve frekvenčnega pretvornika

·
Prosto nastavljiv uporabniški meni z ločeno zaščito z geslom

Naslednji vmesniki morajo biti na voljo za zunanje upravljanje, krmiljenje in podatkovno komunikacijo:

Vmesniki:
·
USB-vmesnik


·
RS-485-vmesnik.


Standardna komunikacija prek protokolov:



FC in Modbus RTU.

Dodatna komunikacija prek protokolov:

Profibus DPV1 in DeviceNet.

Najmanj naslednji vhodi in izhodi morajo biti prisotni:

·
2 analogna vhoda (možnost preklopa 0-10 V/0-20 mA), možnost skaliranja in invertiranja

·
4 digitalni vhodi, 24 V-logika, možnost izbire dejavnega stanja H/L

·
2 digitalni sponki, 24 V-logika, možnost izbire izhod/vhod in dejavnega stanja (H/L)

·
2 brezpotencialna preklopna kontakta z možnostjo programiranja, z zakasnjenim vklopom/izklopom

·
1 analogni izhod z možnostjo programiranja, 0/4-20 mA, možnost skaliranja

·
Notranja pomožna napetost: 10 V= za potenciometer želene vrednosti 


1 kOhm in motorska zaščita s tipalom NTC

·
24 V= za ožičenje digitalnih vhodov in napajanje aktivnih dajalnikov dejanskih vrednosti

V okviru dodatnih možnosti morajo biti na voljo:

·
Komunikacija: 


MCA101: Profibus DPV1, MCA104-Devicenet, MCA121-Ethernet IP.

·
Razširitev: 


MCB101: dodatni vhodi in izhodi (3DI,2AI,2DO,1AO)


MCB105: 3 dodatni brezpotencialni releji 


MCB109: 3 analogni vhodi, 3 analogni izhodi (0–10 V=) in baterija za napajanje ure realnega časa med izpadom napetosti


MCO101: Možnost kaskadnega regulatorja za do 6 črpalk v standardnem načinu in 5 črpalk v načinu nadrejene/podrejene naprave


MCO102: Razširjeni kaskadni regulator za do 8 črpalk v načinu nadrejene/podrejene naprave


MCB107: Možnost zunanje napetosti 24 V= za ohranjanje krmilne napetosti brez glavne napetosti 400 V

45.06.0030
 
1 kos
....................
....................


Osnovna postavka za skupino 8


Frekvenčni pretvornik, kot je bilo predhodno opisano:

Izvedba ohišja:
IP 20

Omrežna napetost:
380–480 V, ±10 %, 50/60 Hz

Največji nazivni tok motorja:
3,0 A

Nazivni vhodni tok:
2,7 A

Največji izhodni tok (60 s):
3,3A

Izhodna moč pri 400 V:
2,1 kVA

Tipična nazivna moč motorja:
1,10 kW

Največja dovoljena izgubna moč:
58 W

Izkoristek (pri nazivni obremenitvi): 96%

Največje dovoljene mere (VxŠxG):
268 x 90 x 205 mm

Največja dovoljena masa:
4,8 kg

Snemljiva enota za upravljanje in programiranje je vgrajena v vrata stikalne omare skupaj s povezovalnim kablom.

Znamka/tip:
Danfoss FC-202 P1K1 ali enakovredno 

Ponujena znamka/tip:


................................................................................

(to vnese ponudnik)

45.06.0040
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za vmesnik Profibus-DP za predpisani frekvenčni pretvornik.

45.06.0050
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za ohišje IP54 za predpisani frekvenčni pretvornik.

45.06.0060
 
1 kos
....................
....................


Doplačilo za lakirano tiskano vezje

Okoljski razred 3C3 po EN 60721-3-3 za predpisani frekvenčni pretvornik.

45.06.0070
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

45.06.0080
 
2 kosa
....................
....................

Vmesni rele, priključna napetost do 30 V=, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

45.06.0090
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.06.0100
 
1 kos
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in eno zanko tipal, 2 lučki LED, samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

45.06.0110
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN 43 880 in po DIN VDE 0641, nazivna izolacijska napetost 400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

45.06.0120
 
1 kos
....................
....................


Motorski zaščitni rele po DIN IEC 255, del 1-00/VDE 0435, del 201, po DIN IEC 255, del 0-20/VDE 0435, del 120, z zakasnjenim vklopom, nazivna prožilna napetost 220 V, 50 Hz, delovno območje od 80 do 110 %, časovno območje nastavljivo do 60 s, največja napaka časa 1 %, čas do ponovne pripravljenosti pod 30 ms.

Nadgradno ohišje z zaskočno pritrditvijo, 1 zakasnjen preklopni kontakt, nazivna napetost kontakta 220 V~/=, trajni nazivni tok 4 A.

Z nezakasnjenim preklopnim kontaktom z enako stikalno zmogljivostjo.

Znamka/tip:
Schiele MFS ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

45.06.0130
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s stikalom na ključ

»lokalno« - »0« - »daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

Motor naprave za čiščenje sita:

45.06.0140
 
1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.06.0150
 
1 kos
....................
....................


Univerzalni krmilnik motorja

Inteligentni krmilnik motorja, neodvisen od procesnega vodila, z mikrokrmilnikom za vgrajene funkcije za krmiljenje in diagnostiko motorja.

Naprava z vmesnikom, neodvisnim od procesnega vodila, za priključitev na poljubno procesno vodilo ali avtomatizacijsko napravo preko vtiča za procesno vodilo.

Motorska zaščita:

- Nazivna napetost motorja do 690 V~

- Nastavljiv tok od 0,2 do 63 A

  preko vgrajenih tokovnih pretvornikov in funkcije 

  elektronskega preobremenitvenega releja

- Nadzor izpada faze

Mehanska zgradba:

- Naprava, primerna za vgradnjo na montažno letev ali ploščo 
‏- Prehodni pretvornik v spodnjem delu za preseke vodnikov do 25 mm²

- Pomnilnik Flash-EPROM za shranjevanje parametrov naprav v pretvorniškem delu naprave

- 6 vgrajenih digitalnih vhodov za povratne signale kontaktorjev in pomožnih stikal in/ali zunanjih tipal

- 3 integrirani digitalni izhodi (relejski kontakti za 24–230 V~/=)

Elementi za upravljenje, prikazovanje in priključitev na sprednji strani:

- spuščena naprava za upravljanje z menijskim vodenjem za parametriranje, ročno upravljanje in prikaz parametrov, merilnih vrednosti ter obvestil o napakah je vgrajena v vrata stikalne omare

- Vmesnik, neodvisen od procesnega vodila, vtič M12 za procesno vodilo

- Naslov naprave nastavljiv glede na tip procesnega vodila preko vtiča za procesno vodilo, avtomatizacijske naprave ali naprave za upravljanje

- nastavljivi prožilni razred: 10, 20, 30

- Prikaz stanja digitalnih vhodov/izhodov z lučkami LED

- Diagnostične lučke LED:

  Napajalna napetost

  Napaka naprave

  Proženje

- Napajanje digitalnih vhodov krmilnika motorja po želji preko vtiča za procesno vodilo ali zunanje

Funkcije:

- Vgrajena funkcija za krmiljenje motorja, na primer za čas zagona ali prekrmiljenja za obračalne, zvezdaste, trikotne in nastavitvene pogone
- Možnost določitve časovne vrednosti naprave za upravljanje ali avtomatizacijo, to je odvisno od sistema procesnega vodila

- Zaznavanje dejanske vrednosti toka motorja

- Prepoznavanje izpada faze

- Preventivne diagnostične funkcije

- Odklop v povezavi z močnostnim kontaktorjem v naslednjih primerih: kratek stik, preobremenitev motorja

- Potrditev napak preko naprave za upravljanje ali procesnega vodila

- Pomožni način delovanja z možnostjo nastavljanja parametrov in s samodejnim preklopom v primeru izpada avtomatizacijske naprave ali sistema procesnega vodila, vključno z vtiči za procesno vodilo, povezovalnimi kabli in montažnim kompletom za nižjenivojsko upravljanje

Znamka/tip:
ABB, UMC22-FBP.0 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

..................................................... (to vnese ponudnik)

45.06.0160
 
2 kosa
....................
....................


Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
45.06.0170
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

45.06.0180
 
2 kosa
....................
....................


Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

45.06.0190
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.06.0200
 
1 kos
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in eno zanko tipal, 2 lučki LED, samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

45.06.0210
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s stikalom na ključ

»lokalno« - »0« - »daljinsko«, po 2 kontakta, s tremi tipkami

"Naprej" - "Stoj" - "Nazaj", po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

Končno stikalo:

45.06.0220
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.06.0230
 
4 kosi
....................
....................


Priključitev končnega stikala

Presek do 3 x 1,5 mm2, vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki in vijačnimi pritrditvami PG.

Vključitev signalov v sistem za krmiljenje.

Magnetni ventili:

45.06.0240
 
2 kosa
....................
....................

Diferenčno zaščitno stikalo po DIN VDE 0664, del 1, za izmenične in utripajoče enosmerne okvarne tokove, za vgradnjo v table števcev in razdelilnikov, nazivni okvarni tok 0,3 A, nazivni tok 25 A, 4-polno, 400 V~.

S pomožnim stikalom, 1 NC in 2 NO.

Ponujena znamka/tip:

...........................................................................(to vnese ponudnik)

45.06.0250
 
2 kosa
....................
....................

 Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
45.06.0260
 
4 kosi
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.06.0270
 
4 kosi
....................
....................


Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

45.06.0280
 
4 kosi
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN 43 880 in po DIN VDE 0641, nazivna izolacijska napetost 400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

Ponujena znamka/tip:

.....................................................................(to vnese ponudnik)

45.06.0290
 
2 kosa
....................
....................


Motorni časovni rele po DIN IEC 255, del 1-00/VDE 0435,

del 201, po DIN IEC 255, del 0-20/VDE 0435, del 120, z zakasnjenim vklopom, nazivna prožilna napetost 220 V, 50 Hz, delovno območje od 80 do 110 %, časovno območje nastavljivo do 60 s, največja napaka časa 1 %, čas do ponovne pripravljenosti pod 30 ms.

Nadgradno ohišje z zaskočno pritrditvijo, 1 zakasnjen preklopni kontakt, nazivna napetost kontakta 220 V~/=, trajni nazivni tok 4 A.

Z nezakasnjenim preklopnim kontaktom z enako stikalno zmogljivostjo.

Znamka/tip:
Schiele MFS ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

45.06.0300
 
2 kosa
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s stikalom na ključ

»lokalno« - »0« - »daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Odprto« - »Zaprto«, po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

Nadzor ravni:

45.06.0310
 
1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.06.0320
 
1 kos
....................
....................


Priključitev nadzora ravni

Presek do 3 x 1,5 mm2, vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki in vijačnimi pritrditvami PG.

Vključitev signalov v krmilni sistem, preizkus in zagon.


45.06 Močnostni deli sistema za zgoščevanje blata
     ....................
45.07
Močnostni del črpalke za zgoščeno blato

45.07.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo po DIN VDE 0660, del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in tokovno odvisnim pretokovnim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok do 16 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

Ponujena znamka/tip:

...................................................................................(to vnese ponudnik)

45.07.0020
 
1 kos
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za pritrditev prej predpisanega motorskega zaščitnega stikala na zbiralke.

Opozorilo za frekvenčni pretvornik


Osnovne zahteve

Frekvenčni pretvornik za brezstopenjsko upravljanje števila vrtljajev trifaznih asinhronskih motorjev za črpalke za odplake. 

Primeren za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji.

·
Pretvornik mora biti izveden kot celotna inštalacijska enota z dušilkami za zmanjšanje povratnega vpliva na omrežje po standardu IEC/EN 61000-3-12 in z vgrajenim filtrom radijskih motenj za skladnost z mejnimi vrednostmi po standardu EN 55011, razred B, oziroma EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljenega kabla do motorja.

·
V posameznih postavkah navedeni izkoristek (pri nazivni obremenitvi) je naveden za priključene filtre radijskih motenj in dušilke, dejanski izkoristek mora biti v vsakem primeru večji ali enak.

·
Izvedba frekvenčnega pretvornika s šibkim glajenjem usmernika ni dovoljena!

·
Pri delovanju pretvornika z nazivnimi vrtljaji motorja mora biti na gredi zagotovljena enaka moč kot pri neposrednem omrežnem delovanju.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti opremljen s samodejno energijsko optimizacijo za dosego največjega izkoristka motorja v območju delne obremenitve.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti tako med delovanjem kot tudi v mirujočem stanju zaščiten pred kratkim stikom, zemeljskim stikom in napačno priključitvijo.

·
Vgrajen mora biti nadzor izpada faze.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti takšen, da ne potrebuje vzdrževanja. Le pri pretvornikih z močjo 110 kW ali več je dovoljena zahteva po menjavi umazanih filtrov med pregledom.

·
Pretvornik mora delovati brez zmanjšanja moči pri temperaturah okolja od 0 do 45 °C pri vgradnji v omaro in od 0 do 50 °C pri vgradnji na steno.

·
Zagotovljena mora biti priključitev motorja z oklopljenim kablom za motor dolžine 150 m. Upoštevati in vračunati je treba morebitne potrebne izhodne dušilke vključno z vgradnjo.

·
Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v stikalno omaro mora imeti razred zaščite najmanj IP20, za vgradnjo na steno pa najmanj IP54.

Upoštevati je treba naslednje standarde:

·
Naprave v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

·
Skladno s standardom EN 61800-3 C1 za 1. okolje mora biti pretvornik primeren za uporabo v stanovanjskih, poslovnih in obrtnih okoljih.

·
Prisotni morajo biti potrebni oklopi za izgradnjo stikalnih sistemov, ki je primerna glede elektromagnetne združljivosti in izpolnjuje zahteve za sevanje motenj po standardu EN 50081-1 in občutljivost na motnje po standardu EN 50082-2.

·
Po EN 50178 PELV je treba poskrbeti za galvansko ločitev krmilnih priključnih sponk od močnostnega dela.

·
Upoštevati je treba po standardu EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3) najmanj razred okolja 3C2, dodatna možnost je tudi 3C3.

Frekvenčni pretvornik mora vsebovati naslednje funkcije:

·
Preklop ročno-O-samodejno, potrjevanje motenj, potenciometer motorja preko sponk in enote za upravljanje

·
Sinhronizacija na motorju, ki je že v teku

·
Samodejno prilagajanje časa zagona in vzvratnega teka za preprečevanje motenj

·
Popolna zaščita motorja prek tipal NTC pri delovanju z enim motorjem ali z vzporednimi motorji

·
Obratovanje v sili z zmanjšanim številom vrtljajev pri previsoki temperaturi, prenizki napetosti ali izpadu faze

·
Prepoznavanje in posredovanje opozorila v primeru strganja klinastega jermena ventilatorja, delovanja črpalke na suho ali delovanja proti zaprtemu ventilu brez zunanjih komponent

·
Ura realnega časa za krmiljenje, vezano na čas, in časovni žig za opozorila o motnjah

·
Ločena števca obratovalnih ur pretvornika in motorja, pomnilnik obvestil o motnjah

·
4 PID-regulatorji, od tega en regulator s tremi območji za notranje/zunanje želene/dejanske vrednosti (možnost skaliranja procesnih vrednosti)

·
Možnost programiranja logičnih funkcij/funkcij za krmiljenje postopka

·
Možnost programiranja 10 postopkov za preproste pogonske naloge

·
Samodejni izklop pri zmanjšanem ali manjkajočem odjemu ali obremenitvi. Samodejni ponovni vklop pri naraščanju odjema oziroma ponovni obremenitvi (način varčevanja z energijo)

Naslednji pogoji in funkcije za krmiljenje morajo biti prisotni v vgrajeni grafični enoti za upravljanje:

·
Besedilni prikaz v slovenskem jeziku
·
Vgrajena pomoč za vsako funkcijo

·
Prikaz poteka krivulj

·
Dostop do vseh parametrov naprave

·
Shranjevanje in kopiranje nizov parametrov

·
Hitri meni za hitrejši začetek obratovanja

·
Preklop ročno-0-samodejno in potrditev opozoril

·
Zaščita z geslom za vse nastavitve frekvenčnega pretvornika

·
Prosto nastavljiv uporabniški meni z ločeno zaščito z geslom

Naslednji vmesniki morajo biti na voljo za zunanje upravljanje, krmiljenje in podatkovno komunikacijo:

Vmesniki:
·
USB-vmesnik


·
RS-485-vmesnik.


Standardna komunikacija prek protokolov:



FC in Modbus RTU.

Dodatna komunikacija prek protokolov:

Profibus DPV1 in DeviceNet.

Najmanj naslednji vhodi in izhodi morajo biti prisotni:

·
2 analogna vhoda (možnost preklopa 0-10 V/0-20 mA), možnost skaliranja in invertiranja

·
4 digitalni vhodi, 24 V-logika, možnost izbire dejavnega stanja H/L

·
2 digitalni sponki, 24 V-logika, možnost izbire izhod/vhod in dejavnega stanja (H/L)

·
2 brezpotencialna preklopna kontakta z možnostjo programiranja, z zakasnjenim vklopom/izklopom

·
1 analogni izhod z možnostjo programiranja, 0/4-20 mA, možnost skaliranja

·
Notranja pomožna napetost: 10 V= za potenciometer želene vrednosti 


1 kOhm in motorska zaščita s tipalom NTC

·
24 V= za ožičenje digitalnih vhodov in napajanje aktivnih dajalnikov dejanskih vrednosti

V okviru dodatnih možnosti morajo biti na voljo:

·
Komunikacija: 


MCA101: Profibus DPV1, MCA104-Devicenet, MCA121-Ethernet IP.

·
Razširitev: 


MCB101: dodatni vhodi in izhodi (3DI,2AI,2DO,1AO)


MCB105: 3 dodatni brezpotencialni releji 


MCB109: 3 analogni vhodi, 3 analogni izhodi (0–10 V=) in baterija za napajanje ure realnega časa med izpadom napetosti


MCO101: Možnost kaskadnega regulatorja za do 6 črpalk v standardnem načinu in 5 črpalk v načinu nadrejene/podrejene naprave


MCO102: Razširjeni kaskadni regulator za do 8 črpalk v načinu nadrejene/podrejene naprave


MCB107: Možnost zunanje napetosti 24 V= za ohranjanje krmilne napetosti brez glavne napetosti 400 V

45.07.0030
 
1 kos
....................
....................


Osnovna postavka za skupino 9


Frekvenčni pretvornik, kot je bilo predhodno opisano:

Izvedba ohišja:
IP 20

Omrežna napetost:
380–480 V, ±10 %, 50/60 Hz

Največji nazivni tok motorja:
13,0A

Nazivni vhodni tok:
11,7A

Največji izhodni tok (60 s):
14,3A

Izhodna moč pri 400 V:
9,0 kVA

Tipična nazivna moč motorja:
5,50 kW

Največja dovoljena izgubna moč:
187 W

Izkoristek (pri nazivni obremenitvi): 97%

Največje dovoljene mere (VxŠxG):
268 x 130 x 205 mm

Največja dovoljena masa:
6,6kg

Snemljiva enota za upravljanje in programiranje je vgrajena v vrata stikalne omare skupaj s povezovalnim kablom.

Znamka/tip:
Danfoss FC-202 P5K5 ali enakovredno 

Ponujena znamka/tip:

................................................................................(to vnese ponudnik)

45.07.0040
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za vmesnik Profibus-DP za predpisani frekvenčni pretvornik.

45.07.0050
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za ohišje IP54 za predpisani frekvenčni pretvornik.

45.07.0060
 
1 kos
....................
....................


Doplačilo za lakirano tiskano vezje

Okoljski razred 3C3 po EN 60721-3-3 za predpisani frekvenčni pretvornik.

45.07.0070
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

45.07.0080
 
2 kosa
....................
....................

Vmesni rele, priključna napetost do 30 V=, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

45.07.0090
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.07.0100
 
1 kos
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in eno zanko tipal, 2 lučki LED, samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

45.07.0110
 
1 kos
....................
....................

Vgradnja in ožičenje prožilnika za termoelektrično zaščito pred delovanjem na suho v stikalni omari.

Vključno z nastavitvijo in zagonom.

Vključitev v krmilni sistem.

45.07.0120
 
1 kos
....................
....................

Vgradnja in ožičenje prožilnika za nadtlačno zaščito v stikalni omari.

Vključno z nastavitvijo in zagonom.

Vključitev v krmilni sistem.

45.07.0130
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN 43 880 in po DIN VDE 0641, nazivna izolacijska napetost 400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

45.07.0140
 
1 kos
....................
....................


Motorski zaščitni rele po DIN IEC 255, del 1-00/VDE 0435, del 201, po DIN IEC 255, del 0-20/VDE 0435, del 120, z zakasnjenim vklopom, nazivna prožilna napetost 220 V, 50 Hz, delovno območje od 80 do 110 %, časovno območje nastavljivo do 60 s, največja napaka časa 1 %, čas do ponovne pripravljenosti pod 30 ms.

Nadgradno ohišje z zaskočno pritrditvijo, 1 zakasnjen preklopni kontakt, nazivna napetost kontakta 220 V~/=, trajni nazivni tok 4 A.

Z nezakasnjenim preklopnim kontaktom z enako stikalno zmogljivostjo.

Znamka/tip:
Schiele MFS ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

45.07.0150
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s stikalom na ključ

»lokalno« - »0« - »daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)


45.07 Močnostni del črpalke za zgoščeno blato
     ....................

45.08
Močnostni del regulacijskega drsnika za redko blato

45.08.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z po DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC, z ročnim pogonom in termičnim

preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim

pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

45.08.0020
 
1 kos
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

45.08.0030
 
1 kos
....................
....................

Diferenčno zaščitno stikalo po DIN VDE 0664, del 1, za izmenične in utripajoče enosmerne okvarne tokove, za vgradnjo v table števcev in razdelilnikov, nazivni okvarni tok 0,3 A, nazivni tok 25 A, 4-polno, 400 V~.

S pomožnim stikalom, 1 NC in 2 NO.

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

45.08.0040

2 kosa
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~, kontakti: 2 NO in 2 NC

45.08.0050
 
4 kosi
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

45.08.0060
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 8 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

45.08.0070
 
4 kosi
....................
....................


Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

45.08.0080

4 kosi
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.08.0090
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s stikalom na ključ

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, s 3 tipkami

"Odprto" - "Stoj" - "Zaprto", po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................(to vnese ponudnik)


45.08 Močnostni del regulacijskega drsnika za redko blato
     ....................

45.09
Močnostni del črpalke za odvajanje vode iz kleti, javljanje poplave

45.09.0010

1 kos
....................
....................

Diferenčno zaščitno stikalo, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, s funkcijo zaščitnega stikala za vode za izmenične in impulzne enosmerne okvarne tokove po DIN VDE 0664-2, s pretokovnim in kratkostičnim prožilnikom, prožilna karakteristika C po DIN VDE 0641-11, nazivni tok 16 A, nazivni okvarni tok 30 mA, 1-polno + N, 230 V~, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, odporno na tokovne konice do 250 A, s pomožnim stikalom: 1 NO in 1 NC.

45.09.0020

1 kos
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
45.09.0030

1 kos
....................
....................

Vtičnica z zaščitnim kontaktom po DIN VDE 0660, 16 A, 250 V~, v nadometni izvedbi, s pokrovom in poljem za napis, enojna vtičnica, v standardni izvedbi proizvajalca, zaščita IP 44 po DIN VDE 0470-1.

45.09.0040

2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.09.0050
 
1 kos
....................
....................

Prevodna sonda z več palicami, v celoti izdelana iz paličastih elektrod z delno izolacijo PP, ohišje iz umetne mase PP, za eno- in večtočkovno zaznavanje mejne vrednosti prevodnih izdelkov.

S 4 paličastimi elektrodami, material 1.4571.

Razred zaščite:
IP 66/IP 67

Pribor:
Montažni kotnik in vijaki iz V2A

Znamka/tip:
Vega EL 4 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

45.09.0060
 
1 kos
....................
....................

Naprava za ovrednotenje kot mejno stikalo za pritrditev na nosilno letev.

Nastavljiva občutljivost odziva.

Vhod:
1 prevodna merilna sonda, 1 x najmanj/največ

Izhod:
1 rele (preklopni), Imax = 5 A

Razred zaščite:
IP 20

Znamka/tip:
Vega Vegator 256C ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

45.09.0070
 
1 kos
....................
....................

Deljiva naprava za fino zaščito pred prenapetostjo po sistemu vrstnih sponk za zaščito sistemov in naprav IT, na primer sistemov za daljinsko javljanje, MKR in obdelavo podatkov.

Znamka/tip:  Komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

45.09.0080
 
1 kos
....................
....................

Ločilni pretvornik za galvansko ločevanje enosmernih vhodnih signalov, razmerje 1:1, brez pomožnega napajanja.

45.09.0090
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

45.09.0100
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s položajnim stikalom

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 kontakta,

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................(to vnese ponudnik)

45.09.0110
 
1 kos
....................
....................

Povezovalna doza po DIN VDE 0606 kot razdelilna doza, iz umetne mase, površina najmanj 100 x 100 mm, z vijačnim pokrovom, razred zaščite IP 54 po DIN VDE 0470-1 s 5 sponkami 4 mm2 za nadometno vgradnjo na beton ali steno.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.


45.09 Močnostni del črpalke za odvajanje vode iz kleti, javljanje poplave
     ....................
45.10
Vključitev meritve MID za zgoščeno blato

45.10.0010
 
1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov s pretvorniki, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.10.0020
 
1 kos
....................
....................

Deljiva naprava za fino zaščito pred prenapetostjo po sistemu vrstnih sponk za zaščito sistemov in naprav IT, na primer sistemov za daljinsko javljanje, MKR in obdelavo podatkov.

Znamka/tip:  Komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

45.10.0030
 
1 kos
....................
....................

Ločilni pretvornik za galvansko ločevanje enosmernih vhodnih signalov, razmerje 1:1, brez pomožnega napajanja.

45.10.0040
 
1 kos
....................
....................

Priključitev in vgradnja dobavljenega merilnega pretvornika MID skupaj s polaganjem in priključitvijo signalnih kablov med snemalnikom in merilnim pretvornikom

Oddaljenost približno 5 m. Vključitev tokovnega in impulznega signala v krmilni sistem.

45.10.0050
 
1 kos
....................
....................

Zagon dobavljene meritve MID z nastavitvijo vseh potrebnih podatkov in izpolnjevanjem podatkovnih listov.


45.10 Vključitev meritve MID za zgoščeno blato
     ....................
45.11
Nadzor končnih položajev ročnega drsnika

45.11.0010
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov s pretvorniki, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

45.11.0020
 
4 kosi
....................
....................


Induktivno bližinsko stikalo

Razdalja preklopa do 10 mm za nadzor položajev drsnika.

Delovna napetost do 30 V=

Prikaz LED na kraju samem

Zaščita pred kratkim stikom/preobremenitvijo, napačno polariteto, pretrganjem vodnika, indukcijo in presluhom.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

........................................................ (to vnese ponudnik)

45.11.0030
 
4 kosi
....................
....................

Držalni lok za prej omenjeno brezkontaktno bližinsko stikalo je treba namestiti na ploščni drsnik z ročnim kolesom skupaj z vsemi sredstvi za pritrditev.


45.11 Nadzor končnih položajev ročnega drsnika
     ....................
45.12
Vključitev PK za strojno zgoščevanje

45.12.0010
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................


Osnovna postavka za skupino 10


Vključitev strojnega zgoščevanja v krmilnik »Strojnica«

Novo strojno zgoščevanje je treba preko vodila Profibus povezati z novim krmilnikom S/-416. Iz PK ME je treba prebrati vse podatke in jih zajeti, ovrednotiti, prikazati in shraniti v PLS.

Za ME je treba za vizualizacijo na PLS pripraviti slike po dogovoru z osebjem za upravljanje. OPozorila in obvestila o napakah iz ME je treba vključiti v sistem javljanja. Za ME je treba preko PLS und PK prikazati ukaze za zagon/omogočeno delovanje.

Izvedba celotnega inženiringa, izdelava dokumenta s potrebnimi opravili, izvedba programske opreme ter vizualizacije za upravljanje, dobava in zagon avtomatizacije ter regulacije za ME, vključno z razjasnitvijo nalog z dobaviteljem ME, AG in inženirsko pisarno ter dokumentom s potrebnimi opravili.

45.12.0020
 
2 kosa
....................
....................

Vtič za priključitev vodila RS 485 za PROFIBUS za priključitev udeleženca PROFIBUS ali omrežne komponente PROFIBUS na vod vodila za PROFIBUS.

-       Odvod kabla pod kotom 90°

-       Vgrajena kombinacija uporov z možnostjo vklopa preko drsnega stikala

-       S funkcijo ločevanja

-       9-polna vtičnica Sub-D za priključitev udeleženca PROFIBUS

-       4 vrstne sponke za priključitev voda vodila PROFIBUS

-       Razred zaščite IP 20

-       Z vgrajeno priključno vtičnico PG

Znamka/tip: Siemens 6ES7972 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

.......................................................(to vnese ponudnik)

45.12.0030
 
100 m
....................
....................


Vod za vodilo PROFIBUS:

Oklopljena zvita parica z okroglim presekom.

Zančna upornost:              <=  110 W/km

Upornost oklopa:                  <=  9,5 W/km

Delovna kapacitivnost pri 1 kHz:   približno 28,5 nF/km

Delovna napetost (efektivna):    <= 100 V

Plašč: PVC, vijolične barve

Protipožarna zaščita: nevnetljivo v skladu z 

VDE 0472 T804, vrsta preizkusa C.

Način polaganja v obstoječe cevi/prazne cevi za kable, gradnike za kabelske kanale, kanale pod tlemi ali stebre, na obstoječe kabelske nosilce ali žlebove ali v odprte kanale, nad spuščenim stropom s serijsko skupno pritrditvijo, v opažu ali v votlem delu dvostenskih zidov.


45.12 Vključitev PK za strojno zgoščevanje
     ....................

45 PREDZGOŠČEVANJE - ELEKTROTEHNIKA
     ....................

46
PROCESNA VODA - ELEKTROTEHNIKA

46.01
Močnostni del črpalke za praznjenje shranjevalnika procesne vode

46.01.0010

1 kos
....................
....................

 Varovalčni ločilnik NH po DIN EN 60947-3, pogojni nazivni kratkostični tok 100 kA, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 400 V~, kategorija uporabe AC 22, velikost NH 00, 3-polni, z zbiralčnim prilagodilnikom, z vijačnimi in spončnimi priključki, z nadzorom varovalke in vložkom z varovalkami NH

46.01.0020

1 kos
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 5,5 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~, kontakti: 2 NO in 2 NC

Opozorilo za frekvenčni pretvornik


Osnovne zahteve

Frekvenčni pretvornik za brezstopenjsko upravljanje števila vrtljajev trifaznih asinhronskih motorjev za črpalke za odplake. 

Primeren za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji.

·
Pretvornik mora biti izveden kot celotna inštalacijska enota z dušilkami za zmanjšanje povratnega vpliva na omrežje po standardu IEC/EN 61000-3-12 in z vgrajenim filtrom radijskih motenj za skladnost z mejnimi vrednostmi po standardu EN 55011, razred B, oziroma EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljenega kabla do motorja.

·
V posameznih postavkah navedeni izkoristek (pri nazivni obremenitvi) je naveden za priključene filtre radijskih motenj in dušilke, dejanski izkoristek mora biti v vsakem primeru večji ali enak.

·
Izvedba frekvenčnega pretvornika s šibkim glajenjem usmernika ni dovoljena!

·
Pri delovanju pretvornika z nazivnimi vrtljaji motorja mora biti na gredi zagotovljena enaka moč kot pri neposrednem omrežnem delovanju.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti opremljen s samodejno energijsko optimizacijo za dosego največjega izkoristka motorja v območju delne obremenitve.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti tako med delovanjem kot tudi v mirujočem stanju zaščiten pred kratkim stikom, zemeljskim stikom in napačno priključitvijo.

·
Vgrajen mora biti nadzor izpada faze.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti takšen, da ne potrebuje vzdrževanja. Le pri pretvornikih z močjo 110 kW ali več je dovoljena zahteva po menjavi umazanih filtrov med pregledom.

·
Pretvornik mora delovati brez zmanjšanja moči pri temperaturah okolja od 0 do 45 °C pri vgradnji v omaro in od 0 do 50 °C pri vgradnji na steno.

·
Zagotovljena mora biti priključitev motorja z oklopljenim kablom za motor dolžine 150 m. Upoštevati in vračunati je treba morebitne potrebne izhodne dušilke vključno z vgradnjo.

·
Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v stikalno omaro mora imeti razred zaščite najmanj IP20, za vgradnjo na steno pa najmanj IP54.

Upoštevati je treba naslednje standarde:

·
Naprave v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

·
Skladno s standardom EN 61800-3 C1 za 1. okolje mora biti pretvornik primeren za uporabo v stanovanjskih, poslovnih in obrtnih okoljih.

·
Prisotni morajo biti potrebni oklopi za izgradnjo stikalnih sistemov, ki je primerna glede elektromagnetne združljivosti in izpolnjuje zahteve za sevanje motenj po standardu EN 50081-1 in občutljivost na motnje po standardu EN 50082-2.

·
Po EN 50178 PELV je treba poskrbeti za galvansko ločitev krmilnih priključnih sponk od močnostnega dela.

·
Upoštevati je treba po standardu EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3) najmanj razred okolja 3C2, dodatna možnost je tudi 3C3.

Frekvenčni pretvornik mora vsebovati naslednje funkcije:

·
Preklop ročno-O-samodejno, potrjevanje motenj, potenciometer motorja preko sponk in enote za upravljanje

·
Sinhronizacija na motorju, ki je že v teku

·
Samodejno prilagajanje časa zagona in vzvratnega teka za preprečevanje motenj

·
Popolna zaščita motorja prek tipal NTC pri delovanju z enim motorjem ali z vzporednimi motorji

·
Obratovanje v sili z zmanjšanim številom vrtljajev pri previsoki temperaturi, prenizki napetosti ali izpadu faze

·
Prepoznavanje in posredovanje opozorila v primeru strganja klinastega jermena ventilatorja, delovanja črpalke na suho ali delovanja proti zaprtemu ventilu brez zunanjih komponent

·
Ura realnega časa za krmiljenje, vezano na čas, in časovni žig za opozorila o motnjah

·
Ločena števca obratovalnih ur pretvornika in motorja, pomnilnik obvestil o motnjah

·
4 PID-regulatorji, od tega en regulator s tremi območji za notranje/zunanje želene/dejanske vrednosti (možnost skaliranja procesnih vrednosti)

·
Možnost programiranja logičnih funkcij/funkcij za krmiljenje postopka

·
Možnost programiranja 10 postopkov za preproste pogonske naloge

·
Samodejni izklop pri zmanjšanem ali manjkajočem odjemu ali obremenitvi. Samodejni ponovni vklop pri naraščanju odjema oziroma ponovni obremenitvi (način varčevanja z energijo)

Naslednji pogoji in funkcije za krmiljenje morajo biti prisotni v vgrajeni grafični enoti za upravljanje:

·
Besedilni prikaz v slovenskem jeziku
·
Vgrajena pomoč za vsako funkcijo

·
Prikaz poteka krivulj

·
Dostop do vseh parametrov naprave

·
Shranjevanje in kopiranje nizov parametrov

·
Hitri meni za hitrejši začetek obratovanja

·
Preklop ročno-0-samodejno in potrditev opozoril

·
Zaščita z geslom za vse nastavitve frekvenčnega pretvornika

·
Prosto nastavljiv uporabniški meni z ločeno zaščito z geslom

Naslednji vmesniki morajo biti na voljo za zunanje upravljanje, krmiljenje in podatkovno komunikacijo:

Vmesniki:
·
USB-vmesnik


·
RS-485-vmesnik.


Standardna komunikacija prek protokolov:



FC in Modbus RTU.

Dodatna komunikacija prek protokolov:

Profibus DPV1 in DeviceNet.

Najmanj naslednji vhodi in izhodi morajo biti prisotni:

·
2 analogna vhoda (možnost preklopa 0-10 V/0-20 mA), možnost skaliranja in invertiranja

·
4 digitalni vhodi, 24 V-logika, možnost izbire dejavnega stanja H/L

·
2 digitalni sponki, 24 V-logika, možnost izbire izhod/vhod in dejavnega stanja (H/L)

·
2 brezpotencialna preklopna kontakta z možnostjo programiranja, z zakasnjenim vklopom/izklopom

·
1 analogni izhod z možnostjo programiranja, 0/4-20 mA, možnost skaliranja

·
Notranja pomožna napetost: 10 V= za potenciometer želene vrednosti 


1 kOhm in motorska zaščita s tipalom NTC

·
24 V= za ožičenje digitalnih vhodov in napajanje aktivnih dajalnikov dejanskih vrednosti

V okviru dodatnih možnosti morajo biti na voljo:

·
Komunikacija: 


MCA101: Profibus DPV1, MCA104-Devicenet, MCA121-Ethernet IP.

·
Razširitev: 


MCB101: dodatni vhodi in izhodi (3DI,2AI,2DO,1AO)


MCB105: 3 dodatni brezpotencialni releji 


MCB109: 3 analogni vhodi, 3 analogni izhodi (0–10 V=) in baterija za napajanje ure realnega časa med izpadom napetosti


MCO101: Možnost kaskadnega regulatorja za do 6 črpalk v standardnem načinu in 5 črpalk v načinu nadrejene/podrejene naprave


MCO102: Razširjeni kaskadni regulator za do 8 črpalk v načinu nadrejene/podrejene naprave


MCB107: Možnost zunanje napetosti 24 V= za ohranjanje krmilne napetosti brez glavne napetosti 400 V

46.01.0030
 
1 kos
....................
....................


Osnovna postavka za skupino 11


Frekvenčni pretvornik, kot je bilo predhodno opisano:

Izvedba ohišja:
IP 20

Omrežna napetost:
380–480 V, ±10 %, 50/60 Hz 

Največji nazivni tok motorja:
13,0A

Nazivni vhodni tok:
11,7A 

Največji izhodni tok (60 s):
14,3A

Izhodna moč pri 400 V:
9,0 kVA 

Tipična nazivna moč motorja:
5,50 kW 

Največja dovoljena izgubna moč:
181 W

Izkoristek (pri nazivni obremenitvi): 97%

Največje dovoljene mere (VxŠxG):
268 x 130 x 205 mm 

Največja dovoljena masa:
6,6kg

Snemljiva enota za upravljanje in programiranje je vgrajena v vrata stikalne omare skupaj s povezovalnim kablom.

Znamka/tip:
Danfoss FC-202 P5K5 ali enakovredno 

Ponujena znamka/tip:

................................................................................(to vnese ponudnik)

46.01.0040
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za vmesnik Profibus-DP za predpisani frekvenčni pretvornik.

Znamka/tip:
Danfoss MCA 101 ali enakovredni tip

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

46.01.0050
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za ohišje IP54 za predpisani frekvenčni pretvornik.

46.01.0060
 
1 kos
....................
....................


Doplačilo za lakirano tiskano vezje

Okoljski razred 3C3 po EN 60721-3-3 za predpisani frekvenčni pretvornik.

46.01.0070
 
4 kosi
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

46.01.0080
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 8 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

46.01.0090
 
3 kosi
....................
....................

Vmesni rele, priključna napetost do 30 V=, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

46.01.0100

2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

46.01.0110
 
1 kos
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in eno zanko tipal, 2 lučki LED, samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

46.01.0120
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s stikalom na ključ

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)


46.01 Močnostni del črpalke za praznjenje 

Shranjevalnik procesne vode
     ....................

46.02
Močnostni del prezračevalnika shranjevalnika procesne vode

46.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z po DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in termičnim preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok 16 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

Znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

46.02.0020
 
1 kos
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

46.02.0030
 
1 kos
....................
....................

Močnostni kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 7,5 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~, kontakti: 2 NO in 2 NC

46.02.0040
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

46.02.0050
 
2 kosa
....................
....................


Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

46.02.0060
 
1 kos
....................
....................

Mehki zagon za mehko zaganjanje in ustavljanje trifaznih asinhronskih motorjev. Z nastavljivim mehkim zagonom od 0 do 100 s, z vgrajenim tokovnim omejevalnikom in elektronsko zaščito naprav.

Upravljalni del s številčnim prikazom za zagon, parametriranje in prikaz podatkov, pomembnih za delovanje.

Standardne funkcije:

-
Tokovna regulacija motorja v vseh 3 fazah pri zagonu

-
Elektronska zaščita motorja in vrednotenje s termistorji (PTC)

-
Mehki zagon in ustavitev

-
Hitri zagon

-
Zaščitno krmiljenje z obvodom

-
Enosmerna zavora

-
Nadzor zaporedja faz

-
Nadzor simetrije faz

-
Odpravljanje radijskih motenj po EN 55011, razred A

-
Mejne vrednosti za določanje največjega in najmanjšega toka, javljanje ter izklop

-
Lokalno – daljinsko upravljanje

-
Samodejna ponastavitev (Reset)

-
Zaščita z geslom

Krmilni vhodi:

-
4 brezpotencialni kontakti za zagon, ustavitev, ponastavitev (Reset), preklop parametrov

-
Termistor (PTC)

Krmilni izhodi:

-
3 potencialno prosti kontakti za javljanje zagona, delovanja, obvoda, krmiljenje kontaktorja enosmerne zavore, alarm, delovanje, visoko in nizko vrednost toka, največjo in najmanjšo mejno vrednost, tok

Zaporedni vmesnik:

Dvožični RS 485 za prenos nastavitvenih vrednosti, krmilnih signalov in informacij o stanju

Nazivni tok:             
20 A

Nazivna napetost:
400 V~

Nazivna moč motorja:
7,5 kW

Razred zaščite:
IP 21

Znamka/tip: Danfoss MCD 3007 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

46.02.0070
 
1 kos
....................
....................

Elektronski časovni relel po IEC 1812-1/po DIN VDE 0435, del 2021, z zakasnjenim vklopom, nazivna prožilna napetost/frekvenca 230 V, 50 Hz, časovno območje nastavljivo do 20 s, čas do ponovne pripravljenosti pod 200 ms.

Nadgradno ohišje z zaskočno pritrditvijo, 1 zakasnjen preklopni kontakt, nazivna napetost kontakta 220 V~/=, trajni nazivni tok 3 A.

Prikaz položaja in napetosti z lučkami LED.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

46.02.0080

2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

46.02.0090
 
1 kos
....................
....................

Tokovni pretvornik po DIN VDE 0414-1 za merjenje, mere po DIN 42600-2, nazivna delovna napetost 0,72 kV, kot natičnitokovni pretvornik, razred točnosti 0,5, faktor pretokovne omejitve FS 5, nazivni tok primarja do 16 A, izhod na sekundarju 4 - 20 mA.

46.02.0100
 
1 kos
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in dve zanki tipal, za opozarjanje in izklop, 3 lučke LED, ročna, daljinska in samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC na zasnko, preizkusna tipka.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

46.02.0110
 
1 kos
....................
....................

Podtokovni rele za nadzor motorja s pomožno napetostjo do 240 V~

Priključek za tokovni pretvornik 1–10 A

Delovni ali mirovni tok z zakasnitvijo

Znamka/tip: Dold BA9053 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

46.02.0120
 
1 kos
....................
....................

Vgradnja in ožičenje nadzorne naprave za nadzor tesnjenja v stikalni omari na kraju samem.

Vključno z nastavitvijo in zagonom.

Vključitev v krmilni sistem.

46.02.0130
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s stikalom na ključ

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

46.02.0140
 
1 kos
....................
....................

Obešalni kavelj premera najmanj 8 mm iz nerjavečega jekla za obešanje razbremenilne sponke.

46.02.0150
 
1 kos
....................
....................

Razbremenilna sponka iz nerjavečega jekla s pomičnim klinom za obešanje kabla črpalke.

46.02.0160

1 kos
....................
....................


Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,

Izvedba iz izolacijskega materiala, osnovna površina do 150 x 150 mm, z vijačnim pokrovom, razred zaščite IP 67, s 4 vijačnimi pritrditvami PG, do 5 sponk 4 mm2.

Nadometna različica

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.


46.02 Močnostni del prezračevalnika shranjevalnika procesne vode
     ....................
46,03
Vključitev meritve MID za črpalke za procesno vodo

46.03.0010
 
1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov s pretvorniki, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

46.03.0020
 
1 kos
....................
....................

Deljiva naprava za fino zaščito pred prenapetostjo po sistemu vrstnih sponk za zaščito sistemov in naprav IT, na primer sistemov za daljinsko javljanje, MKR in obdelavo podatkov.

Znamka/tip:  Komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

46.03.0030
 
1 kos
....................
....................

Ločilni pretvornik za galvansko ločevanje enosmernih vhodnih signalov, razmerje 1:1, brez pomožnega napajanja.

46.03.0040
 
1 kos
....................
....................

Priključitev in vgradnja dobavljenega merilnega pretvornika MID skupaj s polaganjem in priključitvijo signalnih kablov med snemalnikom in merilnim pretvornikom

Oddaljenost približno 5 m. Vključitev tokovnega in impulznega signala v krmilni sistem.

46.03.0050
 
1 kos
....................
....................

Zagon dobavljene meritve MID z nastavitvijo vseh potrebnih podatkov in izpolnjevanjem podatkovnih listov.


46.03 Vključitev meritve MID za črpalke za procesno vodo
     ....................

46.04 Merjenje ravni v shranjevalniku za procesno vodo

46.04.0010
 
1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov s pretvorniki, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

46.04.0020
 
1 kos
....................
....................

Deljiva naprava za fino zaščito pred prenapetostjo po sistemu vrstnih sponk za zaščito sistemov in naprav IT, na primer sistemov za daljinsko javljanje, MKR in obdelavo podatkov.

Znamka/tip:
Komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

46.04.0030
 
1 kos
....................
....................

Napajalni ločilnik Ex za galvansko ločitev napajalne napetosti tipal 4–20 mA z odobritvijo Ex.

Pritrditev na nosilno letev.

Pomožna napetost:
20 ... 253 V~/=

Odobritev:
ATEX II (1) G D [EEx ia] IIC

Znamka/tip:
VEGATRENN 149 Ex ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

46.04.0040
 
1 kos
....................
....................

Kompaktno ultrazvočno tipalo za neprekinjeno merjenje ravni.

Zvočni pretvornik z vgrajenim temperaturnim tipalom za popravek trajanja odboja.

Točnost merjenja +/- 10 mm.

Merilno območje za tekočine: od 0,4 do 8 m

Odobritev: ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6

Elektronika z dvema vodnikoma, 4–20 mA

Ohišje iz umetne mase

Znamka/tip:
VEGASON 62 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

46.04.0050
 
1 kos
....................
....................

Enostransko zaprta cev za pritrditev ultrazvočnega tipala z vsemi pritrditvami in deli za vgradnjo tipala v cev.

Cev mora biti zaporta tako tesno, da se v primeru visoke vode pod tipalom ustvari zračna plast, ki ohrani možnost merjenja.

46.04.0060
 
1 kos
....................
....................

Kotnik za vgradnjo na steno, dolžina do 1000 mm, skupaj z mozniki in vijaki iz nerjavečega jekla, dobava in dokončna vgradnja.

46.04.0070
 
1 kos
....................
....................

Enota za prikaz in upravljanje za priključitev tipal serije Vegason 60.

Zunanji prikaz merilnih vrednosti in zunanje upravljanje tipal.

Digitalni in kvazi analogni prikaz merilne vrednosti.

Vključno z enoto za upravljanje PLICSCOM.

Prikaz v besedilni obliki z grafično podporo.

Prikaz krivulj trendov in odmeva.

Upravljanje s 4 tipkami.

Razred zaščite: IP66, ATEX II 2G

Znamka/tip:
VEGADIS 61 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

46.04.0080
 
1 kos
....................
....................

Digitalni prikazovalni instrument za ločen prikaz merilnih vrednosti.

S 5-mestnim prikazovalnikom LCD z možnostjo skaliranja za tokovne tokokroge 4–20 mA z nastavljivo decimalno piko,

Območje prikaza:
 od -19999 do 19999

Velikost:
96 x 48 mm

Razred zaščite:
IP 65

Za vgradnjo v stikalno ploščo.

Znamka/tip:
VEGADIS 175 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

46.04.0090

1 kos
....................
....................


Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,

Izvedba iz izolacijskega materiala, osnovna površina do 100 x 100 mm, z vijačnim pokrovom, razred zaščite IP 67, s 4 vijačnimi pritrditvami PG, s 5 sponkami 4 mm2.

Nadometna različica

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.


46.04 Merjenje ravni v shranjevalniku za procesno vodo
     ....................

46 PROCESNA VODA - ELEKTROTEHNIKA
     ....................
47
 POSTAJA ZA PREVZEM FEKALIJ - ELEKTROTEHNIKA

47.01
Močnostni del pogona grabelj postaje za prevzem fekalij

47.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo po DIN VDE 0660, del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in termičnim preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

Znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

47.01.0020
 
1 kos
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

47.01.0030

1 kos
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 3,0 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
47.01.0040
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

47.01.0050
 
2 kosa
....................
....................


Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

47.01.0060

2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.01.0070
 
1 kos
....................
....................

Tokovni pretvornik po DIN VDE 0414-1 za merjenje, mere po DIN 42600-2, nazivna delovna napetost 0,72 kV, kot natičnitokovni pretvornik, razred točnosti 0,5, faktor pretokovne omejitve FS 5, nazivni tok primarja do 6 A, izhod na sekundarju 4 - 20 mA.

47.01.0080
 
1 kos
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in eno zanko tipal, 2 lučki LED, samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

47.01.0090
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem za pogon finih grabelj v izoliranem ohišju, enkrat, s stikalom na ključ

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z vrtljivim stikalom (z zaskoki)

»Vklop« - »Izklop«, po 2 kontakta,

Zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite:  IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

........................................................ (to vnese ponudnik)

47.01.0100
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem za celotno postajo za prevzem fekalij v izoliranem ohišju, dvakrat, s stikalom na ključ

»Lokalno« - »0« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z eno tipko

"Zasilni izklop", po 2 kontakta

Zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite:  IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

........................................................ (to vnese ponudnik)

47.01.0110
 
2 kosa
....................
....................


Varnostno vezje za izklop v sili v skladu z VDE 0113,

EN 60204, del 1, in IEC 204-1, dvokanalno, 5 NO, 1 NC

Delovna napetost: 24 V=, 230 V~

Ponujena znamka/tip:

........................................................(to vnese ponudnik)


47.01 Močnostni del pogona grabelj postaje za prevzem fekalij
     ....................

47.02 Močnostni del odvodnega polža grabelj postaje za prevzem fekalij

47.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z po DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in termičnim preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

Znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

47.02.0020
 
1 kos
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

47.02.0030

2 kosa
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
47.02.0040
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

47.02.0050
 
2 kosa
....................
....................


Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

47.02.0060

2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.02.0070
 
1 kos
....................
....................

Tokovni pretvornik po DIN VDE 0414-1 za merjenje, mere po DIN 42600-2, nazivna delovna napetost 0,72 kV, kot natičnitokovni pretvornik, razred točnosti 0,5, faktor pretokovne omejitve FS 5, nazivni tok primarja do 6 A, izhod na sekundarju 4 - 20 mA.

47.02.0080
 
1 kos
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in eno zanko tipal, 2 lučki LED, samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

47.02.0090
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem za polž za material z grabelj v izoliranem ohišju, enkrat, s stikalom na ključ

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z vrtljivim stikalom

»Naprej« (zaskočno), »Izklop«, »Nazaj« (brez zaskoka), po dva kontakta

Zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite: IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

........................................................(to vnese ponudnik)


47.02 Močnostni del odvodnega polža grabelj 

Postaja za prevzem fekalij.
     ....................

47.03 Močnostni del polža za odvajanje peska iz postaje za prevzem fekalij

47.03.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z po DIN VDE 0660,

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in termičnim preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

Znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

47.03.0020
 
1 kos
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

47.03.0030

2 kosa
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
47.03.0040
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

47.03.0050
 
2 kosa
....................
....................


Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

47.03.0060

2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.03.0070
 
1 kos
....................
....................

Tokovni pretvornik po DIN VDE 0414-1 za merjenje, mere po DIN 42600-2, nazivna delovna napetost 0,72 kV, kot natičnitokovni pretvornik, razred točnosti 0,5, faktor pretokovne omejitve FS 5, nazivni tok primarja do 6 A, izhod na sekundarju 4 - 20 mA.

47.03.0080
 
1 kos
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in eno zanko tipal, 2 lučki LED, samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

47.03.0090
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem za polž za pesek v izoliranem ohišju, enkrat, s stikalom na ključ

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z vrtljivim stikalom

»Naprej« (zaskočno), »Izklop«, »Nazaj« (brez zaskoka), po dva kontakta

Zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite: IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

........................................................ (to vnese ponudnik)


47.03 Močnostni del polža za odvajanje peska 

Postaja za prevzem fekalij.
     ....................

47.04 Močnostni del črpalke za praznjenje pralnika

47.04.0010
 
3 kosi
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo po DIN VDE 0660, del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in termičnim preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

47.04.0020
 
3 kosi
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

47.04.0030
 
3 kosi
....................
....................

Diferenčno zaščitno stikalo po DIN VDE 0664, del 1, za izmenične in utripajoče enosmerne okvarne tokove, za vgradnjo v table števcev in razdelilnikov, nazivni okvarni tok 0,3 A, nazivni tok 25 A, 4-polno, 400 V~.

S pomožnim stikalom, 1 NC in 2 NO.

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

47.04.0040
 
3 kosi
....................
....................

Tokovni pretvornik po DIN VDE 0414-1 za merjenje, mere po DIN 42600-2, nazivna delovna napetost 0,72 kV, kot natični tokovni pretvornik, razred točnosti 0,5, faktor pretokovne omejitve FS 5, nazivni tok primarja do 6 A, izhod na sekundarju 4 - 20 mA.

47.04.0050

3 kosi
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 3,0 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
47.04.0060
 
6 kosov
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

47.04.0070
 
3 kosi
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 8 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

47.04.0080
 
12 kosov
....................
....................


Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

47.04.0090

6 kosov
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.04.0100
 
3 kosi
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in eno zanko tipal, 2 lučki LED, samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

47.04.0110
 
3 kosi
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s stikalom na ključ

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)


47.04 Močnostni del črpalke za praznjenje pralnika
     ....................
47.05
Močnostni del črpalke za praznjenje shranjevalnika fekalnega blata

47.05.0010

1 kos
....................
....................

Varovalčni ločilnik NH po DIN EN 60947-3, pogojni nazivni kratkostični tok 100 kA, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 400 V~, kategorija uporabe AC 22, velikost NH 00, 3-polni, z zbiralčnim prilagodilnikom, z vijačnimi in spončnimi priključki, z nadzorom varovalke in vložkom z varovalkami NH

47.05.0020

1 kos
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 5,5 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~, kontakti: 2 NO in 2 NC

Opozorilo za frekvenčni pretvornik


Osnovne zahteve

Frekvenčni pretvornik za brezstopenjsko upravljanje števila vrtljajev trifaznih asinhronskih motorjev za črpalke za odplake. 

Primeren za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji.

·
Pretvornik mora biti izveden kot celotna inštalacijska enota z dušilkami za zmanjšanje povratnega vpliva na omrežje po standardu IEC/EN 61000-3-12 in z vgrajenim filtrom radijskih motenj za skladnost z mejnimi vrednostmi po standardu EN 55011, razred B, oziroma EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljenega kabla do motorja.

·
V posameznih postavkah navedeni izkoristek (pri nazivni obremenitvi) je naveden za priključene filtre radijskih motenj in dušilke, dejanski izkoristek mora biti v vsakem primeru večji ali enak.

·
Izvedba frekvenčnega pretvornika s šibkim glajenjem usmernika ni dovoljena!

·
Pri delovanju pretvornika z nazivnimi vrtljaji motorja mora biti na gredi zagotovljena enaka moč kot pri neposrednem omrežnem delovanju.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti opremljen s samodejno energijsko optimizacijo za dosego največjega izkoristka motorja v območju delne obremenitve.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti tako med delovanjem kot tudi v mirujočem stanju zaščiten pred kratkim stikom, zemeljskim stikom in napačno priključitvijo.

·
Vgrajen mora biti nadzor izpada faze.

·
Frekvenčni pretvornik mora biti takšen, da ne potrebuje vzdrževanja. Le pri pretvornikih z močjo 110 kW ali več je dovoljena zahteva po menjavi umazanih filtrov med pregledom.

·
Pretvornik mora delovati brez zmanjšanja moči pri temperaturah okolja od 0 do 45 °C pri vgradnji v omaro in od 0 do 50 °C pri vgradnji na steno.

·
Zagotovljena mora biti priključitev motorja z oklopljenim kablom za motor dolžine 150 m. Upoštevati in vračunati je treba morebitne potrebne izhodne dušilke vključno z vgradnjo.

·
Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v stikalno omaro mora imeti razred zaščite najmanj IP20, za vgradnjo na steno pa najmanj IP54.

Upoštevati je treba naslednje standarde:

·
Naprave v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

·
Skladno s standardom EN 61800-3 C1 za 1. okolje mora biti pretvornik primeren za uporabo v stanovanjskih, poslovnih in obrtnih okoljih.

·
Prisotni morajo biti potrebni oklopi za izgradnjo stikalnih sistemov, ki je primerna glede elektromagnetne združljivosti in izpolnjuje zahteve za sevanje motenj po standardu EN 50081-1 in občutljivost na motnje po standardu EN 50082-2.

·
Po EN 50178 PELV je treba poskrbeti za galvansko ločitev krmilnih priključnih sponk od močnostnega dela.

·
Upoštevati je treba po standardu EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3) najmanj razred okolja 3C2, dodatna možnost je tudi 3C3.

Frekvenčni pretvornik mora vsebovati naslednje funkcije:

·
Preklop ročno-O-samodejno, potrjevanje motenj, potenciometer motorja preko sponk in enote za upravljanje

·
Sinhronizacija na motorju, ki je že v teku

·
Samodejno prilagajanje časa zagona in vzvratnega teka za preprečevanje motenj

·
Popolna zaščita motorja prek tipal NTC pri delovanju z enim motorjem ali z vzporednimi motorji

·
Obratovanje v sili z zmanjšanim številom vrtljajev pri previsoki temperaturi, prenizki napetosti ali izpadu faze

·
Prepoznavanje in posredovanje opozorila v primeru strganja klinastega jermena ventilatorja, delovanja črpalke na suho ali delovanja proti zaprtemu ventilu brez zunanjih komponent

·
Ura realnega časa za krmiljenje, vezano na čas, in časovni žig za opozorila o motnjah

·
Ločena števca obratovalnih ur pretvornika in motorja, pomnilnik obvestil o motnjah

·
4 PID-regulatorji, od tega en regulator s tremi območji za notranje/zunanje želene/dejanske vrednosti (možnost skaliranja procesnih vrednosti)

·
Možnost programiranja logičnih funkcij/funkcij za krmiljenje postopka

·
Možnost programiranja 10 postopkov za preproste pogonske naloge

·
Samodejni izklop pri zmanjšanem ali manjkajočem odjemu ali obremenitvi. Samodejni ponovni vklop pri naraščanju odjema oziroma ponovni obremenitvi (način varčevanja z energijo)

Naslednji pogoji in funkcije za krmiljenje morajo biti prisotni v vgrajeni grafični enoti za upravljanje:

·
Besedilni prikaz v slovenskem jeziku 

·
Vgrajena pomoč za vsako funkcijo

·
Prikaz poteka krivulj

·
Dostop do vseh parametrov naprave

·
Shranjevanje in kopiranje nizov parametrov

·
Hitri meni za hitrejši začetek obratovanja

·
Preklop ročno-0-samodejno in potrditev opozoril

·
Zaščita z geslom za vse nastavitve frekvenčnega pretvornika

·
Prosto nastavljiv uporabniški meni z ločeno zaščito z geslom

Naslednji vmesniki morajo biti na voljo za zunanje upravljanje, krmiljenje in podatkovno komunikacijo:

Vmesniki:
·
USB-vmesnik


·
RS-485-vmesnik.


Standardna komunikacija prek protokolov:



FC in Modbus RTU.

Dodatna komunikacija prek protokolov:

Profibus DPV1 in DeviceNet.

Najmanj naslednji vhodi in izhodi morajo biti prisotni:

·
2 analogna vhoda (možnost preklopa 0-10 V/0-20 mA), možnost skaliranja in invertiranja

·
4 digitalni vhodi, 24 V-logika, možnost izbire dejavnega stanja H/L

·
2 digitalni sponki, 24 V-logika, možnost izbire izhod/vhod in dejavnega stanja (H/L)

·
2 brezpotencialna preklopna kontakta z možnostjo programiranja, z zakasnjenim vklopom/izklopom

·
1 analogni izhod z možnostjo programiranja, 0/4-20 mA, možnost skaliranja

·
Notranja pomožna napetost: 10 V= za potenciometer želene vrednosti 


1 kOhm in motorska zaščita s tipalom NTC

·
24 V= za ožičenje digitalnih vhodov in napajanje aktivnih dajalnikov dejanskih vrednosti

V okviru dodatnih možnosti morajo biti na voljo:

·
Komunikacija: 


MCA101: Profibus DPV1, MCA104-Devicenet, MCA121-Ethernet IP.

·
Razširitev: 


MCB101: dodatni vhodi in izhodi (3DI,2AI,2DO,1AO)


MCB105: 3 dodatni brezpotencialni releji 


MCB109: 3 analogni vhodi, 3 analogni izhodi (0–10 V=) in baterija za napajanje ure realnega časa med izpadom napetosti


MCO101: Možnost kaskadnega regulatorja za do 6 črpalk v standardnem načinu in 5 črpalk v načinu nadrejene/podrejene naprave


MCO102: Razširjeni kaskadni regulator za do 8 črpalk v načinu nadrejene/podrejene naprave


MCB107: Možnost zunanje napetosti 24 V= za ohranjanje krmilne napetosti brez glavne napetosti 400 V

47.05.0030
 
1 kos
....................
....................

Osnovna postavka za skupino 12

Frekvenčni pretvornik, kot je bilo predhodno opisano:

Izvedba ohišja:
IP 20

Omrežna napetost:
380–480 V, ±10 %, 50/60 Hz

Največji nazivni tok motorja:
13,0A

Nazivni vhodni tok:
11,7A

Največji izhodni tok (60 s):
14,3A

Izhodna moč pri 400 V:
9,0 kVA

Tipična nazivna moč motorja:
5,50 kW

Največja dovoljena izgubna moč:
181 W

Izkoristek (pri nazivni obremenitvi): 97%

Največje dovoljene mere (VxŠxG):
268 x 130 x 205 mm

Največja dovoljena masa:
6,6kg

Snemljiva enota za upravljanje in programiranje je vgrajena v vrata stikalne omare skupaj s povezovalnim kablom.

Znamka/tip:
Danfoss FC-202 P5K5 ali enakovredno 

Ponujena znamka/tip:

................................................................................(to vnese ponudnik)

47.05.0040
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za vmesnik Profibus-DP za predpisani frekvenčni pretvornik.

Znamka/tip:
Danfoss MCA 101 ali enakovredni tip

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

47.05.0050
 
1 kos
....................
....................

Doplačilo za ohišje IP54 za predpisani frekvenčni pretvornik.

47.05.0060
 
1 kos
....................
....................


Doplačilo za lakirano tiskano vezje

Okoljski razred 3C3 po EN 60721-3-3 za predpisani frekvenčni pretvornik.

47.05.0070
 
4 kosi
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

47.05.0080
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 8 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

47.05.0090
 
3 kosi
....................
....................

Vmesni rele, priključna napetost do 30 V=, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

47.05.0100

2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.05.0110
 
1 kos
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in eno zanko tipal, 2 lučki LED, samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

.......................................................(to vnese ponudnik)

47.05.0120
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s stikalom na ključ

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 kontakta

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)


47,05 Močnostni del črpalke za praznjenje 

Zbiralnik za fekalno blato
     ....................
47.06
Močnostni del električnega drsnika postaje za prevzem fekalij

47.06.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo po DIN VDE 0660, del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in termičnim preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

47.06.0020
 
1 kos
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

47.06.0030

2 kosa
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
47.06.0040
 
4 kosi
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

47.06.0050
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 8 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

47.06.0060
 
4 kosi
....................
....................


Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

47.06.0070

2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.06.0080
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem za električni drsnik v izoliranem ohišju, trikrat, s stikalom na ključ

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, s 3 tipkami

"Odprto" - "Stoj" - "Zaprto", po 2 kontakta

Zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite:  IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

.................................................................(to vnese ponudnik)


47.06 Močnostni del električnega drsnika postaje za prevzem fekalij
     ....................
47.07
Močnostni del magnetnih ventilov postaje za prevzem fekalij

47.07.0010
 
3 kosi
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika D, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.07.0020

3 kosi
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
47.07.0030

3 kosi
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.07.0040
 
6 kosov
....................
....................


Vmesni rele,

priključna napetost do 30 V DC, s prikazom delovanja, zaščitno diodo in preklopnim kontaktom.

47.07.0050
 
3 kosi
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem magnetne ventile v izoliranem ohišju, enkrat, s stikalom na ključ

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z vrtljivim stikalom (z zaskoki)

ODPRTO - ZAPRTO, po 2 kontakta,

Zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite:  IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

........................................................ (to vnese ponudnik)

47.07.0060
 
3 kosi
....................
....................


Ločilni stikalni ojačevalnik

Nadaljevanje na naslednji strani

Nadaljevanje z zadnje strani 
za prenos digitalnih signalov iz eksplozijsko ogroženega območja

Vhod EEx ia IIC

Nazivna omrežna napetost:
24 V=

Napetost U0:

10,5 V

Tok I0:

13 mA

Moč P0:

34 mW

Znamka/tip:
Pepperl+Fuchs KFD2-SR2-Ex1.W ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

........................................................ (to vnese ponudnik)


47.07 Močnostni del magnetnih ventilov postaje za prevzem fekalij
     ....................
47,08
Močnostni del črpalke za odvajanje vode iz kleti, javljanje poplave

47.08.0010

1 kos
....................
....................

Diferenčno zaščitno stikalo, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, s funkcijo zaščitnega stikala za vode za izmenične in impulzne enosmerne okvarne tokove po DIN VDE 0664-2, s pretokovnim in kratkostičnim prožilnikom, prožilna karakteristika C po DIN VDE 0641-11, nazivni tok 16 A, nazivni okvarni tok 30 mA, 1-polno + N, 230 V~, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, odporno na tokovne konice do 250 A, s pomožnim stikalom: 1 NO in 1 NC.

47.08.0020

1 kos
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
47.08.0030

1 kos
....................
....................

Vtičnica z zaščitnim kontaktom po DIN VDE 0660, 16 A, 250 V~, v nadometni izvedbi, s pokrovom in poljem za napis, enojna vtičnica, v standardni izvedbi proizvajalca, zaščita IP 44 po DIN VDE 0470-1.

47.08.0040

2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.08.0050
 
1 kos
....................
....................

Prevodna sonda z več palicami, v celoti izdelana iz paličastih elektrod z delno izolacijo PP, ohišje iz umetne mase PP, za eno- in večtočkovno zaznavanje mejne vrednosti prevodnih izdelkov.

S 4 paličastimi elektrodami, material 1.4571.

Razred zaščite:
IP 66/IP 67

Pribor:
Montažni kotnik in vijaki iz V2A

Znamka/tip:
Vega EL 4 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

47.08.0060
 
1 kos
....................
....................

Naprava za ovrednotenje kot mejno stikalo za pritrditev na nosilno letev.

Nastavljiva občutljivost odziva.

Vhod:
1 prevodna merilna sonda, 1 x najmanj/največ

Izhod:
1 rele (preklopni), Imax = 5 A

Razred zaščite:
IP 20

Znamka/tip:
Vega Vegator 256C ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

47.08.0070
 
1 kos
....................
....................

Deljiva naprava za fino zaščito pred prenapetostjo po sistemu vrstnih sponk za zaščito sistemov in naprav IT, na primer sistemov za daljinsko javljanje, MKR in obdelavo podatkov.

Znamka/tip:  Komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

.................................................................(to vnese ponudnik)

47.08.0080
 
1 kos
....................
....................

Ločilni pretvornik za galvansko ločevanje enosmernih vhodnih signalov, razmerje 1:1, brez pomožnega napajanja.

47.08.0090
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

47.08.0100
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s položajnim stikalom

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 kontakta,

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

47.08.0110
 
1 kos
....................
....................

Povezovalna doza po DIN VDE 0606 kot razdelilna doza, iz umetne mase, površina najmanj 100 x 100 mm, z vijačnim pokrovom, razred zaščite IP 54 po DIN VDE 0470-1 s 5 sponkami 4 mm2 za nadometno vgradnjo na beton ali steno.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

47.08.0120

1 kos
....................
....................

Diferenčno zaščitno stikalo, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, s funkcijo zaščitnega stikala za vode za izmenične in impulzne enosmerne okvarne tokove po DIN VDE 0664-2, s pretokovnim in kratkostičnim prožilnikom, prožilna karakteristika C po DIN VDE 0641-11, nazivni tok 16 A, nazivni okvarni tok 30 mA, 1-polno + N, 230 V~, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, odporno na tokovne konice do 250 A, s pomožnim stikalom: 1 NO in 1 NC.

47.08.0130

1 kos
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
47.08.0140

1 kos
....................
....................

Vtičnica z zaščitnim kontaktom po DIN VDE 0660, 16 A, 250 V~, v nadometni izvedbi, s pokrovom in poljem za napis, enojna vtičnica, v standardni izvedbi proizvajalca, zaščita IP 44 po DIN VDE 0470-1.

47.08.0150

2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.08.0160
 
1 kos
....................
....................

Prevodna sonda z več palicami za zaznavanje mejne vrednosti ravni, ki jo sestavljata dve paličasti sondi v izvedbi za kompaktne instrumente z vgrajeno elektroniko in 2 brezpotencialnima preklopnima kontaktoma.

S 2 palicama, material 1.4404.

Razred zaščite:
IP 66

Pribor:       Montažni kotnik in vijaki iz V2A

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Znamka/tip:
Endress + Hauser Liquipoint T FTW 31/FEW 54 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

47.08.0170
 
1 kos
....................
....................

Deljiva naprava za fino zaščito pred prenapetostjo po sistemu vrstnih sponk za zaščito sistemov

in naprav IT, na primer sistemov za daljinsko javljanje, MKR in obdelavo podatkov.

Znamka/tip:  Komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

47.08.0180
 
1 kos
....................
....................

Ločilni pretvornik za galvansko ločevanje enosmernih vhodnih signalov, razmerje 1:1, brez pomožnega napajanja.

47.08.0190
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

47.08.0200
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem v izoliranem ohišju s položajnim stikalom

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Vklop« - »Izklop«, po 2 kontakta,

Razred zaščite IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

47.08.0210
 
1 kos
....................
....................

Povezovalna doza po DIN VDE 0606 kot razdelilna doza, iz umetne mase, površina najmanj 100 x 100 mm, z vijačnim pokrovom, razred zaščite IP 54 po DIN VDE 0470-1 s 5 sponkami 4 mm2 za nadometno vgradnjo na beton ali steno.

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.


47.08 Močnostni del črpalke za odvajanje vode iz kleti 

Javljanje poplave
     ....................
47.09
Močnostni del za izpušni ventilator

47.09.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo po DIN VDE 0660, del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in termičnim preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

47.09.0020
 
1 kos
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

47.09.0030

1 kos
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
47.09.0040
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

47.09.0050
 
1 kos
....................
....................

Tokovni pretvornik po DIN VDE 0414-1 za merjenje, mere po DIN 42600-2, nazivna delovna napetost 0,72 kV, kot natičnitokovni pretvornik, razred točnosti 0,5, faktor pretokovne omejitve FS 5, nazivni tok primarja do 6 A, izhod na sekundarju 4 - 20 mA.

47.09.0060
 
1 kos
....................
....................

Prožilnik za termistorsko zaščito motorja za tipala NTC za en motor in eno zanko tipal, 2 lučki LED, samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

47.09.0070

2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.09.0080
 
1 kos
....................
....................

Krmilno stikalo na kraju samem za izpušni ventilator v izoliranem ohišju, enkrat, s stikalom na ključ

»Lokalno« - »Izklop« - »Daljinsko«, po 2 kontakta, z dvema tipkama

»Vklop«, »Izklop«, po 2 kontakta,

Zaščiteno pred eksplozijo

Razred zaščite:  IP 65

Temperaturni razred: T6

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Ponujena znamka/tip:

........................................................ (to vnese ponudnik)

47.09.0090
 
1 kos
....................
....................

Diferenčni tlačni nadzornik za nadzor delovanja izpušnega ventilatorja, meriln območje prilagojeno moči ventilatorja

Napajalna napetost:
24 V=

Zaščita ohišja:
IP 66

Temperatura okolice:
od -20 do 50 °C

Certifikat:
najmanj II 2G EEx ia IIA T1, vgrajena priključna omarica Ex-e, vključno z vgradnjo na izpušni ventilator na zunanji steni na sesalni in tlačni strani

Znamka/tip: Schischek, ExCos-P ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

.................................................................................(to vnese ponudnik)

47.09.0100
 
1 kos
....................
....................


Napajalni ločilnik Ex

Aktivni izhod 0/4–20 mA

Za merilne pretvornike z 2 ali 3 vodniki, merilne pretvornike HART z 2 vodnikoma in tokovne vire

Lastno varen vhod [Ex ia] IIC

Galvanska ločitev med vhodom, izhodom in pomožnim napajanjem

Nadzor prekinitve žice/kratkega stika in javljanje za vhod in izhod (možnost izklopa)

Ponujena znamka/tip:

.................................................................................(to vnese ponudnik)

47.09.0110
 
1 kos
....................
....................

Izpušni ventilator za tehnično prezračevanje območja s protieksplozijsko zaščito v postaji za prevzem fekalij. Sestavni deli:

-
Aksialni ventilator


na izmenični tok 400 V, 50 Hz, motor IP 54 s termično preobrenitveno zaščito


Pretok zraka: 

najmanj 1.100 m³/h za osemkratno menjavo zraka med neprekinjenim delovanjem


Prostorninski pretok:

.............. m³/h


Priključna vrednost:
..............
W


Število vrtljajev:
.............. vrt/min


Premer:
..............
 mm (to vnese ponudnik)


Razred zaščite:

ATEX II 3G EEx e IIA T1 za ventilator in motor

-
Rešetka s samodejnim odpiranjem za zaščito pred vremenom 

Vključno z materialom za pritrditev in vso dodatno opremo.

Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)

47.09.0120
 
1 kos
....................
....................

Rešetka za zaščito pred vremenskimi vplivi 300 x 300 mm v pravokotni izvedbi, sestavljena iz sprednje rešetke, lukenj za pritrditev z vijaki ob straneh, tesnilnega traku po celotnem obodu in navpično ter vodoravno potekajočih, posamično nastavljivih lamel za usmerjanje zraka. S poševno nameščenimi posebnimi drsniki z režami in usmerjevalniki toka zraka, nastavljivimi na sprednji strani.

Okvir, lamele, rešetka iz valovite žice izdelani iz nejavečega jekla.

Vključno z materialom za pritrditev in vsem priborom.

Znamka/tip:
TROX, WG ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

47.09.0130
 
1 kos
....................
....................

Priključna omarica Ex, izvedba iz poliestra, osnovna površina 100 x 100 mm, protieksplozijska zaščita EEx e EE T6, razred zaščite IP 65, s 4 vijačnimi priključki PG, s 5 sponkami 4 mm2.

Nadometna različica.


47.09 Močnostni del, izpušni ventilator
     ....................

47.10
Vključitev meritve MID za postajo za sprejem fekalij

47.10.0010

1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov s pretvorniki, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.10.0020
 
1 kos
....................
....................

Deljiva naprava za fino zaščito pred prenapetostjo po sistemu vrstnih sponk za zaščito sistemov in naprav IT, na primer sistemov za daljinsko javljanje, MKR in obdelavo podatkov.

Znamka/tip:   Komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

47.10.0030
 
1 kos
....................
....................

Zaščitno ohišje iz umetne mase, odporne na odplake, za vgradnjo 3 prenapetostnih zaščit, razred zaščite IP 54, 
ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

47.10.0040
 
1 kos
....................
....................

Ločilni pretvornik za galvansko ločevanje enosmernih vhodnih signalov, razmerje 1:1, brez pomožnega napajanja, 
ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

47.10.0050

1 kos
....................
....................

Števec impulzov, mere po DIN 43880, z zaščito pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, kot števec naprej s ponastavitveno tipko, brez zapore, z zaznavanjem dodatnih števnih impulzov, s prikazovalnikom LCD, z 8-mestnim prikazom, nazivna delovna napetost 12 do 48 V=, sprednje mere v mm: Š/V 48x24.

47.10.0060
 
1 kos
....................
....................

Priključitev in vgradnja dobavljenega merilnega pretvornika MID skupaj s polaganjem in priključitvijo signalnih kablov med snemalnikom in merilnim pretvornikom

Oddaljenost približno 5 m. Vključitev tokovnega in impulznega signala v krmilni sistem.

47.10.0070
 
1 kos
....................
....................

Zagon dobavljene meritve MID z nastavitvijo vseh potrebnih podatkov in izpolnjevanjem podatkovnih listov.


47.10 Vključitev meritve MID za postajo za sprejem fekalij
     ....................

47.11
Merjenje ravni v postaji za prevzem fekalij

47.11.0010
 
1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov s pretvorniki, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.11.0020
 
1 kos
....................
....................

Deljiva naprava za fino zaščito pred prenapetostjo po sistemu vrstnih sponk za zaščito sistemov in naprav IT, na primer sistemov za daljinsko javljanje, MKR in obdelavo podatkov.

Znamka/tip:
Komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

47.11.0030
 
1 kos
....................
....................

Napajalni ločilnik Ex za galvansko ločitev napajalne napetosti tipal 4–20 mA z odobritvijo Ex.

Pritrditev na nosilno letev.

Pomožna napetost:
20 ... 253 V~/=

Odobritev:
ATEX II (1) G D [EEx ia] IIC

Znamka/tip:
VEGATRENN 149 Ex ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

47.11.0040
 
1 kos
....................
....................

Kompaktno ultrazvočno tipalo za neprekinjeno merjenje ravni.

Zvočni pretvornik z vgrajenim temperaturnim tipalom za popravek trajanja odboja.

Točnost merjenja +/- 10 mm.

Merilno območje za tekočine: od 0,4 do 8 m

Odobritev: ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6

Elektronika z dvema vodnikoma, 4–20 mA

Ohišje iz umetne mase

Znamka/tip:
VEGASON 62 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

47.11.0050
 
1 kos
....................
....................

Enostransko zaprta cev za pritrditev ultrazvočnega tipala z vsemi pritrditvami in deli za vgradnjo tipala v cev.

Cev mora biti zaporta tako tesno, da se v primeru visoke vode pod tipalom ustvari zračna plast, ki ohrani možnost merjenja.

47.11.0060
 
1 kos
....................
....................

Kotnik za vgradnjo na steno, dolžina do 1000 mm, skupaj z mozniki in vijaki iz nerjavečega jekla, dobava in dokončna vgradnja.

47.11.0070
 
1 kos
....................
....................

Enota za prikaz in upravljanje za priključitev tipal serije Vegason 60.

Zunanji prikaz merilnih vrednosti in zunanje upravljanje tipal.

Digitalni in kvazi analogni prikaz merilne vrednosti.

Vključno z enoto za upravljanje PLICSCOM.

Prikaz v besedilni obliki z grafično podporo.

Prikaz krivulj trendov in odmeva.

Upravljanje s 4 tipkami.

Razred zaščite: IP66, ATEX II 2G

Znamka/tip:
VEGADIS 61 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

47.11.0080
 
1 kos
....................
....................

Dežna streha iz nerjavečega jekla V2A z nagibom za namestitev prej omenjenega prikazovalnika s pritrditvami, vključno z vijaki iz nerjavečega jekla in pritrditvijo na pozneje omenjeni steber.

47.11.0090
 
1 kos
....................
....................

Steber s talno ploščo za pritrditev prej opisane dežne strehe brez vzvojnih obremenitev 


Višina: 1,3 m


Pokončna cev: 1.4571, 2"


Talna plošča: 1.4571, debelina 3 mm 


Dobava in vgradnja vključno z vsemi vgradnimi ploščami in vsemi potrebnimi vgradnimi materiali, odpornimi na korozijo

47.11.0100
 
1 kos
....................
....................

Digitalni prikazovalni instrument za ločen prikaz merilnih vrednosti.

S 5-mestnim prikazovalnikom LCD z možnostjo skaliranja za tokovne tokokroge 4–20 mA z nastavljivo decimalno piko,

Območje prikaza:
 od -19999 do 19999

Velikost:
96 x 48 mm

Razred zaščite:
IP 65

Za vgradnjo v stikalno ploščo.

Znamka/tip:
VEGADIS 175 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

47.11.0110

1 kos
....................
....................


Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,

Izvedba iz izolacijskega materiala, osnovna površina do 100 x 100 mm, z vijačnim pokrovom, razred zaščite IP 67, s 4 vijačnimi pritrditvami PG, s 5 sponkami 4 mm2.

Nadometna različica

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.


47.11 Merjenje ravni v postaji za prevzem fekalij
     ....................

47,12
Merjenje pH vrednosti/temperature v postaji za prevzem fekalij

47.12.0010
 
1 kos
....................
....................

Meritev vrednosti pH: digitalna diferencialna pH-sonda, ki je zaradi zaprte izvedbe ločena od merjenega medija, material elektrod: steklo, univerzalna uporaba

Material sonde:
PEEK

Tip sonde:
Izmenljiva sonda

Merilno območje:
od -2 do 14 pH


od -5 do 70 °C

Odzivni čas (T90):
pH: < 5 s 


t: < 2 min

Samodiagnostika:
Nadzor impedance delovne in referenčne elektrode

Kabel tipala:
10 m fiksnega PU-kabla z zalitim vtičnim priključkom za krmilnik. 

Razred zaščite:
IP 68

Napajanje: Merilni pretvornik

Pogoji okolja:
od -20 do 50 °C

Tlak:
6,9 bara

Kompenzacija temperature:
Samodejna, NTC 300

Umerjanje:
Procesno ali s standardnimi rešitvami

Vgradnja:
V pozneje omenjeni cevni vgradni armaturi

Znamka/tip:  Hach Lange, pHD sc ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

47.12.0020
 
1 kos
....................
....................

Cevna vgradna armatura za prej omenjeno merjenje vrednosti pH

Cevna vgradna armatura za ročno menjavo s krogličnim ventilom 1,5" brez varilnega nastavka, do 6,9 bar.

Znamka/tip: Hach Lange, 5646350 ali enakovredno.

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

47.12.0030
 
1 kos
....................
....................

Nastavek za varjanje za prej omenjeno vgradno cevno armaturo za ročno menjavo, ki ga sestavlja:

1,5“ notranji navoj NPT, skupna dolžina 70 mm, dolžina navoja približno 25 mm

47.12.0040
 
1 kos
....................
....................

Merilni pretvornik za prej omenjeno meritev vrednosti pH in naknadno omenjeno meritev prevodnosti za vgradnjo na steno, cev ali stikalno tablo, 2-kanalni za digitalna in analogna tipala, vključno s priključkom za kartico SD z zapisovanjem v zapisu XML.

Prikaz:
Grafični LCD s točkovno matrico


240 x 160 slikovnih pik z LED-osvetlitvijo ozadja

Merilno območje:
Odvisno od priključenih tipal

Vhodi:
Prej omenjeno tipalo za vrednost pH

Izhodi:
PROFIBUS DP in 2 x 0/4–20 mA

Rele:
4 elektromehanski kontakti SPDT, 1200 W, 5 A.

Razred zaščite:
IP 66, NEMA 4X

Omrežna priključitev:
24 V=

Znamka/tip:  Hach Lange, SC200 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

47.12.0050
 
1 kos
....................
....................

Streha proti dežju iz nerjavečega jekla V2A z nagibom za pritrditev:

- 1x prej omenjenega merilnega pretvornika s 4 pritrditvami, vključno z vijaki iz nerjavečega jekla, in pritrditev na steno.

47.12.0060
 
1 kos
....................
....................

Deljiva naprava za fino zaščito pred prenapetostjo po sistemu vrstnih sponk za zaščito sistemov in naprav IT, na primer sistemov za daljinsko javljanje, MKR in obdelavo podatkov.

Znamka/tip:   Komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

47.12.0070

1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov s pretvorniki, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.12.0080
 
1 kos
....................
....................

Ločilni pretvornik za galvansko ločevanje enosmernih vhodnih signalov, razmerje 1:1, brez pomožnega napajanja, ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)


47.12   Merjenje vrednosti pH/temperature v postaji za prevzem fekalij
     ....................
47.13
Merjenje prevodnosti v postaji za prevzem fekalij

47.13.0010
 
1 kos
....................
....................

Sonda za merjenje prevodnosti: digitalno tipalo prevodnosti s standardnim kablom za tipala dolžine 6 m, digitalnim prehodom in digitalnim podaljševalnim kablom dolžine 1 m za uporabo z merilnim pretvornikom, ki je naveden pod meritvijo vrednosti pH

Načelo meritve:

Induktivno

Vrsta tipala:
Potopno tipalo

Merilno območje:
od 200 mS do 2,0 S/cm


od -5 do 120 °C

Merilna negotovost:
+ 1 % merjene vrednosti ali 0,004 mS/cm + 0,2 °C

Ponovljivost:
< 0,2 %

Odzivni čas (T90):
LF: < 2 s 


T: < 2 min

Kabel tipala:
6 m 

Razred zaščite:
IP 68

Napajanje: Merilni pretvornik

Temperatura okolice:
od -20 do 50 °C

Kompenzacija temperature:
Samodejno, PT100

Umerjanje:
Vgrajeno ali električno

Vgradnja:
Cevna vgradna armatura

Material tipala:
PEEK

Znamka/tip: Hach Lange, D3727E2T.99 ali enakovredno.

Ponujena znamka/tip:

...................................................(to vnese ponudnik)

47.13.0020
 
1 kos
....................
....................

Cevna vgradna armatura za prej omenjeno merjenje prevodnosti

Cevna vgradna armatura za ročno menjavo s krogličnim ventilom 2" brez varilnega nastavka, do 5,5 bar.

Znamka/tip: Hach Lange, MH118M9NZ ali enakovredno.

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

47.13.0030
 
1 kos
....................
....................

Nastavek za varjanje za prej omenjeno vgradno cevno armaturo za ročno menjavo za meritev prevodnosti, ki ga sestavlja:

2“ notranji navoj NPT

47.13.0040
 
1 kos
....................
....................

Deljiva naprava za fino zaščito pred prenapetostjo po sistemu vrstnih sponk za zaščito sistemov in naprav IT, na primer

sistemov za daljinsko javljanje, MKR in obdelavo podatkov.

Znamka/tip:   Komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

47.13.0050

1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov s pretvorniki, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

47.13.0060
 
1 kos
....................
....................

Ločilni pretvornik za galvansko ločevanje enosmernih vhodnih signalov, razmerje 1:1, brez pomožnega napajanja, 
ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)


47.13 Merjenje prevodnosti v postaji za prevzem fekalij
     ....................

47 POSTAJA ZA PREVZEM FEKALIJ - ELEKTROTEHNIKA
     ....................
48
STROJNICA - ELEKTROTEHNIKA

48.01
Nizkonapetostna stikalna naprava

Standardni opis

Pri razpisanih električnih obratovalnih sredstvih je treba vedno uporabljati enoten program ene znamke.

Ponujena znamka/tip za motorno zaščitno stikalo in kontaktorje:

....................................................... (to vnese ponudnik)

Ponujena znamka/tip za diferenčno zaščitno stikalo in zaščitno stikalo za vode:

....................................................... (to vnese ponudnik)

Ponujena znamka/tip za naprave za krmiljenje in javljanje:

....................................................... (to vnese ponudnik)

48.01.0010
 
16 kos
....................
....................

Inštalacijski razdelilnik kot kombinacija nizkonapetostnih stikalnih naprav po DIN EN 60439-1, s stranskimi stenami, zadnjo steno, nosilnimi letvami po DIN EN 50022, pokrovi za zaščito pred dotikom po DIN VDE 0106-100, kanali za ranžiranje in ožičenje, kabelckimi uvodnicami in potezno razbremenitvijo za vse dovedene kable/vode.

Oznake po DIN 40719 na vseh napravah, kablih, vodih, zbiralkah, sklopih zbiralk in pokrovih.

S torbico za načrte, seznamom tokokrogov in električnim načrtom, tipsko preizkušeno (TSK), za upravljanje s strani laikov

po DIN VDE 0660-504 in po DIN EN 60439-3/A1, kot stoječa omara, zaščitni razred I, ohišje iz jeklene pločevine, debelina ogrodja omare, strehe, zadnje stene in talnih pločevin: najmanj 1,5 mm, debelina vrat: najmanj 2,0 mm, debelina vgradne plošče: najmanj 3,0 mm, razred zaščite IP 55, z neprosojnimi vrati na čelni strani, zapiralo s ključavnico na ključ z dvojno brado

'

Mere V/Š/G v mm 2000 x 800 x 600, ogrodje podstavka/podstavek, višina v mm 100.
Izvedba kot večkratna omara za vrstno postavitev s slepimi pokrovi za rezervne prostore in ušesi za transport, za fiksno vgradnjo naprav, s talno pločevino in prirobničnimi ploščami z izvrtinami.
Znamka/tip: Rittal TS8 ali enakovredno

Ponujena znamka:

.

.......................................................

           (to vnese ponudnik) s sponkami in priborom za sponke, znamka: Siemens ali enakovredno

Ponujena znamka:

.

.......................................................

           (to vnese ponudnik) in kabelski kanali

Znamka: Tehalit ali enakovredno

Ponujena znamka:

.

.......................................................

           (to vnese ponudnik), opremljeno z naknadno opisanimi obratovalnimi sredstvi:

48.01.0020
 
4 kosi
....................
....................

Inštalacijski razdelilnik s stropnim hladilnikom kot kombinacija nizkonapetostnih stikalnih naprav po DIN EN 60439-1, s stranskimi stenami, zadnjo steno, nosilnimi letvami po DIN EN 50022, pokrovi za zaščito pred dotikom po DIN VDE 0106-100, kanali za ranžiranje in ožičenje, kabelckimi uvodnicami in potezno razbremenitvijo za vse dovedene kable/vode.

Oznake po DIN 40719 na vseh napravah, kablih, vodih, zbiralkah, sklopih zbiralk in pokrovih.

S torbico za načrte, seznamom tokokrogov in električnim načrtom, tipsko preizkušeno (TSK), za upravljanje s strani laikov

po DIN VDE 0660-504 in po DIN EN 60439-3/A1, kot stoječa omara, zaščitni razred I, ohišje iz jeklene pločevine, debelina ogrodja omare, strehe, zadnje stene in talnih pločevin: najmanj 1,5 mm, debelina vrat: najmanj 2,0 mm, debelina vgradne plošče: najmanj 3,0 mm, razred zaščite IP 55, z neprosojnimi vrati na čelni strani, zapiralo s ključavnico na ključ z dvojno brado

Mere V/Š/G: 2000 x 800 x 600 mm, ogrodje podstavka/podstavek, višina: 200 mm.

Izvedba kot večkratna omara za vrstno postavitev s slepimi pokrovi za rezervne prostore in ušesi za transport, za fiksno vgradnjo naprav, s talno pločevino in prirobničnimi ploščami z izvrtinami.

Znamka/tip: Rittal TS8 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

(vnese ponudnik)

 s sponkami in opremo za sponke, Znamka: Siemens ali enakovredno

Ponujena znamka:

.......................................................

(vnese ponudnik)

 in kabelski kanali

Znamka: Tehalit ali enakovredno

Ponujena znamka:

.......................................................

(vnese ponudnik)

 s stropno hladilno napravo 

Uporabna hladilna moč po DIN 3168 L35 L35 3000/3300 W

Nazivna delovna napetost 400 V, 50 Hz - 460 V, 60 Hz, 3-faze

Nazivna moč Pel po DIN 3168 L35 L35 1120/1460 W

Mere (Š x V x G): 795 x 470 x 580

Hladilno sredstvo R 134 a

Temperaturno območje 20–55 °C

Temperaturna regulacija in nadzor preko udobnega krmilnika z dvema brezpotencialnima izhodoma za javljanje motenj, priključkom za končno stikalo vrat in opozorilo na kondenzat (vključno s povezovanje s PK), tovarniška nastavitev 35 °C

Priključitev preko natične priključne spončne letve

Vrsta zaščite po EN 60 529/10.91

Zunanji tokokrog IP 34/notranji tokokrog IP 54

Barva RAL 7035, vključno s celotnim ožičenjem

 Vključno s sistemom zračnega kanala, znamka/tip: Rittal  3385.500 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

.......................................................

(vnese ponudnik)

48.01.0030
 
1 kos
....................
....................

Ohišje iz izolirnega materiala s prozornim pokrovom in 4 vijaki za pokrov, za izdelavo zaščitne izolacije v omrežju z glavnim diferenčnim zaščitnim stikalom, 100/0,5 A, 4-polno, razred zaščite IP 65.

Ponujena znamka/tip:

............................................................................

(to vnese ponudnik)

Stroški za ustrezno ožičenje in kanale za ožičenje do spončne letve v malih inštalacijskih razdelilnikih, števcih, inštalacijskih razdelilnikih in ranžirnih razdelilnikih se povrnejo s cenami za enoto.

48.01.0040
 
1 kos
....................
....................

Možnostno stikalo za izmenični tok po DIN EN 60947-2, za zaščito naprav in vodov, 3-polno, kot glavno stikalo, fiksna tehnika vgradnje, s pokrovom iz izolacijskega materiala, razred zaščite IP 2X po DIN VDE 0470-1, z vrtljivim pogonom, možnostjo zaklepanja in sklopko za vrata, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivni delovni tok 100 A, nazivna kratkostična izklopna zmogljivost 100 kA.

S pomožnim stikalom.

Znamka/tip Siemens ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

48.01.0050
 
1 kos
....................
....................

Možnostno stikalo za izmenični tok po DIN EN 60947-2, za zaščito naprav in vodov, 3-polno, kot glavno stikalo, fiksna tehnika vgradnje, s pokrovom iz izolacijskega materiala, razred zaščite IP 2X po DIN VDE 0470-1, z motornim pogonom s shranjevanjem energije, krmilna napetost 24 V, s prožilnikom na delovni tok, vključno s pomožnimi stikali 2 NO + 2 NC, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivni delovni tok 125 A, nazivna kratkostična izklopna zmogljivost 100 kA.

Znamka/tip

.

....................................................... (to vnese ponudnik)'.

48.01.0060
 
1 kos
....................
....................

Bremenski ločilnik po DIN EN 60947-3, s hitrim vklopom in izklopom, 3-polni, nazivna delovna napetost 690 V~, s fiksno tehniko vgradnje, z ročnim pogonom, vmesna oblika, upravljanje v sprednjih vratih, s pomožnim stikalom 6 A, 1 NO in 1 NC, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN EN 50274, kategorija uporabe AC 23, nazivni delovni tok 400 A, 
znamka/tip Siemens ali enakovredno.

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

48.01.0070
 
8 kosov
....................
....................

Sistem zbiralk v izvedbi z nosilcem T in 3 glavnimi vodniki ter zbiralkama N in PE, iz bakra, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivni tok do 400 A, nazivna kratkostična trdnost 50 kAeff.

Prazna letev.

Pokrito po VBG 4.

48.01.0080
 
2 kosa
....................
....................

Sistem zbiralk v izvedbi z nosilcem T in 3 glavnimi vodniki ter zbiralkama N in PE, iz bakra, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivni tok do 250 A, nazivna kratkostična trdnost 50 kAeff.

Prazna letev.

48.01.0090
 
10 kosov
....................
....................

Sistem zbiralk v izvedbi z nosilcem T in 3 glavnimi vodniki ter zbiralkama N in PE, iz bakra, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivni tok do 100 A, nazivna kratkostična trdnost 50 kAeff.

Prazna letev.

Pokrito po VBG 4.

48.01.0100
 
1 kos
....................
....................

Varovalčni ločilnik NH po DIN EN 60947-3, pogojni nazivni kratkostični tok 100 kA, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 400 V~, kategorija uporabe AC 22, velikost NH 2, 3-polni, z zbiralčnim prilagodilnikom, z vijačnimi in spončnimi priključki, z nadzorom varovalke in vložkom z varovalkami NH

48.01.0110
 
1 kos
....................
....................

Varovalčni ločilnik NH po DIN EN 60947-3, pogojni nazivni kratkostični tok 100 kA, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 400 V~, kategorija uporabe AC 22, velikost NH 1, 3-polni, z zbiralčnim prilagodilnikom, z vijačnimi in spončnimi priključki, z nadzorom varovalke in vložkom z varovalkami NH

48.01.0120
 
1 kos
....................
....................

Varovalčni ločilnik NH po DIN EN 60947-3, pogojni nazivni kratkostični tok 100 kA, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 400 V~, kategorija uporabe AC 22, velikost NH 00, 3-polni, z zbiralčnim prilagodilnikom, z vijačnimi in spončnimi priključki, z nadzorom varovalke in vložkom z varovalkami NH
48.01.0130
 
1 kos
....................
....................

Kombinirani pdvodnik (4-polni) razreda B po E po DIN VDE 0675-6:

1989-11, 0675-6/A1: 1996-03, 0675-6/A2: 1996-10

Zaščitna naprava za vključitev energetskih vodov v potencialno zaščito za zaščito pred strelo, iskrišče v kapsuli brez izpihovanja z nadzorovanim pretokom energije s tehnologijo Radax Flow za gašenje naknadnega toka, energetsko koordinirano s prenapetostnimi odvodniki razredov C in D brez dodatnih razklopitvenih tuljav in primerno za neposredno povezovanje z delo za zaščito končnih naprav pred prenapetostmi z UN = 230 V, na vgradnjo pripravljena celotna enota z dvojnimi sponkami za V-ožičenje, z izhodno večfunkcijsko priključno sponko za vodnike in glavnikaste letve, možnost daljinske signalizacije preko priključnih sponk, največja delovna napetost: 255 V~/50 Hz

Preizkusni tok strele po DIN V ENV 61024-1 (VDE 0185, del 100):

Zmogljivost odvajanja, 4-polno:
100 kA (10/350)

Raven zaščite:               
< 1,5 kV

Čas odziva:                
< 100 ns

Predvarovalka:                
400 A pri ožičenju z odcepi



200 A pri prehodnem ožičenju



(potrebno samo pri omrežni varovalki > 315 A oziroma 125 A)

Širina ohišja:          
8 TE, zmogljivost gašenja preostalega toka pri UC: 25 kAeff

Vgradnja na letev 35 mm po EN 50 022, prikaz delovanja: L1, L2, L3

Znamka: Dehn ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

48.01.0140
 
2 kosa
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo

po DIN VDE 0660

del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in termičnim preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok 10 A.

S prožilnikom delovnega toka za izmenično napetost.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

48.01.0150
 
2 kosa
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

48.01.0160
 
1 kos
....................
....................

Gradnik za nadzor omrežja kot kompaktna naprava za vgradnjo v stikalno ploščo

-
Harmonična analiza toka in napetosti do 25. harmonika

-
Merjenje in prikaz več kot 30 velikosti v trifaznih omrežjih

-
Prikaz vseh merilnih vrednosti na LCD-prikazovalniku

-
Preprosta uporaba s folijsko tipkovnico na sprednji strani

-
Največje in najmanjše vrednosti napetosti, toka, delovne in jalove moči ter faktorja moči

-
2 izhoda foto-MOS, ki ju lahko dodelite kot dajalnika impulza ali signala mejne vrednosti katerikoli merilni količini

-
Konfiguracija parametrov s tipkovnico ali zaporednim vhodom

-
Priključitev na omrežje s 3 ali 4 vodniki 230/400 V, pri neposrednem merjenju do 5 A, pri tokih nad 5 A preko tokovnega transformatorja

-
Možnost priklopa na omrežje preko vmesnika RS 485

Tehnični podatki:

Napetostni vhodi:
L1, L2, L3, Umax L-L 750 Vrms.

Tokovni vhodi:
L1, L2, L3, največ 5 A, 4 mm2

Preobremenitev največ 10 A (100 A za 1 s)

Višji toki preko tokovnega transformatorja

Točnost:
Tok: 0,5 %, napetost: 0,5 %, moč:
1 %, energija: 1 %, faktor moči: 2 % (vedno +/- 1 številka)

Delovna napetost:
115/230 V~ +/-20 %, 50/60 Hz

Delovna temperatura:
od -5 do +50 °C

dimenzije:
144 x 144 x 126 mm

Izhodni kontakti:
2 izhoda foto-MOS, ki ju lahko dodelite kot dajalnika impulza ali signala mejne vrednosti katerikoli merilni količini

Analogni izhodi:
2 x 0–20 ali 4–20 mA

Zaporedni vmesnik:
RS 485, dvožični vod

Pomnilnik:
128 kB pomnilnika RAM za datum/uro

Prikaz merilne vrednosti:
LCD, 4 mestni, 9 mm, polovični grafični prikazovalnik, osvetljeno ozadje, 75 x 65 mm

Znamka/tip: 
BERG UPM 3010 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

48.01.0170
 
10 kosov
....................
....................

Elektronski števec električne energije kot 4-žični dajalnik impulzov za delovno energijo, meritev preko tokovnega transformatorja, napetost:
3 x 230/400 V

Tok:

5/1 A

Frekvenca:
50 Hz

Točnost merjenja:
Razred 1 po IEC 62053-21

Konstanta LED:
10000 imp./kWh

Števec:
5 mest pred, 2 mesti za decimalno vejico

Izhod/

Vmesnik:
Impulzni izhod S0, 1000 imp./kWh

Vgradnja:

na vgradno letev

Razred zaščite:
Ohišje IP 51, priključki IP 20

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

48.01.0180
 
10 kosov
....................
....................

Tokovni transformator po DIN VDE 0414-1 za merjenje, mere po DIN 42600-2, nazivna delovna napetost 0,72 kV, kot natični tokovni transformator, razred točnosti 0,5, faktor pretokovne omejitve FS 5, nazivni tok primarja do 100 A, nazivni tok sekundarja 5 A, nazivna moč 5 VA.

48.01.0190
 
1 kos
....................
....................

Svetlobni javljalnik za prikaz sporočil o delovanju oziroma motnjah, za vgradnjo v stikalno tablo, LED, barve:

rdeča, zelena, rumena (možnost izbire), zaščita pred napačno polariteto, predupori in 1 tipka za preizkus svetilke, priključitev preko vtičnih priključkov, delovna napetost 24 V, enosmerna ali izmenična napetost.

Sprednja plošča gravirana po zahtevah vodstva gradnje, za 18 obvestil.

Znamka/tip: Eggs LME 18 ali enakovredno.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

48.01.0200
 
1 kos
....................
....................

Ukazna naprava po sistemu gradnikov po DIN VDE 0660-200, nazivna izolacijska napetost 250 V~, kot položajno stikalo, upravljanje z vrtljivim gumbom, 2 položaja z zaskokom, s kontaktom 6 A, 2 NO, kategorija uporabe AC 15, pritrditev od spredaj, premer vgradnje 22,5 mm, razred zaščite IP 65 po DIN VDE 0470-1, okrogla sprednja stran s sistemsko določenim napisom.

48.01.0210
 
2 kosa
....................
....................

Ukazna naprava po sistemu gradnikov po DIN VDE 0660-200, nazivna izolacijska napetost 250 V~, kot tipka, upravljanje s tipko, s kontaktom 6 A, 2 NO, kategorija uporabe AC 15, pritrditev od spredaj, premer vgradnje 22,5 mm, razred zaščite IP 65 po DIN VDE 0470-1, okrogla sprednja stran s sistemsko določenim napisom.

48.01.0220
 
6 kosov
....................
....................

Diferenčno zaščitno stikalo po DIN VDE 0664, del 1, za izmenične in utripajoče enosmerne okvarne tokove, za vgradnjo v table števcev in razdelilnikov, nazivni okvarni tok 0,3 A, nazivni tok 63 A, 4-polno, 400 V~, za selektivni odklop.

48.01.0230
 
10 kosov
....................
....................

Diferenčno zaščitno stikalo po DIN VDE 0664, del 1, za izmenične in utripajoče enosmerne okvarne tokove, za vgradnjo v table števcev in razdelilnikov, nazivni okvarni tok 0,3 A, nazivni tok 40 A, 4-polno, 400 V~, za selektivni odklop.

48.01.0240
 
58 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 10 do 20 A.

48.01.0250
 
2 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

48.01.0260
 
12 kosov
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, 3-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 10 do 20 A.

48.01.0270
 
28 kosa
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, 3-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, prožilna karakteristika C, nazivni tok 32 A.

48.01.0280
 
8 kosov
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, z obojestranskim pokrovom za sponke, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, prožilna karakteristika B, nazivni tok od 6 do 13 A.

48.01.0290
 
1 kos
....................
....................

Inštalacijski razdelilnik po DIN EN 3060, s sponkami PE in N, nosilcem naprav, pokrovom za zaščito pred dotikom, slepimi pokrovi za rezervne prostore, oznakami tokokrogov za vsako napravo, z zaščitno izolacijo, razred zaščite IP 30, za nadometno vgradnjo, iz izolirnega materiala z zadnjo steno, z vrati in valjasto ključavnico, globina omare 120 mm, 60 enot, najmanj 25 % uporabne rezerve prostora mora biti predvidene, izvedba kot nadometna razdelilna omarica, vključno z nizkonapetostnimi povezovalnimi zbiralkami iz bakra, vključno s torbico za načrte.

Mere niše V/Š/G 950 x 350 x 140 mm.

Vgradnja v skladišče

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Znamka/tip: Striebel & John ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

48.01.0300

1 kos
....................
....................

Vgradni nosilec varovalke po DIN VDE 0636-301 s prilagodilnim vložkom in vijačnim pokrovom, velikost D0 2, nazivna delovna napetost 400 V~/250 V=, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, z vložkom z varvalkami, nazivni tok 63 A, 3-polni s pokrovom  
48.01.0310

1 kos
....................
....................

Odklopnik po DIN EN 60669-1, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivni tok 63 A, 4-polni  
48.01.0320
 
20 kosa
....................
....................

Grelnik stikalne omare po VDE 0720, komplet s termostatom za stikalno omaro, s termostatom za omejevanje

temperature površine, nazivna napetost 230 V, 50 Hz, moč ogrevanja 50 W.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

48.01.0330
 
20 kosa
....................
....................

Luč za stikalno omaro s fluorescentno cevjo, pravokotnim ploskim ohišjem iz jeklene pločevine, brezvijačnim vrtljivim grlom, stikalom 4 A za vklop/izklop luči, vtičnico 16 A, odpiranjem pokrova ohišja z nazobčano matico, 4-polno priključno letvijo, barvo RAL 7032, razredom zaščite IP 20, fluorescentno cevjo 18 W, barvo svetlobe univerzalno bela.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

48.01.0340
 
20 kosa
....................
....................

Stikalo za položaj vrat za vklop luči stikalne omare ob odpiranju vrat stikalne omare, z vzmetnim kontaktom.

Ponujena znamka/tip:

................................................................. (to vnese ponudnik)

48.01.0350
 
10 kosov
....................
....................

Filtrski ventilator za vgradnjo v vrata s filtrsko ploščo, kot sistem za hitro pritrditev brez vijakov, kvadratni montažni izrez, pretok zraka 180 m3/h, hrup največ 52 dB(A).

Ponujena znamka/tip:

................................................................................(to vnese ponudnik)

48.01.0360
 
10 kosov
....................
....................

Izhodni filter s filtrsko ploščo za vgradnjo v vrata, prilagojeno prejšnji postavki.

Ponujena znamka/tip:

................................................................................(to vnese ponudnik)

48.01.0370
 
1 kos
....................
....................

3-polno močnostno stikalo za zaščito transformatorjev

Nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in termičnim preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

48.01.0380
 
1 kos
....................
....................

Ločilni transformator po DIN EN 60742 za splošno uproabo, zaščitni razred I, enofazni, nazivna vhodna napetost 230 V~, nazivna izhodna napetost 230 V~, nazivna moč 1,5 kVA.

48.01.0390
 
1 kos
....................
....................

Enosmerni ločilni ojačevalnik po VDE 0100 del 410, napajanje 230 V~, vhod, izhod in napajanje so medsebojno galvansko ločeni.

Vhod 0–20 mA/4–20 mASS

Izhod 0–20 mA/4–20 mASS

Ponujena znamka/tip:

................................................................ (to vnese ponudnik)

48.01.0400
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

48.01.0410
 
1 kos
....................
....................


Obvestilo

- Določila za obratovanje elektroenergetskih sistemov - po DIN VDE 0105-100 in po DIN EN 50110.

48.01.0420
 
1 kos
....................
....................


Obvestilo

- Navodilo za prvo pomoč pri nesrečah -.

48.01.0430
 
1 kos
....................
....................


Obvestilo

- List z navodili za gašenje požarov na električnih sistemih in v njihovi bližini - po DIN VDE 0132.

48.01.0440
 
1 kos
....................
....................

Obvestilo o preprečevanju nesreč.

48.01.0450
 
1 kos
....................
....................

Obvestilo o varnostnih pravilih.

48.01.0460
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

1 komplet obvestil in opozoril po DIN 40008 in 4844 ter VDE 0105

48.01.0470
 
3 kosi
....................
....................

Varnostne oznake za zaščito Ex po BGV A8 in po DIN 4844.

Aluminij, dolgotrajno naknadno oddajanje svetlobe po DIN 67510, razdalja berljivosti približno 20 m, mere 300 x 300 mm oz. premer 300 mm

Varstvo pri delu zahteva naslednje oznake:

W21, Opozorilo pred eksplozivno atmosfero

P02, Prepovedan ogenj, odprti ogenj in kajenje

P06, Vstop nepooblaščenim prepovedan

Lega:

Prostor z grabljami

 Dobava in vgradnja vključno s pritrdilnim materialom.

Znamka/tip:
Seton ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

48.01.0480
 
5 kos
....................
....................


Znak za reševanje po BGV A8 in po DIN 4844.

Aluminij, dolgotrajno naknadno oddajanje svetlobe po DIN 67510, razdalja berljivosti približno 20 m, mere 400 x 200 mm.

Piktogram po zahtevi vodstva gradnje.

Znamka/tip: Seton ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)


48.01 Nizkonapetostna stikalna naprava
     ....................
48.02
Dvojno dno električne sobe

48.02.0010
 
22 m²
....................
....................

Dvojno dno električne sobe s talnimi ploščami, nepritrjeno polaganje, visoka upornost po DIN VDE 0100 T600, talne plošče: preprosto odstranjevanje, velikost prostora približno 4,20 x 4,40 m, iz lesa

- Impregnacija proti vlagi, gnilobi in požaru z vseh strani

- Rezkano na velikost in debelino po šablonah

- Robovi so zavarovani z lepljenim trakom, spodnja stran s tanko pločevino

- Debelina plošč približno 38 mm

- Velikost plošč 600 x 600 mm

Konstrukcija ogrodja za 10 stikalnih omar

Nizkonapetostni razdelilnik, stranska omejitev: 3x stene, 1x stopnica (glejte naslednjo postavko)

Samonosilna spodnja konstrukcija s privitimi snemljivimi nosilnimi profili, po višini nastavljivimi podporami za nogo, gibkimi talnimi ploščami za enakomerno

prnašanje obremenitve, vsi jekleni deli vroče pocinkani.

Površinska nosilnost najmanj 25.000 N/m2

Točkovna nosilnost najmanj 4.600 N

Višina podpornikov s talnimi ploščami približno 245 mm

Talna obloga: antistatični PVC

Protipožarna zaščita po DIN 4102 z odvajanjem električnih nabojev, jekleni deli priviti po VDE 0100.

Znamka/tip: Gies-Boden ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

........................................................ (to vnese ponudnik)

48.02.0020
 
2 kosa
....................
....................

Pokrivanje rezervnih polj za nezasedene izreze ogrodja 800 x 600 mm s talno ploščo.

48.02.0030
 
2,7 m
....................
....................

Stranska obloga za navedeno dvojno dno v električni sobi s pohodnim robom in rumeno-črno opozorilno barvo za stopnico 

Prevleka PVC

Višina prilagojena dvojnemu dnu, približno 24 - 24,5 cm, vključno s spodnjo konstrukcijo za prutrditev in odprtino za kabelski kanal/traso.

48.02.0040
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

Mrežaste stopnice z 2 stopnicama, širina 1,5 m, ograja na obeh straneh, višina 1 m, stranski deli skladni s statičnimi zahtevami

Material: nerjaveče jeklo št. 1.4301

Višina prilagojena dvojnemu dnu, vključno s spodnjo konstrukcijo za pritrditev na dno.

48.02.0050
 
1 kos
....................
....................

Sesalni ročaj za snemanje predpisanih talnih plošč.


48.02 Dvojno dno električne sobe
     ....................

48.03
Akumulatorski sistem

Sistem za rezervno napajanje z akumulatorji za PK, požarni sistem in merilno tehniko.

Sistem za rezervno napajanje je sestavljen iz v nadaljevanju opisanih obratovalnih sredstev in skladno z naslednjimi merili za porabnike:

Način delovanja sistema, vzporedno delovanje v pripravljenosti z razdeljenim akumulatorjem.

48.03.0010
 
1 kos
....................
....................

Akumulatorski sistem po DIN 40471 kot zaprti akumulator brez vzdrževanja.

Elektrolit v gelu, pozitivne in negativne mrežaste plošče iz svinčene zlitine, nazivna kapaciteta
> .............. Ah pri 20 °C

(to vnese ponudnik)

Čas praznjenja
6 h

Tok praznjenja
4 A

Končna napetost praznjenja 1,83 V na celico

Nazivna napetost sistema 24 V, vključno s povezovalnim materialom, akumulator zavarovan pred povratnim vžigom, dobava in dokončna vgradnja vključno s potrebnim nosilcem akumulatorja.

Napolnjeno in z elektrolitom, pripravljeno na uporabo.

Življenjska doba pri +20 °C > 10 let. 

Znamka/tip:
Hoppecke power.bloc OPzV ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

48.03.0020
 
1 kos
....................
....................


Uvodni opis

Polnilnik po DIN 40 739 za vzporedno delovanje v pripravljenosti v stenskem ohišju s sprednjimi vrati in s ključem z dvojno brado, za samostojno polnjenje izpraznjenega akumulatorja od napetosti 1,83 V na celico, brez izpada zaščitnih naprav, s samodejnim prehodom v vzdrževalno polnjenje, nazivna napetost 24 V, nazivni tok 10 A, karakteristika po DIN s kratko oznako J/U, toleranca napetosti med delovanjem ± 5 %.

Znamka/tip:
Benning E230 G24/10 Bwru ali enakovreden

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)


UB 01
Spodnji opis

Dovodno omrežje 400/230 V ± 5 %, trifazno, frekvenca 50 Hz ± 5 %, kratkostična moč v srednjenapetostnem omrežju 500 MVA.


UB 02
Spodnji opis

Merilne naprave v enosmernem tokokrogu kot merilniki z vrtljivo tuljavo razreda 1,5 za napetost akumulatorja in izhodni tok polnilnika, vgrajeno v polnilnik.

48.03.0030
 
1 kos
....................
....................

Nadzor napetosti porabnika, podnapetost porabnika, akumulator je izpraznjen.

48.03.0040
 
10 m
....................
....................


Kabel/vod, tip NSGAFOEU, 1 x 35 mm²

Številka Cu 336, način polaganja v obstoječe cevi/prazne cevi za kable, gradnike za kabelske kanale, kanale pod tlemi ali stebre, na obstoječe kabelske nosilce ali žlebove ali v odprte kanale, nad spuščenim stropom s serijsko skupno pritrditvijo, v opažu ali v votlem delu dvostenskih zidov.

48.03.0050
 
1 kos
....................
....................

Stenska nadgradna ohišja iz umetne mase s prozornim pokrovom in vgrajeno odprtino za upravljanje.

48.03.0060
 
2 kosa
....................
....................

Podstavek za varovalko NH po DIN 43620-3 in po DIN VDE 0636-201 z vijačno pritrditvijo, 1-polno z 2 ločilnima stenama, velikost 00, nazivna delovna napetost 400 V AC, s pokrovi zazaščito pred dotikom, z vložki varovalk.

48.03.0070
 
1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 2-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok 25 A.

48.03.0080
 
1 kos
....................
....................

3-polno motorsko zaščitno stikalo po DIN VDE 0660, del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in tokovno odvisnim zakasnjenim pretokovnim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok do 16 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

48.03.0090
 
1 kos
....................
....................

3-polni kontaktor za izmeničnonapetost po DIN VDE 0660, del 102, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, nazivna krmilna napetost 230 V~ ali 24 V=, nazivni delovni tok 20 A za trifazne motorje 400 V, 5,5 kW.

Na nosilni letvi ali jekleni osnovni plošči, kategorija uporabe AC 3.

Ponujena znamka/tip:

................................................................................(to vnese ponudnik)

48.03.0100
 
1 kos
....................
....................

2-polni prenapetostni odvodnik za zaščito končnih naprav industrijske elektronike, s kontaktom za daljinsko javljanje za nadzorne naprave (brezpotencialni preklopni kontakt). 

Odvodnik tipa 3 po EN 61643-11, optični prikaz delovanja:
zelen, optični prikaz napake:
rdeč 

Prehodno ožičenje 

Največja trajna napetost:
255 V~/= 

Nazivni udarni odvodni tok:
5 kA 

Raven zaščite L/N:
< 1,25 kV 

Predvarovalka:
16 A gL/gG ali B 16 A 

Energetska kombinacija po DIN V VDE V 0185-4 z odvodnikom tipa 2 in kombiniranim odvodnikom tipa 1  

Vrstna vgradna naprava po DIN 43880, 1,5 TE 

Znamka/tip:
Dehn DR 230 FML ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

....................................................... (to vnese ponudnik)

Samovzdrževanje:

S tipko se vzpostavi samovzdrževanje, ki se sproži s podnapetostnim nadzorom (preprečevanje globokega praznjenja).

48.03.0110
 
1 kos
....................
....................

Tipka po DIN VDE 0660, del 201, nazivna izolacijska napetost 400 V~, nazivni tok 10 A, kategorija uporabe AC 1, za pritrditev na sprednjo ploščo, s poravnano topko, z vijačno pritrditvijo, z 1 kontaktom.

Z gravirano oznako.

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

48.03.0120
 
1 kos
....................
....................

2-polni kontaktor za enosmerno napetost po DIN VDE 0660, del 102, nazivna izolacijska napetost 440 V=, razred zaščite IP 00, nazivna krmilna napetost 230 V~ ali 24 V=, 2 NO + 2 NC, kategorija uporabe DC 1, nazivni delovni tok 80 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

48.03.0130
 
1 kos
....................
....................

Zaščitno stikalo za vode po DIN 43 880 in po DIN VDE 0641, nazivna izolacijska napetost 400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, izklopna zmogljivost 10 kA, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 5 do 16 A.


48.03 Akumulatorski sistem
     ....................
48.04
Kompenzacijski sistem

48.04.0010
 
1 kos
....................
....................


Analiza omrežjaza izvedbo sistema za kompenzacijo jalove moči

Izvedba analize z napravo za beleženje podatkov.

Grafični prikaz potekov merilnih vrednosti z ustrezno programsko opremo za računalniško podprto analizo.

Trajanje merjenja: najmanj 7 dni.

Potrebno je ugotoviti naslednje parametre omrežja:

-
Omrežna frekvenca

-
Efektivne vrednosti napetosti: medfazna, fazna

-
Efektivne vrednosti toka: 
- Največja vrednost

-
Največja vrednost v programiranem obdobju merjenja

-
Delovna moč

-
Jalova moč

-
Navidezna moč

-
Faktor moči

-
Kompenzacijska moč

-
Skupna harmonska popačenja za napetost in tok

-
Napetost 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17. in 19. harmonika

-
Tok 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17. in 19. harmonika

Znamka/tip:
KBR MULTILOG in KBR MULTILOG-WIN ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

48.04.0020
 
1 kos
....................
....................

Varovalčni ločilnik NH po DIN EN 60947-3, pogojni nazivni kratkostični tok 100 kA, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 400 V~, kategorija uporabe AC 22, velikost NH 00, 3-polni, z zbiralčnim prilagodilnikom, z vijačnimi in spončnimi priključki, z nadzorom varovalke in vložkom z varovalkami NH

Regulacijski sistem za jalovo moč na vgradni plošči

Opis

- po VDE 0560, del 41

- Na vgradni plošči (brez regulatorja za jalovo moč)

- Za vgradnjo v stikalno omaro

- Varovalka NH v bremenskem tokokrogu

- Krmilne varovalke

- Kondenzatorski kontaktor z upori za omejevanje vklopnega toka

- Izvedeno z močnostnimi kondenzatorji

  v valjastem aluminijastem ohišju,

  dielektrik s samozdravljenjem,

  Varovalo pred odtrganjem zaradi previsokega tlaka,

  3-fazna zgradba (trikotna vezava),

  z vgrajenimi upori za praznjenje

48.04.0030
 
1 kos
....................
....................


Kompenzacijski sistem

Tehnični podatki

- Nazivna napetost (V):
400

- Nazivna frekvenca (Hz):
50

- Nazivna moč (kvar):
do 50

- Najmanjša moč stopnje (kvar):
2,5

- Število stopenj:
do 12

- Stikalno zaporedje:

1:1:2...

- Nazivna izgubna moč

  * Kondenzatorji:
0,5 W/kvar

- Razred zaščite:

IP 00

- Temperatura okolice: -10 do 60 °C

  (merjeno na kondenzatorju)

Znamka/tip: Frako ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

........................................................(to vnese ponudnik)

48.04.0040
 
1 kos
....................
....................

Dodatna/zmanjšana cena za odstopanje od navedene nazovne moči na 5 kvar.

48.04.0050
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

Dodatek za dušenje navedene kompenzacije z upoštevanjem tonskih frekvenc, ki jih predpisuje elektrodistributer.

48.04.0060
 
1 kos
....................
....................


Regulator jalove moči

Mikroprocesorski regulator jalove moči za priključitev na elektroenergetsko vodilo FRAKO z naslednjimi funkcijami:

- Samodejna nastavitev vklopnega toka (vrednost c/k)

- Samodejno prepoznavanje priključitve in faze

- Krožna vezava vseh večkratnih stopenj

- Samodejna nastavitev stikalnega zaporedja, z upoštevanjem nezasedenih krmilnih kontaktov

- Stalni nadzor stopenjske moči

- Zakasnitev preklopa glede na potrebe za hitrejšo regulacijo

- Neodvisno določen čas onemogočenega preklopa po odklopu, da se kondenzatorji varno izpraznijo

- Dve ločeni predpisani vrednosti faktorja moči od 0,8 induktivno do 0,95 kapacitivno

- Z ločeno nastavljivo regulacijskih karakteristik, možnost preklopa preko zunanjega kontakta (npr. preklop HT/NT)

- Karakteristika regulatorja s prehodom za preprečevanje prekomerne kompenzacije v območju manjše obremenitve

- Opozorila v primeru odstopanja od predpisane regulacijske karakteristike s prikazo manjkajoče moči do ciljnega faktorja moči 

- Štirikvadrantna regulacija s prikazom LED v primeru vračanja moči v omrežje

- Do tri vnaprej izbrane fiksne stopnje, ki niso del postopka regulacije

- Preklop ročno/samodejno

- Proženje ob ničelni napetosti in ničelnem toku z opozorilom

- Predpiane mejne vrednosti napetosti 5., 7., 11. in 13. harmonika z opozorilom

- Samodejni izklop kondenzatorjev pri previsokem efektivnem toku (zaradi harmonikov) z možnostjo nastavljanja od 1,05 do 3,0 In
  z opozorilom

- Prepoznavanje pokvarjenih kondenzatorskih stopenj in izločanje iz postopka regulacije

- Vsa opozorila se javijo preko lučke LED ali prikazovalnika in preko opozorilnega javljalnega kontakta

- Vmesnik za elektroenergetsko vodilo FRAKO za daljinski prikaz, daljinsko upravljanje, programiranje in upravljanje zgodovinskih podatkov (dnevne krivulje) na osebnem računalniku

- Digitalni prikaz trenutne in shranjenih največjih ter najmanjših vrednosti za:

  - Dejanski faktor moči 

  - Delovni, jalovi in efektivni tok

  - Napetost 5., 7., 11. in 13. harmonika

  - Število priklopljenih kondenzatorskih stopenj

  - Manjkajoča moč do ciljnega faktorja moči 

Tehnični podatki:

Delovna napetost:
230, 400 V~ ali 120, 200 V~, 50/60 Hz

Merilni vhod:
100–600 V~



Napetostna pot 



1 oz 5 A 
Tokovna pot



(najmanjši pretvornika >6 mA)

Poraba moči:
približno 10 VA

Temperatura okolice:
od 0 do +60 °C

Priključek za vodilo:
Elektroenergetsko vodilo FRAKO

Krmilni kontakti:
12 brezpotencialnih



NO 380 V~/5 A

Kontakt za javljanje opozoril:
Brezpotencialni NO 380 V~/4 A

Razred zaščite:

Ohišje IP 54, sponke IP 20, po vgradnji v čelno ploščo: zaščitni razred II

Znamka/tip: FRAKO EMR 1100 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

........................................................ (to vnese ponudnik)

48.04.0070
 
1 kos
....................
....................

Seštevalni tokovni transformator po DIN VDE 0414-1 za merjenje, mere po DIN 42600-2, nazivna delovna napetost 0,72 kV, razred točnosti 0,5, faktor pretokovne omejitve FS 5, nazivni tok primarja/sekundarja 1/5A, s primarnimi tokokrogi, 3, vsi glavni transformatorji z enako prestavo, nazivna moč 5 VA.


48.04 Kompenzacijski sistem
     ....................

48.05
Izpušni ventilator električne sobe

48.05.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo po DIN VDE 0660, del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V~, z ročnim pogonom in termičnim preobremenitvenim prožilnikom ter nezakasnjenim pretokovnim prožilnikom, razred zaščite IP 00, nastavitveno območje oziroma trajni nazivni tok 6 A.

S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.

48.05.0020
 
1 kos
....................
....................

Zbiralčni prilagodilnik za prej predpisano motorsko zaščitno stikalo.

48.05.0030

1 kos
....................
....................

Mali kontaktor po DIN EN 60947-4-1, 3-polni, nazivna izolacijska napetost 690 V~, kategorija uporabe AC 3, mere po DIN 43880, zaščiteno pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, za vgradnjo na nosilno letev po DIN EN 50022, nazivna delovna moč do 2,2 kW, nazivna delovna napetost 400 V~, nazivna krmilna napetost 230 V~,  
48.05.0040
 
2 kosa
....................
....................

Pomožni kontaktor po DIN VDE 0660, del 203, nazivna izolacijska napetost 400 V~, razred zaščite IP 00, s 4 stikali, kategorija uporabe AC 1, nazivna prožilna napetost do 30 V=/230 V~, nazivni delovni tok 4 A.

Z zaskočno pritrditvijo.

48.05.0050
 
1 kos
....................
....................


Regulator temperature prostora

Priključna napetost:
230 V~, 50 Hz

Stikalna moč:
do 3,5 kW

Stikalni kontakt:
preklopni

Območje nastavljanja:
od 0 do 55 °C

Razred zaščite:

IP 54

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

48.05.0060
 
1 kos
....................
....................

Elektronski regulator vrtljajev za izmenične ventilatorje.

V nadometni različici.

Največja obremenitev 1 A, prikaz delovanja s svetlečim obročem v vrtljivem gumbu.

Razred zaščite IP 44

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Znamka/tip: Helios ESA 1 ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

 48.05.0070
2 kosa
...................
..................

Zaščitno stikalo za vode po DIN VDE 0641-11, mere po DIN 43880, zaščita pred dotikom s prsti po DIN VDE 0106-100, nazivna delovna napetost 230/400 V~, obojestranski pokrov sponk, 1-polno, nazivna izklopna zmogljivost 10 kA, s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC, prožilna karakteristika C, nazivni tok od 0,5 do 8 A.

48.05.0080
 
1 kos
....................
....................


Izpušni ventilator

Ohišje in vetrnica ventilatorja iz kakovostne umetne mase.

Pretok:
najmanj 800 m³/h, prosti pretok

Prostorninski pretok:
............ m³/h

Napetost:

............ V/50 Hz

Tok:

............ A

                   

 (to vnese ponudnik)

Vključno s potrebnimi jedrnimi izvrtinami z ustreznimi premeri v zunanjo steno do ca. 40 cm.

S tulcem za podaljšanje, zunanjo žaluzijo in zaščitno mrežo, barva po izbiri naročnika

Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

Znamka/tip: Helios ali enakovreden tip

Ponujena znamka/tip:

................................................... (to vnese ponudnik)

48.05.0090
 
1 kos
....................
....................

Rešetka za zaščito pred vremenskimi vplivi 200 x 200 mm v pravokotni izvedbi, sestavljena iz sprednje rešetke, lukenj za pritrditev z vijaki ob straneh, tesnilnega traku po celotnem obodu in navpično ter vodoravno potekajočih, posamično nastavljivih lamel za usmerjanje zraka. S poševno nameščenimi posebnimi drsniki z režami in usmerjevalniki toka zraka, nastavljivimi na sprednji strani.

Okvir, lamele, rešetka iz valovite žice izdelani iz nejavečega jekla.

Vključno z materialom za pritrditev in vsem priborom.

Znamka/tip:
TROX, WG ali enakovredno

Ponujena znamka/tip:

............................................................................(to vnese ponudnik)

48.05 Izpušni ventilator električne sobe





....................
48.06
Prezračevalni ventilator v skladišču
48.06.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660,
del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,
z ročnim pogonom in termičnim
sprožilcem v primeru preobremenitve in
pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,
razred zaščite IP 00,
nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 6 A.
S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.
48.06.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk
za predhodno predpisano motorsko zaščitno stikalo.
48.06.0030

1 kos
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 8-polni,
nazivna izolacijska napetost 690 V AC,
kategorija uporabe AC 3,
dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,
nazivna delovna napetost v kW „do 2,2 kW“,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
nazivna vklopna napetost 230 V AC.
48.06.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
s 4 kontakti.
kategorija uporabe AC 1,
nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
48.06.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Uravnalnik temperature prostora
Priključna napetost:
                       230 V, 50 Hz AC
Stikalna moč:

do 3,5 kW
Stikalni kontakt:

preklopni
Nastavitveno območje:

od 0 do 55°C
Razred zaščite:

IP 54
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
48.06.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Elektronski uravnalnik števila vrtljajev
za ventilatorje z napajanjem z izmeničnim tokom. 
V nadometni različici.
Maks. obremenitev 1 A,
vrtljivi gumb z lučko za prikaz delovanja.
razred zaščite IP 44.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Znamka/tip: Helios ESA 1 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.06.0070

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim kontaktom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
48.06.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Prezračevalni ventilator
Ohišje in vetrnica ventilatorja iz kakovostne umetne mase.
Pretok zraka:
min. 600 m³/h, prosti pretok
Prostorninski tok zraka:
............ m³/h
Napetost:
                        ............ V/50 Hz
El. tok:

............ A
                    (to vnese ponudnik)
Vključno s potrebnimi jedrnimi izvrtinami z ustreznimi premeri v zunanjo steno do ca. 40 cm.
Vključno s podaljševalno pušo, zunanjo žaluzijo in
zaščitno rešetko, barva po izbiri naročnika.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Znamka/tip: Helios ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.06.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Vremenska zaščitna rešetka dimenzij 200 x 200 mm 

pravokotne oblike,
sestavljena iz prednje rešetke, lukenj za pritrditev z vijaki ob straneh, tesnilnega traku na vseh straneh ter navpično in vodoravno potekajočih, posamično nastavljivih lamel za usmerjanje zraka.
S poševno nameščenimi loputami in usmerjevalniki toka zraka, nastavljivimi ob strani.
Okvir, lamele, rešetka iz valovite žice izdelani iz legiranega jekla.
Vključno z materialom za pritrditev in vsem priborom.
Znamka/tip:
TROX, WG ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)

48.06 Prezračevalni ventilator v skladišču
     ....................

48.07
Oskrba zgradbe z el. energijo
Opomba:
Pri inštalacijskih elementih v nadaljevanju
je treba uporabiti izdelke iste znamke.
.
Elemente in naprave za oskrbo zgradbe z el. energijo je treba od 
zaščitnih elementov za krmiljenje ločeno in jasno označeno
vgraditi.
Zaščitne elemente delovnih naprav z zaščito pred eksplozijo je treba
prav tako ločeno in jasno označeno vgraditi.
Ponujena znamka/tip
za stikala in vtičnice: 
................................................... (to vnese ponudnik)
Nadometni inštalacijski elementi:
48.07.0010
 
13 kosov
....................
....................

 
Enopolno stikalo v skladu z DIN EN 60669-1
v nadometni različici,
kot stikalo z eno tipko,
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
48.07.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Enopolno stikalo v skladu z DIN EN 60669-1
v nadometni različici,
kot stikalo z eno tipko,
s kontrolno lučko,
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
48.07.0030
 
3 kosi
....................
....................

 
Inštalacijsko stikalo z zaščito pred eksplozijo,
v obliki tipke,
EEX de IIC T6,
razred zaščite IP 65,
nadometno ohišje iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.
48.07.0040
 
21 kosov
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom v skladu z DIN VDE 0620, 16 A, 250 V AC
v nadometni različici,
s poklopnim pokrovom,
kot enojna vtičnica,
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
48.07.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom v skladu z DIN VDE 0620, 16 A, 250 V AC
v nadometni različici,
s poklopnim pokrovom,
kot dvojna vtičnica,
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
48.07.0060
 
5 kosov
....................
....................

 
CEE-vtičnica v skladu z DIN EN 60309,
5-polna, nazivna delovna napetost 400/230 V AC, 16 A,
v nadometni različici,
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
48.07.0070
 
2 kosa
....................
....................

 
CEE-vtičnica v skladu z DIN EN 60309,
5-polna, nazivna delovna napetost 400/230 V AC, 32 A,
v nadometni različici,
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
48.07.0080
 
3 kosi
....................
....................

 
Javljalnik gibanja v ohišju, 230 V AC,
zaščitni razred IP 55 DIN VDE 0470-1.
območje zaznavanja gibanja: v 220º kotu,
z nadzorom ozadja,
Odzivna višina 80 cm nad tlemi (zaščita pred
vklopom zaradi gibanja živali),
nadometni sistem,
stikalna moč: 3,5 kW.
Z vgrajenim stikalom za mrak,
Nastavitveno območje: od 5 do 1.000 luksov,
nastavitev zakasnjenega izklopa od 2 s do 16 min. 
48.07.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Javljalnik gibanja v ohišju, 230 V AC,
kot pri predhodni postavki, toda v različici z zaščito pred
eksplozijo.
Inštalacijski elementi za vgradnjo v inštalacijski kanal:
48.07.0100
 
52 kosov
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom,
enojna, 16 A/250 V AC,
sistemska, vključno s pokrivno ploščico,
za inštalacijski kanal, 
s pokrivnim okvirjem za prilagoditev prednjemu pokrovu kanala.

S sistemsko vgradno dozo za inštalacijske elemente.
48.07.0110
 
10 kosov
....................
....................

 
Vtičnica z varnostnim kontaktom,
dvojna, 16 A/250 V AC,
sistemska, vključno s pokrivno ploščico,
za inštalacijski kanal, 
s pokrivnim okvirjem za prilagoditev prednjemu pokrovu kanala.

S sistemsko vgradno dozo za inštalacijske elemente.
48.07.0120
 
5 kosov
....................
....................

 
CEE-vtičnica v skladu z DIN EN 60309,
5-polna, nazivna delovna napetost 400/230 V AC, 16 A,
sistemska, vključno s pokrivno ploščico,
za inštalacijski kanal, 
s pokrivnim okvirjem za prilagoditev prednjemu pokrovu kanala.

S sistemsko vgradno dozo za inštalacijske elemente.
48.07.0130
 
4 kosi
....................
....................

 
Priključna vtičnica za naprave v skladu z DIN VDE 0606,
za vgradnjo v inštalacijski kanal,
z dozo za vgradnjo v kanal,
s spojniki do 2,5 mm2,
5-polni 400 V AC.
48.07.0140
 
30 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604,
kot kanal za vode,
zunanje mere (V/Š) min.  70/120 mm, 

iz trdega PVC-ja,
vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,
izvedba za beton ali zid.
Kot inštalacijski kanal z zgornjim delom kanala v notranjosti 

(parapetni kanal),
vključno s trajno električno prevodno spojko,
prašno barvan po lestvici RAL, RAL 7035, RAL 9001 ali RAL 9010,
zgornji del iz PVC-ja, 

z eno pregrado.
Z ustreznimi luknjami za enostavno namestitev na steno.
Vsi kovinski deli so avtomatično vključeni v izenačitev potencialov 

oziroma v varnostni ukrep v skladu z DIN VDE 0604, del 1. 
Spodnji/osnovni del kanala z neprekinjenim C-vgradnim vodilom,
Samozapiralen pokrov kanala,
Sponke za pritrditev kabla v sorazmerju,
Kanalne spojnice za mehanski in električni spoj.
Svetilke:
48.07.0150
 
22 kosov
....................
....................

 
Stacionarna industrijska notranja svetilka za fluorescenčno sijalko,
kot svetilka za stensko/stropno namestitev, znak požarne varnosti F v trikotniku,
razred zaščite IP 67,
razred I,

primerna za namestitev na stene in stope,
profil iz svetlo sivega polikarbonata z
zatesnjenim zunanjim robom;
reflektor iz jeklene pločevine,
zapirala s kolenskim vzvodom iz umetne mase, ki jih ni mogoče izgubiti;
dvopolna priključna sponka.
Svetlobnotehnični pokrov iz akrilnega stekla, prozorno in na notranji strani kapljičasto.
Za eno sijalko,
za palične fluorescenčne sijalke, 58/65 W,   
kot posamična sijalka, primerna za razvrstitev v svetleči trak, 

s tesnilom za zagotavljanje ustrezne zaščite za 
prehodno ožičenje,
prehodno ožičenje s 3 vodniki 1,5 mm2
in povezovalno spojko v skladu z VDE 0606,
vključno s sijalko in elektronsko predstikalno napravo
Dobava, vgradnja in priključitev.
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.07.0160
 
14 kosov
....................
....................

 
Stacionarna industrijska notranja svetilka za fluorescenčno sijalko,
kot svetilka za stensko/stropno namestitev, znak požarne varnosti F v trikotniku,
razred zaščite IP 67,
razred I,

primerna za namestitev na stene in stope,
profil iz svetlo sivega polikarbonata z
zatesnjenim zunanjim robom;
reflektor iz jeklene pločevine,
zapirala s kolenskim vzvodom iz umetne mase, ki jih ni mogoče izgubiti;
dvopolna priključna sponka.
Svetlobnotehnični pokrov iz akrilnega stekla, prozorno in na notranji strani kapljičasto.
Za dve sijalki,
za palične fluorescenčne sijalke, 58/65 W,   
kot posamična sijalka, primerna za razvrstitev v svetleči trak, 

s tesnilom za zagotavljanje ustrezne zaščite za 
prehodno ožičenje,
prehodno ožičenje s 3 vodniki 1,5 mm2
in povezovalno spojko v skladu z VDE 0606,
vključno s sijalko in elektronsko predstikalno napravo
Dobava, vgradnja in priključitev.
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.07.0170
 
74 kosov
....................
....................

 
Vozličasta veriga
za namestitev predpisanih svetilk. 
Dolžina od 0,30 m do 1,00 m. 
Vključno s pritrditvenim materialom in preostalimi majhnimi elementi.
48.07.0180
 
3 kosi
....................
....................

 
Stacionarna svetilka z zaščito pred eksplozijo za
dvopinsko fluorescenčno sijalko z elektronsko
predstikalno napravo,
zvišan razred zaščite Ex ed IIC T4, IP 65
kot viseča svetilka,
namestitev z vijaki,
vključno s sistemskim priborom za svetilke in
namestitev,
ohišje svetilke iz poliestra,
pokrov svetilke iz umetne mase, odporne na udarce,
brez zaščitne košare.
Nazivna napetost 230 V/50 Hz,
za dve sijalki,
za palične fluorescenčne sijalke, 58/65 W,   
podnožje G4-G5,
vključno s sijalko in prehodnim ožičenjem.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Mesto vgradnje:
postaja za prevzem fekalij.
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
48.07.0190
 
3 kosi
....................
....................

 
Stenski namestitveni nosilec za predhodno predpisane
svetilke z zaščito pred eksplozijo.
Kot nagiba 50º,v paru.
48.07.0200
 
2 kosa
....................
....................

 
Zunanje svetilke, primerne za namestitev na stop ali steno,
za kompaktne fluorescenčne sijalke 1/18 W,   
ohišje, pokrivni obroč iz aluminijeve tlačne litine bele barve.
Pokrov iz na notranji strani matiranega stekla.
Vgrajena predstikalna naprava.
Stikalni način: 
induktivno
Razred zaščite:
IP 54
Kategorija zaščite:
II
Dimenzije:
okrogla s premerom 265 mm in višino 110 mm
Vključno s fluorescenčno sijalko TC-D 18 W.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
48.07.0210
 
3 kosi
....................
....................

 
Natična ulična svetilka,
majhna natična svetilka za 

1 natrijevo visokotlačno sijalko HSE-E 70 W,
vključno s sijalko HSE 70 W, 
vzporedno kompenzirana,
kategorija zaščite II,
razred zaščite za prostor okoli sijalke IP 54, za priključno mesto IP 23, 
optični sistem iz 

eloksiranega aluminija visokega sijaja za 

asimetrično porazdelitev širokega svetlobnega snopa,
na udarce izredno odporen svetlobnotehnični pokrov 

iz polimetilmetakrilata (PMMA), prozoren, 

z notranjim zaskočnim zapiralom,
ohišje svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.
barva: svetlo siva RAL 7035,  

z dvopolno priključno sponko do 2,5 mm2
in vlečno razbremenitvijo,
vključno s stensko konzolo.
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
Dobava, vgradnja in priključitev, vključno z vsem
sistemskim priborom.
48.07.0220
 
1 kos
....................
....................

 
Natična ulična svetilka,
majhna natična svetilka za 

1 natrijevo visokotlačno sijalko HSE-E 70 W,
vključno s sijalko HSE 70 W, 
vzporedno kompenzirana,
kategorija zaščite II,
razred zaščite za prostor okoli sijalke IP 54, z zaščito pred eksplozijo, območje 2, 
optični sistem iz 

eloksiranega aluminija visokega sijaja za 

asimetrično porazdelitev širokega svetlobnega snopa,
na udarce izredno odporen svetlobnotehnični pokrov 

iz polimetilmetakrilata (PMMA), prozoren, 

z notranjim zaskočnim zapiralom,
ohišje svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.
barva: svetlo siva RAL 7035,  

z dvopolno priključno sponko do 2,5 mm2
in vlečno razbremenitvijo,
vključno s stensko konzolo.
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
Dobava, vgradnja in priključitev, vključno z vsem
sistemskim priborom.
48.07.0230
 
3 kosi
....................
....................

 
Prenosna zasilna svetilka v skladu z DIN EN 60598-2-22 z NC-baterijo, v stanju pripravljenosti, nazivni čas obratovanja glavne luči min. 6,5 h, nazivni čas obratovanja pomožne luči min. 22 h, nazivna kapaciteta 7 Ah, ohišje iz umetne mase, z vgrajenim polnilnikom, razred zaščite pred učinki eksplozije i, EEx e ib, eksplozijska skupina II C, temperaturni razred T4, kategorija zaščite II, razred zaščite IP 65 v skladu z DIN EN 60529, z glavno žarnico min. 5,5 V/5,5 W
Znamka/tip:
'CEAG/SEB 8L' ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
...........................................................................(to vnese ponudnik)
Ogrevanje:
48.07.0240
 
6 kosov
....................
....................

 
Rebrasti radiator iz jekla,
s premazom,
razred zaščite IP 65,
z vgrajenim termostatom, 

moč 2.000 W.
Vgradnja v prostoru z vijačno črpalko in v prostoru s peskolovom.
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
48.07.0250
 
1 kos
....................
....................

 
Rebrasti radiator
iz legiranega jekla,
razred zaščite: cona 1, zaščita pred eksplozijo, 
moč 2.000 W.
Vključno z zaščitno rešetko in termostatom z zaščito pred eksplozijo.
Vgradnja v prostoru z grabljami.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Znamka/tip: 
Schniewindt ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
                               Povezovalna doza AP:
48.07.0260

24 kosov
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,
iz umetne mase,
dimenzije osnovne ploskve min. 80 mm x 80 mm,
s pokrovčkom z navojem,
zaščitni razred IP 54 DIN VDE 0470-1,
s 5 sponkami 4 mm2,
izvedba za beton ali zid,
nadometna različica.
48.07.0270

32 kosov
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,
iz umetne mase,
dimenzije osnovne ploskve min. 100 mm x 100 mm,
s pokrovčkom z navojem,
zaščitni razred IP 54 DIN VDE 0470-1,
s 5 sponkami 4 mm2,
izvedba za beton ali zid,
nadometna različica.
48.07.0280

16 kosov
....................
....................

 
Povezovalna doza v skladu z DIN VDE 0606 kot razdelilna doza,
iz umetne mase,
dimenzije osnovne ploskve min. 150 mm x 150 mm,
s pokrovčkom z navojem,
zaščitni razred IP 54 DIN VDE 0470-1,
s 5 sponkami 4 mm2,
izvedba za beton ali zid,
nadometna različica.
48.07.0290

5 kosov
....................
....................

 
Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,
iz poliestra,
dimenzije osnovne ploskve do 100 x 100 mm, 
zaščita pred eksplozijo EEx e EE T6,
razred zaščite IP 65,
s 4 vijačnimi zvezami PG,
s 5 sponkami 4 mm2.
Nadometna različica.
48.07.0300

6 kosov
....................
....................

 
Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,
iz poliestra,
dimenzije osnovne ploskve do 150 x 150 mm, 
zaščita pred eksplozijo EEx e EE T6,
razred zaščite IP 65,
s 4 vijačnimi zvezami PG,
s 5 sponkami 4 mm2.
Nadometna različica.
48.07.0310

2 kosa
....................
....................

 
Električna omarica z zaščito pred eksplozijo,
iz poliestra,
dimenzije osnovne ploskve do 200 x 200 mm, 
zaščita pred eksplozijo EEx e EE T6,
razred zaščite IP 65,
s 6 vijačnimi zvezami PG,
z 8 sponkami 4 mm2.
Nadometna različica.

48.07 Oskrba zgradbe z el. energijo
     ....................
48.08
Protipožarna zaščita:
Ponudnik je dolžan predložiti uradna
dokazila za z njegove strani ponujene 
ukrepe na področju protipožarne zaščite.
Uradna dokazila so lahko:
- spričevalo o izvedenem pregledu in preizkusu,
- izjava o izvedenem pregledu in preizkusu,
- splošno dovoljenje institucije za gradbeni nadzor.
48.08.0010
 
5 kg
....................
....................

 
Požarno zaščitni kit,
požarno tesnjenje kanalnega prehoda za vgradnjo v stene in
strope
razred požarne odpornosti S 90 v skladu z DIN 4102.
Požarno tesnjenje kanalnega prehoda je predvideno kot preventivni ukrep
v primeru prenosa požara, za vgradnjo v zidane stene
v skladu z DIN 1053 ter stene in strope iz
betona oziroma armiranega betona v skladu z DIN 1045
in razredom požarne odpornosti S 90 (požarno odporno),
kratka oznaka S 90 A 
v skladu z DIN 4102, del 2.
Požarno tesnjenje kanalnega prehoda,
ki sestoji iz požarno zaščitnega kita brez vsebnosti azbesta.
Zagozde v primeru naknadne vgradnje in ploščica z oznako. 
Št. dovoljenja Z-19.15-195.
48.08.0020
 
20 kg
....................
....................

 
Požarno tesnjenje prehoda kablov/napeljave
s splošnim dovoljenjem inštitucije za gradbeni nadzor,
razred požarne odpornosti v skladu z DIN 4102-9 S 90,
v zgradbah,
strop iz armiranega betona,
Višina izvedbe nad tlemi ca. 6 m,
Debelina v mm do 30 cm,
za prehode pravokotne oblike,
skozi katere so speljani kabli, vodi ali
inštalacijske cevi, s kabelskimi žlebovi 
ali kabelskimi vodi.
Sistem je nepredušen za dimne pline, vodoodporen,
zagotovo ni pod napetostjo,
s čimer se izničijo učinki termičnega šoka.
Dolžina položenih kablov sme znašati maks. 60 %
velikosti odprtine.
S požarno zaščitno malto.
Znamka/tip: Hilti CP 636 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.08.0030
 
20 kosov
....................
....................

 
Možnost naknadne vgradnje,
uporaba požarno zaščitnega materiala 
razred gradbenega materiala A1 ( v skladu z DIN 4102 T.1),
za lažje naknadno polaganje
vodov. Snov mora biti
atestirana.
Znamka/tip: Hilti CP 687 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
...................................................(to vnese ponudnik)
48.08.0040
 
10 kosov
....................
....................

 
Požarno tesnjenje prehoda kablov/napeljave
s splošnim dovoljenjem inštitucije za gradbeni nadzor,
razred požarne odpornosti v skladu z DIN 4102-9 S 90,
v zgradbah,
skozi katere so speljani kabli, vodi ali
inštalacijske cevi, s kabelskimi žlebovi 
ali kabelskimi vodi.
Sistem je nepredušen za dimne pline, vodoodporen,
zagotovo ni pod napetostjo,
s čimer se izničijo učinki termičnega šoka.
Dolžina položenih kablov sme znašati maks. 60 %
velikosti odprtine.
S požarno zaščitno peno.
Znamka/tip: Hilti CP 620 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)

48.08 Protipožarna zaščita
     ....................

48.09
Telekomunikacijske naprave
OPOMBA: NI PREDMET JAVNEGA NAROČILA

48.09 Telekomunikacijske naprave
     ....................
48.10
Sistem PK/PJ
Opozorilo k PK
Za programsko opremo za pogone
je treba upoštevati tudi naslednje podatke:
Direktni pogon in pogon zvezda-trikot
-
do 10 obvestil,
-
do 3 ukazi.
Frekvenčni pretvornik
-
do 15 obvestil,
-
do 3 ukazi.
-
določitev želenih vrednosti, 
-
1 analogna vrednost.
Regulacijski zasun
-
do 15 obvestil,
-
do 3 ukazi,
-
določitev želenih vrednosti, 
-
1 analogna vrednost.
48.10.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Standardna profilna letev
dolžine 530 mm.
Znamka/tip:
Siemens 6ES7 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
48.10.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Krmilnik S7-415-3 PN/DP
Centralna enota s srednjo in višjo zmogljivostjo centralnega in decentralnega krmiljenja, programiranje FUP, KOP, AWL v skladu s standardom IEC 61131-5, SCL, CFC, zaščita z geslom, napajalna napetost 5 V DC, 11,2 MB delovni pomnilnik, 10000 DB, 5000 FB, 5000 FC, 2048 nastavljivih spremenljivk, čas izvajanja: 30 ns za bitne operacije in 90 ns za operacije s plavajočo vejico, 131.072 digitalnih vhodov in izhodov, 8.192 analognih vhodov in izhodov, računanje z min. 4 procesorji hkrati, ura realnega časa z ločljivostjo 1 ms, testna in zagonska funkcija za status/krmiljenje spremenljivk, diagnostični medpomnilnik s 3.200 obvestili, vmesnik s priključkom Profinet, vmesnik za MPI/Profibus Master in vmesnik za Profibus Master/Slave, hitrost prenosa podatkov 12 MBit/s, PG/OP komunikacija, zmožnost preusmerjanja podatkov na nižje ravni (Routing), atestirano v skladu s CE, UL, CUL, CSA in C-Tick, atestirano v skladu z EN 55011, EN 61000-6-2/ -4, IEC 60068-2-6/ -29, IEC 61000-4-2/ -3/ -4/ -5/ -6, dimenzije (ŠxVxG) 25 mm x 290 mm x 219 mm, vključno s tiskanimi navodili za uporabo, 2 BUS-priključka s PG-vmesnikom, spominska kartica FEPRM 16 MByte. Dostava in vgradnja do pripravljenosti na uporabo.
Znamka/tip: Siemens S7-416-3 PN/DP ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
48.10.0030
 
17 kosov
....................
....................

 
Modul z digitalnimi vhodi,
potencialno ločeno,
32 vhodov za 24 V DC,
vključno s trakovi za napise, BUS-konektorjem
in sprednjim vtičem z vijačnimi kontakti.
Znamka/tip:
Siemens SM 321 32DE ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
48.10.0040
 
7 kosov
....................
....................

 
Modul z digitalnimi izhodi,
potencialno ločeno,
32 izhodov za 24 V DC,
vključno s trakovi za napise, BUS-konektorjem
in sprednjim vtičem z vijačnimi kontakti.
Znamka/tip:
Siemens SM 322 32DA ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
48.10.0050
 
20 kosov
....................
....................

 
Modul z analognimi vhodi – 8 analognih vhodov 0/4–20 mA,
potencialno ločeno,
vključno s trakovi za napise, BUS-konektorjem
in sprednjim vtičem z vijačnimi kontakti.
Znamka/tip:
Siemens SM 331 8 AE ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
48.10.0060
 
5 kosov
....................
....................

 
Modul z analognimi izhodi – 4 analogni izhodi 0/4–20 mA,
potencialno ločeno,
vključno s trakovi za napise,  

BUS-konektorjem in sprednjim vtičem z vijačnimi kontakti.
Znamka/tip: 
Siemens SM 332 4 AA ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
48.10.0070
 
7 kosov
....................
....................

 
Vmesniški modul
za modularno periferijo na vodilih Profibus DP kot Slave, hitrost prenosa podatkov se samodejno prilagaja do 12 MBit/s, možnost priključitve 8 modulov, napetost 20,4 – 28,8 V DC, 625 mA, funkcija časovnega žiga (Time stamp), sinhronizacija časa, dimenzije (ŠxVxG) 40 mm x 125 mm x 117 mm, razred zaščite IP 20, atestirano v skladu s CE, UL, CSA ali CULus ali CULus HAZ.LOC., FM, EX, PNO, ISA-571, IEC 61131-2, IEC 61784-1, IEC 61158, atestirano v skladu z EN 60079-15, EN 61000-6-4/-2, v skladu z zahtevami, vtiči Profibus s PG-vmesnikom, navodila za uporabo. Dobava, vgradnja do pripravljenosti za uporabo in priključitev na el. omrežje.
Znamka/tip: Siemens IM 153-2 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
........................................................ (to vnese ponudnik)
48.10.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Panelni računalnik
za naloge vizualiziranja delovanja strojev, primerno za vgradnjo v stroje, stikalne omare in krmilne pulte, vizualizacijska programska oprema SIMATIC WinCC Runtime, robustno kovinsko ohišje, SRAM z medpomnilnikom, vgradnja do pripravljenosti za delovanje, odporno na tresljaje (do 5 g za tresljaje in 15 g za šok), visoka odpornost na vpliv EMV, temperatura okolice do 55 ºC (brez znižanja takta), prednameščena lokalna diagnostična programska oprema, brez ventilatorja, brez vzdrževanja, razred zaščite na sprednji strani IP 65, 19-inčni STN LCD zaslon, TFT zaslon na dotik, procesor Intel®  Celeron M 723, 1,2 GHz, 1 MB predpomnilnika, 2 GB delovni spomin DD3 1066 SDRAM, grafični vmesnik Intel® GMAX4500, prednameščeni in aktivirani operacijski sistem Microsoft Windows Embedded Standard 2009, prednameščeni paket WinCC Runtime 128 PowerTags, CF (interni):                                     4 GB, 2 x Gigabit-Ethernet s funkcijo Teaming, 4 x USB, COM, DVI-I, napajalna napetost 24 V DC, potencialno ločeno, atestirano v skladu s CE, UL, cULus, CSA, C-TICK, GL, ABS, BV, DBV, LRS, Class NK, EN 55011, IEC 60068-2-1/ -2/ -6/ -14/ -27/ -30/ -32.
Znamka/tip:
Siemens IPC477C-HMI ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
...........................................................................(to vnese ponudnik)
48.10.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Dostopna točka WLAN Access Point
za povezavo podatkov iz sistema PK za posnemalnik čistilnega bazena s sistemom PK v strojnici,
IEEE 802.11B/G/A/H, industrijska brezžična povezava LAN, 2,4/5 GHz, do 54 MBit/s, WPA2/802.11I/11E, 48 V DC, IP65 (od -40 do +70 stopinj), 

4 eksterni antenski priključki,
2 radijska vmesnika, POE, RJ45 (sukana parica),
vključno z vtičnimi povezavami, kablom, namestitvenim materialom, navodili za uporabo. 
Znamka/tip: Siemens Scalance W786-2Pro ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
48.10.0100
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Programska oprema
za upravljanje, avtomatiziranje (krmiljenje/nastavljanje), vizualiziranje in daljinsko upravljanje celotne strojne in programske opreme, navedene v tem seznamu storitev.
Dobava in zagon.
Krmiliti in nadzorovati je potrebno:
vse pogone, merilnike, naprave, obvestila in ukaze.
Ti se morajo ustrezno obdelati in uravnavati.
Vsa splošna obvestila (npr. izpad el. energije, izklop varovalke,
obvestilo o poplavljanju kleti itd.) se morajo kot podatkovne točke
sprejeti in ustrezno obdelati skupaj z drugimi sorodnimi podatki ali 
posamično.
Ta uvodni opis funkcij kot tudi sheme služijo kot izhodišče za izdelavo/izbiro ustrezne programske opreme. Opredeljevanje posameznih nalog ter dogovore z upravljalcem in inženirskim birojem je treba upoštevati v obračunu.
48.10.0110
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izvedba inženiringa, usklajevanja dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca (specifikacije), in parametriranja sistema
za vse potrebne postavke, navedene v tem seznamu. 

Vsebino dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca (specifikacije), je treba uskladiti z investitorjem, projektantom in
dobaviteljem sistema za krmiljenje in nadzor procesov (PCS) kot tudi

z udeleženimi strokovnimi načrtovalci. Dokument, ki navaja konkretna opravila izvajalca (specifikacija),
mora v splošnem vsebovati:
- izčrpen pisni, grafični in risani opis
  zgradbe in delovanja tehnične rešitve 

  (vključno z opisom funkcij in krmilnega sistema),
- konfiguracijske načrte,
- zgradbo strojne opreme,
- uporabo programske opreme,
- koncept prikaza in upravljanja,
- sezname podatkovnih točk,
- sistem označevanja,
- vzorce in prikaz rešitve oblikovanja,
- seznam naprav/motorjev z oznakami krajev/sistemov,
- določitev matičnih podatkov v skladu z določitvami v Uvodnih opombah
  kot tudi določitev parametrov protokolov v skladu z
  zahtevami naročnika oziroma smernicami projektiranja ATV
   (dnevno poročilo ATV, mesečno poročilo ATV,
   letno poročilo ATV, mesečno poročilo na podlagi obratovalnega dnevnika,
   letno poročilo na podlagi obratovalnega dnevnika, zapisnik o motnjah in napakah,
   zapisnik o obvestilih),
- smernice v krajši in daljši obliki, v celoti nameščene
  in dokumentirane,
- parametriranje sistema za vse agregate, merilnike in njihove meritve,  

  želene in mejne vrednosti, številske vrednosti, ukaze, obvestila,
- izdelava in implementacija procesnih slik za vse v tem seznamu navedenih   

  zaslonov na dotik ter povezava na obstoječi sistem za krmiljenje in nadzor procesov (PCS). 

  Procesne slike je treba razviti kot koncepte v merilu 1:1 in jih  

  uskladiti z naročnikom. 

  Vsak pogon se mora na zaslonu TP/MP in sistemu za krmiljenje in nadzor procesov (PCS) upravljati prek programsko določnega  

  stikala „Ročno-0-Avtomatsko". Pri pogonu zasuna je dodatno potrebna še 

  

  funkcija „Odprto“, „Stop“ in „Zaprto“ in pri obračalnem pogonu „Naprej“ in    

  „Nazaj“. Prav tako je treba vizualizirati delovanje ampermetra, števca obratovalnih ur  

  in opozorilnih luči, ki ponazarjajo obratovanje stroja ali naprave oziroma motnje v delovanju. Vse to je treba upoštevati v obračunu.
  Ko se določi in uskladi vse potrebno, se lahko procesne slike naložijo v
  sistem. Predpostavljamo, da bodo potrebne še  

   naknadne prilagoditve.
Namestitev programske opreme, dokumentirane oziroma dostavljene
na zunanjih nosilcih podatkov) ter zagon. 

Za potrebe izmenjave mnenj in zgodnje vključitve kasnejšega upravljalca v proces načrtovanja je treba vse koncepte predstaviti z dejanskimi primeri in se o njih posvetovati z investitorjem oziroma inženirskim birojem.
Pri obračunavanju je treba upoštevati, da dogovarjanje poteka periodično in ponavljajoče, zato je treba predložiti do 2 reviziji dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca (specifikacije). Dokument, ki navaja konkretna opravila izvajalca (specifikacijo), je treba pravočasno oddati, da se tudi v primeru več revizij začetek izvajalskih del ne bi zavlekel.
Pri izdelavi dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca (specifikacije), je treba upoštevati standarde naročnika. 

48.10.0120
 
59 kosov
....................
....................

 
Programska oprema za agregat
Obdelava in priprava posebne sistemske
programske opreme za agregat, ki se poganja prek
 frekvenčnega pretvornika,
elektronskega zaganjalnika,
pogona zvezda-trikot,
regulatorja,
aktivatorja,
obračalnega pogona ali
neposredno.
Strategija regulacije, primerjava želenih vrednosti z dejanskimi vrednostmi prek
meritev posameznega sistema.
Vklop in izklop pogonov z več mejnimi vrednostmi ali varnostnimi pripravami (termistor, nadzor tesnjenja, tlačno stikalo, motorska zaščita itd.).
Stopenjski vklop in izklop, neodvisen od motenj in delovnih ur.
Pulzno obratovanje.
Blokiranje z drugimi pogoni in nadzornimi pripravami.
V celoti vgrajeno/nameščeno, dokumentirano in zagnano.
Vključno s parametriranjem sistema.
Vse zaznambe, komentarji in notranje programske povezave PK so vključene v ceno na enoto.
Za vsak agregat je treba zajeti vse potrebne merilne vrednosti, številske vrednosti, binarne signale, obvestila in ukaze ter jih obdelati in vizualizirati v ustreznem sistemu (obratovalne ure, poraba el. energije, frekvenca, položaj/stopnja odprtosti, končno stanje itd.)
48.10.0130
 
70 kosov
....................
....................

 
Programska oprema za merjenje/ugotavljanje številskih vrednosti
Obdelava in priprava posebne sistemske
programske opreme za eno merilno vrednost ali eno številsko vrednost (procesne meritve, splošne meritve, kot so npr. poraba el. energije na fazo).
Vključno s parametriranjem sistema.
Vse zaznambe, komentarji in notranje programske povezave PK so vključeni v ceno na enoto.
V celoti vgrajeno/nameščeno, dokumentirano in zagnano.
Priprava signala napetosti, toka, upornosti
ali termoelementa.
Za vsako meritev je treba zajeti vse posebne mejne/želene vrednosti, signale, obvestila in ukaze ter jih obdelati in vizualizirati v ustreznem sistemu.
Meritve oziroma številčne vrednosti, ki se nanašajo na agregat, kot so npr. poraba el. energije ali obratovalne ure, ne sodijo v to postavko (glej predhodno postavko). 
48.10.0140
 
1 kos
....................
....................

 
Cena inženiringa in izdelave dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca (specifikacije) za agregat, vključno z meritvami/ugotavljanjem številčnih vrednosti,ki se navezujejo na agregat - za predhodno navedeno programsko opremo za agregat.

48.10.0150
 
1 kos
....................
....................

 
Cena inženiringa in izdelave dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca (specifikacije), za meritve/ugotavljanja številčnih vrednosti - za predhodno navedeno programsko opremo za merjenje/ugotavljanje številčnih vrednosti, programsko opremo za stroje in naprave.

Opomba: Povezava obstoječih sistemov PK
V čistilni napravi Jesenice se nahajajo različni obrati, kot so 

obrat za odvodnjavanje gošče, obrat za anaerobno presnavljanje, termoenergetska postaja in plinska postaja.
Krmiljenje naprav v teh obratih je treba povezati z novim sistemom PK.
48.10.0160
 
3 kosi
....................
....................

 
Osnovna postavka za skupino 13
 
Povezava obstoječega sistema PK prek vmesnika Profibus
Obstoječi sistem PK je treba prek vmesnika Profibus povezati z novim sistemom PK v strojnici. Iz sistema PK je treba prebrati vse podatke, jih obdelati, ovrednotiti, predstaviti in shraniti. 
Za ta del sistema je treba v dogovoru z obratnim osebjem izdelati slike za vizualiziranje dela na sistemu za krmiljenje in nadzor procesov (PCS). V sporočilni sistem je treba vključiti tudi sporočila o alarmih in motnjah.  Za ta del sistema se ukazi vnašajo prek sistema PK oziroma sistema za krmiljenje in nadzor procesov (PCS).
Izvedba celotnega inženiringa, izdelava dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca (specifikacije), ter dostava in namestitev programske opreme za upravljanje, krmiljenje in avtomatiziranje.
Vključno z izvedbo inventure in opredeljevanjem nalog z naročnikom in inženirskim birojem ter dokumentom, ki navaja konkretne naloge izvajalca (specifikacijo).
48.10.0170
 
6 kosov
....................
....................

 
Priključek RS 485 za Profibus
za priključitev naprav na vodilu PROFIBUS ali
omrežnih komponent na vodilu
Profibus:
-       odvod kabla pod kotom 90º,
-        vgrajena kombinacija uporov in možnost priključitve prek
        drsnega stikala,
-       s funkcijo ločevanja,
-       9-polna vtičnica Sub-D za priključitev
        naprav na vodilu Profibus,
-       4 vrstne sponke za priključitev
        vodila Profibus,
-       razred zaščite IP 20,
-        z vgrajeno priključno vtičnico PG.
Znamka/tip: Siemens 6ES7972 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
.......................................................

        (to vnese ponudnik)
48.10.0180
 
240 m
....................
....................

 
Kabel Profibus:
zaščitena sukana parica
z okroglim presekom.
Zančna upornost:              <=  110 W/km
Zaščitna upornost:                  <=  9,5 W/km
Delovna kapaciteta pri 1 kHz:   ca. 28,5 nF/km
Delovna napetost:    <= 100 V
Ovoj: PVC, vijolične barve
Protipožarna zaščita: nevnetljivo v skladu z 

VDE 0472 T804, vrsta preizkusa C
Način polaganja v obstoječe cevi, zidane kabelske kanale,
podtalne kanale ali stebre,
na obstoječe kabelske kanale ali žlebove
ali v odprte kanale nad vmesnim stropom 
s serijsko skupno pritrditvijo, v opaž ali

v votlih prostorih sten z dvema opažema.

48.10 Sistem PK/PJ
     ....................

48.11
Sistemi za polaganje
Opomba:
Uporabiti je treba izključno vijake iz nerjavečega jekla.
Cev:
Ni dovoljeno polagati dveh cevi drugo ob drugi. Namesto dveh ali več vzporedno potekajočih cevi je treba položiti kabelski kanal.
Ves cevni pribor, kot so cevi z oglavkom (mufo), končni cevni nastavki, cevna kolena, T-kosi, reducirni deli, zapiralne čepe, navojne tulke, protimatice itd., je treba upoštevati v obračunu.
Kolena se merijo v skladu z njihovo iztegnjeno dolžino.
Za cevi iz umetne mase je dovoljena uporaba vpenjalnih objemk.Objemke za jeklene cevi iz pocinkanega jekla, aluminijaste cevi in cevi iz legiranega jekla.
48.11.0010
 
30 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz PVC-ja sive barve RAL 7035,
enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),
zunanji premer 16,0 mm,
notranji premer 13,4 mm,
nazivna velikost 16,
srednja tlačna obremenitev,
srednja udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 5 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 60 °C,
polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in
koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,
razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.
48.11.0020
 
35 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz PVC-ja sive barve RAL 7035,
enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),
zunanji premer 20,0 mm,
notranji premer 17,1 mm,
nazivna velikost 20,
srednja tlačna obremenitev,
srednja udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 5 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 60 °C,
polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in
koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,
razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.
48.11.0030
 
40 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz PVC-ja sive barve RAL 7035,
enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),
zunanji premer 25,0 mm,
notranji premer 21,7 mm,
nazivna velikost 25,
srednja tlačna obremenitev,
srednja udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 5 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 60 °C,
polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in
koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,
razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.
48.11.0040
 
60 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz PVC-ja sive barve RAL 7035,
enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),
zunanji premer 32,0 mm,
notranji premer 28,6 mm,
nazivna velikost 32,
srednja tlačna obremenitev,
srednja udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 5 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 60 °C,
polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in
koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,
razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.
48.11.0050
 
30 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz PVC-ja sive barve RAL 7035,
enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),
zunanji premer 40,0 mm,
notranji premer 36,0 mm,
nazivna velikost 40,
srednja tlačna obremenitev,
srednja udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 5 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 60 °C,
polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in
koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,
razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.
48.11.0060
 
30 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz PVC-ja sive barve RAL 7035,
enostenska, gladka, toga, z oblikovanim oglavkom (mufo),
zunanji premer 50,0 mm,
notranji premer 46,1 mm,
nazivna velikost 50,
srednja tlačna obremenitev,
srednja udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 5 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 60 °C,
polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in
koleni, način polaganja z distančnimi objemkami,
razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.
48.11.0070
 
13 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,
enostenska, gladka, toga,
zunanji premer 16,0 mm,
notranji premer 13,8 mm,
nazivna velikost 16, 

velika tlačna obremenitev,
velika udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 40 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 105 °C,
polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in
koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,
način polaganja z distančnimi objemkami,

razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.
48.11.0080
 
40 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,
enostenska, gladka, toga,
zunanji premer 20,0 mm,
notranji premer 17,8 mm,
nazivna velikost 20,

velika tlačna obremenitev,
velika udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 40 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 105 °C,
polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in
koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,
način polaganja z distančnimi objemkami,
razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.
48.11.0090
 
60 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,
enostenska, gladka, toga,
zunanji premer 25,0 mm,
notranji premer 22,6 mm,
nazivna velikost 25,

velika tlačna obremenitev,
velika udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 40 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 105 °C,
polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in
koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,
način polaganja z distančnimi objemkami,
razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.
48.11.0100
 
120 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,
enostenska, gladka, toga,
zunanji premer 32,0 mm,
notranji premer 29,6 mm,
nazivna velikost 32,

velika tlačna obremenitev,
velika udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 40 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 105 °C,
polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in
koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,
način polaganja z distančnimi objemkami,
razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.
48.11.0110
 
60 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,
enostenska, gladka, toga,
zunanji premer 40,0 mm,
notranji premer 37,4 mm,
nazivna velikost 40,
velika tlačna obremenitev,
velika udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 40 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 105 °C,
polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in
koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,
način polaganja z distančnimi objemkami,
razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.
48.11.0120
 
30 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4401,
enostenska, gladka, toga,
zunanji premer 50,0 mm,
notranji premer 47,4 mm,
nazivna velikost 50,

velika tlačna obremenitev,
velika udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 40 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 105 °C,
polaganje na omet, zaprto, vključno s kratkimi povezovalnimi cevmi (mufami) in
koleni, končnimi cevnimi nastavki in objemkami,
način polaganja z distančnimi objemkami,
razmik med objemkami je lahko največ 25-kratnik premera cevi.
48.11.0130

10 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz umetne mase z vijačnico iz jeklene žice,
enostenska, valovita, upogljiva,
zunanji premer 19,0 mm, notranji premer 13,5 mm,
srednja tlačna obremenitev,
srednja udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 5 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 60 °C,
Polaganje s cevnimi objemkami, na prečnikih napeljave in strojih.

48.11.0140

40 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz umetne mase z vijačnico iz jeklene žice,
enostenska, valovita, upogljiva,
zunanji premer 21,0 mm, notranji premer 16,0 mm,
srednja tlačna obremenitev,
srednja udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 5 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 60 °C,
Polaganje s cevnimi objemkami, na prečnikih napeljave in strojih.

48.11.0150

60 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz umetne mase z vijačnico iz jeklene žice,
enostenska, valovita, upogljiva,
zunanji premer 27,0 mm, notranji premer 21,0 mm,
srednja tlačna obremenitev,
srednja udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 5 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 60 °C,
Polaganje s cevnimi objemkami, na prečnikih napeljave in strojih.

48.11.0160

20 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijska cev v skladu z DIN EN 50086,
dimenzije v skladu z DIN EN 60423,
iz umetne mase z vijačnico iz jeklene žice,
enostenska, valovita, upogljiva,
zunanji premer 35,0 mm, notranji premer 28,0 mm,
srednja tlačna obremenitev,
srednja udarna obremenitev,
najmanjša temperatura trajne uporabe in vgradnje
- 5 °C,
največja temperatura trajne uporabe in vgradnje
+ 60 °C,
Polaganje s cevnimi objemkami, na prečnikih napeljave in strojih.

Kabelski kanali:
Kanali z zaprtim zgornji in spodnjim delom, težko vnetljivi,
s pregrado, če je to potrebno. Sponke za
držala za vodnike, vključno s potrebnimi kotniki, T-kosi,
križni in končni elementi, maks. zapolnitev kabelskih kanalov znaša 60 %,
izvedba okroglih izvrtin (kot bočnih kabelskih izhodov) je treba upoštevati
pri obračunu.
Smer in odcepi Inštalacijskih kanalov se
lahko spremenijo z uporabo tovarniško izdelanih
fazonskih kosov.
Uporaba tovarniško izdelanih fazonskih kosov se premerijo z 1 m
dodatka.
Polaganje kablov:
energetske kable enoslojno, krmilne, merilne in kable za posredovanje obvestil
večslojno. Ločitev energetskih kablov prek
pregrade.
Inštalacijske kanale je treba opremiti z držali v obliki prečk
oziroma sponk, pri odstranjevanju
pokrova kanala ne sme izpasti noben vodnik.
Ponuditi je treba naslednje inštalacijske kanale, vključno
s potrebnim namestitvenim priborom in pregradami.
Ponujena znamka/tip
za kabelske kanale:
........................................................(to vnese ponudnik)
48.11.0170

15 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (VxŠ) v mm min.  14 x 14,
iz trdega PVC-ja,
vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,
izvedba za beton ali zid.
48.11.0180

28 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (V/Š) v mm 20 x 20,
iz trdega PVC-ja,
vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.
48.11.0190

24 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (V/Š) v mm 30 x 30,
iz trdega PVC-ja,
vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,
izvedba za beton ali zid.
48.11.0200

25 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (V/Š) v mm 40 x 40,
iz trdega PVC-ja,
vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,
izvedba za beton ali zid.
48.11.0210

80 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (VxŠ) v mm min.  40 x 57,
iz trdega PVC-ja,
vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,
izvedba za beton ali zid.
48.11.0220

15 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (VxŠ) v mm min.  60 x 57,
iz trdega PVC-ja,
vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,
izvedba za beton ali zid.
48.11.0230

60 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (VxŠ) v mm min.  60 x 110,
iz trdega PVC-ja,
vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,
izvedba za beton ali zid.
48.11.0240
 
80 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (VxŠ) v mm min.  150 x 60,
iz trdega PVC-ja,
vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,

izvedba za beton ali zid.
48.11.0250
 
20 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (VxŠ) v mm min.  200 x 60,
iz trdega PVC-ja,
vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,
izvedba za beton ali zid.
48.11.0260
 
40 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (VxŠ) v mm min.  40 x 60,
iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.
Oblikovalni kosi iz umetne mase brez vsebnosti halogena,
odporno na vremenske vplive in UV-žarke, 
temperaturno odporno od -80 °C do +130 °C,
vključno s potrebnimi oblikovalnimi in povezovalnimi kosi,
izvedba za beton ali zid.
48.11.0270
 
80 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (VxŠ) v mm min.  50 x 100,
iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.
Oblikovalni kosi iz umetne mase brez vsebnosti halogena,
odporno na vremenske vplive in UV-žarke, 
temperaturno odporno od -80 °C do +130 °C,
vključno s potrebnimi oblikovalnimi in povezovalnimi kosi,
izvedba za beton ali zid.
48.11.0280
 
60 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (VxŠ) v mm min.  50 x 150,
iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.
Oblikovalni kosi iz umetne mase brez vsebnosti halogena,
odporno na vremenske vplive in UV-žarke, 
temperaturno odporno od -80 °C do +130 °C,
vključno s potrebnimi oblikovalnimi in povezovalnimi kosi,
izvedba za beton ali zid.
48.11.0290
 
80 m
....................
....................

 
Elektroinštalacijski kanal v skladu z DIN VDE 0604
kot kanal za vodnike,
zunanje mere (VxŠ) v mm min.  50 x 200,
iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.
Oblikovalni kosi iz umetne mase brez vsebnosti halogena,
odporno na vremenske vplive in UV-žarke, 
temperaturno odporno od -80 °C do +130 °C,
vključno s potrebnimi oblikovalnimi in povezovalnimi kosi,
izvedba za beton ali zid.
Nosilni sistemi za kable:
K nosilnim sistemom za kable spadajo potrebni
pritrdilni kotniki, vpenjalni kotniki, jekleni raztezni mozniki,
vijaki z opremo, distančniki, nosilni kavlji,
sidrni sorniki, povezovalni kosi, vpenjalni kosi,
vpenjalne objemke, stenski loki, stenske konzole,
nosilni nastavki, zaščitni pokrovi,
kotne pločevine, priključni kosi, kotniki za polaganje,
prekrivne puše in kosi, členasti kosi, ležišča,
priključni nastavki, distančniki, držalne spojke,
držala za vodnike, fazonski kosi (90° kolena, T-kosi)
in drugi drobni inventar. Tovarniško izdelani
fazonski kosi se premerijo in obračunajo z 1 m
dodatka.
Polaganje kablov:
energetske kable enoslojno, krmilne, merilne in kable za posredovanje obvestil
večslojno. Ločitev energetskih kablov prek
pregrade.
Ponujena znamka/tip
za nosilne sisteme za kable:
........................................................ (to vnese ponudnik)
Maks. zapolnitev nosilnih sistemov za kable
pri prevzemu 60 %.
48.11.0300
 
20 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,
luknjano,
vključno s pregrado,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
višina stranic min. 60 mm,
širina 100 mm.
48.11.0310
 
40 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,
luknjano,
vključno s pregrado,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
višina stranic min. 60 mm,
širina 200 mm.
48.11.0320
 
20 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,
luknjano,
vključno s pregrado,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
višina stranic min. 60 mm,
širina 300 mm.
48.11.0330
 
60 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,
luknjano,
vključno s pregrado,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
višina stranic min. 60 mm,
širina 400 mm.
48.11.0340
 
100 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,
luknjano,
vključno s pregrado,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
višina stranic min. 60 mm,
širina 600 mm.
48.11.0350
 
10 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,
luknjano,
vključno s pregrado,
vključno s pokrovom in zapiralom z vrtljivim zapahom,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
višina stranic min. 60 mm,
širina 100 mm.
48.11.0360
 
20 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,
luknjano,
vključno s pregrado,
vključno s pokrovom in zapiralom z vrtljivim zapahom,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
višina stranic min. 60 mm,
širina 200 mm.
48.11.0370
 
10 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,
luknjano,
vključno s pregrado,
vključno s pokrovom in zapiralom z vrtljivim zapahom,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
višina stranic min. 60 mm,širina 300 mm.
48.11.0380
 
30 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,
luknjano,
vključno s pregrado,
vključno s pokrovom in zapiralom z vrtljivim zapahom,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
višina stranic min. 60 mm,
širina 400 mm.
48.11.0390
 
50 m
....................
....................

 
Korito za kable za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,
luknjano,
vključno s pregrado,
vključno s pokrovom in zapiralom z vrtljivim zapahom,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
višina stranic min. 60 mm,
širina 600 mm.
48.11.0400
 
60 kosov
....................
....................

 
Drog za konzolo,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
kot T-profil 45 mm,
nosilnost do 3 kN,
pritrditev na strop
z atestiranimi mozniki,
z navarjeno čelno ploščo,
dolžina droga do 400 mm.
48.11.0410
 
80 kosov
....................
....................

 
Drog za konzolo,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
kot T-profil 45 mm,
nosilnost do 3 kN,
pritrditev na strop
z atestiranimi mozniki,
z navarjeno čelno ploščo,
dolžina droga do 600 mm.
48.11.0420
 
100 kosov
....................
....................

 
Drog za konzolo,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
kot T-profil 45 mm,
nosilnost do 3 kN,
pritrditev na strop
z atestiranimi mozniki,
z navarjeno čelno ploščo,

dolžina droga do 1.000 mm.
48.11.0430
 
18 kosov
....................
....................

 
Drog za konzolo,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
kot T-profil 45 mm,
nosilnost do 3 kN,
pritrditev na strop
z atestiranimi mozniki,
z navarjeno čelno ploščo,
dolžina droga do 1.500 mm.
48.11.0440
 
10 m
....................
....................

 
Kabelski kanal za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,
vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
višina stranic min. 60 mm,
širina 400 mm.
vključno s kabelskimi objemkami za pritrditev.
48.11.0450
 
20 m
....................
....................

 
Kabelski kanal za nosilni sistem za kable v skladu z DIN VDE 0639-1,
vključno s potrebnimi oblikovnimi in povezovalnimi kosi,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
višina stranic min. 60 mm,
širina 600 mm.
vključno s kabelskimi objemkami za pritrditev.
48.11.0460
 
40 kosov
....................
....................

 
Sidrna letev
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
zaščitena pred vdorom svežega betona,
točkovna nosilnost pri vleku/rezu 7/8 kN,
dolžina posameznega kosa 1 m,
vključno s kabelskimi objemkami za pritrditev.
Opozorilo za drogove:
Spodaj navedeni drogovi služijo kot pomožne konstrukcije
za pritrditev kabelskih kanalov ali izoliranih cevi.
48.11.0470
 
16 kosov
....................
....................

 
Drog za konzolo,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
kot H-profil 80 mm,
nosilnost do 5 kN,
pritrditev na strop/tla/steno
z atestiranimi mozniki,
z navarjeno čelno ploščo,
dolžina droga do 600 mm.
48.11.0480
 
40 kosov
....................
....................

 
Drog za konzolo,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
kot H-profil 80 mm,
nosilnost do 5 kN,
pritrditev na strop/tla/steno
z atestiranimi mozniki,
z navarjeno čelno ploščo,
dolžina droga do 1.000 mm.
48.11.0490
 
12 kosov
....................
....................

 
Drog za konzolo,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
kot H-profil 80 mm,
nosilnost do 5 kN,
pritrditev na strop/tla/steno
z atestiranimi mozniki,
z navarjeno čelno ploščo,
dolžina droga do 1.500 mm.
48.11.0500
 
4 kosi
....................
....................

 
Drog za konzolo,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
kot H-profil 80 mm,
nosilnost do 5 kN,
pritrditev na strop/tla/steno
z atestiranimi mozniki,
z navarjeno čelno ploščo,
dolžina droga do 2.000 mm.
48.11.0510
 
4 kosi
....................
....................

 
Drog za konzolo,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
kot U-profil 80 mm,
nosilnost do 3 kN,
pritrditev na strop/tla/steno
z atestiranimi mozniki,
z navarjeno čelno ploščo,
dolžina droga do 600 mm.
48.11.0520
 
4 kosi
....................
....................

 
Drog za konzolo,
iz nerjavečega jekla, material št. 1,4301,
kot U-profil 80 mm,
nosilnost do 3 kN,
pritrditev na strop/tla/steno
z atestiranimi mozniki,
z navarjeno čelno ploščo,
dolžina droga do 1.000 mm.

48.11 Sistemi za polaganje 
     ....................
48.12
Kabli in vodniki
Tehnično opozorilo
Vrtanje v beton/zidane stene in strope,
da bi se skozi speljali do 3 vodniki s presekom do
4 x 1,5 oziroma 3 x 2,5, vodniki za šibki tok ter
vodniki do 5 x 10, je treba upoštevati v obračunu cen na enoto.
48.12.0010

2.500 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,
3 x 1,5, teža Cu 43 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0020
 
850 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,
4 x 1,5, teža Cu 58 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0030
 
340 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,
5 x 1,5, teža Cu 72 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0040
 
480 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,
7 x 1,5, teža Cu 101 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,v talne letve.
48.12.0050

1.300 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,
3 x 2,5, teža Cu 72 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0060
 
50 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,
4 x 2,5, teža Cu 96 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0070

350 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,
5 x 2,5, teža Cu 120 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0080
 
100 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,
7 x 2,5, teža Cu 168 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0090
 
530 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,
12 x 2,5, teža Cu 288 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,v talne letve.
48.12.0100
 
150 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,
5 x 4, teža Cu 192 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0110
 
300 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,
5 x 6, teža Cu 288 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0120
 
100 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYM-J,
4 x 16, teža Cu 614 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve,
v odprte kabelske jarke, vključno z ustreznim varnostnim trakom.
48.12.0130
 
1.750 m
....................
....................

 
Inštalacijski kabel
v skladu z DIN VDE 0815 tipa J-Y(St)Y
2 x 2 x 0,8 Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,
podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila


ali korita za kable, v odprte kanale, nad
vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,
v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0140
 
600 m
....................
....................

 
Inštalacijski kabel
v skladu z DIN VDE 0815 tipa J-Y(St)Y
4 x 2 x 0,8 Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,
podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila


ali korita za kable, v odprte kanale, nad
vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,
v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0150
 
500 m
....................
....................

 
Inštalacijski kabel
v skladu z DIN VDE 0815 tipa J-Y(St)Y
6 x 2 x 0,8 Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,
podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila


ali korita za kable, v odprte kanale, nad
vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,
v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0160
 
450 m
....................
....................

 
Inštalacijski kabel
v skladu z DIN VDE 0815 tipa J-Y(St)Y
10 x 2 x 0,8 Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,
podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila


ali korita za kable, v odprte kanale, nad
vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,
v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0170
 
3.800 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
3 x 1,5, teža Cu 43 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0180
 
2.300 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
4 x 1,5, teža Cu 58 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0190
 
100 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
5 x 1,5, teža Cu 72 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0200
 
450 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
7 x 1,5, teža Cu 101 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0210
 
100 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
12 x 1,5, teža Cu 173 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0220
 
750 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
3 x 2,5, teža Cu 72 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0230
 
1.600 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
4 x 2,5, teža Cu 96 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,v talne letve.
48.12.0240
 
150 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
5 x 2,5, teža Cu 120 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0250
 
1.450 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
7 x 2,5, teža Cu 168 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0260
 
100 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
12 x 2,5, teža Cu 288 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0270
 
100 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
5 x 4, teža Cu 192 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0280
 
120 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
5 x 6, teža Cu 288 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0290
 
400 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
5 x 10, teža Cu 480 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0300
 
120 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
5 x 16, teža Cu 768 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0310
 
100 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
5 x 25, teža Cu 1.200 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0320
 
40 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
4 x 70, teža Cu 2.688 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0330
 
40 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0276-603 

tipa NYY-J, 4 x 150, teža Cu 5.760 kg/km,
položiti v obstoječe cevi.
48.12.0340
 
330 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa 2YSLCY-J,
4 x 1,5, teža Cu 95 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0350
 
380 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa 2YSLCY-J,
4 x 2,5, teža Cu 146 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0360
 
40 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa 2YSLCY-J,
4 x 4, teža Cu 231 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0370
 
50 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa 2YSLCY-J,
4 x 6, teža Cu 306 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0380
 
60 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa 2YSLCY-J,
4 x 10, teža Cu 533 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,v talne letve.
48.12.0390

2.250 m
....................
....................

 
Zunanji kabel
v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,
2 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,
podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila


ali korita za kable, v odprte kanale, nad
vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,
v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0400

500 m
....................
....................

 
Zunanji kabel
v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,
4 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,
podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila


ali korita za kable, v odprte kanale, nad
vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,
v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0410

2.900 m
....................
....................

 
Zunanji kabel
v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,
6 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,
podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila


ali korita za kable, v odprte kanale, nad
vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,
v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0420

2.250 m
....................
....................

 
Zunanji kabel
v skladu z DIN VDE 0816-1 tipa A-2Y(L)2Y,
10 x 2 x 0,8 St III Bd,
način polaganja v obstoječe cevi, zidake,
podtalne kanale ali stebre, v obstoječa kabelska vodila


ali korita za kable, v odprte kanale, nad
vmesnim stropom s serijsko skupno pritrditvijo,
v opaže ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0430
 
30 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,
3 x 0,75, teža Cu 21,6 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0440
 
40 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,
4 x 0,75, teža Cu 29 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0450
 
50 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,
5 x 0,75, teža Cu 36 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0460
 
40 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,
3 x 1, teža Cu 29 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0470
 
50 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,
4 x 1, teža Cu 38 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,v talne letve.
48.12.0480
 
60 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,
5 x 1, teža Cu 48 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0490
 
20 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,
3 x 1,5, teža Cu 43 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0500
 
50 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,
4 x 1,5, teža Cu 58 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0510
 
30 m
....................
....................

 
Kabel/vodnik tipa NYSLYÖ-J ali enakovredno,
5 x 1,5, teža Cu 72 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0520
 
30 m
....................
....................

 
Vodnik Ölflex-EB ali enakovredno,
2 x 0,75 mm², moder, teža Cu 14,7 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0530
 
50 m
....................
....................

 
Vodnik Ölflex-EB ali enakovredno,
3 x 0,75 mm², moder, teža Cu 22,1 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0540
 
40 m
....................
....................

 
Vodnik Ölflex-EB ali enakovredno,
4 x 0,75 mm², moder, teža Cu 29,4 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0550
 
60 m
....................
....................

 
Vodnik Ölflex-EB ali enakovredno,
3 x 1,5 mm², moder, teža Cu 43 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0560
 
40 m
....................
....................

 
Vodnik Ölflex-EB ali enakovredno,
4 x 1,5 mm², moder, teža Cu 58 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.12.0570
 
50 m
....................
....................

 
Vodnik Ölflex-EB ali enakovredno,
5 x 1,5 mm², moder, teža Cu 72 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,v talne letve.
Priključki:
Priključitev kablov ali vodnikov se obračuna samo, če je opravljena na naročnikovih obratovalnih sredstvih (strojna tehnika, gradbena tehnika).
Priključitev električnih sklopov, ki jih je dobavil izvajalec, se ne obračuna posebej, temveč v sklopu cen na posamezno enoto za električne sklope.
48.12.0580
 
45 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 3 x 1,5 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0590
 
30 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 4 x 1,5 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0600
 
10 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 5 x 1,5 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0610
 
8 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 7 x 1,5 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0620
 
6 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom do 12 x 1,5 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0630
 
45 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom do 3 x 2,5 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčkiin vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0640
 
20 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom do 4 x 2,5 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0650
 
10 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom do 5 x 2,5 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0660
 
12 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom do 7 x 2,5 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0670
 
6 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom do 12 x 2,5 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0680
 
4 kosi
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 5 x 4 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0690
 
6 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 5 x 6 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0700
 
3 kosi
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 5 x 10 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0710
 
3 kosi
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 5 x 16 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0720
 
4 kosi
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom do 5 x 25 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0730
 
14 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
presek do 2 x 2 x 0,6/0,9 mm.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0740
 
20 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
presek do 4 x 2 x 0,6/0,9 mm.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0750
 
20 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
presek do 6 x 2 x 0,6/0,9 mm.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0760
 
35 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
presek do 10 x 2 x 0,6/0,9 mm.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.12.0770
 
2 kosa
....................
....................

 
Aluminijasta prirobnica z bajonetnim nastavkom za
za naknadno namestitev na gladke stene.
Za namestitev sistemskih pokrovov.
Znamka/tip: Hauff HSI 150-DF ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0780
 
30 kosov
....................
....................

 
Pokrov z 1 cevjo,
z bajonetnim zapiralom,
v kompletu s termo mufo z 1-, 3- ali 4-cevnimi odvodi,
proste cevi, zaprte z zapiralnimi čepi
VS.
Znamka/tip: Hauff HSI 150-D1/80 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0790
 
20 kosov
....................
....................

 
Pokrov s 3 cevmi,
z bajonetnim zapiralom,
v kompletu s termo mufo z 1-, 3- ali 4-cevnimi odvodi,
proste cevi, zaprte z zapiralnimi čepi
VS.
Znamka/tip: Hauff HSI 150-D3/60 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0800
 
10 kosov
....................
....................

 
Pokrov s 7 cevmi,
z bajonetnim zapiralom,
v kompletu s termo mufo z 1-, 3- ali 4-cevnimi odvodi,
proste cevi, zaprte z zapiralnimi čepi
VS.
Znamka/tip: Hauff HSI 150-D7/34 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0810
 
30 kosov
....................
....................

 
Pokrov
z oglavkom (mufo) za priključitev na cev,
z bajonetnim zapiralom,
za vodotesno in plinotesno priključitev 
valovitih zaščitnih cevi za kable do 5 barov 

v tehniki hladnega nakrčevanja.
Znamka/tip: Hauff HSI 150-D1 10 KS ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0820
 
10 kosov
....................
....................

 
Pokrov, zaprt z bajonetnim zapiralom,
za zatesnitev rezervnih prehodov.
Znamka/tip: Hauff HSI 150-D ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
........................................................ (to vnese ponudnik)
48.12.0830
 
2 kosa
....................
....................

 
Pokrivna kapa iz legiranega jekla za kabelske prehode,
material: legirano jeklo št. 1.4301,
velikost ca. 750 x 500 x 500 mm,
debelina stene min. 3 mm,
odprto na eni (spodnji) strani za polaganje kablov, 

zaprto na treh straneh z zarobljenimi stranskimi deli,
vključno z izvrtinami za pritrditev na steno, 

vključno z materialom za pritrditev.
48.12.0840
 
4 kosi
....................
....................

 
Pokrivna kapa iz nerjavečega jekla za kabelske prehode,
material: legirano jeklo št. 1.4301,
velikost ca. 1.000 x 500 x 500 mm,
debelina stene min. 3 mm,
odprto na eni (spodnji) strani za polaganje kablov, 

zaprto na treh straneh z zarobljenimi stranskimi deli,
vključno z izvrtinami za pritrditev na steno, 

vključno z materialom za pritrditev.
48.12.0850
 
1 kos
....................
....................

 
Okvir za zatesnitev položenih kablov,
vgrajen med
vijačno črpalko in prostorom z grabljami

z vsem potrebnim priborom, kot so
moduli s prilagodljivim premerom, kosi za zapolnjevanje, izravnalne plošče,
sidrne plošče in klinasta tesnila.
Položitev kablov v okvir kot sledi:
- ca. 30 kablov premera 10 mm – 13 mm,
- ca. 15 kablov premera 14 mm – 21 mm,
- ca. 2 kabla premera 28 mm – 51 mm.
Znamka/tip: Roxtec tip B-4x3 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0860
 
8 kosov
....................
....................

 
Čep
za zatesnitev posameznih vodov, položenih skozi betonsko steno.
Sestavljen iz zunanjega elementa iz 2 ločenih
polovic iz nerjavečega jekla za privijačenje
in prilagodljivega notranjega elementa iz 2 ločenih
polovic iz elastomera za kable premera od 3,6 do 
12 mm. Vključno s potrebno jedrno izvrtino (izvrtina v steno debeline do
50 cm).
Znamka/tip: Roxtec RS-25 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0870
 
3 kosi
....................
....................

 
Čep
za zatesnitev posameznih vodov, položenih skozi betonsko steno.
Sestavljen iz zunanjega elementa iz 2 ločenih
polovic iz nerjavečega jekla za privijačenje
in prilagodljivega notranjega elementa iz 2 ločenih
polovic iz elastomera za kable premera od 4 do 
17 mm. Vključno s potrebno jedrno izvrtino (izvrtina v steno debeline do
50 cm).
Znamka/tip: Roxtec RS-31 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0880
 
5 kosov
....................
....................

 
Čep
za zatesnitev posameznih vodov, položenih skozi betonsko steno.
Sestavljen iz zunanjega elementa iz 2 ločenih
polovic iz nerjavečega jekla za privijačenje
in prilagodljivega notranjega elementa iz 2 ločenih
polovic iz elastomera za kable premera od 4 do 
23 mm. Vključno s potrebno jedrno izvrtino (izvrtina v steno debeline do
50 cm).
Znamka/tip: Roxtec RS-43 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0890
 
2 kosa
....................
....................

 
Čep
za zatesnitev posameznih vodov, položenih skozi betonsko steno.
Sestavljen iz zunanjega elementa iz 2 ločenih
polovic iz nerjavečega jekla za privijačenje
in prilagodljivega notranjega elementa iz 2 ločenih
polovic iz elastomera za kable premera od 12 do 
30 mm. Vključno s potrebno jedrno izvrtino (izvrtina v steno debeline do
50 cm).
Znamka/tip: Roxtec RS-50 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0900
 
10 kosov
....................
....................

 
Vrtanje/Jedrno vrtanje
v steno
iz armiranega betona,
vodoravno,
premer vrtanja 100 mm,
debelina stene do 50cm.
Vključno z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.
Izvrtano jedro je treba odstraniti.
48.12.0910
 
6 kosov
....................
....................

 
Vrtanje/Jedrno vrtanje
v steno
iz armiranega betona,
vodoravno,
premer vrtanja 150 mm,
debelina stene do 50cm.
Vključno z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.
Izvrtano jedro je treba odstraniti.
48.12.0920
 
8 kosov
....................
....................

 
Vrtanje/Jedrno vrtanje
v steno
iz armiranega betona,
vodoravno,
premer vrtanja 200 mm,
debelina stene do 50cm.
Vključno z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.
Izvrtano jedro je treba odstraniti.
48.12.0930
 
10 kosov
....................
....................

 
Vrtanje/Jedrno vrtanje
v strop
iz armiranega betona,
navpično navzdol,
premer vrtanja 100 mm, debelina stropa do 50 cm. 
Vključno z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.
Izvrtano jedro je treba zavarovati pred padcem (višina 3,5 m) in odstraniti.
48.12.0940
 
10 kosov
....................
....................

 
Vrtanje/Jedrno vrtanje
v strop
iz armiranega betona,
navpično navzdol,
premer vrtanja 150 mm, debelina stropa do 50 cm. 
Vključno z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.
Izvrtano jedro je treba zavarovati pred padcem (višina 3,5 m)
in odstraniti.
48.12.0950
 
10 kosov
....................
....................

 
Vrtanje/Jedrno vrtanje
v strop
iz armiranega betona,
navpično navzdol,
premer vrtanja 200 mm, debelina stropa do 50 cm. 
Vključno z odstranitvijo izvrtanega jedra iz strukture.
Izvrtano jedro je treba zavarovati pred padcem (višina 3,5 m)
in odstraniti.
48.12.0960
 
10 kosov
....................
....................

 
Zaprtje jedrne izvrtine DN 100
z zatesnitvenim okvirjem.
Zatesnitev prehoda, vključno z vsem potrebnim priborom, kot so moduli s prilagodljivim premerom in maziva.
Položitev kablov v okvir kot sledi:
- do 10 kablov.
Znamka/tip: Roxtec R-100 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0970
 
10 kosov
....................
....................

 
Zaprtje jedrne izvrtine DN 150
z zatesnitvenim okvirjem.
Zatesnitev prehoda, vključno z vsem potrebnim priborom, kot so moduli s prilagodljivim premerom in maziva.
Položitev kablov v okvir kot sledi:
- do 20 kablov.
Znamka/tip: Roxtec R-150 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0980
 
10 kosov
....................
....................

 
Zaprtje jedrne izvrtine DN 200
z zatesnitvenim okvirjem.
Zatesnitev prehoda, vključno z vsem potrebnim priborom, kot so moduli s prilagodljivim premerom in maziva.
Položitev kablov v okvir kot sledi:
- do 20 kablov.
Znamka/tip: Roxtec R-200 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.12.0990
 
40 kosov
....................
....................

 
Zaprtje proste odprtine
napeljane cevi premera 100 mm
z vodotesnim in plinotesnim pokrovom ter 
premazom v črni barvi.
48.12.1000
 
4 kosi
....................
....................

 
Preboj stropa ali stene
dimenzij 100 x 100 mm, v beton B 35, 
debelina stropa ali stene do 50 cm. 
48.12.1010
 
4 kosi
....................
....................

 
Preboj stropa ali stene
dimenzij 200 x 200 mm, v beton B 35, 
debelina stropa ali stene do 50 cm. 

Kabli in vodniki
     ....................
48.13
Izenačitev potencialov in zaščita pred udarom strele
Opozorilo k izenačitvi potencialov:
1.1.
Izvajalec gradbenih  del mora

položiti ozemljilo v temelj in obročasto ozemljilo v zemljo, vsakokrat  


izdelano iz legiranega jekla, in z ustreznimi

priključnimi jezički ali priključnimi točkami

za izenačitev potencialov.

Pred izenačitvijo potencialov

je treba z meritvami preveriti, ali so izmerjene vrednosti nameščenega

ozemljila v skladu s tehničnimiz

smernicami.
1.2.
Na zbiralko za izenačitev potencialov se priključijo korozijsko

odporni:

1.
temeljno/obročasto ozemljilo,   ) v skladu s

2.
N-vodnik za                 
) tehničnimi


nizkonapetostno omrežje,
) smernicami

3.
zaščitni vodnik,


)


4.
kovinski del vodovoda,

5.
kovinski del kanalizacije,

6.
ozemljitveni vodnik telekomunikacijskih naprav,

7.
vodniki za izenačitev potenciala, 

8.
strelovod z upoštevanje smernic ABB, 

9.
strešne žlebove,

10.
vse prevodne naprave, ki so nameščene na 


tem območju.
Vse zgradbe in naprave je treba priključiti na isti potencial,
da bi preprečili morebitni pojav parazitne napetosti.
. Zato je treba med 

komponentami sistema položiti in priključiti povezovalne vodnike.
Vse priključke je treba nezamenljivo ustrezno
označiti in jih vnesti v vezalni
načrt.
Pri izvedbi je treba upoštevati smernice TSG-N-003 in
še posebej smernice za zaščito pred eksplozijo.
48.13.0010
 
30 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,
1 x 4 RE, teža Cu 38 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.13.0020
 
80 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,
1 x 6 RE, teža Cu 58 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.13.0030
 
100 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,
1 x 10 RE, teža Cu 96 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.13.0040
 
40 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,
1 x 16 RE, teža Cu 154 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.13.0050
 
30 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,
1 x 25 RE, teža Cu 240 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.13.0060
 
30 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,
1 x 35 RM, teža Cu 336 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,v talne letve.
48.13.0070
 
100 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYY-J,
1 x 50 RM, teža Cu 480 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.13.0080
 
30 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYY-J,
1 x 70 RM, teža Cu 672 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
48.13.0090
 
8 kosov
....................
....................

 
Zbiralka za izenačitev potenciala
v skladu z DIN VDE 0618-1,
v obliki letvice s sponkami iz medenine 10 mm x 10 mm,
s pokrovom iz umetne mase,
s priključki za 7 x 2,5 do 25 mm2, 2 x 2,5
do 95 mm2 in 1 x ploščati vodnik do 40 mm x 4 mm.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
48.13.0100
 
10 kosov
....................
....................

 
Zbiralka za izenačitev potenciala
za glavno izenačitev potenciala
v skladu z DIN VDE 0100, del 410/540.
V izvedbi z izolacijo UP (iz duroplasta rdeče barve)
in navojem M 10.
12 izoliranih priključkov.
Vključno z vijaki V2A.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
48.13.0110
 
60 kosov
....................
....................

 
Cevna objemka za ozemljitveni trak
iz nerjavečega jekla,
z možnostjo priključitve 1 vodnika 2,5 mm2 do
2 vodnikov 16 mm2,
za premer cevi do 40 mm.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
48.13.0120
 
40 kosov
....................
....................

 
Cevna objemka za ozemljitveni trak
iz nerjavečega jekla,
z možnostjo priključitve 1 vodnika 2,5 mm2 do
2 vodnikov 16 mm2,
za premer cevi nad 40 mm do vključno 100 mm.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
48.13.0130
 
30 kosov
....................
....................

 
Cevna objemka za ozemljitveni trak
iz nerjavečega jekla,
z možnostjo priključitve 1 vodnika 2,5 mm2 do
2 vodnikov 16 mm2,
za premer cevi nad 100 mm do vključno 200 mm.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
48.13.0140
 
10 kosov
....................
....................

 
Cevna objemka za ozemljitveni trak
iz nerjavečega jekla,
z možnostjo priključitve 1 vodnika 2,5 mm2 do
2 vodnikov 16 mm2,
za premer cevi nad 200 mm do vključno 500 mm.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
48.13.0150
 
1 kos
....................
....................

 
Cevna objemka za ozemljitveni trak
iz nerjavečega jekla,
z možnostjo priključitve 1 vodnika 2,5 mm2 do
2 vodnikov 16 mm2,
za premer cevi nad 500 mm do vključno 800 mm.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Priključki:
Priključitev kablov ali vodnikov se obračuna samo, če je opravljena na naročnikovih obratovalnih sredstvih.
Namestitev elementov (npr. cevnih objemk za ozemljitveni trak), ki jih je dobavil izvajalec, se ne obračuna posebej, temveč v sklopu cen na posamezno enoto za električne sklope.
48.13.0160
 
20 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 4 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.13.0170
 
24 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 6 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.13.0180
 
30 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 10 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.13.0190
 
40 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 16 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.13.0200
 
35 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 25 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.13.0210
 
4 kosi
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 35 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.13.0220
 
8 kosov
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 50 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.13.0230
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 70 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
48.13.0240
 
50 kosov
....................
....................

 
Vrtanje
in rezanje za navoj M8
v nerjaveče jeklo V2A.
Vključno s potrebnim vijakom iz legiranega jekla M 8
ter podložkami in zobatimi podložkami.
Vključno s priključitvijo kabla.
48.13.0250
 
20 kosov
....................
....................

 
Bakreni trak, izredno upogljiv,
z 2 kabelskima čeveljčkoma M 8
in vijaki.
Min. dolžina 300 mm,
npr. za povezavo pokrova jaška
z okvirjem.
Vključno s priključki.
48.13.0260
 
20 kosov
....................
....................

 
Priključni sornik
s podložkami, vzmetnimi podložkami in maticami,
ustrezno za priključni element Hauff HDE-P.
Navoj M 12, material št. 1.4301.
Znamka/tip: Hauff ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.13.0270
 
10 kosov
....................
....................

 
Odpiranje betona,
do površine v velikosti 50 x 50 cm,
do 10 cm globoko,
razkritje armature za priključitev
s pomočjo T-spojnega člena.
Po priključitvi zapiranje odprtine 
z lahkim betonom.
48.13.0280
 
5 kosov
....................
....................

 
Spojni člen
za T-povezave,
iz nerjavečega jekla, material št. 1.4571, za priključitev ozemljitvenega vodnika Rd 10 mm na armaturo.
48.13.0290
 
30 m
....................
....................

 
Priključni in povezovalni vodnik
na kovinske konstrukcije za izenačitev potencialov,
na notranjih površinah zgradbe,
na betonskih površinah,
na držalih, razdalja med držali najmanj 1m,
vodnik iz nerjavečega jekla št. 1.4571 Rd 10,
vključno z držalom.
48.13.0300
 
15 m
....................
....................

 
Priključni in povezovalni vodnik
na kovinske konstrukcije za izenačitev potencialov,
na notranjih površinah zgradbe,
na betonskih površinah,
na držalih, razdalja med držali najmanj 1m,
vodnik iz nerjavečega jekla št. 1.4571, ploščat 40 x 4 mm,
vključno z držalom.
48.13.0310
 
25 kosov
....................
....................

 
Merjenje izenačitve potenciala
v surovem stanju na priključni jeziček oziroma priključno točko.
Zapisnik o opravljenih meritvah je treba pripraviti v 3 izvodih.
Opozorilo k zaščiti pred udarom strelo:
1.
Pred izvedbo zaščite pred strelo je treba z meritvami preveriti, ali

so vrednosti vgrajenega ozemljila v skladu z vrednostmi, navedenih v smernicah

VDE.

Vrednost upornosti mora biti pod 5 Ohmi.
2.
Sistem za zaščito pred strelo je izdelan iz pocinkanega okroglega jekla Rd 8

.

Spojna in odcepna mesta je treba dobro prevodno povezati z

vijačnimi zvezami.

Spajanje vodnikov prek varjenja ali zgolj sukanja drug okoli drugega ni dovoljeno.
3.
Strehe so po celi površini izdelane iz neprevodnih

materialov, tako da je treba namestiti lovilni sistem.

Štrleče kovinske dele, kot so prezračevalne cevi in cevi za odvajanje pare,

je treba prek cevnih objemk za ozemljitev povezati z lovilno napravo. 

Poleg tega tudi pomole stavb, ki niso zgrajeni pod kotom manjšim od 45°.

Odvode je treba namestiti na min. vsakih 20 m. 


Pri predhodno navedenem načinu polaganja je treba za namene merjenja predvideti ločilna mesta,

ki imajo korozijsko zaščitene razstavljive vijačne

zveze.

Vodniki sistema za zaščito pred udarom strele naj bodo glede na možnosti

nameščeni v ustrezni oddaljenosti od električnih naprav in

sistemov.

Potreben drobni inventar za namestitev sistema za zaščito pred udarom strele,

kot sta valjani svinec in tesnilni trak Denso, se mora

upoštevati v ceni za enoto.

Distančnike za lovilni sistem in odvode je treba upoštevati

v ceni za vodnike. 


Za 1 meter vodnika je predviden 1 distančnik.

Zapisnik o pregledu in preizkusu je treba pripraviti v 3 izvodih in

predati vodstvu gradnje.

Izvajalec je dolžan po končanih delih

vodstvu gradnje predati

ureditvene načrte, ki prikazujejo dejansko stanje objekta/zemljišča, z vsemi vrisi.
48.13.0320
 
120 m
....................
....................

 
Lovilni vodnik
na strehi,
kot od 0 do 60º,
vodnik v skladu z DIN 48 801 tipa Rd 8-Al.
Potek vodnika se določi na kraju izvedbe.
Vključno z namestitvenim in povezovalnim materialom, maks. razmik 1,0 m.
48.13.0330
 
70 m
....................
....................

 
Odvodni vodnik
na stenah,
izvedba za beton. Potek vodnika se določi na kraju izvedbe.
Vodnik v skladu z DIN 48 801 tipa Rd 8-Al.
Vključno z namestitvenim in povezovalnim materialom, maks. razmik 1,0 m.
48.13.0340
 
14 kosov
....................
....................

 
Ločilni element
z izolirnim elementom in ločilnim jezičkom,
iz jekla tZn o,
za vodnik Rd 8-10 in Fl 30 x 3,5.
Z vijaki in maticami iz nerjavečega jekla.
48.13.0350
 
14 kosov
....................
....................

 
Spojni člen
v skladu z DIN 48 837 – C,
za križne povezave,
iz jekla tZn o,
za vodnik Rd 8.
48.13.0360
 
10 kosov
....................
....................

 
Spojni člen
v skladu z DIN 48 837 – C,
za T-povezave,
iz jekla tZn o,
za vodnik Rd 8.
48.13.0370
 
8 kosov
....................
....................

 
Spojni člen
v skladu z DIN 48 837 – C,
kot končni element,
iz jekla tZn o,
za vodnik Rd 8.
48.13.0380
 
14 kosov
....................
....................

 
Sponka
v skladu z DIN 48.840 – C,
za strešni žleb,
iz jekla tZn o,
za vodnik Rd 8.
48.13.0390
 
14 kosov
....................
....................

 
Cevna objemka
v skladu z DIN 48 818 – D,
iz jekla tZn o,
za nazivni premer cevi nad 100 mm do 150 mm,
iz vpenjalnega traku in vpenjalne glave.
Za priključke vodov do preseka 50 mm2.
48.13.0400
 
14 kosov
....................
....................

 
Protikorozijska zaščita
na odvodnih vodnikih
s protikorozijskim trakom.
48.13.0410
 
12 kosov
....................
....................

 
Merjenje in preizkušanje
sistema za zaščito pred udarom strele, 
število merilnih mest 1 x na uvodnico,
priprava seznama izmerjenih vrednosti upornosti, vključno
z zapisnikom o pregledu in preizkusu v skladu z DIN 48 831, z opisom naprav
v skladu z DIN 48 830 in z grafičnim prikazom stanja zgradbe v skladu z DIN 48 820 
v 3
izvodih.
48.13.0420
 
12 kosov
....................
....................

 
Ploščica s številčno oznako v skladu z DIN 48 821.
48.13.0430
 
12 kosov
....................
....................

 
Priključni sornik
s podložkami, vzmetnimi podložkami in maticami,
ustrezno za priključni element Hauff HDE-P.
Navoj M 12, material št. 1.4301.
Znamka/tip: Hauff ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
48.13.0440
 
12 kosov
....................
....................

 
Priključni nastavek
za priključitev ozemljitvenih vodnikov,
zbiralke za izenačitev potenciala ali tehnike za zaščito pred udarom strele.
S šestrobim vijakom M12.
Izdelano iz nerjavečega jekla št. 1.4571.
Znamka/tip: Hauff ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)

Izenačitev potencialov in zaščita pred udarom strele
     ....................

48 STROJNICA - ELEKTROTEHNIKA
     ....................
49
POSTAJA ZA PERCIPITANT – ELEKTROTEHNIKA
49.01
Spremembe na postaji za percipitant
49.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660
del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,
z ročnim pogonom in termičnim
sprožilcem v primeru preobremenitve in
pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,
razred zaščite IP 00,
nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 10 A.
S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.
49.01.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk za
predhodno predpisano motorsko zaščitno stikalo.
49.01.0030
 
6 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele,
priključna napetost do 30 V DC,
s prikazom delovanja, zaščitno diodo
in preklopnim kontaktom.
49.01.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo za vode v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
49.01.0050
 
3 kosi
....................
....................

 
Varnostno vezje za izklop v sili v skladu z VDE 0113,
EN 60204, del 1 in IEC 204-1,
dvokanalno, 5 NO, 1 NC,
delovna napetost: 24 V DC, 230 V AC
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
49.01.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Stikalna naprava za izklop v sili
v skladu z EN 60204, del 1 in IEC 204-1,
dvokanalno, 5 NO, 1 NC,
delovna napetost: 24 V DC, 230 V AC
možnost izbire med nadzorovanih ali samodejnim zagonom,
1 polprevodniški izhod (K1/K2), napajalna napetost 24 V
DC, funkcija varovanja vrat s kombinacijo NO/NC,
dvokanalno dodatno vezje za prepoznavanje nepravilnega delovanja stikal,
vtična priključna sponka.
Znamka/tip: Pilz PNOZ X3 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
49.01.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Kontaktni blok za izklop v sili
v skladu z DIN VDE 0113,
4 NO, 1 NC,
delovna napetost: 24 V DC, 230 V AC
Znamka/tip: Pilz PZE 5
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
49.01.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Kontaktni blok za izklop v sili
v skladu z DIN VDE 0113,
6 NO, 1 NC,
delovna napetost: 24 V DC, 230 V AC
Znamka/tip: Pilz PZE 7
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)

49.01 Spremembe na postaji za percipitant
     ....................
49.02
Povezava sistema PK postaje za percipitant
49.02.0010
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Povezava sistema PK postaje za percipitant
Novo postajo za percipitant je treba prek Profibus-a povezati z novim sistemom PK Siemens S7-400 v strojnici.  Iz sistema PK je treba prebrati vse podatke in jih v sistemu za krmiljenje in nadzor procesov (PCS) obdelati, ovrednotiti, predstaviti in shraniti. 
Za postajo za percipitant je treba v dogovoru z obratnim osebjem izdelati slike za vizualiziranje dela na sistemu za krmiljenje in nadzor procesov (PCS). V sporočilni sistem je treba vključiti tudi sporočila o alarmih in motnjah postaje za percipitant.  Za postajo za percipitant je treba ukaze za zagon/sprostitev podajati prek sistema za krmiljenje in nadzor procesov (PCS) ter sistema PK. 
Izvedba celotnega inženiringa, izdelava dokumenta, ki navaja konkretna opravila izvajalca (specifikacije), ter dostava in namestitev programske opreme za upravljanje, krmiljenje in avtomatiziranje.
Vključno z opredeljevanjem nalog dobavitelja postaje za percipitant, naročnika in inženirskega biroja ter z dokumentom, ki navaja konkretna opravila izvajalca (specifikacijo).
49.02.0020
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključek RS 485 za Profibus
za priključitev naprav na vodilu PROFIBUS ali
omrežnih komponent na vodilu
Profibus:
-       odvod kabla pod kotom 90°,
- vgrajena kombinacija uporov in možnost priključitve prek
        drsnega stikala,
- s funkcijo ločevanja,
-       9-polna vtičnica Sub-D za priključitev
        naprav na vodilu Profibus,
-       4 vrstne sponke za priključitev
        vodila Profibus,
-       razred zaščite IP 20,
-        z vgrajeno priključno vtičnico PG.
Znamka/tip: Siemens 6ES7972 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
49.02.0030
 
100 m
....................
....................

 
Kabel Profibus:
zaščitena sukana parica
z okroglim presekom.
Zančna upornost:              <=  110 W/km
Zaščitna upornost:                  <=  9,5 W/km
Delovna kapaciteta pri 1 kHz:   ca. 28,5 nF/km
Delovna napetost:    <= 100 V
Ovoj: PVC, vijolične barve
Protipožarna zaščita: nevnetljivo v skladu z 

VDE 0472 T804, vrsta preizkusa C.
Način polaganja v obstoječe cevi, zidane kabelske kanale,
podtalne kanale ali stebre,
na obstoječe kabelske kanale ali žlebove
ali v odprte kanale nad vmesnim stropom 
s serijsko skupno pritrditvijo, v opaž ali

v votlih prostorih sten z dvema opažema.

Povezava sistema PK postaje za percipitant
     ....................
49.03
Kabli in vodniki
49.03.0010
 
100 m
....................
....................

 
Vodnik v skladu z DIN VDE 0250-204 tipa NYY-J,
4 x 25, teža Cu 960 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
49.03.0020
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 4 x 50 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.

49.03 Kabli in vodniki
     ....................
49.04
Izenačitev potencialov in zaščita pred udarom strele
Opozorilo k izenačitvi potencialov:
1.1.
Izvajalec gradbenih  del mora

položiti ozemljilo v temelj in obročasto ozemljilo v zemljo, vsakokrat  


izdelano iz legiranega jekla, in z ustreznimi

priključnimi jezički ali priključnimi točkami

za izenačitev potencialov.

Pred izenačitvijo potencialov

je treba z meritvami preveriti, ali so izmerjene vrednosti nameščenega

ozemljila v skladu s tehničnimi z

smernicami.
1.2.
Na zbiralko za izenačitev potencialov se priključijo korozijsko

odporni:

1.
temeljno/obročasto ozemljilo,   ) v skladu s

2.
N-vodnik za                 
) tehničnimi


nizkonapetostno omrežje
) smernicami

3.
zaščitni vodnik,


)


4.
kovinski del vodovoda,

5.
kovinski del kanalizacije,

6.
ozemljitveni vodnik telekomunikacijskih naprav,

7.
vodniki za izenačitev potenciala, 

8.
strelovod z upoštevanje smernic ABB, 

9.
strešne žlebove,

10.
vse prevodne naprave, ki so nameščene na 


tem območju.
Vse zgradbe in naprave je treba priključiti na isti potencial,
da bi preprečili morebitni pojav parazitne napetosti.
. Zato je treba med 

komponentami sistema položiti in priključiti povezovalne vodnike.
Vse priključke je treba nezamenljivo ustrezno
označiti in jih vnesti v vezalni
načrt.
Pri izvedbi je treba upoštevati smernice za zaščito pred eksplozijo.
49.04.0010
 
4 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,
1 x 4 RE, teža Cu 38 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
49.04.0020
 
6 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,
1 x 6 RE, teža Cu 58 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
49.04.0030
 
15 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,
1 x 10 RE, teža Cu 96 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
49.04.0040
 
4 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,
1 x 16 RE, teža Cu 154 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
49.04.0050
 
4 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,
1 x 25 RE, teža Cu 240 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
49.04.0060
 
3 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYM-J,
1 x 35 RM, teža Cu 336 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
49.04.0070
 
30 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYY-J,
1 x 50 RM, teža Cu 480 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
49.04.0080
 
30 m
....................
....................

 
Kabel v skladu z DIN VDE 0271 tipa NYY-J,
1 x 70 RM, teža Cu 672 kg/km,
način polaganja v obstoječe cevi, kabelske kanale,
zidake, podtalne kanale ali stebre,
v obstoječa kabelska vodila ali korita za kable,
v odprte kanale s pritrditvijo, v opaže
ali votle prostore sten z dvema opažema,
v talne letve.
49.04.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Zbiralka za izenačitev potenciala
v skladu z DIN VDE 0618-1,
v obliki letvice s sponkami iz medenine 10 mm x 10 mm,
s pokrovom iz umetne mase,
s priključki za 7 x 2,5 do 25 mm2, 2 x 2,5
do 95 mm2 in 1 x ploščati vodnik do 40 mm x 4 mm.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
49.04.0100
 
1 kos
....................
....................

 
Zbiralka za izenačitev potenciala
za glavno izenačitev potenciala
v skladu z DIN VDE 0100, del 410/540.
V izvedbi z izolacijo UP (iz duroplasta rdeče barve)
in navojem M 10.
12 izoliranih priključkov.
Vključno z vijaki V2A.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
49.04.0110
 
4 kosi
....................
....................

 
Cevna objemka za ozemljitveni trak
iz nerjavečega jekla,
z možnostjo priključitve 1 vodnika 2,5 mm2 do
2 vodnikov 16 mm2,
za premer cevi do 40 mm.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
49.04.0120
 
4 kosi
....................
....................

 
Cevna objemka za ozemljitveni trak
iz nerjavečega jekla,
z možnostjo priključitve 1 vodnika 2,5 mm2 do
2 vodnikov 16 mm2,
za premer cevi nad 40 mm do vključno 100 mm.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
49.04.0130
 
2 kosa
....................
....................

 
Cevna objemka za ozemljitveni trak
iz nerjavečega jekla,
z možnostjo priključitve 1 vodnika 2,5 mm2 do
2 vodnikov 16 mm2,
za premer cevi nad 100 mm do vključno 200 mm.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Priključki:
Priključitev kablov ali vodnikov se obračuna samo, če je opravljena na naročnikovih obratovalnih sredstvih.
Namestitev elementov (npr. cevnih objemk za ozemljitveni trak), ki jih je dobavil izvajalec, se ne obračuna posebej, temveč v sklopu cen na posamezno enoto za električne sklope.
49.04.0140
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 4 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
49.04.0150
 
1 kos
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 6 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
49.04.0160
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 10 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
49.04.0170
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 16 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
49.04.0180
 
1 kos
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 25 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
49.04.0190
 
1 kos
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 35 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
49.04.0200
 
1 kos
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 50 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
49.04.0210
 
1 kos
....................
....................

 
Priključitev kablov ali vodnikov
na razpoložljiva obratovalna sredstva,
s presekom 1 x 70 mm2.
Vključno s potrebnimi kabelskimi čeveljčki
in vijačnimi zvezami Pg.
49.04.0220
 
5 kosov
....................
....................

 
Vrtanje
in rezanje za navoj M8
v nerjaveče jeklo V2A.
Vključno s potrebnim vijakom iz legiranega jekla M 8
ter podložkami in zobatimi podložkami.
Vključno s priključitvijo kabla.
49.04.0230
 
2 kosa
....................
....................

 
Bakreni trak, izredno upogljiv,
z 2 kabelskima čeveljčkoma M 8
in vijaki.
Min. dolžina 300 mm,
npr. za povezavo pokrova jaška
z okvirjem.
Vključno s priključki.
49.04.0240
 
1 kos
....................
....................

 
Priključni sornik
s podložkami, vzmetnimi podložkami in maticami,
ustrezno za priključni element Hauff HDE-P.
Navoj M 12, material št. 1.4301.
Znamka/tip: Hauff ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
49.04.0250
 
1 kos
....................
....................

 
Odpiranje betona,
do površine v velikosti 50 x 50 cm,
do 10 cm globoko,
razkritje armature za priključitev
s pomočjo T-spojnega člena.
Po priključitvi zapiranje odprtine 
z lahkim betonom.
49.04.0260
 
2 kosa
....................
....................

 
Spojni člen
za T-povezave,
iz nerjavečega jekla, material št. 1.4571, za priključitev ozemljitvenega vodnika Rd 10 mm na armaturo.
49.04.0270
 
5 m
....................
....................

 
Priključni in povezovalni vodnik
na kovinske konstrukcije za izenačitev potencialov,
na notranjih površinah zgradbe,
na betonskih površinah,
na držalih, razdalja med držali najmanj 1m,
vodnik iz nerjavečega jekla št. 1.4571 Rd 10,
vključno z držalom.
49.04.0280
 
5 m
....................
....................

 
Priključni in povezovalni vodnik
na kovinske konstrukcije za izenačitev potencialov,
na notranjih površinah zgradbe,
na betonskih površinah,
na držalih, razdalja med držali najmanj 1m,
vodnik iz nerjavečega jekla št. 1.4571, ploščat 40 x 4 mm,

vključno z držalom.
49.04.0290
 
4 kosi
....................
....................

 
Merjenje izenačitve potenciala
v surovem stanju na priključni jeziček oziroma priključno točko.
Zapisnik o opravljenih meritvah je treba pripraviti v 3 izvodih.
Opozorilo k zaščiti pred udarom strelo:
1.
Pred izvedbo zaščite pred strelo je treba z meritvami preveriti, ali

so vrednosti vgrajenega ozemljila v skladu z vrednostmi, navedenih v smernicah

VDE.

Vrednost upornosti mora biti pod 5 Ohmi.
2.
Sistem za zaščito pred strelo je izdelan iz pocinkanega okroglega jekla Rd 8

.

Spojna in odcepna mesta je treba dobro prevodno povezati z

vijačnimi zvezami.

Spajanje vodnikov prek varjenja ali zgolj sukanja drug okoli drugega ni dovoljeno.
3.
Strehe so po celi površini izdelane iz neprevodnih

materialov, tako da je treba namestiti lovilni sistem.

Štrleče kovinske dele, kot so prezračevalne cevi in cevi za odvajanje pare,

je treba prek cevnih objemk za ozemljitev povezati z lovilno napravo. 

Poleg tega tudi pomole stavb, ki niso zgrajeni pod kotom manjšim od 45°.

Odvode je treba namestiti na min. vsakih 20 m. 


Pri predhodno navedenem načinu polaganja je treba za namene merjenja predvideti ločilna mesta,

ki imajo korozijsko zaščitene razstavljive vijačne

zveze.

Vodniki sistema za zaščito pred udarom strele naj bodo glede na možnosti

nameščeni v ustrezni oddaljenosti od električnih naprav in

sistemov.

Potreben drobni inventar za namestitev sistema za zaščito pred udarom strele,

kot sta valjani svinec in tesnilni trak Denso, se mora

upoštevati v ceni za enoto.

Distančnike za lovilni sistem in odvode je treba upoštevati

v ceni za vodnike. 


Za 1 meter vodnika je predviden 1 distančnik.

Zapisnik o pregledu in preizkusu je treba pripraviti v 3 izvodih in

predati vodstvu gradnje.

Izvajalec je dolžan po končanih delih

vodstvu gradnje predati

ureditvene načrte, ki prikazujejo dejansko stanje objekta/zemljišča, z vsemi vrisi.
49.04.0300
 
2 m
....................
....................

 
Lovilna palica
za zaščito postaje za percipitant,
namestitev na streho postaje za precipitant,
s podložno ploščo iz PVC-ja črne barve.
Palica v skladu z DIN 48 802 A1 – 1000,
iz pocinkanega jekla, premer 16 mm,
premer betonskega podstavka 337 mm.
Višina lovilne palice v skladu z zahtevami (60º kot). 

Vključno s priključnim priborom, kot so priključna sponka, lovilna špica itd.
Vključno z 1 distančnikom na 1 meter, obojestransko izoliran,
priklop na sistem za zaščito pred udarom strele. 
49.04.0310
 
2 m
....................
....................

 
Lovilni vodnik
na strehi,
kot od 0 do 60º,
Vodnik v skladu z DIN 48 801 tipa Rd 8-Al.
Potek vodnika se določi na kraju izvedbe.
Vključno z namestitvenim in povezovalnim materialom, maks. razmik 1,0 m.
49.04.0320
 
5 m
....................
....................

 
Odvodni vodnik
na stenah,
izvedba za beton. Potek vodnika se določi na kraju izvedbe.
Vodnik v skladu z DIN 48 801 tipa Rd 8-Al.
Vključno z namestitvenim in povezovalnim materialom, maks. razmik 1,0 m.
49.04.0330
 
2 kosa
....................
....................

 
Ločilni element
z izolirnim elementom in ločilnim jezičkom,
iz jekla tZn o,
za vodnik Rd 8-10 in Fl 30 x 3,5.
Z vijaki in maticami iz nerjavečega jekla.
49.04.0340
 
2 kosa
....................
....................

 
Iskrišče
zaprto, kovinsko oklopljeno.
- za premostitev premajhne ločilne razdalje med sistemom za zaščito pred udarom strele in kovinskimi inštalacijami oziroma napravami ter za povezavo
  ozemljitvenih naprav v primeru prenapetosti,
- za ločitev sistema za zaščito pred udarom strele od drugih ozemljenih
  naprav v normalnem stanju in za sklapljanje 
  med delovanjem zaščite pred udarom strele,
- za izenačevanje potenciala pri zaščiti pred udarom strele v skladu z DIN VDE 0185,
- za strešni drog.
Z 2 priključkoma za vodnik Rd 8 NIRO.
Tehnični podatki:
- nazivna izmenična napetost:
ca. 2,5 kV/50 Hz
-  100 % udarna
   napetost (pri odzivnem času 1,2/50 µs):

ca. 4 kV
- nazivni odvodni tok
  (8/20 µs):

ca. 100 kA
49.04.0350
 
2 kosa
....................
....................

 
Spojni člen
v skladu z DIN 48 837 – C,
za križne povezave,
iz jekla tZn o,
za vodnik Rd 8.
49.04.0360
 
2 kosa
....................
....................

 
Spojni člen
v skladu z DIN 48 837 – C,
za T-povezave,
iz jekla tZn o,
za vodnik Rd 8.
49.04.0370
 
1 kos
....................
....................

 
Spojni člen
v skladu z DIN 48 837 – C,
kot končni element,
iz jekla tZn o,
za vodnik Rd 8.
49.04.0380
 
2 kosa
....................
....................

 
Cevna objemka
v skladu z DIN 48 818 – D,
iz jekla tZn o,
za nazivni premer cevi nad 100 mm do 150 mm,
iz vpenjalnega traku in vpenjalne glave.
Za priključke vodov do preseka 50 mm2.
49.04.0390
 
2 kosa
....................
....................

 
Protikorozijska zaščita
na odvodnih vodnikih
s protikorozijskim trakom.
49.04.0400
 
2 kosa
....................
....................

 
Merjenje in preizkušanje
sistema za zaščito pred udarom strele, 
število merilnih mest 1 x na uvodnico,
priprava seznama izmerjenih vrednosti upornosti, vključno
z zapisnikom o pregledu in preizkusu v skladu z DIN 48 831, opisom naprav
v skladu z DIN 48 830 in z grafičnim prikazom stanja zgradbe v skladu z DIN 48 820 v 3 izvodih.
49.04.0410
 
2 kosa
....................
....................

 
Ploščica s številčno oznako v skladu z DIN 48 821.
49.04.0420
 
2 kosa
....................
....................

 
Priključni nastavek
za priključitev ozemljitvenih vodnikov,
zbiralke za izenačitev potenciala ali tehnike za zaščito pred udarom strele.
S šestrobim vijakom M12.
Izdelano iz nerjavečega jekla št. 1.4571.
Znamka/tip: Hauff ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)

49.04 Izenačitev potencialov in zaščita pred udarom strele
     ....................

49 POSTAJA ZA PERCIPITANT – ELEKTROTEHNIKA
     ....................
50
NAPRAVA ZA PRIPRAVO TEHNIČNE VODE
50.01
50.01 Kompresor
50.01.0010
 
1 kos
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0660
del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,
z ročnim pogonom in termičnim
sprožilcem v primeru preobremenitve in
pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,
razred zaščite IP 00,
nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 10 A.
S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontaktoma.
50.01.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Adapter zbiralk
za predhodno predpisano motorsko zaščitno stikalo
na zbiralki, nazivni tok 200 A.
50.01.0030

1 kos
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,
nazivna izolacijska napetost 690 V AC,
kategorija uporabe AC 3,
dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW do 3,0 kW,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
nazivna vklopna napetost 230 V AC.
50.01.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Vmesni rele,
priključna napetost do 30 V DC,
s prikazom delovanja, zaščitno diodo
in preklopnim kontaktom.
50.01.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
s 4 kontakti.
Kategorija uporabe AC 1,
nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
50.01.0060

2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo za vode v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
50.01.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Tokovni transformator v skladu z DIN VDE 0414-1 za namene merjenja,
dimenzije v skladu z DIN 42600-2,
nazivna delovna napetost 0,72 kV,
kot natični tokovni transformator,
razred natančnosti 0,5,
faktor omejevanja prekomernega toka FS 5,
primarni nazivni tok do 10 A,
sekundarni izhod 0 –1 A.
50.01.0080
 
1 kos
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja
za temperaturna tipala termistorja,
za en motor in eno tipalno zanko,
z dvema LED diodama,
samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC.
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
50.01.0090
 
1 kos
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo
v izoliranem ohišju, enkratno,
s stikalom na ključ
Lokalno - 0 - Daljinsko, po 2 kontakta,
z vrtljivim stikalom (zaskočno)
VKLOP - IZKLOP, po 2 kontakta,
Razred zaščite:  IP 65
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Ponujena znamka/tip:
........................................................ (to vnese ponudnik)

50.01 Kompresor
     ....................
50.02
Merjenje tlaka
50.02.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov
s pretvorniki,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
50.02.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostna zaščita
v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in
aparatov informacijske tehnike, kot so npr.
naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred
prenapetostjo.
Znamka/tip:
komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
50.02.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik
za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,
prestava 1 : 1,

brez pomožne energije.
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
50.02.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Električni senzor za merjenje tlaka, za čelno vgradnjo
za neprekinjeno merjenje zračnega tlaka,
čelno vgrajena keramična merilna celica za merjenje tlaka.
Mikroprocesorsko krmiljena elektronika kot dvovodniški sistem
4 … 20 mA.
Procesni priključek:
navoj G ½ A, čelna vgradnja
Razred natančnosti:
0,10 %

Merilno območje:
v skladu z zahtevami vrtljivega batnega ventilatorja
 


v ventilacijski postaji 

Ohišje/vrsta zaščite:
umetna masa, IP 66/67
Tesnilo:
Chemraz 535
Certifikat ATEX:
ne
Prikazovalnik/upravljalni modul vgrajen zgoraj,
vključno z vgradnjo v prezračevalni vod za poživljanje
Znamka/tip:
Vega, VEGAMET 52 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
50.02.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Digitalni prikazovalnik
za ločen prikaz merilnih vrednosti.
S 5 vrstičnim razširljivim LCD zaslonom,
za 4-20 mA tokokroge,
z nastavljivo decimalno vejico.
Območje prikaza:
 od -19999 do 19999
Velikost:

96 x 48 mm
Razred zaščite:
IP 54
Vgradnja v stikalno omare v strojnici.
50.02.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Manometer
v skladu z DIN 16 064, 
premer ohišja 160 mm,
radialni priključek, vzmetni nosilec, merilni člen
in vsi deli, ki so v stiku z medijem, iz
krom-nikelj-jekla.
Razred natančnosti 1,0.
Območje prikaza 0−6 barov (uskladitev z inženirskim birojem),
priključni navoj 1/2'',
toleranca 1 %,
odstopanje od linearnosti 0,5 %.
Znamka/tip:   Wika, Haenni ali enakovreden tip.
Ponujena znamka/tip:
.

.......................................................(to vnese ponudnik)
50.02.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Trismerni zaporni element G1/2'’,
vključno s privarjenjem kratke povezovalne cevi (mufe) na vod za zrak,
vključno z vsemi koleni, fitingi, cevmi in privijačenje 

predhodno navedenega manometra in kapacitivnega merilnika tlaka,

vse iz legiranega jekla št. 1.4571.
50.02.0080
 
3 kosi
....................
....................

 
Induktivno približevalno stikalo, v obliki kvadra
Delovna napetost:
10–36 V DC.
Ohišje:        
60 x 36 x 10mm, PBTP
Način vgradnje:      
nameščeno na prozorno cev
Tokovna obremenitev:
250 mA
Priključek:       
kabelska vtičnica M 8, 2 m PVC-kabel, LED

Izhod:        
PNP NO
Stikalna razdalja:  
8 mm
Stikalna frekvenca: 
300 Hz
Razred zaščite:      
IP 65 (zaščitno izolirano)
Pribor:        
objemke in vijaki iz V2A

za namestitev na prozorno cev
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Znamka/tip: Ifm Electronic IW5064 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................................. (to vnese ponudnik)

50.02 Merjenje tlaka
     ....................
50.03
Magnetni ventili
50.03.0010
 
2 kosa
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika D,
nazivni tok 0,5–8 A.
50.03.0020

2 kosa
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,
nazivna izolacijska napetost 690 V AC,
kategorija uporabe AC 3,
dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW do 2,2 kW,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
nazivna vklopna napetost 230 V AC.
50.03.0030

4 kosi
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
50.03.0040
 
4 kosi
....................
....................

 
Vmesni rele,
priključna napetost do 30 V DC,
s prikazom delovanja, zaščitno diodo
in preklopnim kontaktom.
50.03.0050
 
2 kosa
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo za magnetne ventile
v izoliranem ohišju, enkratno,
s stikalom na ključ
Lokalno - 0 - Daljinsko, po 2 kontakta,
z vrtljivim stikalom (zaskočno)
ODPRTO - ZAPRTO, po 2 kontakta,
razred zaščite:  IP 65.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Ponujena znamka/tip:
........................................................ (to vnese ponudnik)

50.03 Magnetni ventili
     ....................

50.04
Črpalke za tehnično vodo
50.04.0010

3 kosi
....................
....................

 
NH varovalčni bremenski ločilnik v skladu z DIN EN 60947-3,
pogojen nazivni kratkostični tok 100 kA,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
kategorija uporabe AC 22,
velikost NH 00,
3-polni,
z adapterjem zbiralk,
z vijačnim in spončnim priklopom,
z nadzorom varovalk in NH varnostnim vložkom.
50.04.0020

3 kosi
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,
nazivna izolacijska napetost 690 V AC,
kategorija uporabe AC 3,
dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost v kW do 5,5 kW,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
nazivna vklopna napetost 230 V AC.
Izvedba kontaktov 2 NO in 2 NC.
Opozorilo k frekvenčnemu pretvorniku

Osnovne zahteve
Frekvenčni pretvornik za brezstopenjsko reguliranje števila vrtljajev 

trifaznih asinhronih motorjev v sklopu tehnike prečiščevanja odpadne vode. 

Primeren za uporabo s črpalkami, ventilatorji in kompresorji.
·
Pretvornik se mora namestiti kot inštalacijska enota z dušilko  


za zmanjšanje povratnih vplivov na omrežje v skladu z IEC/EN 61000-3-12 


in vgrajenim filtrom proti motnjam, s čimer se upoštevajo mejne vrednosti 


v skladu z EN 55011, razred B oziroma EN 61800-3 C1 za 50 m oklopljenega 


motorskega kabla.
·
V besedilih pred posameznimi postavkami naveden izkoristek 


(pri nazivni obremenitvi) je naveden vključno z dušilkami in filtri proti motnjam, 


pri čemer te vrednosti ne smejo biti prekoračene.
·
Izvedba frekvenčnega pretvornika z vmesniškim vezjem s šibkimi kondenzatorji ali brez kondenzatorjev ni dovoljena!
·
Pri obratovanju s frekvenčnim pretvornikom za reguliranje števila vrtljajev motorja se mora 


doseči enaka zmogljivost gredi motorja kot pri obratovanju z direktnim napajanjem iz omrežja.
·
Frekvenčni pretvornik mora biti opremljen s samodejno energijsko optimizacijo (AEO), 


da se doseže maks. izkoristek motorja pri delnih obremenitvah.
·
Frekvenčni pretvornik mora biti tako med delovanjem kot tudi v mirujočem stanju zaščiten pred kratkim stikom, 


zemeljskim stikom in povratno napetostjo na vseh fazah.
·
Vgrajena mora biti tudi detekcija izpada faze/nesimetrije faz.
·
Frekvenčni pretvornik mora biti takšen, da ne potrebuje vzdrževanja. Zgolj pri frekvenčnem pretvorniku 


z močjo od 110 KW je treba zamenjati zaprašene filtre 


v okviru pregleda naprave.
·
Frekvenčni pretvornik mora brez izgube moči delovati pri temperaturah okolja

od 0 do 45 ºC, če je vgrajen v stikalno omaro, in 


od 0 do 50 ºC, če je nameščen na steni.
·
Priklop motorja se mora izvesti s 150 m dolgim oklopljenim motorskim 


kablom. Morebitne potrebne izhodne dušilke, 


vključno z njihovo vgradnjo, je treba upoštevati pri obračunu 


.
·
Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v stikalno omaro 


mora upoštevati razred zaščite IP 20, frekvenčni pretvornik za namestitev na steno 


pa razred zaščite IP 54.
Upoštevati je treba naslednje standarde:
·
Naprave v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.
·
V skladu s standardom EN 61800-3 C1 za 1. okolje

mora biti frekvenčni pretvornik primeren za uporabo na stanovanjskem, poslovnem in 


obrtnem področju.
·
Vgrajena mora biti zaščita za elektromagnetno skladno (EMV) vgradnjo v stikalne omare, 


da se zadosti zahtevam standardov glede elektromagnetne združljivosti EN 50081-1 (Splošni standard oddajanja motenj) in  


EN 50082-2 (Odpornost proti motnjam).
·
V skladu z EN 50178 PELV je treba galvansko ločiti  


krmilne priključne sponke od močnostnega dela.
·
Upoštevati je treba standard EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3), min. 


okoljski razred 3C2 (po izbiri okoljski razred 3C3).
Frekvenčni pretvornik mora vsebovati naslednje funkcije:
·
možnost preklopa Ročno-0-Samodejno, potrditev obvestila o napaki, 


potenciometer za vrtljaje motorja prek sponk in upravljalne enote,
·
sinhronizacija na motorju, ki je že v teku, 
·
samodejno prilagajanje časa zagona in vzvratnega teka za  


preprečevanje motenj,
·
popolna motorska zaščita (nadzor motorja prek termistorjev) prek   


frekvenčnega pretvornika pri obratovanju enega ali več motorjev hkrati,
·
obratovanje v sili z zmanjšanim številom vrtljajev pri previsoki temperaturi, 


podnapetosti ali izpadu ene faze,
·
prepoznavanje in posredovanje obvestila o napaki v primeru strganja klinastega jermena ventilatorja, 


suhega teka črpalke ali obratovanja pri zaprtem 


zasunu, brez eksternih komponent,
·
ura realnega časa za krmiljenje, vezano na čas, in časovni žig 


obvestila o motnjah,
·
ločena števca obratovalnih ur frekvenčnega pretvornika in motorja, 


pomnilnika za obvestila o motnjah,
·
4 PID-regulatorji, od tega 1 regulator s tremi območji, za interne/eksterne 


želene in dejanske vrednosti, ki  se lahko skalirajo v procesnih veličinah,
·
programljive logične funkcije/funkcije za krmiljenje verige delovnih operacij,
·
10 programljivih delovnih operacij (korakov) za enostavne pogonske naloge,
·
samodejni izklop pri zmanjšanem ali manjkajočem odjemu ali 


obremenitvi, samodejni vklop pri zvišani potrebi 


oziroma ponovni obremenitvi (energijsko varčni način delovanja).
Naslednji pogoji in funkcije za krmiljenje morajo biti prisotni v vgrajeni 
grafični upravljalni enoti: 
·
prikaz nešifriranega besedila v slovenskem jeziku, 
·
pomoč na spletu za vsako funkcijo,
·
prikaz s potekom krivulje, 
·
dostop do vseh parametrov naprave,
·
zavarovanje in kopiranje nastavljenih parametrov,
·
hitri meni za hitrejši začetek obratovanja,
·
preklop Ročno-0-Samodejno in potrditev obvestila o napaki,
·
zaščita z geslom za vse nastavitve frekvenčnega pretvornika,
·
prosto nastavljiv uporabniški meni z ločeno zaščito z geslom. 
Naslednji vmesniki morajo biti na voljo za eksterno upravljanje, 
krmiljenje in podatkovno komunikacijo:
Vmesniki:
·
USB-vmesnik,


·
RS-485-vmesnik.


Standardna komunikacija prek protokolov:



FC in Modbus RTU.
Dodatna komunikacija prek protokolov:
Profibus DPV1 in DeviceNet.
Najmanj naslednji vhodi in izhodi morajo biti prisotni:
·
2 analogna vhoda (možnost preklopa 0-10V/0-20mA), možnost skaliranja in invertiranja,
·
4 digitalni vhodi, 24 V-logika, možnost izbire H-/L-aktiven,
·
2 digitalni sponki, 24 V-logika, možnost izbire izhod/vhod 


(kot tudi možnost izbire H-/L-aktiven),
·
2 programljiva potencialno prosta preklopna kontakta, s časovno zakasnjenim vklopom

ali izklopom porabnika,
·
1 programljiv analogni izhod, 0/4-20 mA, možnost skaliranja,
·
interna oskrba s pomožno napetostjo:  10 V DC za potenciometer želenih vrednosti, 


1 kOhm motorska zaščita s termistorjem,
·
24 V DC za ožičenje digitalnih vhodov kot tudi za oskrbo 


aktivne naprave za podajanje dejanskih vrednosti.
V okviru dodatnih možnosti morajo biti na voljo:
·
Komunikacija: 


MCA101: Profibus DPV1, MCA104-Devicenet, MCA121-Ethernet IP.
·
Razširitev: 


MCA101: dodatni vhodi in izhodi (3DI,2AI,2DO,1AO),

MCB105: 3 dodatni potencialno prosti releji, 


MCB109: 3 analogni vhodi, 3 analogni izhodi (0-10 VDC) 


in baterija za uro realnega časa,

MCO101: kaskadni regulator za do 6 črpalk v načinu obratovanja Standard 


in 5 črpalk v načinu obratovanja Master/Slave,

MCO102: razširjeni kaskadni regulator za do 8 črpalk v načinu obratovanja  


Master/Slave,

MCB107: možnost eksterne 24 V DC za ohranjanje krmilne napetosti   


brez 400 V glavne napetosti.
50.04.0030
 
3 kosi
....................
....................

 
Osnovna postavka za skupino 14
 
Frekvenčni pretvornik, kot je bilo predhodno opisano:
Izvedba ohišja:
IP 20
Omrežna napetost:
380–480V, ±10%, 50/60Hz
Maks. nazivni tok motorja:
13,0 A
Nazivni vhodni tok:
11,7 A
Maks. izhodni tok (60 s):
14,3 A
Izhodna moč pri 400 V:
9,0 kVA
Tip. nazivna moč motorja:
5,50 kW
Maks. izguba:
181 W

Izkoristek (pri nazivni obremenitvi): 97%

Maks. dimenzije (VxŠxG):
268 x 130 x 205 mm
Maks. teža:
6,6 kg
Snemljiva enota za upravljanje in programiranje,
vgrajena v vrata stikalne omare, 
vključno s povezovalnim kablom.
Znamka/tip:
Danfoss FC-202 P5K5 ali enakovreden tip 
Ponujena znamka/tip:
...............................................................................(to vnese ponudnik)
50.04.0040
 
3 kosi
....................
....................

 
Doplačilo za vmesnik Profibus-DP,
za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.
Znamka/tip:
Danfoss MCA 101 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
50.04.0050
 
3 kosi
....................
....................

 
Doplačilo za IP 54,
za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.
50.04.0060
 
3 kosi
....................
....................

 
Doplačilo za lakirano ploščo,
okoljski razred 3C3 v skladu z EN 60721-3-3
za predhodno predpisani frekvenčni pretvornik.
50.04.0070
 
12 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
s 4 kontakti.
kategorija uporabe AC 1,
nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
50.04.0080
 
6 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
z 8 kontakti.
kategorija uporabe AC 1,
nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
50.04.0090
 
9 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele, priključna napetost do 30 V DC,
s prikazom delovanja, zaščitno diodo
in preklopnim kontaktom.
50.04.0100

6 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
50.04.0110
 
3 kosi
....................
....................

 
Termistorska zaščita motorja 
za temperaturna tipala termistorja,
za en motor in eno tipalno zanko,
z dvema LED diodama,
samodejna ponastavitev, 1 NO in 1 NC.
Ponujena znamka/tip:
.......................................................(to vnese ponudnik)
50.04.0120
 
3 kosi
....................
....................

 
Lokalno krmilno stikalo
v izoliranem ohišju,
s stikalom na ključ
Lokalno - 0 - Daljinsko, po 2 kontakta,
z 2 pritisnima tipkama
VKLOP - IZKLOP, po 2 kontakta,
razred zaščite IP 54.
Dobava, vgradnja in priključitev do pripravljenosti na uporabo.
Ponujena znamka/tip:
................................................................. (to vnese ponudnik)
50.04.0130
 
2 kosa
....................
....................

 
Očesni vijak, presek
min. 8 mm iz legiranega jekla,
za namestitev vpenjalke. 
50.04.0140
 
2 kosa
....................
....................

 
Vpenjalka iz legiranega jekla
s pomičnim klinom za namestitev kabla črpalke.
50.04.0150
 
2 kosa
....................
....................

 
Pokončni steber iz legiranega jekla V2A,
s streho za zaščito pred dežjem. 
Za sprejem:
- 1 lokalnega krmilnega mesta,
- 1 merilnega pretvornika za merjenje nivoja tekočine,
pokončna cev s kabelskimi prehodi,
podstavek s 4 pritrdili,
vključno z imbus vijaki.

50.04 Črpalke za tehnično vodo
     ....................
50.05
Merjenje nivoja tekočine pri črpalkah za tehnično vodo
50.05.0010
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov
s pretvorniki,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
50.05.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostna zaščita
v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in
aparatov informacijske tehnike, kot npr.
naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred
prenapetostjo.
Znamka/tip:
komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
50.05.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Kompaktno ultrazvočno tipalo
za neprekinjeno merjenje ravni.
Zvočni pretvornik z vgrajenim temperaturnim tipalom
za popravek trajanja odboja.
Točnost merjenja +/- 10 mm.
Merilno območje za tekočine: od 0,4 do 8 m.
Elektronsko dvožilno 4...20mA
ohišje iz umetne mase.
Znamka/tip:
VEGASON 62 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
50.05.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Enostransko zaprta cev
za sprejem
ultrazvočnega tipala,
vključno z vsemi cevnimi pritrditvami
in vgradnimi deli tipala v cev.
Cev mora biti tako zatesnjena,
da se v primeru visoke vode v cevi
pod tipalom
tvori zračna blazina in s tem ostane obratovanje
merilnika ohranjeno.
50.05.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Kotnik za stensko montažo,
dolžina do 1000 mm,
v celoti z vložki in vijaki iz nerjavečega jekla.
Dobava in vgradnja do pripravljenosti na uporabo.
50.05.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Enota za prikaz in upravljanje
za priklop tipal serije Vegason 60.
Zunanji prikaz merilnih vrednosti in zunanje upravljanje
tipal.
Digitalni in kvazi analogni prikaz merilne vrednosti.
Vključno z upravljalnim modulom PLICSCOM.
Prikaz nešifriranega besedila z grafično podporo.
Prikaz trendovskih in eho krivulj.
Upravljanje s 4 tipkami.
Razred zaščite: IP66, ATEX II 2G
Znamka/tip:
VEGADIS 61 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)
50.05.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Digitalni prikazovalnik
za ločen prikaz merilnih vrednosti.
S 5 vrstičnim razširljivim LCD zaslonom,
za 4-20 mA tokokroge,
z nastavljivo decimalno vejico.
Območje prikaza:
 od -19999 do 19999
Velikost:
96 x 48 mm
Razred zaščite:
IP 65
Za vgradnjo v stikalno ploščo.
Znamka/tip:
VEGADIS 175 ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
............................................................................(to vnese ponudnik)

50.05 Merjenje nivoja tekočine pri črpalkah za tehnično vodo
     ....................
50.06
Povezava MID merilnikov
50.06.0010

1 kos
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
za zaščito polprevodnikov in merilnih tokokrogov
s pretvorniki,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
50.06.0020
 
1 kos
....................
....................

 
Prenapetostna zaščita
v sistemu vrstnih sponk za zaščito naprav in
aparatov informacijske tehnike, kot npr.
naprave za telekomunikacijo, MSR in obdelavo podatkov pred
prenapetostjo.
Znamka/tip:   komplet Dehn Blitzductor CT ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
.......................................................(to vnese ponudnik)
50.06.0030
 
1 kos
....................
....................

 
Zaščitno ohišje
iz umetne mase, odporne na odplake,
za vgradnjo 3 elementov za prenapetostno zaščito,
razred zaščite IP 54,
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
50.06.0040
 
1 kos
....................
....................

 
Ločilni pretvornik
za galvansko ločevanje vhodnih signalov DC,
prestava 1 : 1,

brez pomožne energije,
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
50.06.0050

1 kos
....................
....................

 
Števec impulzov,
dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
kot števec s predizbiro in tipko za ponastavitev, brez zapore,
z zajemom nadaljnjih števnih impulzov,
z LCD zaslonom,
nazivna napajalna napetost od 12 do 48 V DC,
dimenzije prednje strani (ŠxV) 48 x 24 mm.
50.06.0060
 
1 kos
....................
....................

 
Priklop in namestitev razpoložljivega
MID merilnega pretvornika, vključno s polaganjem in priključitvijo
signalnega kabla med senzorjem in merilnim pretvornikom,
oddaljenost ca. 5 m. Povezava mA
impulznega signala s krmilnim sistemov.
50.06.0070
 
1 kos
....................
....................

 
Zagon razpoložljivega MID merilnika,
vključno z nastavitvijo vseh potrebnih podatkov in
izpolnitvijo vseh podatkovnih listov.

50.06 Povezava MID merilnikov
     ....................

50 NAPRAVA ZA PRIPRAVO TEHNIČNE VODE – ELEKTROTEHNIKA
     ....................
51
ZUNANJI OBJEKTI – ELEKTROTEHNIKA 
51.01
Zunanja razsvetljava
51.01.0010
 
20 kosov
....................
....................

 
Natična ulična svetilka,
priključni nastavek svetilke: 
natični, dimenzije kandelabra:
pokončen drog z vrhom d = 76 mm x 70 mm,
prečni drog z oporniki d = 42 x 100 mm,
majhna natična svetilka za 

1 natrijevo visokotlačno sijalko HSE-E 70 W,
vključno s sijalko HSE 70 W, 
vzporedno kompenzirana,
kategorija zaščite II,
razred zaščite za prostor okoli sijalke IP 54, za priključno mesto IP 23, 
optični sistem iz 

eloksiranega aluminija visokega sijaja za 

asimetrično porazdelitev širokega svetlobnega snopa,
na udarce izredno odporen svetlobnotehnični pokrov 

iz polimetilmetakrilata (PMMA), prozoren, 

z notranjim zaskočnim zapiralom,
ohišje svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.
barva: svetlo siva RAL 7035,  

pritrditveni vijak za namestitev na kandelaber iz legiranega jekla (A2),
ločen nosilec naprav, lahko snemljiv,
z dvopolno priključno sponko do 2,5 mm2
in vlečno razbremenitvijo.
Znamka/tip: Trilux 9331/50-70HSE-E ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
Dobava, vgradnja in priključitev, vključno z vsem
sistemskim priborom.
51.01.0020
 
2 kosa
....................
....................

 
Reflektor
za 1 visokonapetostno halogensko sijalko za omrežno obratovanje 

QT-DE 500 W, vključno s sijalko QT-DE 500 W,
kategorija zaščite I,
razred zaščite za prostor okoli sijalke IP 65, za priključno mesto IP 65, 
optični sistem iz eloksiranega aluminija
z izredno asimetrično porazdelitev svetlobnega snopa,
svetlobnotehnični pokrov iz varnostnega stekla,
zatesnjeno vgrajen v zaključni okvir, odpirajoč navzdol
in na ohišje pritrjen z vijaki iz legiranega jekla,
ohišje iz aluminijeve tlačne litine, lakirano,
barva podobna RAL 9006, aluminij bele barve,
električni priključek za 2 kabla, 

po 3 x 2,5 mm² in vlečno razbremenitvijo.
Znamka/tip: Trilux 8611AM/500QT-DE ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
Dobava, vgradnja in priključitev, vključno z vsem
sistemskim priborom.
51.01.0030
 
6 kosov
....................
....................

 
Vezni element za namestitev na kandelaber za 2 reflektorja
v skladu s predhodno navedeno lego,
za vrh kandelabra Ø 76 mm, 

namestitev svetil pod kotom 180°,
iz aluminijeve tlačne litine, z brezorodno 

snemljivim priključnim modulom, 

s štiripolno priključno sponko do 2,5 mm2 

in vlečno razbremenitvijo,
barva podobna RAL 9006, aluminij bele barve,
vključno s pritrditvenim materialom za namestitev reflektorjev.
Znamka/tip: Trilux 0860/2/76/180° ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
Dobava, vgradnja in priključitev, vključno z vsem
sistemskim priborom.
51.01.0040
 
2 kosa
....................
....................

 
Vezni element za namestitev na kandelaber za 2 reflektorja
v skladu s predhodno navedeno lego,
za vrh kandelabra Ø 76 mm, 

namestitev svetil pod kotom 45°,
iz aluminijeve tlačne litine, z brezorodno 

snemljivim priključnim modulom, 

s štiripolno priključno sponko do 2,5 mm2 

in vlečno razbremenitvijo,
barva podobna RAL 9006, aluminij bele barve,
vključno s pritrditvenim materialom za namestitev reflektorjev.
Znamka/tip: Trilux 0860/2/76/45° ali enakovreden tip
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
Dobava, vgradnja in priključitev, vključno z vsem
sistemskim priborom.
51.01.0050
 
1 kos
....................
....................

 
Vezni element za namestitev na kandelaber za 4 reflektorje
v skladu s predhodno navedeno lego,
za vrh kandelabra Ø 76 mm, 

namestitev svetil pod kotom 90°,
iz aluminijeve tlačne litine, z brezorodno 

snemljivim priključnim modulom, 

s štiripolno priključno sponko do 2,5 mm2 

in vlečno razbremenitvijo,
barva podobna RAL 9006, aluminij bele barve,
vključno s pritrditvenim materialom za namestitev reflektorjev.
Ponujena znamka/tip:
................................................... (to vnese ponudnik)
Dobava, vgradnja in priključitev, vključno z vsem
sistemskim priborom.
51.01.0060
 
5 kosov
....................
....................

 
Kandelaber v skladu z DIN EN 40, del 2, kot pokončen drog,
konusna izvedba, okrogel presek, z vrati in
varnostno ključavnico, vključno z osnovno ploščo
iz vroče pocinkanega jekla zunaj in znotraj, 

element za stabilno namestitev v zemljo, dodatno z bitumenskim premazom na zunanji strani, 
nazivna višina (h) 5 m, element za stabilno namestitev v zemljo 0,8 m,
priključni nastavki kot za predhodno predpisane svetilke,
izrez za vrata 350 mm x 85 mm.
Ponujena znamka/tip:
....................................................... (to vnese ponudnik)
Dobaviti, vgradnja do pripravljenosti na uporabo, vključno
z ožičenjem z vodnikom NYY-J 3 x 1,5 mm2 od
priključne omarice za kable do svetilke
s penasto izolacijo v obliki cevi in označitvijo kandelabra
z oznako tokokroga.
51.01.0070
 
2 kosa
....................
....................

 
Kandelaber v skladu z DIN EN 40, del 2, kot pokončen drog,
konusna izvedba, okrogel presek, z vrati in
varnostno ključavnico, vključno z osnovno ploščo in 

elementom za pritrditev kandelabra na podlago iz armiranega betona v
srednji zgradbi z zbiralnikom gošče,
iz vroče pocinkanega jekla zunaj in znotraj, 

nazivna višina (h) 3,5 m, 

priključni nastavki kot za predhodno predpisane svetilke,
izrez za vrata 350 mm x 85 mm.
Ponujena znamka/tip:
........................................................ (to vnese ponudnik)
Dobaviti, vgradnja do pripravljenosti na uporabo, vključno
z ožičenjem z vodnikom NYY-J 3 x 1,5 mm2 od
priključne omarice za kable do svetilke
s penasto izolacijo v obliki cevi in označitvijo kandelabra
z oznako tokokroga.
51.01.0080

7 kosov
....................
....................

 
Priključna omarica za kable v kandelabru
iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni,
za vgradnjo v kandelaber, kategorija zaščite II,
za velikost vrat predhodno predpisanega kandelabra,
dovod kabla od spodaj,
število kablov za priključitev 3, tip/presek do 2 NYY-J 4 x 10 mm2 in
1 NYY-J 3 x 1,5 mm2, z držalom za zaščitno cev: za 2 zaščitni cevi Pg 36,
2 vrtini z navojem pod Pg 29, vključno z vijačnimi zvezami
iz PVC,
2 izvoda zgoraj, s tesnilnimi pušami Pg 13,5,
z 2 varovalčnima podnožjema v skladu z DIN VDE 0635, 500 V
z navojem DO,
vključno z vijaki s kratkim navojem, varovalkami 6 A in pokrovom z navojem.
Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.
51.01.0090

2 kosa
....................
....................

 
Povezovalna zaščitna cev za kable, 0,6/1 kV, iz lite smole,
št./tip dovodnega kabla 1 x NYY-I,
presek/št. žil 5 x 10 mm2,
št./tip odhodnega kabla 1 x NYY-I,
presek/št. žil 5 x 10 mm2,
montaža na prostem, vključno s sistemskim priborom in kabelskimi čeveljčki.
Proizvajalec/tip: 3M
ali enakovreden tip
51.01.0100
 
2 kosa
....................
....................

 
Storitev kot pod postavko
toda kot T-povezovalna zaščitna cev za kable.
51.01.0110
 
7 kosov
....................
....................

 
3-polno motorsko zaščitno stikalo, skladno z DIN VDE 0660,
del 101, nazivna izolacijska napetost 660 V AC,
z ročnim pogonom in termičnim
sprožilcem v primeru preobremenitve in
pretokovnim prožilnikom brez časovne zakasnitve,
razred zaščite IP 00,
nastavitveno območje ali nazivni trajni tok do 16 A.
S pomožnim stikalom 6 A in 2 kontakta.
Znamka/tip
....................................................... (to vnese ponudnik)
51.01.0120
 
7 kosov
....................
....................

 
Adapter zbiralk za
predhodno predpisano motorsko zaščitno stikalo.
51.01.0130

7 kosov
....................
....................

 
Mini kontaktor v skladu z DIN EN 60947-4-1, 3-polni,
nazivna izolacijska napetost 690 V AC,
kategorija uporabe AC 3,
dimenzije v skladu z DIN 43880, zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna moč 2,2 kW,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
nazivna vklopna napetost 230 V AC.
Izvedba kontaktov 2 NO in 2 NC.
51.01.0140
 
7 kosov
....................
....................

 
Pomožni kontaktor v skladu z DIN VDE 0660, del 203,
nazivna izolacijska napetost 400 V AC,
razred zaščite IP 00,
s 4 kontakti.
kategorija uporabe AC 1,
nazivna vklopna napetost do 30 V DC/230 AC,
nazivni delovni tok 4 A.
Z zaskočno pritrditvijo.
51.01.0150
 
7 kosov
....................
....................

 
Vmesni rele,
priključna napetost do 30 V DC,
s prikazom delovanja, zaščitno diodo
in preklopnim kontaktom.
51.01.0160

7 kosov
....................
....................

 
Zaščitno stikalo v skladu z DIN VDE 0641-11, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 230/400 V AC,
z obojestransko pokritimi sponkami,
1-polno,
nazivna izklopna zmogljivost 10 kA,
s pomožnim stikalom, 1 NO in 1 NC,
izklopna karakteristika C,
nazivni tok 0,5–8 A.
51.01.0170

7 kosov
....................
....................

 
Relejno stikalo, dimenzije v skladu z DIN 43880,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
z ročnim upravljanjem in prikazom stikalnega položaja,
za vgradnjo na nosilno letev v skladu z DIN EN 50022,

nazivna delovna napetost 230 V AC,
nazivna vklopna napetost 230 V AC.
kot izmenično stikalo z 1 W,
nazivni tok 16 A.
51.01.0180
 
6 kosov
....................
....................

 
Enopolno stikalo v skladu z DIN EN 60669-1
v nadometni različici.
1-polno, izklop/preklop, 10 A, 250 V AC,
v standardni različici proizvajalca,
zaščitni razred IP 44 DIN VDE 0470-1.
Dobava, vgradnja in dokončna priključitev.

51.01 Zunanja razsvetljava
     ....................
51.02
Zunanje vtičnice
51.02.0010

6 kosov
....................
....................

 
NH varovalčni bremenski ločilnik v skladu z DIN EN 60947-3,
pogojen nazivni kratkostični tok 100 kA,
zavarovano pred dotikom s prsti v skladu z DIN VDE 0106-100,
nazivna delovna napetost 400 V AC,
kategorija uporabe AC 22,
velikost NH 00,
3-polni,
z adapterjem zbiralk,
z vijačnim in spončnim priklopom,
z nadzorom varovalk in NH varnostnim vložkom.
51.02.0020
 
6 kosov
....................
....................

 
Razdelilnik z vtičnicami za zunanjo uporabo,
razred zaščite IP 54
Oprema:
1 CEE-priključna vtičnica, 5 x 32 A, 400 V, rdeča,
1 CEE-priključna vtičnica, 5 x 16 A, 400 V, rdeča,
3 vtičnice z varnostnim kontaktom, 2-polne + E, 16 A, 230 V, modre,
1 FI-varnostno stikalo, 4-polno 40/0,03 A,
1 varnostni avtomat, 3-polni, 16 A , tip C,
1 varnostni avtomat, 3-polni, 32 A , tip C,
3 varnostni avtomati, 1-polni, 16 A , tip C.
51.02.0030
 
6 kosov
....................
....................

 
Pokončni steber iz legiranega jekla V2A,
s streho za zaščito pred dežjem, višina ca. 1,3 m, 
za sprejem: 

razdelilnika z vtičnicami.
Pokončna cev s kabelskimi prehodi,
podstavek s 4 pritrdili,
vključno z imbus vijaki.

51.02 Zunanje vtičnice
     ....................

51 ZUNANJI OBJEKTI – ELEKTROTEHNIKA 
     ....................
52
RAZNO – ELEKTROTEHNIKA 
52.01
Delo po urni postavki za področje elektrotehnike
Režijska dela se smejo izvesti zgolj, če jih predhodno odobri naročnik. Dokazila o izvedbi režijskih del je treba vsakodnevno predložiti naročniku v pregled in podpis. Dokazila o opravljenih urah, ki niso bila predložena v pregled in podpis, se ne upoštevajo v obračunu.
Cene na enoto se ne spreminjajo, ne glede na dejanske ure, ki jih je treba obračunati in ne glede na čas in dan izvajanja del.
52.01.0010
 
35 h
....................
....................

 
Dela po urni postavki,
Inženir ali programer
52.01.0020
 
20 h
....................
....................

 
Dela po urni postavki,
Mojster
52.01.0030
 
80 h
....................
....................

 
Dela po urni postavki,
Monter

52.01 Delo po urni postavki za področje elektrotehnike
     ....................
52.02
Povezava MID merilnikov
52.02.0010
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Uvajanje upravljalnega in vzdrževalnega osebja 

v delovanje in vzdrževanje vse tehnike, navedene v tem seznamu storitev. Če je potrebno, se uvajanje izvede najmanj 2-krat.
Pred vzpostavitvijo tehnične uporabnosti strojev in naprav,
toda pred zadnjim prevzemnim preizkusom, mora
izvajalec v času, določenem s strani naročnika, 
določiti strokovnjake, ki bodo naročnika seznanili z delovanjem in
vzdrževanjem zgoraj navedenih strojev in naprav 

v običajnem delovnem času. Končno uvajanje se izvede tudi pred koncem poskusnega obratovanja naprave.
To temeljito uvajanje je treba izvesti v slovenskem jeziku 

in mora vsebovati vse točke tiskane 

dokumentacije o delovanju in vzdrževanju. 
Vključno z zapisnikom o uvajanju v delo s stroji in napravami.
52.02.0020
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Izdelava dokumentacije PID, POV in dokazila o zanesljivosti objekta
v slovenskem jeziku za vse v tem seznamu navedene storitve.
Naslednje dokumente mora investitorju predati v spiralnih mapah: 
- seznam vsebine,
- dovoljenje (npr. podjetja za oskrbo z energijo),
- pregledne načrte, lokacijski načrt, načrte postavitve, načrte cevovodov, shemo postopka z oznakami strojev in naprav, 

- izvedbene/ureditvene načrte in elektro sheme strojev in naprav z vsemi vgrajenimi enotami in krmilnimi napravami, oznakami tokokroga, vključno z odmerami cevovodov,
- pregledne načrte, lokacijski načrt, načrte postavitve, shemo merilne, krmilne in regulacijske tehnike z oznakami strojev in naprav,  

- izvedbene/ureditvene načrte celotnega sistema z vgrajenimi enotami, vključno z odmero praznih kabelskih cevi, cevovodov, 
- shemo PK-ja, shemo daljinskega vodenja in shemo sistema za krmiljenje in nadzor procesov (PCS), vključno s topologijo vodil,
Izmenjava podatkov mora biti mogoča tudi prek e-pošte ali pri večjih količinah podatkov prek CD-ja. Delovati mora funkcija za naknadno obdelavo besedila oziroma za razdružitev bloka.

Izvedbene/ureditvene načrti je treba izdelati z upoštevanjem celotne zgradbe in ne zgolj posameznega odseka in pri tem upoštevati:
- točne in popolne načrte kabelskih vodov in krmiljenja/cevovoda in načrte z dovolj podrobno navedenimi podatki za področje in nadzor delov sistema,
- popoln seznam obratovalnih sredstev s tehničnimi podatki in podatki o proizvajalcu, vključno z naslovi in kontaktnimi podatki izvajalca,
- vso (originalno) dokumentacijo strojev in naprav, pripravljeno s strani proizvajalca, vse certifikate itd.,
- 1 komplet shem razdelilnikov in lokacijskega načrta se mora  po ustreznih podrazdelilnikih shraniti v torbi za načrte , 1 komplet pa se nahaja v fasciklih,
- stikalne načrte in načrte poteka električnih vodov vseh sistemov za jaki in šibki tok,
- sheme priključkov,
- pregledne načrte (seznam merilnih mest),
- lokacijske načrte, vključno z odmero vodov in praznih cevi, 

- navodila za uporabo in vzdrževanje strojev in naprav,
-izjave o skladnosti,
- tehnične in varnostne liste,
- certifikate ATEX,
-  sezname obratovalnih sredstev za obratovalna sredstva, ki so vgrajena na eksplozijsko nevarnih območjih,  vključno z navedbo mesta vgradnje, eksplozijsko nevarnimi conami (Ex), oznakami strojev in naprav, proizvajalcem, tipom, oznako ATEX, če je vgrajena zaščita proti eksploziji, posebnimi pogoji vgradnje, roki vseh vrst pregledov,
- zapisnike o uvajanju v delo s stroji in napravami, 
- dokument, ki navaja konkretna opravila izvajalca (specifikacijo),
- načrte za zaščito pred udarom strele, izenačitev potenciala, temeljno ozemljilo 
- pri sistemu PK:
*
seznam zasedenosti kontaktov in načrt priključkov,
*
program s komentarjem brez zaščite z geslom, 
*
seznami z referenčnimi povezavami,
*
opis krmiljenja,
- zapisnike o pregledu in preizkusu ter zapisnike o opravljenih meritvah,
- zapisnike o pregledih in preizkusih, opravljenih s strani priznanih inštitucij za preizkušanje, nadzor in certificiranje, navedbo usposobljene osebe,
- prevzemne zapisnike,
vključno z dopolnitvami dokumentacije v primeru sprememb na obstoječi elektro/krmilni tehniki.
Dokumentacijo v 3 izvodih je treba predati v tiskani obliki ter na nosilcu podatkov brez zaščite z geslom. Vsebino nosilcev podatkov je treba dokumentirati v ločenem kazalu.  Načrti in sheme morajo biti izdelane v formatu DXF ali DWG.
V primeru, da manjka zgolj eden izmed zgoraj naštetih dokumentov, prevzem strojev in naprav s strani naročnika ni možen. Prav tako ne začne teči garancijsko obdobje.
52.02.0030
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Označevanje glavnih razdelilnikov in podrazdelilnikov
za stroje in naprave za šibki tok, kot tudi vseh od zunaj vidnih naprav
in naprav v pokrivnih ploščah je treba izvesti na graviranih ploščicah.
Stikala, signalne luči in stikalne ure je treba označiti z nešifriranim besedilom.
Poleg tega je treba vsako polje označiti z oznako polja in
številko polja v obliki črk iz umetne mase ali
iz enakovrednega materiala. Vse naprave in
sponke je treba označiti z oznakami, navedenimi v stikalnih načrtih.
Vse odhodne in dohodne kable in vode je treba
opremiti s ploščicami z oznakami kablov (tip kabla, 
presek in oznaka ciljnega mesta).
Naprave je treba vgraditi tako, da so ploščice z oznakami tipa,
če je le mogoče, vidne od spredaj (pretvorniki).
52.02.0040
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Preizkus električne opreme, sistemov MSR, ozemljitve in zaščite pred udarom strele, vključno z zaščito proti eksploziji, v skladu s predpisi glede varnega obratovanja po zaključku del in pred zagonom stroja ali naprave  s strani uradno priznane inštitucije za preizkušanje, nadzor in certificiranje:
-  uradno priznane inštitucije za preizkušanje, nadzor in certificiranje,
- usposobljena oseba.
52.02.0050
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Pomožna postavka
 
Vzdrževanje v skladu z DIN 31 051 (vzdrževanje, pregled, popravilo) za vse v tem seznamu storitev navedenih tehnične opreme, strojev in naprav.
Naročnik izvajalcu prepusti vzdrževanje celotne predpisane tehnične opreme, strojev in naprav za dobo v skladu z v Posebnih pogodbenih pogojih določeno garancijo.
O vzdrževanju se vodi gradbeni dnevnik.
52.02.0060
 
  Pavšalna postavka
xxxxxxxxxxxxx
....................

 
Mobilni delovni oder
v skladu z DIN 4422 »Pomični delovni odri«,
širina podesta min 0,60 m,
delovna višina od 2,0 m do 10,0 m,
za uporabo na prostem in v notranjosti zgradb,
možnost večkratne montaže in demontaže, prenosa ter  
uporabe v celotnem času gradnje,
dolžina in širina osnovne ploskve delovnega odra
po izbiri izvajalca.

52.02 Povezava MID merilnikov
     ....................

52 RAZNO – ELEKTROTEHNIKA 
     ....................
53
DEMONTAŽA IN ODSTRANJEVANJE – ELEKTROTEHNIKA 
53.01
Demontaža in odstranjevanje
V nadaljevanju navedene naprave je treba strokovno demontirati in ne razbiti ali razsekati.
Preostale pritrditvene luknje je treba strokovno zapreti.
Demontaža vključuje odklop naprave iz električnega omrežja, če ni opisano drugače. 
53.01.0010
 
6 kosov
....................
....................

 
Demontaža luči s fluorescenčno sijalko, 1 x 36 W do 1 x 58 W,
sestavljene iz spodnjega dela iz umetne mase
s prozornim pokrovom ali zaščitno cevjo.
53.01.0020
 
2 kosa
....................
....................

 
Demontaža in strokovna odstranitev
stikalne omare,
VxŠxG 1.600 x 1.200 x 400 mm,
teža ca. 200 kg,
Opremljena s stikalnimi napravami in kompenzacijo
za 2 črpalki, 2,2 kW,
s stikalnimi napravami za transport pod tlakom,
z nadzorom napajanja in oskrbo zgradbe z el. energijo.
53.01.0030
 
2 kosa
....................
....................

 
Demontaža razdelilnika iz izolirnega materiala,
ca. 1,0 x 1,0 m,
v njem vgrajena stikalna in varnostna naprava.
53.01.0040
 
60 m
....................
....................

 
Demontaža korita za kable,
velikost do 300 x 60 mm,
pritrjen z vijaki na steni in stropu.
53.01.0050
 
200 m
....................
....................

 
Demontaža in strokovna odstranitev
kanala za vodnike,
velikost od 200 x 60 mm do 60 x 40 mm,
pritrjen z vijaki na steni in stropu.
53.01.0060
 
180 m
....................
....................

 
Demontaža in strokovna odstranitev
kanala za vodnike,
velikost od 40 x 40 mm do 15 x 15 mm,

pritrjen z vijaki na steni in stropu.
53.01.0070
 
50 m
....................
....................

 
Demontaža in strokovna odstranitev
cevi PG,
velikost od PG 13,5 do PG 29,
pritrjena z vijaki na steni in stropu.
53.01.0080
 
300 m
....................
....................

 
Demontaža in strokovna odstranitev
kablov NYM 3 x 1,5 mm2 do NYM 5 x 4,0 mm2,
vključno z demontažo pritrditvenega materiala,
pritrjeni z objemkami ali položeni v kabelski kanal.
53.01.0090
 
240 m
....................
....................

 
Demontaža in strokovna odstranitev
kablov NYM 5 x 6 mm2 do NYM 5 x 10 mm2,
vključno z demontažo pritrditvenega materiala,
pritrjeni z objemkami ali položeni v kabelski kanal.
53.01.0100
 
80 m
....................
....................

 
Demontaža in strokovna odstranitev
kablov NYM 5 x 10 mm2 do 4 x 35 mm2,
pritrjeni z objemkami ali položeni v kabelski kanal.
53.01.0110
 
10 kosov
....................
....................

 
Demontaža stikal za luči, vtičnic za izmenični tok,
priključnih doz v nadometni vgradnji.
Stikala, vtičnice in priključne doze postanejo last izvajalca.
53.01.0120
 
26 kosov
....................
....................

 
Odklop kablov
iz letvic s priključnimi sponkami od motorjev.
Demontaža kabla iz razdelilne omarice.
53.01.0130
 
1 kos
....................
....................

 
Odklop in demontaža
naprave za merjenje nivoja tekočine, 

vključno s stensko konzolo.
53.01.0140
 
40 kosov
....................
....................

 
Odprtje kabelskega prehoda
za povlek kablov, ki jih je treba demontirati, 

in nato ponovna plinotesna zatesnitev 

prehoda.

53.01 Demontaža in odstranjevanje
     ....................

53 DEMONTAŽA IN ODSTRANJEVANJE – ELEKTROTEHNIKA 
     ....................
Stran 260 od 671

