## PRIKLJUČNI CEVOVOD
R E K A P I T U L A C I J A
| 3/1.5.1. | PRIKLJUČNI CEVOVOD - NL DN100
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| 3/1.5.1.1. | Zemeljska in betonska dela | [5 empty] | 0 | €
| 3/1.5.1.2. | Montažna dela | [5 empty] | 0 | €
| 3/1.5.1.3. | Vodovodni material | [5 empty] | 0 | €
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: | [6 empty] | 0 | €
b) DODATNA DELA PRI IZVEDBI IN ODDAJI JAVNEGA VODOVODA
| 3/1.5.1.4. | Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami,
4x mapa + 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  |  | po |  | €/kos | 0 | €
| 3/1.5.1.5. | Izdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM
koordinatnem sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila
o vrisu v kataster.
| komplet | 1 |  |  | po |  | €/kos | 0 | €
| SKUPAJ DODATNA DELA: | [6 empty] | 0 | €
| VSE SKUPAJ: | [6 empty] | 0 | €
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Pri izkopu je upoštevano, da se izkop vrši od kote nivelete!
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: |  |  | 60 | °
| Širina dna izkopa je: |  |  | 90 | cm
| 3/1.5.1. | PRIKLJUČNI CEVOVOD - NL DN100
3/1.5.1.1. | ZEMELJSKA DELA
3/1.5.1.1.1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod
| m | 225.6 |  |  | po |  | €/m' | 0 | €
3/1.5.1.1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje.
v cenah/enoto
3/1.5.1.1.3. | Izdelava načrta zapore ceste. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa… Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| komplet | 1 |  |  | po |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture.
vodovod
| NL DN100 | kos | 1 |  | po |  | €/kos | 0 | €
| LTŽØ80 | kos | 1 |  | po |  | €/kos | 0 | €
kanal. za
| odp. kom. vode | kos | 2 |  | po |  | €/kos | 0 | €
elektrokabli
| NN | kos | 4 |  | po |  | €/kos | 0 | €
| vročevod | kos | 1 |  | po |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.1.5. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi
ni predmet ponudbe
3/1.5.1.1.6.1 | Rušenje asfaltnega cestišča (asfalt in tamponski sloj) debeline 10 cm z odrezom, nakladanjem in odvozom na trajno gradbeno deponijo z stroški deponiranja. Upoštevana širina odreza asfalta 2,50 m in dolžina cca 30 m.
| m2 | 75 |  |  | po |  | €/m2 | 0 | €
3/1.5.1.1.6.2 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom debeline 10 cm (bitugramoz 6 cm AC 22 base B 50/70 A3 in asfaltbeton 4 cm AC 11 surf B 50/70 A3). V ceno je všteta nabava in vgradnja novega tamponskega sloja debeline 30 cm.
| m2 | 75 |  |  | po |  | €/m2 | 0 | €
3/1.5.1.1.7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 12 |  |  | po |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.1.8. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| a) Strojni izkop v terenu II-III kategorije |  |  | 92 | %
| m3 | 471.4378 |  |  | po |  | €/m3 | 0 | €
| b) Ročni izkop v terenu II-III kategorije |  |  | 8 | %
| m3 | 40.9946 |  |  | po |  | €/m3 | 0 | €
3/1.5.1.1.9. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
| ur | 5 |  |  | po |  | €/m3 | 0 | €
3/1.5.1.1.10. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin).
| m2 | 203.04 |  |  | po |  | €/m2 | 0 | €
3/1.5.1.1.11. | Izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm
| m3 | 21.6065 |  |  | po |  | €/m3 | 0 | €
3/1.5.1.1.12. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo dna jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Paziti je potrebno da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem "Proktorjevem" postopku do 90% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm.
| m3 | 129.4662 |  |  | po |  | €/m3 | 0 | €
3/1.5.1.1.13. | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm.
| m3 | 357.3751 |  |  | po |  | €/m3 | 0 | €
3/1.5.1.1.14. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem iz začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije po izboru izvajalca. Upoštevan je raščen teren.
| m3 | 153 |  |  | po |  | €/m3 | 0 | €
3/1.5.1.1.15. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk.
Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. |  | 11 |  | po |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.1.16. | Nabava, dobava in vgradnja ''Armaflex'' termoizolacije debeline d=10 cm
z montažo aluminijaste zaščitne pločevine
| m | 30 |  | po |  |  | €/m' | 0 | €
3/1.5.1.1.17. | Nabava, dobava in vgradnja ''Sikla'' nosilcev cevovoda
z montažo konzolnih nosilcev na obstoječo konstrukcijo mostu
(izvedba po detajlu dobavitelja).
| kos | 12 |  | po |  |  | €/m' | 0 | €
3/1.5.1.1.18. | Nabava materiala, dobava, opaženje in vgradnja betona za
gradnjo izpustne glave z ''žabjim pokrovom''
(izvedba po detajlu dobavitelja).
| kos | 1 |  | po |  |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.1.19. | Dobava, nabava ter vgradnja podložnega betona MB10 z ravnanjem.
| m3 | 0.2 |  | po |  |  | €/m3 | 0 | €
3/1.5.1.1.20. | Nabava, dobava in montaža lesenega opaža za izdelavo
AB plošče ter sten vodovodnega jaška.
| m2 | 60 |  | po |  |  | €/m2 | 0 | €
3/1.5.1.1.21. | Izdelava, nabava in transport armature ter polaganje - mreže Q383
| kg | 420 |  | po |  |  | €/kg | 0 | €
3/1.5.1.1.22. | Pozicioniranje in vgradnja vodovodnih fazonskih kosov skozi
armirano talno ploščo (FF kosi za dotok in odtok vode)
pred betoniranjem talne plošče.
| DN100 | 5 | kos | po |  |  | €/kos | 0 | €
dodatno | Nabava, dobava in vgradnja LTŽ pokrova 60x60 cm, lahka izvedba
| kos | 2 |  | po |  |  | €/kos | 0 | €
dodatno | Nabava, dobava in vgradnja lestve v jašek, l = 2,00 m ( pocinkana )
| kos | 2 |  | po |  |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.1.23. | Nabava, dobava betona in betoniranje talne AB plošče
ter sten in zgornje plošče z betonom MB30
| m3 | 6 |  | po |  |  | €/m3 | 0 | €
3/1.5.1.1.24. | Priprava betonskih površin za nanos hidroizolacije
brez hidroizolacije
3/1.5.1.1.25. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 676.8 |  |  | po |  | €/m3 | 0 | €
3/1.5.1.1.26. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del).
| ocena | 5 | % |  |  | 0 |  | 0 | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA: | [6 empty] | 0 | €
3/1.5.1.2. MONTAŽNA DELA
3/1.5.1.2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala).
v cenah/enoto
3/1.5.1.2.2. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 225.6 |  | po |  |  | €/m' | 0 | €
3/1.5.1.2.3. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 63 |  | po |  |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.2.4. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 225.6 |  | po |  |  | €/m' | 0 | €
3/1.5.1.2.5. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 63 |  | po |  |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.2.6. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in
vijaki ter ročnim kolesom.
| DN50 | 1 | kos | po |  |  | €/kos | 0 | €
| DN100 | 5 | kos | po |  |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.2.7. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in
vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN80 | 1 | kos | po |  |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.2.8. | Montaža zračnika in izdelava termoizolacije ter montaža
zaščitne aluminijaste pločevine.
| DN50 | 1 | kos | po |  |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.2.9. | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s podbetoniranjem
telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa.
| DN80-490F | 1 | kos | po |  |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.2.10. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 4 |  | po |  |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.2.11. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in
zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 5 |  | po |  |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.2.12. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3/1.5.1.2.11.
| kos | 5 |  | po |  |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.2.13. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi.
| m | 225.6 |  | po |  |  | €/m' | 0 | €
3/1.5.1.2.14. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika.
| m | 225.6 |  | po |  |  | €/m' | 0 | €
3/1.5.1.2.15. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 225.6 |  | po |  |  | €/m' | 0 | €
3/1.5.1.2.16. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 5 | % |  |  | 0 |  | 0 | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: | [6 empty] | 0 | €
3/1.5.1.3. VODOVODNI MATERIAL
3/1.5.1.3.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9).
| NL DN100 | 228 | m' | po |  |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.3.2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
| T100/100 |  | kos | 2 | po |  | €/kos | 0 | €
| T100/50 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
| T80/80 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
| FFR100/80 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
| FF100(500) |  | kos | 4 | po |  | €/kos | 0 | €
| FF100(1000) |  | kos | 4 | po |  | €/kos | 0 | €
| FF100(2000) |  | kos | 2 | po |  | €/kos | 0 | €
| FF80(500) |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
| N100 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
| N80 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
| Q100 |  | kos | 7 | po |  | €/kos | 0 | €
vmesni kos
| NL DN100(500) |  | kos | 9 | po |  | €/kos | 0 | €
| NL DN100(2500) |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
| UNI spojka DN100 |  | kos | 2 | po |  | €/kos | 0 | €
| UNI spojka DN80 |  | kos | 2 | po |  | €/kos | 0 | €
| Žabji pokrov DN100 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: |  |  | 40 | kos
3/1.5.1.3.3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9).
(tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| E100 |  | kos | 8 | po |  | €/kos | 0 | €
| MMQ100 |  | kos | 3 | po |  | €/kos | 0 | €
| MMK100(45°) |  | kos | 4 | po |  | €/kos | 0 | €
| MMK100(22,5°) |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
| MMA100/80 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: |  |  | 17 | kos
3/1.5.1.3.4. | DUCTIL zasun z ročnim kolesom (Euro 20; tip 23)
s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki.
| Z50 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
| Z80 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
| Z100 |  | kos | 4 | po |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.3.5. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki.
| Z80 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.3.6. | Podtalni hidrant-blatnik ''Hawle'' 490F s podbetoniranjem
telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa.
| ptH80(490F) |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.3.7. | Zračnik ''Purgex'' s prirobničnimi PAM
tesnili in vijaki.
| ZR50(1) |  | kos | 1 | po |  | €/kos | 0 | €
3/1.5.1.3.8. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih
kosov
| komplet | 1 |  |  | po |  | €/kos | 0 | €
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: | [6 empty] | 0 | €