## List1
PRIKLJUČEK NN
| 1. Elektro del - material | enota | količina | cena | vrednost
NN PRIKLJUČEK:
1. | Dobava in polaganje kabla PP 41-A 4 x 35 + 2,5 mm2
|  | m | 5 |  | 0
2. | Dobava in izdelava kabelskega končnika 1kV za kabel
prereza 4x 35 mm2, tip EPKT 0047
|  | kos | 2 |  | 0
3. | Dobava in izdelava kabelske spojke za 1kV za kabel
prereza 4x 35 mm2
|  | kos | 2 |  | 0
4. | Dobava in montaža prostostoječe priključno merilne omarice
| tip AB - PS - PMO4 z naslednjo opremo: | kos | 1 |  | 0
| * trifazni multifunkcijski števec delovne energije tip | kos
MT371-D1A54, 3x230/400V, 5-85A, DLC,
| Iskraemeco |  | 1 |  | 0
| * odklopna naprava ZO341-D1, Iskraemeco | kos | 1 |  | 0
* enofazni multifunkcijski števec delovne energije tip
ME371-D1A54, 1x230V, 5-85A, DLC,
| Iskraemeco | kos | 1 |  | 0
| * tipka za vklop odklopne naprave, kovinska | kos
| Inox, IP67, notranja pritrditev, 22 mm, | kos
| 230 V, 3 A, AC/DC | kos | 2 |  | 0
| * odvodniki prenapetosti PROTEC B2, | kos | 3 |  | 0
| * varovalčni ločilnik NV 00, 100A, | kos | 1 |  | 0
| * varovalčni vložki NV 00 C KOMBI gL-gG, 80 A | kos | 3 |  | 0
| * ničelna sponka PK 1/3 | kos | 1 |  | 0
| * priključne sponke VS 70 | kos | 3 |  | 0
| * priključne sponke VS 2,5 |  | 12 |  | 0
| * ključavnica EG |  | 1 |  | 0
5. | Dobava in polaganje ozemljitvenega
pocinkanega valjanca Fe-Zn 25x4 mm
|  | m | 5 |  | 0
6. | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom
POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL
|  | m | 5 |  | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0
2. Gradbena dela
|  |  | količina | cena | vrednost
1. | Izkop v zemljišču III kategorije
dimenzij 0,4x 0,99 m, niveliranje dna jarka, betoniranje
betonske podlage 0,08 m, polaganje 2x fi110 mm
PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi
z C12/15, zasip z izkopanim materialom z
utrjevanjem v plasteh po 0,2 m,
čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion
in odvoz na deponijo z vsemi stroški
|  | m | 5 |  | 0
2. | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico
s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC
cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno
deponijo z vsemi ostalimi stroški
|  | kos | 1 |  | 0
5. | Izdelava geodetskega posnetka in načrta PID v treh izvodih in digitalni obliki
|  | komp | 1 |  | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. Elektromontažna dela | 0
| 2. Gradbena dela | 0
| 3. nepredvidena dela 5% | 0
| Skupaj | 0